Технические условия размещения 
волоконно-оптических линий связи 
на объектах электросетевого хозяйства

Типовая форма

|  | УТВЕРЖДАЮ: |
| --- | --- |
|  | Управляющий директор АО «Дагестанская сетевая компания» |
|  | _________________ / ___________/ |

Технические условия №____________

размещения волоконно-оптических линий связи 
___________

на объектах электросетевого хозяйства 
АО «Дагестанская сетевая компания»

по направлению ____________________________

г. Махачкала

- Оформление Технических условий

Технические условия должны быть оформлены с использованием титульного листа с грифом «утверждаю».

- Введение

Настоящие Технические условия (далее – «ТУ») определяют для Заказчика-Застройщика условия, на которых он сможет разместить свои волоконно-оптические линии связи на объектах электросетевого хозяйства. Выдавая настоящие ТУ Владелец берет на себя обязательства не разрешать строительство ВОЛС на указанных в данных ТУ ВЛ в период действия ТУ, а также не требовать проведения дополнительных, не указанных в данных ТУ работ, если только нормативными документами не будет установлено иное.

- Термины и определения

Термины и определения, используемые в настоящих Технических условиях, определены в Приложении №1 к настоящим Техническим условиям.

- Объекты строительства

Смонтированный оптический кабель на участках:

- _______________________далее вместе именуемые «ВОЛС-ВЛ».

Место размещения ВОЛС-ВЛ г_____________________.

- Объекты электросетевого хозяйства, на которых планируется размещение ВОЛС-ВЛ

Воздушные линии электропередачи (кадастровый номер – объект права – свидетельство о государственной регистрации права):

ВЛ ___________  ( _________ км );

а также связанная с ними инфраструктура электроэнергетики, включая подстанции и иное движимое и недвижимое имущество, в том числе:

- ___________;

- ___________;

- ___________;

далее все вместе именуемые «Объекты электросетевого хозяйства». Состав объектов электросетевого хозяйства может уточняться в ходе проектирования.

- Субъекты строительства и эксплуатации ВОЛС-ВЛ

  - Владелец объектов электроэнергетики

АО «Дагестанская сетевая компания»

  - Инвесторы строительства ВОЛС-ВЛ

___________________

  - Заказчик строительства ВОЛС-ВЛ

____________________

  - Подрядные организации по строительству ВОЛС-ВЛ

  - Пользователи ВОЛС-ВЛ

____________________

  - Заказчик эксплуатации ВОЛС-ВЛ

____________________

  - Подрядные организации по эксплуатации ВОЛС-ВЛ

Определяются Заказчиком эксплуатации ВОЛС-ВЛ

- Требования к проектированию, строительству и эксплуатации ВОЛС-ВЛ

  - Общие требования

    - При проектировании, строительстве и эксплуатации ВОЛС-ВЛ необходимо руководствоваться следующими нормативными документами:

- «Правила устройства электроустановок» (Седьмое издание);

- РД 153-34.0-48.518-98 «Правила проектирования, строительства и эксплуатации волоконно-оптических линий связи на воздушных линиях электропередачи напряжением 110 кВ и выше»;

- СО 153-34.48.519-2002 «Правила проектирования, строительства и эксплуатации волоконно-оптических линий связи на воздушных линиях электропередачи напряжением 0,4-35 кВ»;

- РД 153-34.3-20.573-2001 «Указания по учету и анализу в энергосистемах технического состояния распределительных сетей напряжением 0,38-20 кВ с воздушными линиями электропередачи»;

- СТО 56947007-29.240.55.111-2011 «Методические указания по оценке технического состояния ВЛ и остаточного ресурса компонентов ВЛ»;

- «Положение ПАО «Россети» о единой технической политике в электросетевом комплексе»;

- «Техническая политика ПАО «МРСК Северного Кавказа»;

- инструкциями производителей материалов, изделий и оборудования, применяемых при строительстве и эксплуатации ВОЛС-ВЛ;

- другими нормативными документами с учетом настоящих требований.

    - Способ размещения оптического кабеля (далее – «ОК») ВОЛС-ВЛ на объектах электросетевого хозяйства:

Основной способ размещения ОК ВОЛС-ВЛ на объектах электросетевого хозяйства:

- на опорах воздушных линий электропередачи класса напряжений 110кВ и выше – в грозозащитных тросах, путем замены существующих грозозащитных тросов на аналогичные со встроенными в них оптическими кабелями (ГТ-ОК) или путем подвеса дополнительного оптического кабеля самонесущего неметаллического (ОКСН);

- на опорах воздушных линий электропередачи класса напряжений 0,4кВ и 35кВ – путем подвеса дополнительного оптического кабеля самонесущего неметаллического (ОКСН);

- на опорах воздушных линий электропередачи класса напряжений 6-20кВ – в защищенном фазном проводе, путем замены существующих фазных проводов на комбинированные защищенные провода с оптическим кабелем (СИП-ОК) или путем подвеса дополнительного оптического кабеля самонесущего неметаллического (ОКСН) ;

- по территории подстанций – в существующих линейно-кабельных сооружениях (кабельной канализации, кабельных лотках, и т.д.) и (или) грунте – в защитной полиэтиленовой трубе;

- по зданиям и сооружениям подстанций – в существующих кабелепроводах;

- в охранной зоне ВЛ – в грунте в защитной полиэтиленовой трубе диэлектрическим кабелем.

Использование иных способов размещения ВОЛС-ВЛ на объектах электросетевого хозяйства должно быть согласовано с Владельцем объектов электроэнергетики в составе проектной документации.

    - Место размещения оптических кабелей ВОЛС-ВЛ:

- ВЛ ___  №____ на участках по ___ опорам общей приблизительной протяженностью _____ км .

    - Место размещения оконечных кабельных устройств (оптических кроссов) ВОЛС-ВЛ

    - Место размещения промежуточных кабельных устройств (прямых и разветвительных муфт) ВОЛС-ВЛ:

- на концевых опорах у трансформаторных подстанций 6-20кВ распределительных сетей;

- на опоре ближайшей к пересечению с ВЛ более высокого класса напряжений, в случае пересечения с коридором ВЛ, на ближайшей опоре к муфте существующей ВОЛС, а в случае отсутствия вблизи коридора ВЛ муфт ВОЛС, к ближайшей опоре ВЛ 110кВ, при отсутствии таковой на любой опоре вблизи коридора. Данное требование может быть скорректировано в сторону уменьшения числа устройств при согласовании Проектной документации

Промежуточные кабельные устройства должны быть размещены, как правило, на анкерных опорах вблизи автодорог. Высота размещения от земли должна исключать возможность несанкционированного непредумышленного доступа к устройствам со стороны третьих лиц.

    - Требования к документации

Документация, передаваемая Заказчиком строительства (эксплуатации) ВОЛС-ВЛ Владельцуу объектов электроэнергетики в рамках настоящих Технических условий, должна быть передана в виде:

- бумажный носитель – в комплекте из одной или несколько книг (томов) – 1 (один) экземпляр;

- электронный носитель – компакт-диск, формат файлов – pdf – 1 (одна) копия.

Документация на бумажном носителе должна быть заверена Заказчиком строительства (эксплуатации) ВОЛС-ВЛ путем проставления подписи ответственного лица и штампа организации на каждом листе документации. Документацию, сброшюрованную в том, допускается заверять проставлением подписи и штампа только на обложке и титульном листе, при условии, что том прошнурован и скреплен печатью подрядной организации, выпустившей документацию (том).

Документация на электронном носителе должна быть приведена в двух видах:

- путем сканирования документации на бумажном носителе;

- путем конвертации файлов исходных документов в формат pdf.

  - Требования к проектированию ВОЛС-ВЛ

    - Проектно-изыскательские работы должны вестись на основании Задания на проектирование, разработанного Заказчиком строительства ВОЛС-ВЛ и согласованного с Владельцем объектов электроэнергетики.

    - Специальные, сложные воздушные переходы через естественные и искусственные преграды, в т.ч. переходы через электрифицированные ж/д, автодороги с количеством полос 4 и более (категории IА, IБ, IВ и II согл. СП 34.13330.2012 Автомобильные дороги), водные преграды (широкие, крупные и особо крупные), магистральные трубопроводы, проложенные по поверхности земли или на опорах, коридоры пересекаемых ВЛ числом 3 и более, т.д. должны иметь план и профиль перехода.

    - Проектная документация, в части строительства и эксплуатации ВОЛС-ВЛ на объектах электросетевого хозяйства, до ее утверждения Заказчиком строительства ВОЛС-ВЛ должна быть согласована с Владельцем объектов электроэнергетики.

    - Для опор и фундаментов ВЛ, срок эксплуатации которых продлен за пределы нормативного срока службы, проверку опор и фундаментов (п.2.5.199 ПУЭ) следует выполнить с учетом результатов оценки технического состояния и остаточного ресурса ВЛ, а при их отсутствии провести такую оценку в соответствии с нормативными документами, указанными выше.

    - При необходимости, разработать перечень мероприятий по изменению технических характеристик опор и фундаментов ВЛ, до уровня, позволяющего выполнить подвес ВОЛС-ВЛ и обеспечить дальнейшую безопасную эксплуатацию ВЛ и ВОЛС-ВЛ.

    - Материалы проверки опор и фундаментов и проведенной оценки технического состояния и остаточного ресурса ВЛ, а также перечень мероприятий по изменению технических характеристик опор и фундаментов ВЛ следует оформить отдельным документом, при этом вышеуказанные мероприятия выделить в отдельный том.

    - По окончании проектирования ВОЛС-ВЛ, Заказчик строительства ВОЛС-ВЛ должен передать Владельцу объектов электроэнергетики проектную документацию.

  - Требования к строительству ВОЛС-ВЛ

    - Строительно-монтажные работы должны вестись в соответствии с согласованными Владельцем объектов электроэнергетики и утвержденными Заказчиком строительства ВОЛС-ВЛ проектной документацией, оформленной «В производство работ», и проектом производства работ.

    - До производства работ по монтажу ВОЛС-ВЛ соответствующие проекты производства работ должны быть согласованы с собственниками сближаемых и пересекаемых инженерных коммуникаций (энергетика, связь, автодороги, и т.д.), другими заинтересованными лицами.

    - Допуск персонала подрядных организаций к объектам электроэнергетики для производства работ осуществляется в соответствии с правилами допуска к работам на объектах электроэнергетики. Заявки на вывод ВЛ для производства работ подаются в установленные сроки согласно действующему порядку.

    - При производстве строительно-монтажных работ обязательна организация технического надзора за строительством, направленная в т.ч. на обеспечение безопасности объектов электроэнергетики. Проведение технического надзора за строительством поручить специализированной организации, осуществляющей деятельность в электросетевом комплексе. Выбор организации согласовать с Владельцем объектов электроэнергетики до начала строительно-монтажных работ.

    - В случае выявления в процессе проектирования необходимости выполнения мероприятий по изменению технических характеристик опор ВЛ (см. выше), такие мероприятия должны быть проведены до начала строительно-монтажных работ на ВОЛС или в процессе, однако завершены до наступления осенне-зимнего периода.

    - Владелец объектов электроэнергетики имеет право на участие в рабочей и приемочной комиссиях по приемке ВОЛС-ВЛ.

    - По окончании строительства ВОЛС-ВЛ, Заказчик строительства ВОЛС-ВЛ должен передать Владельцу объектов электроэнергетики исполнительную документацию. Исполнительная документация должны быть выполнена в соответствии с требованиями РД 45.156-2000 «Состав исполнительной документации на законченные строительством линейные сооружения магистральных и внутризоновых ВОЛП» и РД 45.190-2001 «Участок кабельный элементарный волоконно-оптической линии передачи. Типовая программа приемочных испытаний».

  - Требования к эксплуатации ВОЛС-ВЛ

    - Выполнение плановых работ по технической эксплуатации ВОЛС-ВЛ должно вестись по согласованному с Владельцем объектов электроэнергетики проекту производства работ.

    - Выполнение работ по реконструкции, капитальному ремонту, демонтажу ВОЛС-ВЛ должно вестись по согласованным с Владельцем объектов электроэнергетики проектной документации и проекту производства работ.

    - Выполнение аварийно-восстановительных работ на ВОЛС-ВЛ должно вестись по согласованным с Владельцем объектов электроэнергетики технологическим картам производства аварийно-восстановительных работ.

    - Допуск персонала подрядных организаций к объектам электросетевого хозяйства для производства работ осуществляется в соответствии с правилами допуска к работам на объектах электроэнергетики. Заявки на вывод ВЛ для производства работ подаются в установленные сроки согласно действующему порядку.

    - Владелец объектов электроэнергетики имеет право на осуществление технического надзора за производством работ на объектах электросетевого хозяйства в части обеспечения безопасности объектов электросетевого хозяйства.

    - По окончании работ, повлекших изменение характеристик ВОЛС-ВЛ, Заказчик эксплуатации ВОЛС-ВЛ должен передать Владельцу объектов электроэнергетики отчетную документацию и откорректированные листы исполнительной документации, отражающие эти изменения.

- Требования к применяемым материалам, изделиям и оборудованию

  - Применяемые при строительстве и эксплуатации ВОЛС-ВЛ материалы, изделия и оборудование должны соответствовать требованиям нормативных документов, указанных выше; иметь необходимые сертификаты и декларации о соответствии; быть аттестованы ПАО «Россети» и/или ПАО «ФСК ЕЭС» и иметь соответственные заключения аттестационной комиссии.

  - Требования к оптическим кабелям.

    - Количество оптических волокон в оптическом кабеле:

- на воздушных линиях электропередачи:

  - на магистральных ВЛ – не менее 32 ОВ для ОК типов ОКГТ, ОКСН, ОКСМ, ОКФП, ОК-СИП и не менее 24 ОВ для ОК типа ОКНН;

  - на линейных ответвлениях от ВЛ – не менее 24 ОВ для ОК типа ОКГТ, ОКСН, ОКСМ, ОКФП, ОК-СИП и не менее 12 ОВ для ОК типа ОКНН;

  - на ответвлениях от ВЛ к вводу – не менее 24 ОВ для ОК типа ОКГТ, ОКСН, ОКФП, ОК-СИП и не менее 12 ОВ для ОК типа ОКНН;

- в грунте и линейно-кабельных сооружениях:

  - по территориям, зданиям и сооружениям объектов электросетевого хозяйства, кроме ВЛ, – не менее 48 ОВ;

  - в охранной зоне ВЛ – не менее 32 ОВ.

    - Оптические кабели одного типа (ОКГТ, ОКСН, и т.д.) на всей длине ВОЛС-ВЛ должны быть одной фирмы-производителя.

    - Оптические волокна на всей длине ВОЛС-ВЛ должны быть одной фирмы-производителя.

    - Требования к раскраске модулей и оптических волокон в оптическом кабеле:

  - модули (пучки) – синий, оранжевый, зеленый коричневый, серый, белый, красный, черный, желтый, фиолетовый, розовый, бирюзовый;

  - оптические волокна – синий, оранжевый, зеленый коричневый, серый, белый, красный, черный, желтый, фиолетовый, розовый, бирюзовый.

    - Допускается применение 24 волокон в модуле с добавлением к вышеупомянутой раскраске маркировочных колец.

    - Оптические кабели, размещаемые на территории, в зданиях и сооружениях подстанций не должны содержать металлических элементов и иметь внешнюю оболочку, не распространяющую горение (исполнение «нг-LS» в соответствии с ГОСТ 53315-2009 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»).

    - Оптические кабели, размещаемые в охранных зонах ВЛ не должны содержать металлических элементов.

- Требования к безопасности

  - При выполнении работ по размещению ВОЛС-ВЛ на объектах электросетевого хозяйства необходимо руководствоваться требованиями следующих документов:

- нормативные документы, указанные выше в настоящих ТУ

- РД 153-34.0-03.150-00 (ПОТ-РМ-016-2001) «Межотраслевые правила по охране труда (правил безопасности) при эксплуатации электроустановок»;

- Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

- Требования к организациям, выполняющим работы на объектах электросетевого хозяйства

  - Работы по размещению ВОЛС-ВЛ на объектах электросетевого хозяйства вправе выполнять только организации, имеющие свидетельства о допуске к соответствующего вида работам, выданные соответствующими саморегулируемыми организациями. В случае наличия у Владельца объектов электроэнергетики отрицательного опыта работы с выбранной подрядной организацией, Владелец сохраняет за собой право отказать в доступе на объекты указанной подрядной организации.

- Переустройство ВЛ, Объектов электросетевого хозяйства вследствие строительства, эксплуатации ВОЛС-ВЛ

  - В случае, если строительство, эксплуатация ВОЛС-ВЛ влечет за собой переустройство объектов электросетевого хозяйства, такое переустройство осуществляется Заказчиком строительства (эксплуатации) ВОЛС-ВЛ за его счет.

  - Под переустройством ВЛ понимается, в том числе, замена элементов ВЛ – фазного провода, самонесущего изолированного провода, грозозащитного троса – на аналогичные элементы со встроенными в них оптическими кабелями. В этом случае Заказчик строительства (эксплуатации) ВОЛС-ВЛ своими силами и за свой счет осуществит весь комплекс работ по демонтажу элементов ВЛ и созданию элементов ВЛ аналогичных демонтированным, и передаст указанные элементы в собственность Владельца объектов электроэнергетики в качестве компенсации за причиненный ущерб.

  - Условия переустройства объектов электросетевого хозяйства определяются отдельными договорами, заключаемыми между Заказчиком строительства (эксплуатации) ВОЛС-ВЛ и Владельцем объектов электроэнергетики.

- Срок действия настоящих технических условий

  - Настоящие ТУ действуют с даты их выдачи в течение 12 месяцев.

  - ТУ могут быть аннулированы в следующих случаях:

- необходимости внесения изменений в ТУ, ввиду изменения перечня задействованных ОЭ по заявке Застройщика, с выдачей новых ТУ взамен аннулированных, при этом срок действия новых ТУ не изменяется;

- заключения соответствующих договоров «на размещение»;

- неоднократного нарушения техники безопасности и охраны труда, или однократного, повлекшего крупный или особо крупный ущерб Владельцу;

- прочие случае, предусмотренные гражданским законодательством.

- Приложения

  - Приложение №1 – Термины и определения, используемые в Технические условиях.

  - Приложение №2 – Ситуационная схема размещения ВОЛС-ВЛ на объектах электросетевого хозяйства.

Выполнение изыскательских, проектных работ на объектах электросетевого хозяйства разрешается только после заключения и на условиях договора «о предоставлении услуг доступа к объектам электросетевого хозяйства».

Выполнение строительно-монтажных, пуско-наладочных, эксплуатационных работ на объектах электросетевого хозяйства (работ по прокладке и эксплуатации линий связи) разрешается только после заключения и на условиях договора «о размещении ВОЛС на объектах электросетевого хозяйства».

Выполнение работ по переустройству ВЛ, Объектов электросетевого хозяйства разрешается только после заключения и на условиях договора «о компенсации потерь».

Приложение №1

к Техническим условиям от _________ №_________

размещения волоконно-оптических линий связи на объектах электросетевого хозяйства

Термины и определения, используемые в Технических условиях

Для целей настоящих Технических условий используются следующие термины и определения:

Объекты электросетевого хозяйства территориальной распределительной сети (ОЭСХ) – линии электропередачи, трансформаторные и иные подстанции, распределительные пункты и иное, предназначенного для обеспечения электрических связей и осуществления передачи электрической энергии, оборудование.

Воздушная линия электропередачи (ВЛ) – устройство для передачи электроэнергии по проводам, расположенным на открытом воздухе и прикрепленным при помощи изолирующих конструкций и арматуры к опорам, несущим конструкциям, кронштейнам и стойкам на инженерных сооружениях (мостах, путепроводах, и т.д.).

Волоконно-оптические линии связи (ВОЛС) – линии связи (линии передачи, физические цепи связи, линейно-кабельные сооружения связи), средой для передачи информации по которой служит оптическое волокно, размещаемые на объектах электросетевого хозяйства территориальной распределительной сети.

Фазный провод (ФП) – элемент воздушной линии электропередачи, провод натянутый вдоль воздушной линии электропередачи, предназначенный для передачи электроэнергии. Фазный провод состоит из нескольких токопроводящих жил (проволок).

Фазный провод со встроенным оптическим кабелем (ФП-ОК) – Фазный провод, в конструкцию которого вместо одной или нескольких токопроводящих жил (проволок) встроен оптический кабель.

Грозозащитный трос (ГТ) – элемент Воздушной линии электропередачи, заземленный протяженный молниеотвод, натянутый вдоль Воздушной линии электропередачи над Фазными проводами, предназначенный для защиты Фазных проводов от ударов молнии. Грозозащитный трос состоит из нескольких токопроводящих жил (проволок).

Грозозащитный трос со встроенным оптическим кабелем (ГТ-ОК) – Грозозащитный трос, в конструкцию которого вместо одной или нескольких токопроводящих жил (проволок) встроен оптический кабель.

Системный оператор – ПАО «Системный оператор Единой энергетической системы» (ПАО «СО ЕЭС») – специализированная организация, единолично осуществляющая централизованное оперативно-диспетчерское управление в Единой энергетической системе России.

Приложение №2

к Техническим условиям от _________ №_________

размещения волоконно-оптических линий связи на объектах электросетевого хозяйства

Ситуационная схема размещения ВОЛС-ВЛ 
на объектах электросетевого хозяйства