## Лист1
Количество аварийных ограничений (отключений) по АО " Дагестанская сетевая компания " с указанием причин аварий и мероприятий по их устранению и недопущению за 2015 года.
Наименование филиала, общества | Наименование подразделения | Дата, время начала аварии | Дата, время восстановления нормальной схемы | Описание развития аварии | Организационные причины аварии | Технические причины аварии | Мероприятие по ликвидации аварии | Срок выполнения
АО Дагестанская сетевая компания | Гергебильские ЭС | 2015-07-02 13:02 | 2015-07-02 13:02 | 06.07.15г. 22ч.59мин.Отключалась работавшая в тупиковом режиме ВЛ 110кВ Хунзах-Шамильское (ВЛ-110-190) на ПС 110кВ Хунзах от 2 ст. ТЗНП, АПВ успешное (основные защиты на ВЛ отсутствуют). Схемно отключилась ВЛ 110кВ Шамильское-Анцух с отпайкой на ПС 110кВ Гидатль (ВЛ-110-195). При обходе ВЛ-190 причина отключения не обнаружено. | Прочие нарушения | Нарушение электрической изоляции | Провести верховой осмотр ВЛ-190/110кВ (ПС Хунзах- ПС Шамильское) | 2015-07-31
|  | 2015-07-03 05:39 | 2015-07-03 05:39 | 03.07.15г. 05ч.39мин. Отключилась ВЛ 110кВ Тлох – Хунзах сотпайкой на ПС 110кВ Тлайлух (ВЛ-110-159):- на ПС 110кВ Хунзах от 1ст. ТЗНП,АПВ успешное. - на ПС 110кВ Тлох от 2 ст. ТЗНП, АПВ успешное. Погода:малооблачно. | Несвоевременное выявление дефектов | Нарушение электрической изоляции | Провести верховой осмотр ВЛ-159/110кВ с целью выявления и устранения дефектов. | 2015-07-31
|  | 2015-07-08 13:02 | 2015-07-08 18:33 | 08.07.15г. 13ч.02мин. По НО заявке №3468 выведена в ремонт ВЛ-110кВ Гоцатлинская – Гергебиль с отпайкой на ПС-110кВ Хунзах (ВЛ-110-198) . Заявка до 17ч.00мин. 08.07.15г.В 18ч.33мин. введена в работу ВЛ-110-198. | Умышленное (вандальное) повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ | Прочие механические воздействия | Провести своевременные обходы и осмтры линий 110кВ 35кВ и провести ТО по плану графику. | 2015-08-01
|  | 2015-07-09 16:33 | 2015-07-09 18:30 | 09.07.15г. 16ч.33мин. По НО заявке № 3521 выведена в ремонт ВЛ110кВ Хунзах - Тлох с отпайкой на ПС 110кВТлайлух (ВЛ-110-159) В 18ч.30мин. введена в работу ВЛ 110кВТлох - Хунзах с отпайкой на ПС 110кВТлайлух (ВЛ-110-159). | Прочие воздействия | Прочие механические воздействия | Провести обходы и осмотры линий 110кВ и 35кВ с целью выявления и своевременного устранения дефектов. | 2015-09-01
|  | 2015-07-13 10:17 | 2015-07-13 10:42 | 13.07.15 в 10ч.17мин. произошло обесточение потребителей мощностью 9 МВт, 13 тыс. чел., быт (Ботлихский, Цумадинский, Ахвахский и частично Гумбетовский районы РД) в результате отключения от ТЗНП ВЛ 110 кВ Дылым – Тлох с отпайкой на ПС 110 кВ Аргвани (ВЛ-110-167) с неуспешным АПВ. Схемно обесточились: ПС 110 кВ Аргвани; Т-2 (6,3 МВА) ПС 110кВ Тлох; ВЛ 110кВ Тлох-Ботлих (ВЛ-110-180); ВЛ 110 кВ Ботлих-Миарсо (ВЛ-110-196); ПС 110кВ Ботлих; ПС 110 Миарсо. Погода: облачно. В 10ч.42мин. на ПС 110кВ Дылым РПВ выключателя В-167 успешное, всем потребителям подано напряжение. В 10ч.55мин. на ПС 110кВ Тлох включен СВ-110, транзит замкнут. | Несвоевременное выявление дефектов | Нарушение электрической изоляции | На ВЛ-167/110кВ на опоре №142 на Ф "В" установить оттяжку или укоротить шлейф. | 2015-08-07
|  | 2015-07-15 12:38 | 2015-07-15 13:55 | 15.07.2015г.12ч.38мин. дносторонне отключилась работающая в тупиковом режиме ВЛ 110 кВ Чиркей ГПП - Ирганай ГПП (ВЛ-110-170) на ПС 110 кВ Ирганай ГПП: ЗЗ. ДЗ; с неуспешным АПВ. Обесточена ПС 110 кВ Ирганай ГПП, быт части Унцукульского района Республики Дагестан (15000 человек) - 10 МВт. Схемно-режимные особенности: на ПС 110 кВ Ирганай ГПП производились операции по выводу в ремонт 2-СШ-110 кВ (на момент отключения были отключены СВ-110, ОВ-110, В-197 (выключатель ВЛ 110 кВ Ирганай ГПП - Гоцатлинская с отпайками (ВЛ-110-197), В-188 (ВЛ 110 кВ Ирганайская ГЭС - Ирганай ГПП (ВЛ-110-188)). В 12ч.51мин. включение ВЛ 110 кВ Чиркей ГПП - Ирганай ГПП (ВЛ-110-170) на ПС 110 кВ Ирганай ГПП неуспешное: 3З. ДЗ. В 13ч.22мин. на ПС 110 кВ Ирганай ГПП введены в работу 2-СШ-110 кВ, СВ-110, В-197, В-188, всем потребителям подано напряжение.В 13ч.55мин. на ПС 110 кВ Ирганай ГПП включен В-170.Причина: неисправность автомата вторичных цепей напряжения, положения переключателей резервирования ТН-1-110 на ПС 110 кВ Ирганай ГПП. 16.07.15г. в 11ч.30мин. на ПС 110 кВ Ирганай ГПП по НО заявке выведен ТН-1-110 для устранения неисправности. В 15ч.00мин. после замены неисправного автомата цепей напряжения ТН-1-110, введен в работу ТН-1-110. | Несвоевременное выявление дефектов | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | на ПС "Ирганай ГПП" Заменить автомат 1 АВ ТН-1-110. | 2015-07-24
[7 empty] | Установить нормальное положение ключей резервирования ТН-110кВ | 2015-07-24
|  | 2015-07-16 11:30 | 2015-07-16 15:00 | 16.07.15 в 11:30 на ПС 110 кВ Ирганай ГПП по НО заявке выведен в аварийный ремонт ТН-1-110 для проверки вторичных цепей напряжения ТН-1-110 и положения переключателей резервирования.В 15:00 на ПС 110 кВ Ирганай ГПП введен в работу ТН-1-110 после выявления и замены неисправного автомата цепей напряжения ТН-1-110. | Несвоевременное выявление дефектов | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | На ПС "ГПП Ирганай" Заменить Автомат 1АВТН-1-110 и установить нормальное положение ключей резервирования ТН-110кВ. | 2015-07-31
|  | 2015-08-17 16:41 | 2015-08-17 16:50 | 17.08.15г. 16ч.41мин. Отключилась работавшая в тупиковом режимеВЛ 110кВ Ирганай ГПП – Гоцатлинская сотпайками (ВЛ-110-197): на ПС 110кВ ИрганайГПП В-197 от 1 ст. ЗЗ,АПВ не было (АПВ введено), ИМФ: L=25,7 км,В=0, 3Uо= 18,6кВ, 3Iо=2,01 кА, t=0,08 с,Iкз=2,02 кА;. Схемно-режимные особенности:ВЛ 110кВ Гоцатлинская ГЭС – Гоцатлинская в эксплуатацию не введена. Последствия для потребителей: быт, частично Унцукульский район, 3 МВт,4.5 тыс.чел. Обесточены 3 ПС 110кВ: Головной узел, Новый Ирганай,Гоцатлинская. 60ТП, 3н/п. В 16ч.50мин. РПВ ВЛ 110кВИрганай ГПП – Гоцатлинская сотпайками (ВЛ-110-197) успешное. | Невыявленные причины | Нарушение электрической изоляции | Выяснить причину отказа АПВ Л-197-110кВ. | 2015-09-15
[7 empty] | Провести верховой осмотр Л-197(ВЛ 110кВ Ирганай ГПП – Гоцатлинская с отпайками) | 2015-09-15
|  | 2015-09-04 14:01 | 2015-09-04 15:50 | 04.09.15г. 14ч.01мин.по НО заявке № 4806 на ПС 110кВ Гергебиль выведен в АР Т-1(25 МВА, 110/35/10кВ) для устранения течи масла из под ввода 10кВ фаза "В".Заявка до 17ч.00мин. 04.09.15г.В 15ч.50мин. введен в резерв Т-1 ПС 110кВ Гергебиль после устранения течи маслана вводе 10кВ фаза "В". | Несвоевременное устранение дефектов |  | Своевременное устранения течи масла из под ввода 10кВ ф. | 2015-09-30
|  | 2015-09-07 17:55 | 2015-09-07 17:55 | 07.09.15г. 17ч.55мин. отключалась Л-159(ВЛ 110кВ Тлох – Хунзах с отпайкой на Тлайлух) На ПС Хунзах В-159 от 1 зоны ДЗ АПВ успешное. L=21,7 Ф-«АВС» I1=1,39;I2=0,02;U1=14,7;U2=0,7;3Iо=0,0;3Uо=2,4;Iкз=1,43;Tкз=0,10.на ПС Тлох неотключалась. | Невыявленные причины | (пусто) | Провести верховой осмотр ВЛ 159/110кВ Тлох-Хунзах с отпайкой на ПС Тлайлух | 2015-10-01
|  | 2015-09-14 11:31 | 2015-09-14 14:00 | 14.09.15г.в 11ч.31мин. по неотложной заявке № 5051 выведенв АВ ремонт Т-2 ПС 110кВ Гергебиль для устранения течи масла и чистки изоляции. В 14ч.00мин. Т-2 ПС 110кВ Гергебильвведен в работу после устранения дефекта. | Несвоевременное устранение дефектов | (пусто) | Своевременно устранить течи масла из под ввода и прочистить изоляцию. | 2015-10-01
|  | 2015-09-15 08:10 | 2015-09-15 08:10 | 15.09.15г. 08ч.10мин. односторонне отключалась ВЛ 110кВ Дылым – Тлох с отпайкой на ПС 110кВ Аргвани (ВЛ-110-167). На ПС 110кВ Дылым от 2 ст. ЗЗ, АПВ успешное; На ПС 110кВ Тлох отключений не было. Показания ИМФ: L=55.5 км, ф «С», 3U0=35.1кВ, 3I0= 0.75кА, Iкз=1,01 кА, t=2.2 сек. | Прочие воздействия природных явлений | (пусто) | Провести верховой осмотр ВЛ-110-167 Дылым-Тлох с отпайкой на ПС Аргвани. | 2015-10-09
|  | 2015-09-23 16:55 | 2015-09-23 19:15 | 23.09.15г. 16ч.55мин. По НО заявке на ПС 110кВ Ирганай ГПП выведен в ремонт выключатель ОВ-110 для подключения промежуточных ТТ в токовые цепи ТТ-ОВ-110 для дальнейшего использования в токовых цепях ДЗШ-110кВ в 19ч.15мин. ОВ-110 введен в резерв. Подключили трансформаторы тока с коэфицентом трансформации к ТТ=3/5. в токовых цепях ОВ-110кВ, которые использовались для защиты шин 1с и 2с -110кВ |  | (пусто) | Нет данных.
|  | 2015-09-26 05:20 | 2015-09-26 05:20 | 26.09.15г. 05ч.20мин. отключилась ВЛ 110кВ Тлох – Хунзах с отпайкой на ПС 110кВ Тлайлух (ВЛ-110-159): на ПС 110кВ Тлох СВ-110 от 1 ст. ТЗНП ВЛ-110-159, АПВ успешное; на ПС 110кВ Хунзах от 2ст.ТЗНП, АПВ успешное. Показания ИМФ:L=6,3 км, ф «В», 3U0=60кВ, 3I0=1,53кА,Iкз=1,35 кА, t=0.88 сек. | Несвоевременное устранение дефектов | (пусто) | Установить оттяжку на гирлянде Ф "А" опоры №134 ВЛ-159/110кВ (Хунзах-Тлох) | 2015-10-09
| Гергебильские ЭС (Гунибские РЭС) | 2015-09-06 03:00 | 2015-09-09 12:20 | 06.09.15г.13ч.00мин. Отключили КТП34/100 от Ф-2 ПС Цуриб и обесточено 5хоз. на отпайке в с Мукрух Повр-н тр-р. | Несвоевременное устранение дефектов | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Заменить установочный провод на Л-2 АПВ- 70 10метров. | 2015-10-01
[7 empty] | Установить защиту н\в стороны на КТП2-34/100 от ПС "Цуриб"35//10 | 2015-10-01
| Гергебильские ЭС (Левашинские РЭС) | 2015-09-13 10:00 | 2015-09-22 14:00 | 13.09.15г. 10ч.00мин. отключили КТП30/100 от Ф-5 ПС Леваши и обесточено 25хоз.в с.Улуая Повр-н тр-р. Трансформатор был снят и отправлен на ремонт. Потребителей запитали по временной схеме 13.09.2015г. в 15ч.00мин. | Несвоевременное выявление дефектов |  | Отремонтировать и укомплектовать со всеми защитами КТП5-30/100 | 2015-10-01
[7 empty] | Отремонтировать трансформатор 100кВА. | 2015-10-01
| Дагэнергосеть | 2015-08-01 18:41 | 2015-08-03 19:20 | 01.08.15г. 18ч.41мин. отключалась Л-117(ВЛ 110кВ Буйнакск-2 – Чиркей ГПП с отпайкой на Новый Чиркей) На ПС 110кВ Буйнакск-2 В-117 от ДФЗ-201 и ускор. 3 ст. ЗЗ. На ПС 110кВ Чиркей ГПП отключались присоединение 2-СШ-110, В-117 не отключился. Обесточено ПС-110кВ 1шт., ТП-50шт, 1н/п, 3750чел, 02.08.15г. 00ч.56мин. включен в работу ВЛ-110кВ Буйнакск-2 – Чиркей ГПП с отпайкой на ПС 110кВ Новый Чиркей (ВЛ-110-117) со стороны ПС 110кВ Буйнакск-2. На ПС 110кВ Чиркей ГПП В-117 в ремонте и на опоре №1 ВЛ 110кВ Буйнакск-2 -Чиркей ГПП с отпайкой на ПС 110кВ Новый Чиркей (ВЛ-110-117) разрыв ВЛ (сняты шлейфа на спусках к ТТ). В 01ч.12мин. всем потребителям подано напряжение. На поврежденном трансформаторе тока ТФЗМ-110 фаза «С» произошло разрушение фарфоровой рубашки. Год выпуска трансформатора тока. 1971год | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | При ВВ испытаниях маслонаполненных трансформаторов тока и трансформаторов напряжения 110кВ выявленных диэлектрическая прочность масла ниже 40кВ и проработавшие более 25лет поставить на особый учет и контроль выполнить график очередности для замены или сушки трансформаторов тока и трансформаторов напряжения. | 2015-09-18
[7 empty] | Проверить на ПС Чиркей ГПП причину работы ДЗШ 2-СШ-110 | 2015-09-18
| Дербентские ЭС | 2015-07-11 03:30 | 2015-07-11 03:30 | 11.07.2015г. в 03 час.30мин. отключились ВЛ-110кВ №148 Белиджи-Тагиркент от 2 ст. зз с успешным АПВ и ВЛ-110кВ №179 Магарамкент-Тагиркент с отпайкой на ПС Морская от 1 ст. зз с успешным АПВ. ИМФ \ПС Белиджи\: ф. "С0", L=39,9 km, 3Uo=33,3kA, 3Io=1,11kB, Iкз=1.29кА, tкз=1.40сек. При осмотре обнаружено посторонними лицами разбиты изоляторы типа ПСД-70 фаза "С" на опоре типа ПБ-110-1 №34. (4 разбиты, 5 целах ) | Воздействие посторонних лиц и орг. | Нарушение электрической изоляции | Вести разъяснительную работу среди населения через средства массовой информации | 2015-07-20
|  | 2015-07-17 14:20 | 2015-07-17 21:24 | 17.07.15 в 14ч.20мин. отключилась ВЛ 110кВ Касумкент – Курах с отпайкой на ПС 110кВ Капир (ВЛ-110-191) работавщая в тупиковом режиме (на ПС 110кВ Ахты отключен ЛР-186): на ПС 110кВ Касумкент В-191 от 2 ст. ТЗНП, АПВ неуспешное. Схемно отключилась ВЛ 110кВ Ахты – Курах(ВЛ-110-186). Схемно обесточены ПС 110 кВ Курах, ПС 110 кВ Капир. При осмотре обнаружено на ВЛ-110кВ №191 "Касумкент-Курах" обрыв провода марки АС-50 фаза "В" в пролете опор №272-273 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной обход ИТР ВЛ-110кВ №191 | 2015-07-20
[7 empty] | Заменить провод марки АС-50 на АС-120 по всей ВЛ-110кВ №191 | 2015-12-28
|  | 2015-07-17 17:39 | 2015-07-17 17:39 | 17.07.2015г в 17 час.30 мин. на ПС 110/35/10кВ "Белиджи" от 2-й ст.З.З. отключилась ВЛ-110кВ №148 АПВ успешно; на ПС 110/10кВ "Магарамкент" от 2-й ст.З.З. отключилась ВЛ-110кВ №179. При осмотре обнаружено на ВЛ-110кВ №179 перекрытие птицей шлейф к телу опоры №104 фаза "В" | Воздействие на ЭУ птиц | Неклассифицированные причины | Установить на опорах ВЛ-110кВ №179 средства для отпугивания птиц. | 2015-09-21
|  | 2015-07-19 13:05 | 2015-07-19 13:05 | 19.07.2015 г. в 13 час. 05 мин. ПС Д-330 от 1-й ступени З.З.; ПС Изберг-Северная от 2-й ступени З.З. отключилась ВЛ -110кВ №105 АПВ успешно При осмотре обнаружено на ПС Огни 110/6кВ следы перекрытия по воздуху кожухов наголовников вводов 110кВ типа ГБМТ-110 фазы "А" и "В" на корпус бака Т2 5600кВА | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | Нет данных.
|  |  | 2015-07-20 10:42 | 19.07.2015г. в 13 час. 05 мин от диф.защиты Т-2 5600кВА ПС 110/6кВ "Огни" включился КЗ 110, отключилась ВЛ-110кВ №105, отключился ОД-110. При осмотре обнаружено следы перекрытия по воздуху кожухов наголовников вводов 110кВ типа ГБМТ -110кВ фазы "А" и " и "В" на корпус бака Т2 5600кВА | Прочие превышения параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта | Механическое воздействие атмосферных явлений | Обязать дежурный персонал содержать в чистоте прилегающуюся территорию вокруг подстанции 110/6кВ "Огни" от мусора и посторонних предметов. | 2015-07-27
|  | 2015-07-30 00:37 | 2015-07-30 00:37 | 30.07.2015г в 00 час.37 мин. на ПС Дербент-330 от 1-й ступени З.З.; на ПС 110/35/10кВ "Белиджи" от 1-й ст.З.З. отключилась ВЛ-110кВ №122 АПВ успешно. При осмотре обнаружено на ВЛ-110кВ №122 перекрытие гирлянды изоляторов типа ПС-70 (8шт) птичьим пометом на промежуточной железобетонной опоре типа ПБ-110-1 №75 фазы "С" | Воздействие на ЭУ птиц | Нарушение электрической изоляции | Выполнить мойку изоляции на участке опор №50-80 на ВЛ-110кВ №122 | 2015-09-14
|  | 2015-07-31 00:38 | 2015-07-31 00:38 | 31.07.2015г в 00 час.38 мин. на ПС Дербент-330 от 1-й ступени З.З.; на ПС 110/35/10кВ "Белиджи" от 1-й ступени З.З. АПВ успешно отключилась ВЛ-110кВ №107. При осмотре обнаружено перекрытие гирлянды изоляторов типа ПС-70 (8шт) птичьим пометом на опоре типа ПБ-110-1 №87 фазы " В" | Воздействие на ЭУ птиц | Нарушение электрической изоляции | Выполнить мойку изоляторов на участке опор № 50-100 на ВЛ-110кВ №107. | 2015-09-21
|  | 2015-08-01 07:30 | 2015-08-01 10:20 | 01.08.2015г. в 07 час.30 мин по неотложной заявке вывели в ремонт ВЛ-110кВ №122 для замены перекрытой птичьим пометом гирлянды изоляторов типа ПС-70 (8шт) на опоре №75 типа ПБ-110-1 фазы "С" | Воздействие на ЭУ птиц | Нарушение электрической изоляции | Выполнить мойку изоляции на участке опор №50-80 на ВЛ-110кВ №122 | 2015-09-14
|  | 2015-08-01 10:43 | 2015-08-01 14:17 | 01.08.2015г. в 10 час.43 мин. по неотложной заявке выведена в ремонт ВЛ-110кВ №107 "Д-330-Белиджи" для замены гирлянды изоляторов типа ПС-70 (8шт) птичьим пометом на опоре №87 фаза "В" | Воздействие на ЭУ птиц | Нарушение электрической изоляции | Выполнить мойку изоляции на участке опор №50-100. | 2015-09-21
|  | 2015-08-06 23:26 | 2015-08-06 23:26 | 06.08.2015г. в 23 час. 26 мин отключилась ВЛ-110кВ №122 "Дербент-Белиджи" ПС Д-330 от 1-й ступени земляной защиты АПВ-успешно; ПС Белиджи 110/35/10кВ от 1-й ступени земляной защиты АПВ успешно При осмотре обнаружено следы перекрытие гирлянды изоляторов типа ПС-70 на промежуточной железобетонной опоре №78 типа ПБ-110-1 фаза "В" | Воздействие на ЭУ птиц | Нарушение электрической изоляции | Выполнить мойку изоляции на участке опор 50-10 ВЛ-110кВ №122 "Дербент-Белиджи" | 2015-09-21
|  | 2015-08-07 10:01 | 2015-08-07 15:24 | 07.08.2015г. в 10час.01 мин. по неотложной заявке №821/699 выведена в ремонт ВЛ-110кВ №122 "Дербент-Белиджи" для замены перекрытой гирлянды изоляторов типа ПС-70 (8шт) птичьим пометом на опоре№78 фазы " В" | Воздействие на ЭУ птиц | Нарушение электрической изоляции | Выполнить мойку изоляции на участке опор №50-100 ВЛ-110кВ №122 "Дербент-Белиджи" | 2015-09-21
|  | 2015-08-28 09:10 | 2015-08-28 12:40 | 28.08.2015г. в 09.10. на ПС 110/35/10кВ "Мамедкала" отключилась ВЛ-110кВ №192 "Мамедкала-Кайтаг" . При осмотре обнаружено упало дерево в пролете опор №201-202 | Вырубка деревьев сторонними лицами | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | Вести разъяснительную работу среди населения через средства массовой информации. | 2015-09-14
[7 empty] | Выполнить расчитку трассы в охранной зоне ВЛ -110кВ №192 "Мамедкала-Кайтаг" угражающих падением деревьев на провода | 2015-09-28
[7 empty] | Выполнить внеочередной обход ВЛ-110кВ №192 "Мамедкала-Кайтаг" | 2015-10-03
|  | 2015-08-30 06:48 | 2015-08-30 06:48 | 30.08.2015г. в 06.48 ПС Дербент-330 2ст.ТЗНП ПС Изберг-Северная 1ст. ТЗНП отключилась ВЛ-110кВ №105 АПВ/У. При осмотре ВЛ-110кВ №105 ничего не обнаружено. | Невыявленные причины | Невыявленные причины | Выполнить внеочередной обход ИТР. | 2015-09-14
|  | 2015-09-02 11:08 | 2015-09-02 12:52 | 02.09.2015г в 11 час. 08.мин. по неотложной заявке №4735 выведен в ремонт В-191 на ПС 110/35/10кеВ "Касумкент" для регулировки привода выключателя ВМТ-110кВ Л-191 | Несвоевременное выявление дефектов | Нарушение механического соединения в результате прочих причин | Выполнить техническое обслуживание согласно графика и представить отчет | 2015-09-28
|  | 2015-09-09 05:04 | 2015-09-09 05:04 | 09.09.2015г. в 05 час. 04 мин. на ПС Д-330 от 1-й ст З.З.; на ПС Каякент Тяговая от 2-й ст.З.З. отключилась ВЛ-110кВ №115 АПВ успешно. При осмотре ВЛ -110кВ № 115 ничего не обнаружено | Невыявленные причины | Нарушение электрической изоляции | Выполнить верховой осмотр ВЛ-110кВ №115 | 2015-09-14
|  | 2015-09-28 11:28 | 2015-09-28 11:28 | 28.09.2015г. в 11 час. 28 мин : ПС Дербент-330 2ст. земл. защиты Л-115 ПС Изберг -Северная 3 ст.земл. защиты Л-143 ПС Каякент -Тяговая СВ-110кВ находился в ремонте. При обходе ВЛ-110кВ Л-115, согласно расчетных данных места к.з, дефектов не обнаружено | Невыявленные причины | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной обход ИТР ВЛ-110кВ №115 | 2015-10-01
| Дербентские ЭС (Ахтынские РЭС) | 2015-08-02 15:10 | 2015-08-03 15:59 | 02.08.2015г. в 15 час.10 мин от МТЗ отключился ф.№4 от ПС 35/10кВ "Рутул". При осмотре обнаружено в с.Хнюх на отпайке 4-Р-2 селевым потоком повреждены промежуточные деревянные опоры №№ 4,5,6,7 и КТП 4-КТП-3/63кВА фермерское хозяйство (на балансе потребителя) | Прочие воздействия природных явлений | Механическое воздействие атмосферных явлений | Выполнить внеочередной обход ИТР ф.№4 от ПС 35/10кВ "Рутул" | 2015-09-05
[7 empty] | Укрепить фундаменты деревянных опор на ф.№4 от ПС 35/10кВ "Рутул" | 2015-09-28
|  | 2015-08-05 10:28 | 2015-08-14 09:48 | 05.08.2015г. в 10 час.28 мин. исчезло напряжение на стороне 0,4кВ на КТП-14/250кВА ф.№4 от ПС 35/10кВ "Заря". При осмотре обнаружено в с.Луткун на 4-КТП-14/250кВА неисправный трансформатор | Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств. | Нарушение электрической изоляции | Выполнить техническое обслуживание КТП ф. №4 от ПС 35/10кВ "Заря" и представить отчет. | 2015-09-28
[7 empty] | На всех КТП ф.№4 от ПС 35/10кВ "Заря" проверить наличие конденсата, а при наличиии слить конденсат и довести масло в трансформаторе до соответствующего уровня. | 2015-09-28
[7 empty] | На стороне 0,4кВ установить ПН-2 на всех КТП ф.№4 от ПС 35/10кВ "Заря" | 2015-09-28
|  | 2015-08-11 15:40 | 2015-08-15 06:30 | 11.08.2015г в 15 час.40 мин. исчезло напряжение на стороне 0,4кВ на КТП-9/40кВА ф.№1 от ПС 35/10кВ "Тпиг". При осмотре обнаружено в с.Шари на КТП-9/49кВА неисправный трансформатор. | Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | Нарушение электрической изоляции | На весх КТП ф.№1 от ПС 35/10кВ "Тпиг" проверить наличие конденсата, а при наличии слить конденсат и довести масло в трансформаторе до соответствующего уровня | 2015-10-05
[7 empty] | Установить на всех КТП ф.№1 от ПС "Тпиг" на стороне 0,4кВ ПН-2 | 2015-10-05
|  | 2015-08-17 19:00 | 2015-08-26 13:28 | 17.08.2015г. в 19.00.на ПС 110/35/10кВ "Ахты" от МТЗ отключился ф.№2.При осмотре обнаружено на отпайке 2-Р-4 в с.Гдым снесены селевым потоком опоры №№ 4,5,6,7,8,9 | Снежные, водно-грязевые лавины (оползни) | Механическое воздействие атмосферных явлений | Выполнить внеочередной обход ИТР ф.№2 от ПС 110/35/10Кв | 2015-09-07
[7 empty] | Разработать мероприятия по укреплению фундаментов деревянных опор ф.№2 от ПС 110/35/10кВ "Ахты" | 2015-09-28
|  | 2015-08-18 13:29 | 2015-08-19 14:15 | 18.08.2015г. в 13 час.39 мин. исчезло напряжение на стороне 0,4кВ на КТП-4/63кВА ф.№4 от ПС 35/10кВ "Рутул". При осмотре обнаружено в с.Хнюк на КТП-4/63кВА неисправный трансформатор. | Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств. | Нарушение электрической изоляции | Заменить "Жучки" в шкафу 10кВ КТП-4/63кВА ф.№4 от ПС 35/10кВ "Рутул" на калиброванные предохранители ПК-10 | 2015-09-21
[7 empty] | На всех КТП ф.№4 от ПС 35/10кВ "Рутул" проверить наличие конденсата, а при наличии слить конденсат и довести масло в трансформаторе до ссответствующего уровня. | 2015-09-21
|  | 2015-08-19 14:15 | 2015-08-19 16:20 | 19.08.2015г в 14 час.15 мин. от МТЗ отключился ф №4 от ПС 35/10кВ "Рутул" При осмотре обнаружено на отпайке 4-Р-2 с.Хнюк свалены промежуточные деревянные опоры №№ 110.111.112 | Снежные, водно-грязевые лавины (оползни) | Механическое воздействие атмосферных явлений | Выполнить внеочередной обход ИТР ф.№2 от ПС 35/10кВ "Рутул" | 2015-09-07
[7 empty] | Разработать мероприятия по укреплению фундаментов деревянных опор ф.№2 от ПС 35/10кВ "Рутул" | 2015-09-28
|  | 2015-08-22 16:33 | 2015-08-23 14:05 | 22.08.2015г. в 16 час.33 мин. от МТЗ-10 отключилась ВЛ-10кВ ф.№2 от ПС 35/10кВ "Лучек". При осмотре обнаружено наброс в пролете опор № 231- №232 | Вырубка деревьев сторонними лицами | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | Вести разъяснительную работу среди населения через средства массовой информации. | 2015-09-14
[7 empty] | Выполнить внеочередной обход ВЛ-10кВ ф.№2 ВЛ-10кВ от ПС 35/10кВ "Лучек" | 2015-09-07
|  | 2015-09-25 17:54 | 2015-09-26 08:35 | 25.09.2015г. в 17час.54 мин. от МТЗ АПВ неуспешно отключился ф.№3 от ПС 35/10кВ "Лучек". При осмотре обнаружено выскочил крюк с проводом с промежуточной деревянной опоры №432 | Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | Нарушение структуры материала в результате загнивания | Выполнить внеочередной обход ИТР ф.№3 от ПС 35/10кВ "Лучек" | 2015-10-05
[7 empty] | Выполнить измерения загнивания деревянных опор ф.№3 от ПС 35/10кВ "Лучек" и представить отчет. | 2015-10-19
| Дербентские ЭС (Дахадаевские РЭС) | 2015-08-11 19:30 | 2015-08-17 10:10 | 11.08.2015г. в 19 час.30мин. исчезло напряжение на стороне 0,4кВ на КТП-6/100кВА ф.№3 от ПС 35/10кВ "Уркарах-Новая". При осмотре обнаружено на КТП-6/100кВА ф.№3 неисправный трансформатор. | Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств. | Нарушение электрической изоляции | Выполнить техническое обслуживание и представить отчет | 2015-10-05
[7 empty] | Заменить "жучки" в шкафу 10кВ КТП-6/100кВА ф.№3 от ПС 35/10кВ "Уркарах-Новая" на калиброванные предохранители ПК-10 | 2015-10-05
[7 empty] | На всех КТП ф.№3 от ПС 35/10кВ "Уркарах Новая" на стороне 0,4кВ установить ПН-2. | 2015-10-05
| Дербентские ЭС (Дербентские РЭС) | 2015-07-09 13:45 | 2015-07-10 14:45 | 09.07.2015г. в 13 час.45 мин на ПС 110/6кВ "Огни" появилась "Земля" в сети 6кВ фидер №1, фаза "С" отключен от руки. При осмотре обнаружено оборван шлейф на Р-6 от КТП №39/160 кВА фид.№1 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Исчерпание ресурса | Проверить состояние шлейфов Р-6кВ на фидере №1 от ПС 110/6кВ "Огни" установленных в 1958 году. | 2015-08-10
|  | 2015-07-27 11:38 | 2015-07-31 10:39 | 27.07.2015г. в 11 час. 38 мин. исчезло напряжение на стороне 0,4кВ на КТП-6/100кВА ф.№4 от ПС 35/10кВ "Джимикент". При осмотре обнаружено в с.Уллутерекеме на КТП-6/100КВА неисправный трансформатор ТМ-110кВА | Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств. | Нарушение электрической изоляции | На всех КТП ф.№4 от ПС 35/10кВ "Джимикент" заменить "жучки" в шкафу 10кВ на калиброванные предохранители ПК-10 | 2015-09-14
[7 empty] | На всех КТП ф.№4 от ПС 35/10кВ "Джимикент" проверить наличие конденсата, апри наличиии слить конденсат и довести масло в трансформаторе до соответсвующего уровня. | 2015-09-14
[7 empty] | Установить на стороне 0,4кВ ПН-2 | 2015-09-14
|  | 2015-09-24 14:39 | 2015-09-25 12:34 | 24.09.2015г в 14 час. 39 мин от МТЗ-кВ отключился ф.№3. При осмотре обнаружено на отпайке 3-Р-2 с .Бильгади поврежден трансформатор на 3-КТП-3/40 кВА (бригадный дом на балансе потребителя) | Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств. |  | Обязать потребителей проводить техническое обслуживание и ремонт КТП. | 2015-10-05
|  | 2015-09-26 08:25 | 2015-09-26 09:30 | 26.09.2015г. в 08 час.35мин. на ПС "Д-330" от МТЗ отключился ф.№13. При осмотре обнаружено в с.Хазар на опоре №132 оборван провод марки АС-35 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации | Выполнить верховую ревизию на участке опор №80-150 ф.№13 от ПС "Д-330" | 2015-10-12
[7 empty] | Выполнить внеочередной обход ИТР ф.№13 от ПС "Д-330" | 2015-10-12
| Дербентские ЭС (Кайтагские РЭС) | 2015-09-28 08:00 | 2015-10-02 14:50 | 28.09.2015г. в 08 час.00 мин. исчезло напряжение на стороне 0,4кВ на КТП-21/160кВА ф.№1 от ПС 35/10кВ "Маджалис". При осмотре обнаружено в с.Гулли на КТП-21/160кВА неисправный трансформатор. | Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | Нарушение электрической изоляции | Заменить "Жучки" в шкафу 10кВ на всех КТП ф.№1 от ПС 35/10кВ "Маджалис" на калиброванные предохранители ПК-10 | 2015-10-19
[7 empty] | На всех КТП ф.№1 от ПС 35/10кВ проверить наличие конденсата, а при наличии слить конденсат и довести масло в трансформаторе до соответствующего уровня | 2015-10-19
[7 empty] | На стороне 0,4кВ установить ПН-2 | 2015-10-19
| Дербентские ЭС (Касумкентские РЭС) | 2015-07-03 18:46 | 2015-07-04 05:46 | 03.07.2015г.в 18 час.45 мин. на ПС 110/35/10кВ "Касумкент " от МТЗ , АПВ выведено ,РПВ неуспешно отключилась ВЛ-10кВ ф-8. При осмотре обнаружено ветка дерева в пролете опор №67-68 фаза "В" | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | Выполнить рубку деревьев по всему ф.№8 от ПС 110/35/10кВ "Касумкент" | 2015-07-27
|  | 2015-08-04 19:18 | 2015-08-16 11:15 | 04.08.2015г. в 19 час.18 мин. исчезло напряжение на стороне 0,4кВ ф. №3 КТП-4/25кВА от ПС 35/10кВ Тпиг. При осмотре обнаружено на 3-КТП-4/24кВА неисправный трансформатор. | Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств. | Нарушение электрической изоляции | Заменить "Жучки" в шкафу 10кВ на всех КТП- ф.№3 от ПС 35/10кВ "Тпиг" на калиброванные предохранители ПК-10 | 2015-09-21
[7 empty] | На всех КТП ф.№3 от ПС 35/10кВ "Тпиг" проверить наличие конденсата, а при наличии слить конденсат и довести масло в трансформаторе до соответсвующего уровня. | 2015-09-21
|  | 2015-09-16 15:03 | 2015-09-17 13:33 | 16.09.2015г. в 15 час.03 мин. исчезло напряжение на стороне 0,4кВ на КТП-4/160кВА ф.№4 от ПС 110/35/10кВ "Касумкент." При осмотре обнаружено в с.Ашага Стал Казмаляр на КТП-4/160кВА неисправный трансформатор. | Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | Нарушение электрической изоляции | Заменить "жучки" в шкафу 10кВ на всех КТП ф.№4 от ПС 110/35/10кВ "Касумкент" на калиброванные предохранители ПК-10 | 2015-10-12
[7 empty] | На всех КТП от ф.№4 ПС 110/35/10кВ "Касумкент" проверить наличие конденсата, а при наличии слить конденсат и довести масло в трансформаторе до соответствующего уровня. | 2015-10-12
[7 empty] | На стороне 0,4кВ установить ПН-2 | 2015-10-12
| Дербентские ЭС (Каякентские РЭС) | 2015-08-20 12:30 | 2015-08-26 11:10 | 20.08.2015г. в 12 час.30 мин. исчезло напряжение на стороне 0,4кВ на КТП-1/250кВА ф.№3 от ПС 35/10кВ "Утамыш" При осмотре обнаружено в с.Утамыш на КТП-1/250кВА неисправный трансформатор ТМ-250кВА. | Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств. | Нарушение электрической изоляции | На всех КТП от ф.№3 от ПС 35/10кВ "Утамыш" проверить наличие конденсата, а при наличии слить конденсат и довести масло в трансформаторе до соответствующего уровня | 2015-09-28
[7 empty] | Установить на стороне 0,4кВ ПН-2 на всех КТП от ф.№3 ПС 35/10кВ "Утамыш" | 2015-09-28
| Дербентские ЭС (Табасаранские РЭС) | 2015-08-20 08:48 | 2015-08-23 18:00 | 20.08.2015г. в 08час.48 мин. исчезло напряжение на стороне 0,4кВ на КТП5/250кВА ф.№3 от ПС 35/10кВ "Цанак". При осмотре обнаружено в с.Цухтык на КТП-5/250кВА неисправный трансформатор. | Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств. | Нарушение электрической изоляции | Выполнить техническое обслуживание и преставить отчет | 2015-09-28
[7 empty] | На всех КТП от ф.№3 от ПС 35/10кВ "Цанак" проверить наличие конденсата, а при наличиии слить конденсат и довести масло в трансформаторе до соответствующего уровня | 2015-09-28
[7 empty] | На всех КТП ф.№3 от ПС 35/10кВ заменить "Жучки" в шкафу 10кВ на калиброванные предохранители ПК-10 | 2015-09-28
|  | 2015-08-25 15:40 | 2015-08-28 17:00 | 25.08.2015г. в 15 час.40 мин. исчезло напряжение на стороне 0,4кВ КТП-8/100кВА ф.№6 от ПС 35/10кВ "Лучек". При осмотре обнаружено на КТП-8/100кВА неисправный трасформатор ТМ-100кВА | Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств. | Нарушение электрической изоляции | Заменить "Жучки" на калиброванные предохранители в шкафу 10кВ на КТП-8/100кВА ф.№6 от ПС 35/10кВ "Цанак" | 2015-09-14
[7 empty] | На всех КТП ф.№6 от ПС 35/10кВ "Цанак" проверить наличие конденсата, а при наличие слить конденсат и довести масло а трансформаторе до соответствующего уровня | 2015-09-14
[7 empty] | На стороне 0,4кВ установить ПН-2 на всех КТП ф.№6 от ПС 35/10кВ "Цанак" | 2015-09-14
| Затеречные ЭС | 2015-07-01 19:20 | 2015-07-01 19:20 | 01.07.15г. 19ч.20мин. Отключилась ВЛ 110кВ Кизляр-2- Кочубей (ВЛ-110-165) работавшая в тупиковом режиме: на ПС 110кВ Кизляр-2 от 3 ст. ЗЗ, АПВ успешное. Схемно-режимные особенности: на ПС 110кВ Артезиан-2 отключен выключатель ОШСВ-110 по режиму. Погода: малооблачно. Последствий для потребителей нет. | Прочие нарушения | Нарушение электрической изоляции | Произвести верховой осмотр ВЛ110 №165 на участках зафиксированных приборами. | 2015-08-14
|  | 2015-07-07 00:04 | 2015-07-07 00:04 | 07 июля 2015г. в 00час. 04мин. по данным ДС ДСК, на п.с. 110/35/10 "Затеречная" (Ставропольэнерго), зафиксировано отключение В110 №88 от 1ст.ЗЗ АПВ - успешное. | Прочие нарушения | Нарушение электрической изоляции | Произвести верховой осмотр ВЛ110 №88 на участках зафиксированных приборами. | 2015-08-14
|  | 2015-07-23 17:45 | 2015-07-23 17:47 | 23 июля 2015 г. на п.с. 110/35/10 "Кизляр-1" зафиксировано отключение В110 №148. Работа защит не зафиксирована. Осмотром и последующим расследованием выявлено ухудшение изоляции кабеля цепей управления В-148, пробой с последующим сигналом на катушку отключения (+ на жилу 33) приведшее к отключению выкляючателя. | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Механическое воздействие в результате сдавливания или вытягивания | Произвести очиску кабельных каналов П.С. 110/35/10 "Кизляр-1" от загрязнений и неиспользуемых кабелей. | 2015-08-28
|  | 2015-08-11 06:20 | 2015-08-11 16:47 | 11 августа 2015г. в 06час. 20мин. на п.с. 110/35/10 "Кочубей" зафиксировано исчезновение напряжения по ВЛ№88. Работа ИМФ 88: фаза В0, L- минус 8,1км. По сведениям РДУ, произошло отключение В110 №88 на п.с. 110/35/10 "Затеречная" (Ставропольэнерго) от 2ст. ЗЗ. Осмотром участка ВЛ №131, на опоре №43 обнаружены следы перекрытия изоляторов фазы "В". | Воздействие на ЭУ птиц | Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц | Произвести внеочередной осмотр участков ВЛ 131, наиболее подверженных воздействию птиц. | 2015-11-17
|  | 2015-08-16 19:50 | 2015-08-17 13:50 | 16 августа 2015г. в 19час. 50мин. на ПС 110/35/10 "Александрия" зафиксирована работа звуковой сигнализации "земля" в сети 35кВ (Л4). Предпринято неотложное отключение В-35 Л-4. Тем не менее, развитие нарушения продолжалось после отключения В-35 Л-4, от МТЗ отключился В-35-Т-1. Осмотром электрооборудования ПС 110/35/10 "Александрия" обнаружено перекрытие фазы «С» на корпус выключателя ВЛ-4, и перекрытие фазы «В» на корпус В-35-Т-1. Произошло разрушение фарфоровой части ввода. | Прочие превышения параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта | Нарушение герметичности; Нарушение электрической изоляции | Произвести осмотр изоляторов вводов, обращая внимание на наличие трещин, отслоений в местах заделки и битумных пятен . | 2015-09-24
|  | 2015-08-31 01:57 |  | 31 августа 2015г. в 01час.56мин. на п.с.110/35/10 "Кизляр-1" зафиксирована "земля" в сети 35кВ. В 01час.57мин. произошло отключение В-35 №3 от МТЗ. АПВ не успешно. Отключение сопровождалось звуком электрической дуги и выбросом масла. Осмотром выявлено повреждение (растрескивание фарфора) полюса фазы "А", потеря герметичности всех трёх полюсов из-за выдавливания прокладок между корпусом и полюсами, разрушение дугогасительных камер полюсов "А" и "В", электродуговое повреждение отходящих проводов и зажимов. | Прочие воздействия | Исчерпание ресурса; Нарушение герметичности | Призвести осмотр выключателей ВМК35 ПУ ЗЭС на предмет наличия микротрещин фафора. | 2015-10-02
|  | 2015-09-14 05:08 | 2015-09-14 05:08 | 14.09.15г. 05ч.08мин. на ПС 110кВ Затеречная от 1ст. ТЗНП отключился В-110кВ Л-88 АПВ успешное. | Воздействие на ЭУ птиц | Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц | Оборудовать участки ВЛ№88, наиболее подверженные воздействию птиц, устройствами для их отпугивания, с целью предотвращения возникновения подобных нарушений. | 2015-12-27
|  | 2015-09-14 09:30 | 2015-09-17 15:27 | 14.09.15г. в 09ч.30мин. на ПС 110кВ Кизляр-2 при включении КБ-1 отключился В-10-КБ-1 от ТО. В 09ч.40мин. при включении КБ-2 появился посторонний шум, отключен персоналом. 17.09.15г. в 15ч.27мин. КБ-1, КБ-2 введены в резерв после замены дефектных конденсаторов. | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Исчерпание ресурса | Замена кондесаторных батарей. | 2015-11-09
|  | 2015-09-14 12:33 | 2015-09-14 12:48 | 14 сентября 2015г. в 12ч.33мин. на ПС "Тарумовка" произошло отключение В-35 №11 от МТЗ. Причина отключения явились многочисленные микротрещины на фарфоре изолятора полюса "С" В-35 Л-17, образовавшиеся в результате длительной эксплуатации. Отключение сопровождалось пробоем на корпус и выбросом мастики полюса "С". | Прочие нарушения | Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации | Произвести осмотр изоляторов выключателей 35кВ ПС "Тарумовка", обращая внимание на наличие трещин, отслоений в местах заделки и битумных пятен. | 2015-10-16
|  | 2015-09-16 06:50 | 2015-09-16 07:20 | В 06 ч. 50 мин. 2015-09-16 на ПС Тарумовка отключился В-35кВ-11- от МТЗ. Обесточены ПС 35кВ Хуцеевка и Михеевка. На опорах №22 фаза «А», №40 фаза «С» Л-7-35кВ повреждены изоляторы | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ | Механическое разрушение, деформация, перекос | Предпринять обращение в правоохранительные органы о недопущении случаев обстрела ВЛ. Дать информацию в СМИ. Проинформировать председателя общества "Охотников и рыболовов". | 2015-11-07
|  | 2015-09-17 16:47 | 2015-09-17 20:00 | 17 сентября 2015 г. в 16ч.47мин. получена информация о повреждении ВЛ 35кВ №11. На ПС 110/35/10 "Тарумовка" зафиксирована "земля" в сети 35кВ, предпринято неотложное отключение В-35 №11 в 18ч.45мин. Осмотром выявлено разрушение изолятора фазы "А" на опоре №28. Нарушение габарита из-за провиса провода. | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ | Механическое разрушение, деформация, перекос | Предпринять обращение в правоохранительные органы о недопущении случаев обстрела ВЛ. Дать информацию в СМИ. Проинформировать председателя общества "Охотников и рыболовов". | 2015-10-28
|  | 2015-09-25 06:39 |  | 25.09.2015 06час 39мин на п.с 110/35/10 Кочубей от защиты МТЗ-10 отключился ВВ10кВ ф№10, при осмотре выключателя, оперативным персоналом обнаружено повреждения полюса фазы "В". | Дефекты (недостатки) конструкции | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Замена полюса фазы"В" | 2015-11-08
|  | 2015-09-28 11:32 | (пусто) | 28.09.2015 на ПС Тарумовка обнаружена течь масла В-110 Л-114 (МКП-110). В 11ч. 32мин. по неотложной заявке № 5374 отключили В-114. | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение герметичности |  | 2015-11-07
| Затеречные ЭС (Кизлярские РЭС) | 2015-08-03 08:55 | 2015-08-03 11:40 | 03 августа 2015г. на п.с. 35/10 "Черняевка" зафиксирована "земля" в сети 10кВ на ВЛ №1. В 08час. 55мин. отключён В10кВ №1. Осмотром обнаружен повреждённый изолятор на опоре № 237. В 10час. 05мин. отключён отпаечный разъединитель 1/1, В10кВ №1 включён в работу в 10час.20мин. Произведена замена повреждённого изолятора, в 11час. 40мин. (2015-08-03) фидер полностью включён в работу. | Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств.; Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр ВЛ10кВ №1 от п.с. 35/10 "Черняевка", обращая внимание на узлы крепления проводов к опорам (вязки, изоляторы, траверсы). Выполнять периодические осмотры ВЛ 10кВ КРЭС в целях профилактики и предотвращения подобных нарушений, согласно графику. | 2015-09-05
| Затеречные ЭС (Тарумовские РЭС) | 2015-08-04 18:40 | 2015-08-04 20:56 | 04 августа 2015г. в 18час. 40мин. на п.с. "Кочубей" зафиксирована "земля" в сети 10кВ на фидере №7. Произведено неотложное отключение выключателя В10/7. Осмотром ВЛ обнаружен обрыв провода в пролёте опор №163-164. | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение механического соединения в результате износа | При техническом обслуживании ВЛ производить работы по поддержанию работоспособности и исправности ВЛ и её элементов путём выполнения профилактических проверок и измерений для предохранения элементов ВЛ от износа и повреждений. | 2015-09-07
| Махачкалинские ГЭС | 2015-07-01 08:37 | 2015-07-01 11:45 | 01.07.2015г. в 08:37ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от дежурного диспетчера ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило оперативное сообщение о том, что по КВЛ-6кВ Ф-23 ПС «Приозерная» несимметрия напряжения из-за несимметричной нагрузки потребителей ЭЭ. Фидер аварийно отключен. В 08:37ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение выполнить обход КВЛ-6кВ от ПС до ТП №408 «Переезд». В 10:17ч. распоряжение выполнено. Установлено, что на участке КВЛ-6кВ от ТП № 160 «Хлебозавод №1» до СКТП № 815 «Мост» оборван провод. Для ликвидации повреждения необходимо привлечь автогидроподъемник АГП-17. В 10:55ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС №2 дано распоряжение ликвидировать повреждение. В 11:21ч. распоряжение выполнено, Фидер можно ввести в работу. В 11:23ч. дежурному диспетчеру ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» дана команда на ввод в работу Ф-23. В 11:45ч. команда выполнена. В результате технологического нарушения социально-значимые объекты обесточенными не остались. | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации; Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В целях недопущения подобных технологических нарушений по КВЛ-6кВ Ф-23 ПС «Приозерная», необходимо выполнить внеплановый обход КВЛ-6кВ с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. | 2015-09-30
[7 empty] | Обеспечить нагрузочные характеристики КВЛ-6кВ Ф-23 ПС «Приозерная» в соответствии с техническими параметрами ЛЭП. | 2015-09-30
|  | 2015-07-01 23:02 | 2015-07-02 00:05 | 01.07.2015г. в 23:02ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС поступило оперативное сообщение о том, что на участке КВЛ-6кВ, отпайка от КВЛ-6кВ на КТП №293 «Рынок стройматериалов» Ф-35 ПС «Новая» ими обнаружен оборванный провод АС-95. Для ликвидации повреждения и безопасного выполнения работ необходимо обесточить Фидер. В 23:05ч. дежурному диспетчеру ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» дана команда на вывод тележки Ф-35 в ремонтное положение. В 23:30ч. команда выполнена В 23:40ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение восстановить оборванный провод. В 23:57ч. распоряжение выполнено, Фидер можно ввести в работу. В 23:58ч. дежурному диспетчеру ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» дана команда на ввод в работу Ф-35. 02.07.2015г. в 00:05ч. команда выполнена. В результате технологического нарушения социально-значимые объекты обесточенными не остались. | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.); Прочие воздействия природных явлений | Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации; Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В целях недопущения подобных технологических нарушений, а также для выявления аварийных очагов по КВЛ-6кВ Ф-35 ПС «Новая» необходимо выполнить внеплановый обход КВЛ-6кВ с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. | 2015-09-30
|  | 2015-07-02 10:50 | 2015-07-02 11:45 | 02.07.2015г. в 10:50ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от начальника участка по ремонту ТП поступило сообщение о прекращении передачи ЭЭ по КЛ-10кВ Ф-Город РП «Завод Эльтав». В ТП №611 «АТС-2 Махачкала-1» отключен ВН-16, ввод Фидера, Ф-Город можно ввести в работу. В 10:55ч. главному инженеру Завода Эльтав дана команда на ввод в работу Ф-Город. В 11:40 команда выполнена. В 11:40ч. начальнику участка по ремонту ТП дано распоряжение в ТП №611 «АТС-2 Махачкала-1» включить ВН-16 в работу, ввод Фидера Город. В 11:45ч. распоряжение выполнено. В результате технологического нарушения остались социально-значимые объекты обесточенными не остались. | Невыявленные причины | Невыявленные причины | В целях недопущения технологических нарушений, а также для выявления аварийных очагов по Ф-Город РП «Завод Эльтав», необходимо тщательно выполнить внеплановый осмотр РУ-0,4кВ, РУ-6кВ ТП, КТП для выявления неисправностей в работе и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. | 2015-09-30
|  | 2015-07-03 09:50 | 2015-07-03 16:05 | 03.07.2015г. в 09:50ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от дежурного диспетчера ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении КВЛ-10кВ Ф-31 ПС «Восточная» действием ТО. В 09:50ч. дежурному диспетчеру ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» дана команда на РПВ Ф-31. В 10:15ч. дежурный диспетчер сообщил РПВ неуспешное, Фидер аварийно отключился действием ТО. В 10:15ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение отключить выключатель ВН-16 в ТП №191 «Турали» и в БКТП №1111 «Квартал художников». В 11:00ч. распоряжение выполнено. В 11:00ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение выполнить обход КВЛ-10кВ от ТП №191 «Турали» до БКТП №1111 «Квартал художников». В 11:50ч. распоряжение выполнено. Обход выявил на траверсе вводной опоры в КТП №1127 «Лазурный берег» птицу (ворону). Птица с траверсы удалена, Фидер можно ввести в работу. В 15:55ч. выключатель ВН-16 в ТП №191 «Турали» и в БКТП №1111 «Квартал художников» введены в работу. В 15:55ч. дежурному диспетчеру ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» дана команда на ввод в работу Ф-31. В 16:05ч. команда выполнена В результате технологического нарушения социально-значимые объекты обесточенными не остались. | Воздействие на ЭУ птиц | Нарушение электрической изоляции | В целях выявления аварийных очагов по КВЛ-10кВ Ф-31 ПС «Восточная» после произошедшего технологического нарушения необходимо выполнить внеплановый обход КВЛ-10кВ с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. | 2015-09-30
|  | 2015-07-03 11:00 | 2015-07-03 12:22 | 03.07.2015г. в 11:00ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от дежурного диспетчера ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении КВЛ-6кВ Ф-611 ПС «ЦПП» действием ТО. В 11:10ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение перевести социально-значимые объекты на резервные источники электроснабжения. В 11:45ч. распоряжение выполнено. В 11:45ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение выполнить обход участка КВЛ-6кВ и осмотр оборудования ТП от ПС до ТП №401 «Советская». В 12:17ч. распоряжение выполнено. Установлено, что в РУ-6кВ ТП №108 «ЦУМ» перегорела медная жила, установленная обслуживающим персоналом вместо калиброванных предохранителей ПКТ-6. Остальное оборудование РУ-6кВ, РУ-0,4кВ работает в нормальном режиме. Предохранитель восстановлен, Фидер можно ввести в работу. В 12:17ч. дежурному диспетчеру ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» дана команда на ввод в работу Ф-611. В 12:22ч. команда выполнена. В результате технологического нарушения социально-значимые объекты обесточенными не остались. | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации; Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В целях недопущения подобных технологических нарушений по КВЛ-6кВ Ф-611 ПС «ЦПП» необходимо выполнить внеочередной осмотр оборудования РУ-0,4кВ, РУ-6кВ ТП №108 «ЦУМ» на предмет наличия непроектных материалов для защиты оборудования от КЗ. Кроме этого, для выявления аварийных очагов после произошедшего технологического нарушения необходимо произвести обследование оборудования с целью определения ее состояния. | 2015-09-30
[7 empty] | Выполнить профилактические работы на ТП №108 «ЦУМ». | 2015-09-30
|  | 2015-07-03 14:45 | 2015-07-03 16:05 | 03.07.2015г. в 14:45ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от дежурного диспетчера ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении КВЛ-10кВ Ф-1 ПС «Махачкала-110» действием МТЗ. В 14:45ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение выполнить обход КВЛ-10кВ и осмотр ТП на предмет наличия неисправностей в электрических сетях от ПС до ТП №220 «Громова». В 15:55ч. распоряжение выполнено. Установлено, что обход КВЛ-10кВ и осмотр ТП не выявил неисправностей в электрических сетях, следов перекрытия изоляции электрооборудования ТП и ЛЭП, пережога проводов не обнаружено. Фидер можно ввести в работу. В 15:55ч. дежурному диспетчеру ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» дана команда на ввод в работу Ф-1. В 16:05ч. команда выполнена. В результате технологического нарушения обесточенными остались следующие социально-значимые объекты: телецентр, школа №12, школа №85-полностью. | Невыявленные причины | Невыявленные причины | В целях недопущения технологических нарушений, а также для выявления аварийных очагов по КВЛ-10кВ Ф-1 ПС «Махачкала-110», необходимо тщательно выполнить внеплановый обход КВЛ-10кВ с целью определения ее состояния после произошедшего технологического нарушения и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. | 2015-09-30
[7 empty] | Для выявления неисправностей в работе оборудования необходимо выполнить внеплановый осмотр РУ-0,4кВ, РУ-6кВ ТП, КТП по КВЛ-10кВ Ф-1 ПС «Махачкала-110», разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. | 2015-09-30
|  | 2015-07-03 17:45 | 2015-07-03 22:00 | 03.07.2015г. в 17:45ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от потребителей ЭЭ по КВЛ-6кВ Ф-Город ПС «СРЗ» поступило сообщение о прекращении передачи ЭЭ. Жители ж/д №155 по ул. Орджоникидзе сообщили о том, что на трансформаторной подстанции, расположенной напротив дома слышали хлопок. В 17:45ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение проверить данное сообщение, осмотреть оборудование РУ-0,4кВ, РУ-6кВ ТП №228 «Березка» и определить причину аварийного отключения. В 18:35ч. распоряжение выполнено. При визуальном осмотре установлено, что из силового трансформатора №2 произошел выброс масла. Силовой трансформатор №2 выведен в ремонт, выключатель ВМ-6 Ф-Город введен в работу успешно. В 20:10ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение произвести замеры нагрузок на силовом трансформаторе №1, при допустимых параметрах перевести нагрузки потребителей ЭЭ на силовой трансформатор №1. В 22:00ч. распоряжение выполнено. В результате технологического нарушения социально-значимые объекты обесточенными не остались. | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | В целях недопущения подобных технологических нарушений по КВЛ-6кВ Ф-Город ПС «СРЗ» необходимо усилить контроль за периодичностью обходов и осмотров ТП, своевременно производить испытания силовых трансформаторов объемами и нормами в соответствии с ПТЭЭСС РФ, а также иными ведомственными документами. | 2015-09-30
|  | 2015-07-03 23:00 | 2015-07-04 01:30 | 03.07.2015г. в 23:00ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от дежурного диспетчера ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении КВЛ-6кВ Ф-23 ПС «Приозерная» В 23:00ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение выполнить следующие оперативные переключения: 1. В ТП №408 «Переезд» отключить выключатель ВН-16 в сторону РП-ТП №430 «Машзавод». 2. В ТП №69 «Октябрьская» отключить выключатель МВ-6 в сторону ПС «Приозерная». В 23:15 распоряжение выполнено. В 23:15ч. дежурному диспетчеру ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» дана команда на ввод в работу Ф-23. В 23:20ч. дежурный диспетчер сообщил, что при включении Фидер повторно аварийно отключился. В 23:20ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение выполнить обход КВЛ-6кВ от ПС до ТП № 408 «Переезд». В 23:50ч. распоряжение выполнено. Установлено, что на участке КВЛ-6кВ от ПС до ТП №193 «МК-52» обнаружен оборванный провод АС-70. Кроме этого на земле найдены фрагменты изолятора ШФ-20 и провод АС-70 на траверсе ТМ-1. 04.07.2015г. в 00:20ч. провод и изолятор восстановлены, Фидер можно ввести в работу. В 00:20ч. дежурному диспетчеру ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» дана команда на ввод в работу Ф-23. В 00:25ч. команда выполнена. В 00:25ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение выполнить следующие оперативные переключения: 1. В ТП №69 «Октябрьская» включить выключатель МВ-6 в сторону Ф-23 ПС «Приозерная». 2. В ТП №279 «БПК» включить выключатель ВН-16 в сторону РП-ТП №430 «Машзавод» В 00:40ч. распоряжение выполнено. В результате технологического нарушения социально-значимые объекты обесточенными не остались. | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации; Нарушение электрической изоляции; Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи; Механическое разрушение, деформация, перекос | В целях недопущения подобных технологических нарушений по КВЛ-6кВ Ф-23 ПС «Приозерная» необходимо тщательно выполнить внеплановый обход КВЛ-6кВ с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. | 2015-09-30
|  | 2015-07-06 11:30 | 2015-07-06 13:40 | 06.07.2015г. в 11:30ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от потребителей ЭЭ по ВЛ-6кВ Ф-7 ПС «Юго-Восточная» поступило сообщение о прекращении передачи ЭЭ. В 11:40ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение на ЯЖНУ «Таможня» отключить выключатель ВМ-6 ввода Ф-7. В 11:50ч. распоряжение выполнено. В 11:50ч. дежурному диспетчеру ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» дана команда на ввод в работу Ф-7. В 12:00ч. дежурный диспетчер сообщил, что при включении Фидера сработала аварийная сигнализация на установившееся замыкание на землю. Фидер аварийно отключен. В 11:40ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение выполнить обход ВЛ-6кВ от ЯЖНУ «Таможня» в сторону ПС. В 12:30ч. распоряжение выполнено. Установлено, что в пролете опор №4 и №5 оборван провод ВЛ-10кВ. В 12:50ч. провод восстановлен, Фидер можно ввести в работу. В 12:50ч. дежурному диспетчеру ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» дана команда на ввод в работу Ф-7. В 13:00ч. команда выполнена. В 13:00ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение выполнить следующие оперативные переключения: 1. На ЯЖНУ «Таможня» включить выключатель МВ-6 ввода Ф-7. 2. В ТП №157 «ИПС» включить ВМ-6 в сторону КТП №944 «Надежда». В 13:40ч. распоряжение выполнено. В результате технологического нарушения социально-значимые объекты обесточенными не остались. | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации; Коррозионный, эрозионный износ; Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В целях недопущения подобных технологических нарушений, а также для выявления аварийных очагов по ВЛ-6кВ Ф-7 ПС «Юго-Восточная», необходимо выполнить внеплановый обход ВЛ-6кВ с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. | 2015-09-30
[7 empty] | Для обеспечения надежной и безаварийной работы по ВЛ-6кВ Ф-7 ПС «Юго-Восточная», необходимо включить Ф-7 в план-график реконструкции или капитального ремонта объектов электросетевого хозяйства Махачкалинских ГЭС с учетом использования арматуры и проводов в тропическом исполнении. | 2015-09-30
|  | 2015-07-07 09:00 | 2015-07-07 14:30 | 07.07.2015г. в 09:00ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от дежурного диспетчера ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило оперативное сообщение о том, что по ВЛ-6кВ Ф-7 ПС «Юго-Восточная» сработала аварийная сигнализация на установившееся замыкание на землю. Фидер аварийно отключен. В 09:00ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение на ЯЖНУ «Таможня» отключить ВМ-6 ввода Ф-7. В 10:00ч. распоряжение выполнено. В 10:00ч. дежурному диспетчеру ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» дана команда на ввод в работу Ф-7. В 10:10ч. команда выполнена. В 10:10ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение выполнить обход ВЛ-6кВ от ЯЖНУ «Таможня» в сторону ТП №157 «ИПС». В 10:50ч. распоряжение выполнено. Установлено, что в РУ-6кВ КТП-4 №604 «Н. Кяхулай (Мизенфер)» перегорели 2 предохранителя ПКТ-6, силовой трансформатор №1 имеет следы электродугового повреждения. Разъединитель РЛНД неисправен, для вывода в ремонт КТП-4 №604 «Н. Кяхулай (Мизенфер)» демонтированы предохранители ПКТ. О происшествии сообщено начальнику участка ТП. В 10:50ч. дежурному диспетчеру ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» дана команда на ввод в работу Ф-7. В 11:00ч. команда выполнена. В 11:00ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение на ЯЖНУ «Таможня» отключить ВМ-6 ввода Ф-7. В 11:20ч. распоряжение выполнено. В 12:20ч. дежурному диспетчеру ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» дана команда на вывод в ремонт Ф-7. В 12:35ч. команда выполнена. В 12:35ч. ремонтной бригаде участка по эксплуатации ТП дано распоряжение временно установить передвижной силовой трансформатор взамен поврежденного и восстановить перегоревшие предохранители ПКТ-6. В 14:00ч. распоряжение выполнено. В 14:00ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение ввести в работу КТП-4 №604 «Н. Кяхулай (Мизенфер)». В 14:15ч. распоряжение выполнено. В 14:15ч. дежурному диспетчеру ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» дана команда на ввод в работу Ф-7. В 14:30ч. команда выполнена, нагрузка 200А. В результате технологического нарушения социально-значимые объекты обесточенными не остались. | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции; Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В целях недопущения подобных технологических нарушений по ВЛ-6кВ Ф-7 ПС «Юго-Восточная» необходимо усилить контроль за периодичностью обходов и осмотров ТП, своевременно производить испытания силовых трансформаторов объемами и нормами в соответствии с ПТЭЭСС РФ, а также иными ведомственными документами. | 2015-09-30
|  | 2015-07-07 20:30 | 2015-07-17 10:30 | 07.07.2015г. в 20:30ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от дежурного диспетчера ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении КЛ-6кВ Ф-46 ПС «Новая» действием МТЗ после срабатывания аварийной сигнализации на установившееся замыкание на землю. В 20:30ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС №1дано распоряжение выполнить следующие оперативные переключения: 1. В ТП №131а «Школа №8 (старая)» включить выключатель ВН-16 в сторону ТП №100 «Росмолоко». 2. В ТП №131а «Школа №8 (старая)» отключить выключатель ВН-16 в сторону ТП №144 «Горстрой ЖКК». В 21:00ч. распоряжение выполнено. В 20:30ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС №2 дано распоряжение выполнить следующие оперативные переключения: 1. В ТП №144 «Горстрой ЖКК» отключить выключатель ВН-16 в сторону ТП №131а «Школа №8 (старая)». 3. В ТП №389 «Турбаза Турист» отключить выключатель ВН-16 ввода Ф-46. В 21:30ч. распоряжение выполнено. В 21:30ч. дежурному диспетчеру ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» дана команда на ввод в работу Ф-46. В 21:40ч. команда выполнена. В 21:40ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение восстановить доаварийную схему электроснабжения. В 22:00ч. распоряжение выполнено, за исключением участка КЛ-6кВ ТП №144 «Горстрой ЖКК» - ТП №131а «Школа №8 (старая)». В 22:30ч. от дежурного диспетчера ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило оперативное сообщение о том, что по КЛ-6кВ Ф-46 ПС «Новая» повторно сработала аварийной сигнализации на установившееся замыкание на землю. В 22:30ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение выполнить следующие оперативные переключения: 1. В ТП №389 «Турбаза Турист» отключить все отходящие выключатели ВН-16, поочередно включить обратно и установить направление замыкания на землю. 08.07.2015г. в 00:44ч. распоряжение выполнено. Установлено, что на участке КЛ-6кВ ТП №131а «Школа №8 (старая)» - ТП №569 «Дом торговли (Росторг)» имеется повреждение. КЛ-6кВ выведена в ремонт. В результате технологического нарушения обесточенными остались следующие социально-значимые объекты: Управление ФСКН России по РД, Министерство труда и социального развития РД, ФКУ «ГБ МСЭ по РД», Махачкалинский приборостроительный завод, школа №8, Железнодорожная больница - полностью. Максимальная токовая защита | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ; Производство несанкционированных работ в охранных зонах ЭУ, кроме 3.4.8.8 | Механическое воздействие сторонних лиц и организаций; Нарушение электрической изоляции | В целях выявления лиц причастных к возникновению технологического нарушения по КЛ-6кВ Ф-46 ПС «Новая» необходимо направить письмо в адрес руководства УФСКН РФ по РД о предоставлении информации по лицам, проводившим земляные работы на территории УФСКН РФ по РД. | 2015-09-30
[7 empty] | Для недопущения подобных технологических нарушений необходимо направить в Администрацию г. Махачкала и УФСКН РФ по РД информацию, для размещения на официальном портале, о недопустимости нарушения работоспособности электрических сетей Махачкалинских ГЭС и о преследовании за повреждение электрических сетей в соответствии с законодательством РФ. | 2015-09-30
[7 empty] | Составить акт на повреждение КЛ-6кВ ТП №131 «Школа №8 (новая)» - ТП №569 «Дом торговли (Росторг)». | 2015-09-30
|  | 2015-07-07 22:45 | 2015-07-09 23:15 | 07.07.2015г. в 22:45ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от дежурного диспетчера ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении КВЛ-6кВ Ф-18 ПС «Новая». В 23:30ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение выполнить обход и произвести измерения сопротивления изоляции жил кабельных вставок на участке КВЛ-6кВ от ТП №432 «Ивановская» до ТП №82 «ПТУ». 08.07.2015г. 06:20ч. распоряжение выполнено. Установлено, что на участке КВЛ-6кВ, ввод в ТП №82 «ПТУ» сопротивление изоляции жил кабеля не соответствует нормативным требованиям. КЛ-6кВ выведена в ремонт. Потребители ЭЭ переведены на резервную схему электроснабжения. В 06:20ч. дежурному диспетчеру ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» дана команда на ввод в работу Ф-18. В 06:30ч. команда выполнена. В результате технологического нарушения обесточенными остались следующие социально-значимые объекты: котельная теплосети-полностью. | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | В целях недопущения подобных технологических нарушений по КВЛ-6кВ Ф-18 ПС «Новая», а также для выявления аварийных очагов необходимо произвести высоковольтные испытания КЛ-6кВ испытательным напряжением в соответствии с ПТЭЭСС РФ и иными ведомственными документами. | 2015-09-30
[7 empty] | Необходимо обеспечить нагрузочные характеристики КЛ-6кВ, ввод в ТП №82 «ПТУ» в соответствии с техническими параметрами кабеля. | 2015-09-30
|  | 2015-07-08 09:05 | 2015-07-08 19:57 | 08.07.2015г. в 09:05ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от дежурного диспетчера ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении КВЛ-6кВ Ф-64 ПС «ЦПП» действием ТО. В 09:11ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение выполнить обход участка КВЛ-6кВ от ПС до ТП №1147 «Заманова 47б». В 09:47ч. распоряжение выполнено. Установлено, что на концевой кабельной муфте кабельного ввода 6 кВ в КТП №690 «Котельная МВД» обнаружены следы электродугового повреждения. Кроме этого, около ж/д №47а по ул. Заманова обнаружен оборванный шлейф. 09:50ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС №2 дано распоряжение восстановить оборванный шлейф, демонтировать КЛ-6кВ и вывести его в ремонт. В 11:50ч. распоряжение выполнено. В 11:50ч. дежурному диспетчеру ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» дана команда на ввод в работу Ф-64. В 12:00ч. команда выполнена. О происшествии сообщено начальнику участка по эксплуатации КЛ. В 19:12ч. дежурному диспетчеру ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» дана команда на вывод в ремонт Ф-64. В 19:23ч. команда выполнена. В 09:11ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение присоединить отремонтированный кабель на КВЛ-6кВ. В 19:47ч. распоряжение выполнено. В 19:47ч. дежурному диспетчеру ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» дана команда на ввод в работу Ф-64. В 19:57ч. команда выполнена. В результате технологического нарушения обесточенными остались следующие социально-значимые объекты: ДГУ (Юридический факультет), ДГУ (Исторический факультет), Дагестанская государственная медицинская академия, Детсад №29, Госпиталь Ветеранов, Детсад Якорек, Детсад №33, школа 4-полностью. | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | В целях недопущения подобных технологических нарушений, а также для выявления аварийных очагов по КВЛ-6кВ Ф-64 ПС «ЦПП», необходимо обеспечить проведение высоковольтных испытаний кабельных вставок испытательным напряжением объемами и нормами испытаний электрооборудования в соответствии с ПТЭЭСС РФ, а также иными ведомственными документами. | 2015-09-30
[7 empty] | Обеспечить нагрузочные характеристики кабельного ввода 6 кВ в КТП №690 «Котельная МВД» в соответствии с техническими параметрами кабеля. | 2015-09-30
|  | 2015-07-08 09:07 | 2015-07-08 09:30 | 08.07.2015г. в 09:07ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от дежурного диспетчера ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении КВЛ-6кВ Ф-3 ПС «Приморская» действием МТЗ. В 09:15ч. дежурному диспетчеру ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» дана команда на ввод в работу Ф-3. В 09:30ч. команда выполнена, нагрузка 200А. В результате технологического нарушения социально-значимые объекты обесточенными не остались. | Невыявленные причины | Невыявленные причины | В целях недопущения подобных технологических нарушений по КВЛ-6кВ Ф-3 ПС «Приморская», а также для выявления аварийных очагов необходимо тщательно выполнить внеплановый обход КВЛ-6кВ с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. | 2015-09-30
|  | 2015-07-09 14:51 | 2015-07-09 23:50 | 09.07.2015г. в 14:51ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от дежурного диспетчера ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило оперативное сообщение о том, что по КВЛ-6кВ Ф-69 ПС «ЦПП» несимметрия напряжения из-за несимметричной нагрузки потребителей ЭЭ. Фидер аварийно отключен. В 14:52ч. дежурному диспетчеру ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» дана команда на ввод в работу ячейки КВЛ-6кВ Ф-69 ПС «ЦПП». В 14:59ч. команда выполнена. В 14:53ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС №1 дано распоряжение в ТП №373 «Обком» отключить ввод Ф-69, отключить выключатель ВН-16 в сторону ТП №10 «Малыгина» и отыскать причину несимметрии. В 15:33ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС №2 дано распоряжение выполнить следующие оперативные переключения: 1. В РП-ТП №115 «Связь» отключить выключатель ВН-16 в сторону ТП №10 «Малыгина». 2. В ТП №74 «Республиканская» включить выключатель ВН-16 в сторону Ф-613 ПС «ЦПП». В 15:45ч. распоряжение выполнено. В 15:55ч ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС №1 сообщила, что на вводной опоре ТП №373 «Обком» оборван шлейф. Для ликвидации повреждения необходим автогидроподъемник АГП-17. В 16:15ч. дежурному диспетчеру ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» дана команда на вывод в ремонт тележки Ф-69. В 16:23ч. команда выполнена. В 16:23ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС №3 дано распоряжение восстановить оборванный шлейф. В 16:40ч. распоряжение выполнено. В 16:41ч. дежурному диспетчеру ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» дана команда на ввод в работу Ф-69. В 17:00ч. команда выполнена. В результате технологического нарушения социально-значимые объекты обесточенными не остались. | Дефекты (недостатки) монтажа; Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Для выявления аварийных очагов после произошедшего технологического нарушения по КВЛ-6кВ Ф-69 ПС «ЦПП» необходимо выполнить внеплановый обход КВЛ-6кВ с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. Особое внимание уделить контактным соединениям проводов ВЛ с КЛ. | 2015-09-30
[7 empty] | Необходимо выполнить контактное соединение проводов ВЛ с жилами КЛ на вводной опоре ТП №373 «Обком» наконечниками марки А-70 или аналогами. | 2015-09-30
|  | 2015-07-10 18:15 | 2015-07-10 19:05 | 10.07.2015г. в 18:15ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от очевидцев поступило сообщение о том, что в районе ПС «Юго-Восточная» оборван провод ВЛ-6кВ. В 18:15ч. дежурному диспетчеру ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» дана команда на вывод в ремонт ячейки ВЛ-6кВ Ф-7 ПС «Юго-Восточная». В 18:30ч. команда выполнена. В 18:30ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение восстановить оборванный провод ВЛ-6кВ. В 19:00ч. распоряжение выполнено. В 19:00ч. дежурному диспетчеру ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» дана команда на ввод в работу ячейки ВЛ-6кВ Ф-7 ПС «Юго-Восточная». В 19:05ч. команда выполнена. В результате технологического нарушения социально-значимые объекты обесточенными не остались. | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации; Коррозионный, эрозионный износ; Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В целях недопущения подобных технологических нарушений, а также для выявления аварийных очагов по ВЛ-6кВ Ф-7 ПС «Юго-Восточная», необходимо выполнить внеплановый обход ВЛ-6кВ с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. | 2015-09-30
[7 empty] | Для обеспечения надежной и безаварийной работы по ВЛ-6кВ Ф-7 ПС «Юго-Восточная», необходимо включить Ф-7 в план-график реконструкции или капитального ремонта объектов электросетевого хозяйства Махачкалинских ГЭС с учетом использования арматуры и проводов в тропическом исполнении. | 2015-09-30
|  | 2015-07-11 13:55 | 2015-07-11 14:20 | 11.07.2015г. в 13:55ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от дежурного диспетчера ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении ВЛ-10кВ ПС «Тепличный комбинат» действием МТЗ. В 14:20ч. РПВ выполнено успешно. В результате технологического нарушения социально-значимые объекты обесточенными не остались. Максимальная токовая защита | Невыявленные причины | Невыявленные причины | В целях недопущения аварийных отключений, а также для выявления аварийных очагов по Ф-6 ПС «Тепличный комбинат», необходимо тщательно выполнить внеплановый обход ЛЭП-6кВ и осмотр трансформаторных подстанций с целью определения их состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. | 2015-09-30
|  | 2015-07-11 18:00 | 2015-07-11 23:40 | 11.07.2015г. в 18:00ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от потребителей ЭЭ КВЛ-6кВ Ф-42 ПС «ГПП» поступило сообщение о прекращении передачи ЭЭ по 1 фазе. В 18:00ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение выполнить обход КВЛ-6кВ от ПС до КТП №36 «Дача Совмина». В 18:25ч. распоряжение выполнено. Установлено, что на опоре №1 оборван шлейф. В целях перевода социально-значимых потребителей ЭЭ на резервную схему электроснабжения в 18:25ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение выполнить следующие оперативные переключения: 1. В ТП №308 «ЦСУ» отключить выключатель ВН-16 в сторону ТП №132 «Автошкола». 2. В ТП №290 «Даггражданпроект» включить выключатель ВН-16 в сторону ТП №306 «Школа №22». В 18:35ч. дежурному диспетчеру ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» дана команда на вывод в ремонт ячейки КВЛ-6кВ Ф-42. В 18:55ч. команда выполнена. В 18:45ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС выполнила распоряжение. В 18:55ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС №2 дано распоряжение восстановить оборванный шлейф. В 19:10ч. распоряжение выполнено. В 19:10ч. дежурному диспетчеру ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» дана команда на ввод в работу ячейки КВЛ-6кВ Ф-42. В 19:20ч. команда выполнена. В результате технологического нарушения обесточенными остались следующие социально-значимые объекты: ФКУЗ «Дагестанская противочумная станция» - полностью. | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В целях недопущения подобных технологических нарушений по КВЛ-6кВ Ф-42 ПС «ГПП» необходимо провести внеплановый инструктаж оперативному персоналу по вопросу организации управления электроэнергетическими режимами энергосистемы. | 2015-09-30
|  | 2015-07-11 19:10 | 2015-07-11 22:10 | 11.07.2015г. в 19:10ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от потребителей ЭЭ по КВЛ-6кВ Ф-611 ПС «ЦПП» поступило сообщение о прекращении передачи ЭЭ по 1 фазе. В 19:10ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение выполнить обход КВЛ-6кВ от ТП «ЦУМ» в сторону ПС. В 19:15ч. распоряжение выполнено. Установлено, что на углу ул. Батырая и Белинского оборван шлейф. В 19:15ч. дежурному диспетчеру ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» дана команда на вывод в ремонт ячейки КВЛ-6кВ Ф-611. В 19:25ч. команда выполнена. В целях перевода социально-значимых потребителей ЭЭ на резервную схему электроснабжения в 19:15ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение выполнить следующие оперативные переключения: 1. В ТП №71 «Партшкола» отключить выключатель ВН-16 в сторону ТП №55 «Школа №4». 2. В ГНТП №677 «Госпиталь» включить ВН-16 в сторону ТП №401 «Советская» В 19:25ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС №2 дано распоряжение восстановить оборванный шлейф. В 19:40ч. распоряжение выполнено, Фидер можно ввести в работу. В 19:40ч. дежурному диспетчеру ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» дана команда на ввод в ремонт ячейки КВЛ-6кВ Ф-611. В 19:45ч. команда выполнена. В 19:45ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС распоряжение выполнила. В результате технологического нарушения обесточенными остались следующие социально-значимые объекты: Химический, биологический, математический факультеты, факультет информатики ГБОУ ВПО «Дагестанский государственный университет», кафедра общей гигиены и экологии человека ГБОУ ВПО «ДГМА» - полностью. | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации; Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В целях недопущения подобных технологических нарушений по КВЛ-6кВ Ф-611 ПС «ЦПП» необходимо провести внеплановый инструктаж оперативному персоналу по вопросу организации управления электроэнергетическими режимами энергосистемы. | 2015-09-30
[7 empty] | Для выявления аварийных очагов по КВЛ-6кВ Ф-611 ПС «ЦПП» необходимо выполнить внеплановый обход КВЛ-6кВ с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. | 2015-09-30
|  | 2015-07-11 20:40 | 2015-07-11 21:20 | 11.07.2015г. в 20:40ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от дежурного диспетчера ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении КВЛ-6кВ Ф-3 ПС «Приморская». Дежурный персонал ПС «Приморская» сообщил, что на опоре №1 заметили вспышку. В 20:40ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение проверить данное сообщение и тщательно обследовать кабельный вывод на опору №1. В 21:45ч. распоряжение выполнено. Установлено, что на опоре №1 оборван шлейф. Шлейф восстановлен, Фидер можно ввести в работу. В 21:15ч. дежурному диспетчеру ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» дана команда на ввод в работу Ф-3. В 21:20ч. команда выполнена, нагрузка на Фидере составляет 240А. В результате технологического нарушения социально-значимые объекты обесточенными не остались. | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации; Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Для обеспечения надежной и безаварийной работы КВЛ-6кВ Ф-3 ПС «Приморская», необходимо включить КВЛ-6кВ в план-график реконструкции или капитального ремонта объектов электросетевого хозяйства Махачкалинских ГЭС. Предусмотреть разгрузку Фидера, увеличение пропускной способности КВЛ-6кВ. | 2015-09-30
|  | 2015-07-11 20:50 | 2015-07-11 22:00 | 11.07.2015г. в 20:50ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от потребителей ЭЭ по ВЛ-0,4кВ ТП №321 «Тимирязева» поступило сообщение о прекращении передачи ЭЭ и о наличии оборванного провода по ул. Тургенева. В 20:50ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение проверить данное сообщение и восстановить оборванный провод. В 22:00ч. распоряжение выполнено. Установлено, что в пролете опор №2 и №3 оборван провод А-35. Провод восстановлен, ВЛ-0,4кВ успешно введена в работу. В результате технологического нарушения социально-значимые объекты обесточенными не остались. | Падение деревьев (веток) из-за атмосферных явлений | Механическое воздействие при падении деревьев, веток; Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В целях недопущения подобных технологических нарушений по ВЛ-0,4кВ, необходимо выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4кВ ТП №321 «Тимирязева» с целью выявления угрожающих падением подгнивших и засохших деревьев, расположенных около просек ВЛ-0,4кВ, при необходимости согласовать выпиловку деревьев с МУП «Горзеленхоз». | 2015-09-04
|  | 2015-07-14 09:50 | 2015-07-14 10:30 | 14.07.2015г. в 09:50ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от потребителей ЭЭ по КВЛ-6кВ Ф-Город ПС «СРЗ» поступило сообщение о прекращении передачи ЭЭ. Очевидцы сообщили, что в районе ж/д №31 по ул. Синявина заметили вспышку и произошел хлопок. В 09:50ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение проверить данное сообщение и осмотреть КВЛ-6кВ на предмет наличия неисправностей в электрических сетях. При отсутствии повреждений ввести в работу Ф-Город ПС «СРЗ». В 10:30ч. распоряжение выполнено. Осмотр КВЛ-6кВ не выявил неисправностей в электрических сетях, Фидер введен в работу успешно. В результате технологического нарушения социально-значимые объекты обесточенными не остались. | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ; Производство несанкционированных работ в охранных зонах ЭУ, кроме 3.4.8.8 | Нарушение электрической изоляции | В целях недопущения подобных технологических нарушений необходимо направить в Администрацию г. Махачкала, для размещения на официальном портале Администрации, информацию о недопустимости нарушения гражданами и юридическими лицами работоспособности электрических сетей Махачкалинских ГЭС и о преследовании за повреждение электрических сетей в соответствии с законодательством РФ. | 2015-09-30
|  | 2015-07-14 17:00 | 2015-07-14 23:16 | В 21:36ч. дежурному диспетчеру ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» дана команда на ввод в работу Ф-12 и проверку показаний систем РЗА на наличие замыкания на землю по Ф-12. В 21:40ч. команда выполнена, Фидер успешно введен в работу. В 21:40ч. дежурному диспетчеру ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» дана команда на вывод в ремонт тележки Ф-12. В 21:44ч. команда выполнена. В 21:45ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС и ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС №2 дано распоряжение повторно тщательно выполнить обход ВЛ-10кВ от ГКТП №838 «Атаева» в сторону ПС. В 23:07ч. распоряжение выполнено. Установлено, что на вводной опоре КТП №433 «Дача Садовод» разбит штыревой изолятор, провод лежит на заземленной траверсе. Изолятор заменен, провод закреплен должным образом на арматуру ВЛ-10кВ, Фидер можно ввести в работу. В 23:12ч. дежурному диспетчеру ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» дана команда на ввод в работу ячейки Ф-12. В 23:16ч. команда выполнена. В результате технологического нарушения социально-значимые объекты обесточенными не остались. | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации; Механическое разрушение, деформация, перекос | В целях недопущения подобных технологических нарушений по ВЛ-10кВ Ф-12 ПС «Тепличный комбинат» необходимо выполнить внеплановый обход ВЛ-10кВ с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. Выборочно произвести визуальный осмотр штыревых изоляторов с подъемом на опору на предмет наличия разрушения глазурного слоя и образования трещин. | 2015-09-30
[7 empty] | Необходимо провести внеплановый инструктаж оперативному персоналу по вопросу соблюдения Типовой инструкции по ликвидации нарушений в работе распределительных электрических сетей 0,38-20 кВ с воздушными линиями электропередачи (РД 34.20.566) | 2015-09-30
|  | 2015-07-15 21:00 | 2015-07-15 22:55 | 15.07.2015г. в 21:00ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от потребителей ЭЭ ТП №88 «Автобусная» поступило сообщение о прекращении передачи ЭЭ по 1 фазе. В 21:00ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение проверить оборудование РУ-0,4кВ и РУ-10кВ ТП №88 «Автобусная». В 21:40ч. распоряжение выполнено. Установлено, что оборудование РУ-0,4кВ и РУ-10кВ работает в нормальном режиме. Необходимо обследовать ВЛ-0,4кВ на автогидроподъемнике АГП-17. В 21:40ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС №2 дано распоряжение выполнить обход ВЛ-0,4кВ. В 22:55ч. распоряжение выполнено. Установлено, что в месте соединения КЛ-0,4кВ и ВЛ-0,4кВ оборван шлейф. Шлейф восстановлен, ВЛ-0,4кВ введена в работу. В результате технологического нарушения социально-значимые объекты обесточенными не остались. | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации; Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В целях недопущения подобных технологических нарушений по ВЛ-0,4кВ ТП №88 «Автобусная», необходимо выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4кВ с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. | 2015-09-30
|  | 2015-07-16 20:20 | 2015-07-16 23:00 | 16.07.2015г. в 20:20ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от потребителей ЭЭ по ВЛ-10кВ Ф-2 ПС «Радиоцентр» поступило сообщение о прекращении передачи ЭЭ. В 20:50ч. дежурный электромонтер службы по эксплуатации ВЛ сообщил, что им обнаружен оборванный провод ВЛ-35кВ на проводах ВЛ-10кВ Ф-2. О происшествии сообщено дежурному диспетчеру ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть». В 22:35ч. дежурный диспетчер ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» сообщил, провод ВЛ-35кВ восстановлен. В 22:35ч. дежурному диспетчеру ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» дана команда на ввод в работу Ф-2. В 23:00ч. команда выполнена. В результате технологического нарушения обесточенными остались следующие социально-значимые объекты: насосная станция-полностью. | Отключение (повреждение) ЭУ в смежной электрической сети | Нарушение электрической изоляции | В целях выявления аварийных очагов по Ф-2 ПС «Радиоцентр» после произошедшего технологического нарушения необходимо выполнить внеплановый обход ВЛ-10кВ с целью определения ее состояния, а также разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. | 2015-09-30
[7 empty] | На участках пересечения ВЛ-35кВ и ВЛ-10кВ установить вентильные разрядники. | 2015-09-30
|  | 2015-07-16 22:00 | 2015-07-16 23:05 | 16.07.2015г. в 22:00ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от потребителей ЭЭ по ВЛ-0,4кВ ТП №225 «Некрасова» поступило сообщение о прекращении передачи ЭЭ и о наличии оборванного провода по ул. Некрасова. В 22:00ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение проверить данное сообщение и восстановить оборванный провод. В 23:05ч. распоряжение выполнено. Установлено, что в пролете опор №1 и №2 оборван провод АС-50. Провод восстановлен, ВЛ-0,4кВ успешно введена в работу. В результате технологического нарушения социально-значимые объекты обесточенными не остались. | Дефекты (недостатки) монтажа | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В целях недопущения подобных технологических нарушений по ВЛ-0,4кВ ТП №225 «Некрасова» необходимо выполнить внеплановый обход с целью выявления и ликвидации участков ВЛ, контактные соединения которых выполнены в нарушении требований отраслевых правил. | 2015-10-31
|  | 2015-07-17 16:32 | 2015-07-17 18:35 | 17.07.2015г. в 16:32ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от дежурного диспетчера ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении КВЛ-10кВ Ф-14 ПС «Компас» после срабатывания аварийной сигнализации на установившееся на замыкание на землю. В 16:32ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение выполнить обход ВЛ-10кВ от ПС до ГКТП №860 «Ватан». В 17:31ч. распоряжение выполнено. Установлено, что на участке КВЛ-10кВ от ПС до КТП «Насосная» оборван провод КВЛ-10кВ. Кроме этого, в РУ-10кВ КТП «Насосная» обнаружены перегоревшие медные жилы, установленные обслуживающим персоналом вместо калиброванных предохранителей ПКТ. В 18:25ч. провод восстановлен, в РУ-10кВ КТП «Насосная» временно восстановлена медная жила. Фидер можно ввести в работу. В 18:27ч. дежурному диспетчеру ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» дана команда на ввод в работу Ф-14. В 18:35ч. команда выполнена. В результате технологического нарушения обесточенными остались следующие социально-значимые объекты: насосная станция-полностью. | Несвоевременное устранение дефектов; Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации; Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В целях недопущения подобных технологических нарушений, для выявления непроектных конструкций для защиты оборудования от КЗ необходимо выполнить внеочередной осмотр РУ-0,4кВ, РУ-10кВ КТП «Насосная» по КВЛ-10кВ Ф-14 ПС «Компас». | 2015-09-30
[7 empty] | Кроме этого, для устранения аварийных очагов после произошедшего ТН (при наличии), с целью определения состояния КВЛ-10кВ Ф-14 ПС «Компас» и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений необходимо выполнить внеочередной обход КВЛ-10кВ. | 2015-09-30
|  | 2015-07-19 01:06 | 2015-07-19 01:15 | 19.07.2015г. в 01:06ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от потребителей ЭЭ по КВЛ-6кВ Ф-3 ПС «Приморская» поступило сообщение о прекращении передачи ЭЭ. В 01:15ч. РПВ выполнено успешно, нагрузка на Фидере составляет 160А. В результате технологического нарушения социально-значимые объекты обесточенными не остались. | Невыявленные причины | Невыявленные причины | Для обеспечения надежной и безаварийной работы КВЛ-6кВ Ф-3 ПС «Приморская» необходимо включить КВЛ-6кВ в план-график реконструкции или капитального ремонта объектов электросетевого хозяйства Махачкалинских ГЭС. Предусмотреть разгрузку Фидера, увеличение пропускной способности КВЛ-6кВ. | 2015-09-30
|  | 2015-07-20 06:50 | 2015-07-29 22:10 | 20.07.2015г. в 06:50ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от потребителей ЭЭ по КВЛ-10кВ Ф-34 ПС «Компас» поступило сообщение о прекращении передачи ЭЭ. В 07:00ч. РПВ неуспешное. В 07:00ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение в ТП №668 «Афганец» отключить все отходящие выключатели ВН-16. В 07:40ч. распоряжение выполнено. В 07:40ч. дежурному диспетчеру ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» дана команда на ввод в работу Ф-34. В 07:50ч. команда выполнена. В 07:50ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение в ТП №668 «Афганец» проверить наличие 3-х фаз и восстановить нормальную схему электроснабжения. В 07:55ч. распоряжение не выполнено. Установлено, что по КВЛ-10кВ отсутствует 1 фаза. В 07:55ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение выполнить обход КВЛ-10кВ от ТП №668 «Афганец» в сторону ПС. В 08:10ч. распоряжение выполнено. Установлено, что на опоре №1 с контактного соединения жил КЛ с проводами ВЛ оборван провод. Для ликвидации повреждения необходимо привлечь автогидроподъемник АГП-17. В 08:10ч. дежурному диспетчеру ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» дана команда на вывод в ремонт тележки Ф-34. В 08:15ч. команда выполнена. В 08:15ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС №2 дано распоряжение восстановить провод. В 09:27ч. распоряжение выполнено, Фидер можно ввести в работу. В 09:28ч. дежурному диспетчеру ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» дана команда на ввод в работу Ф-34. В 09:36ч. команда выполнена. В 09:37ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС №2 дано распоряжение в ТП №668 «Афганец» включить все отходящие выключатели ВН-16. В 10:00ч. распоряжение выполнено. В 10:15ч. от дежурного диспетчера ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило оперативное сообщение, о том, что по КВЛ-10кВ Ф-34 ПС «Компас» сработала аварийная сигнализация на установившееся замыкание на землю. В 10:17ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС №2 дано распоряжение в ТП №668 «Афганец» отключить выключатель ВН-16 в сторону ТП №716 «Соковый завод Денеб». В 10:35ч. распоряжение выполнено, замыкание на землю отсутствует. В 10:37ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение выполнить обход участка КВЛ-10кВ и осмотр кабельных выводов на опору от ТП №716 «Соковый завод Денеб» в сторону ТП №668 «Афганец». В 11:35ч. распоряжение выполнено. Установлено, что на кабельном вводе с опору КВЛ-10кВ на ТП №668 «Афганец» имеются следы электродугового повреждения. В 13:47ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение демонтировать кабельный вывод и установить временные перемычки на Ф-12 ПС «Компас». В 14:30ч. распоряжение выполнено. В 14:37ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение в ТП №668 «Афганец» включить выключатель ВН-16 в сторону ТП №716 «Соковый завод Денеб». В 14:43ч. распоряжение выполнено. В результате технологического нарушения социально-значимые объекты обесточенными не остались. | Дефекты (недостатки) монтажа; Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Коррозионный, эрозионный износ; Нарушение электрической изоляции; Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В целях выявления аварийных очагов после произошедшего технологического нарушения по КВЛ-10кВ Ф-34 ПС «Компас» необходимо выполнить внеплановый обход КВЛ-10кВ с целью определения ее состояния, а также разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. | 2015-09-30
[7 empty] | В целях недопущения подобных технологических нарушений необходимо выполнить осмотр участков кабельных вводов в ТП, КТП по КВЛ-10кВ Ф-34 ПС «Компас» на предмет наличия нарушений технологии крепления КЛ на опору КВЛ. | 2015-09-30
[7 empty] | Необходимо провести высоковольтные испытания КЛ-10кВ с опоры КВЛ-10кВ на ТП №668 «Афганец» испытательным напряжением в соответствии с ПТЭЭСС РФ и иными ведомственными документами. | 2015-09-30
[7 empty] | Обеспечить нагрузочные характеристики кабельного ввода с опоры КВЛ-10кВ на ТП №668 «Афганец» в соответствии с техническими параметрами кабеля. | 2015-09-30
|  | 2015-07-21 15:42 | 2015-07-30 23:20 | 21.07.2015г. в 15:42ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от потребителей ЭЭ по КВЛ-6кВ Ф-52 ПС «ПГП» поступило сообщение о прекращении передачи ЭЭ. В 15:42ч. дежурному диспетчеру ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» дана команда на проверку положения ячейки Ф-52. В 15:50ч. команда выполнена. Установлено, что Ф-52 аварийно отключился действием МТЗ. В 15:53ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение в ТП №276 «Онкологическая» отключить выключатель ВН-16 ввода Ф-52. В 16:06ч. распоряжение выполнено. В 16:07ч. дежурному диспетчеру ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» дана команда на ввод в работу Ф-52. В 16:12ч. команда выполнена. В 16:12ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение выполнить обход КВЛ-6кВ от ТП №276 «Онкологическая» в сторону ТП №413 «Роддом-2», в ТП №413 «Роддом-2» отключить выключатель ВН-16 в сторону ТП №476 «УОС», в ТП №476 «УОС» отключить РВ в сторону ТП №413 «Роддом-2», в ТП №276 «Онкологическая» включить выключатель ВН-16 ввода Ф-52. В 16:52ч. распоряжение выполнено. В 16:53ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС №2 дано распоряжение проверить сопротивление изоляции жил КЛ-6кВ ТП №413 «Роддом-2»-ТП №476 «УОС». В 19:25ч. распоряжение выполнено. Установлено, что сопротивление изоляции соответствует нормативным требованиям. В 16:53ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС №2 дано распоряжение выполнить следующие оперативные переключения: 1. В ТП №476 «УОС» включить РВ в сторону ТП №413 «Роддом-2». 2. В ТП №413 «Роддом-2» включить ВН-16 в сторону ТП №476 «УОС». В 19:41ч. распоряжение выполнено. В 19:41ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС №2 дано распоряжение проверить сопротивление изоляции жил КЛ-6кВ ТП №413 «Роддом-2»-ТП №476 «УОС». В 20:20ч. распоряжение выполнено. Установлено, что сопротивление изоляции КЛ не соответствует нормативным требованиям. КЛ выведена в ремонт, потребители ЭЭ переведены на резервную схему электроснабжения. В результате технологического нарушения обесточенными остались следующие социально-значимые объекты: Детсад №35, Детский оздоровительный центр, Переговорный пункт-полностью. Максимальная токовая защита | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение структуры материала в результате высыхания; Нарушение электрической изоляции | В целях недопущения подобных технологических нарушений, а также для выявления аварийных очагов по КВЛ-6кВ Ф-52 ПС «ГПП» необходимо провести высоковольтные испытания КЛ испытательным напряжением в соответствии с ПТЭЭСС РФ и иными ведомственными документами. | 2015-09-30
[7 empty] | Обеспечить нагрузочные характеристики КЛ-6кВ ТП №476 «УОС»-ТП №436 «Гараж Обкома» в соответствии с техническими параметрами кабеля. | 2015-09-30
|  | 2015-07-22 00:10 | 2015-07-31 21:50 | 22.07.2015г. в 00:10ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от дежурного диспетчера ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило оперативное сообщение о том, что по КВЛ-6кВ Ф-613 ПС «ЦПП» сработала аварийная сигнализация на установившееся замыкание на землю, после чего Фидер аварийно отключился. В 00:20ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение выполнить следующие оперативные переключения: 1. В ТП №24 «Военвед» отключить ВМ-6 ввода Ф-613. 2. В ТП №24 «Военвед» отключить ВН-16 в сторону ТП №401 «Советская». В 00:38ч. распоряжение выполнено. В 00:39ч. дежурному диспетчеру ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» дана команда на ввод в работу Ф-613. В 00:39ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение проверить сопротивление изоляции жил КЛ-6кВ ТП №24 «Военвед»-ТП №401 «Советская». В 01:25ч. распоряжение выполнено. Установлено, что сопротивление изоляции не соответствует нормативным требованиям. КЛ-6кВ выведена в ремонт, потребители ЭЭ переведены на резервную схему электроснабжения. В 01:25ч. дано распоряжение выполнить следующие оперативные переключения: 1. В ТП №24 «Военвед» включить ВМ-6 ввода Ф-613. В 03:15ч. дежурный диспетчер ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» сообщил, что Ф-613 введен в работу успешно. В результате технологического нарушения обесточенными остались следующие социально-значимые объекты: Математический факультет ДГУ, Детсад №25, Гидрометцентр, Маяк, школа №3, ФКУ СИЗО-1, Транспортная Прокуратура РД-полностью. | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение структуры материала в результате высыхания; Нарушение электрической изоляции | В целях недопущения подобных технологических нарушений, а также для выявления аварийных очагов по КВЛ-6кВ Ф-613 ПС «ЦПП» необходимо обеспечить проведение в/в испытаний испытательным напряжением, объемами и нормами испытаний электрооборудования в соответствии с ПТЭЭСС РФ, а также иными ведомственными документами. | 2015-09-30
[7 empty] | Обеспечить нагрузочные характеристики КЛ-6кВ ТП №24 «Военвед»-ТП №401 «Советская» в соответствии с техническими параметрами кабеля. | 2015-09-30
|  | 2015-07-23 23:50 | 2015-07-24 00:30 | 23.07.2015г. в 23:50ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от потребителей ЭЭ по ВЛ-0,4кВ ТП №14 «Мебельная фабрика» поступило сообщение о прекращении передачи ЭЭ и о наличии оборванного провода по ул. Г.Гамидова №7. В 23:50ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение проверить данное сообщение и восстановить оборванный провод. 24.07.2015г. в 00:30ч. распоряжение выполнено. Установлено, что в пролете опор №1 и №2 оборван провод АС-50. Провод восстановлен, ВЛ-0,4кВ успешно введена в работу. В результате технологического нарушения социально-значимые объекты обесточенными не остались. | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации; Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В целях недопущения подобных технологических нарушений по ВЛ-0,4кВ ТП №14 «Мебельная фабрика» необходимо выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4кВ с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. | 2015-10-31
|  | 2015-07-24 16:50 | 2015-07-25 13:10 | 2407.2015г. в 16:50ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от дежурного диспетчера ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило оперативное сообщение о том, что по КВЛ-6кВ Ф-20 ПС «Новая» сработала аварийная сигнализация на установившееся замыкание на землю, Фидер аварийно отключен. В 17:05ч. от ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС поступило оперативное сообщение о том, что по ул. Г. Цадаса ими обнаружен оборванный провод. Для ликвидации повреждения необходимо привлечь автогидроподъемник АГП-17. В 17:15ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС №2 дано распоряжение восстановить оборванный провод. В 18:25ч. распоряжение выполнено. В 18:27ч. дежурному диспетчеру ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» дана команда на ввод в работу Ф-20. В 18:32ч. команда не выполнена. Установлено, что при включении повторно сработала аварийная сигнализация на установившееся замыкание на землю, Фидер аварийно отключен. В 18:35ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение в ТП №83 «Винзавод» отключить выключатель ВН-16, ввод Ф-20. В 18:45ч. распоряжение выполнено. В 18:46ч. дежурному диспетчеру ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» дана команда на ввод в работу Ф-20. В 18:50ч. команда выполнена. В 18:51ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение в ТП №14 «Мебельная фабрика» отключить разъединитель РВ в сторону ТП №210 «Хлопкопрядильная фабрика». В 18:55ч. распоряжение выполнено. В 18:56ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение в ТП №83 «Винзавод» включить выключатель ВН-16, ввод Ф-20. В 19:15ч. распоряжение выполнено. 19:17ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС №2 дано распоряжение в ТП №210 «Хлопкопрядильная фабрика» отключить разъединитель РВ в сторону ТП «Автопарк». В 19:30ч. сообщено, что распоряжение не выполнено из-за отсутствия доступа на ТП. В 23:00ч. доступ на ТП организован и ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение проверить сопротивление изоляции жил на участке КЛ ТП №14 «Мебельная фабрика»-ТП №210 «Хлопкопрядильная фабрика». В 23:10ч. распоряжение выполнено. Установлено, что сопротивление изоляции жил не соответствует нормативным требованиям, КЛ выведена в ремонт. Потребители ЭЭ переведены на резервную схему электроснабжения. О происшествии сообщено начальнику Махачкалинских ГЭС, начальнику ЭЛ. В результате технологического нарушения обесточенными остались следующие социально-значимые объекты: Гостиница «Ленинград», «Дезстанция», Санчасть МВД-полностью. | Ошибочные или неправильные действия привлеченного персонала выполняющего работы на ЛЭП, кроме 3.4.3.4 | Механическое воздействие в результате сдавливания или вытягивания; Нарушение электрической изоляции | В целях недопущения подобных технологических нарушений, а также для выявления аварийных очагов по КВЛ-6кВ Ф-20 ПС «Новая» необходимо провести высоковольтные испытания испытательным напряжением в соответствии с ПТЭЭСС РФ и иными ведомственными документами. | 2015-10-31
[7 empty] | Необходимо обеспечить нагрузочные характеристики КЛ, участок ТП №14 «Мебельная фабрика»-ТП №210 «Хлопкопрядильная фабрика», в соответствии с техническими параметрами. | 2015-10-31
|  | 2015-07-25 21:10 | 2015-07-25 23:50 | 25.07.2015г. в 21:10ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от потребителей ЭЭ по ТП №87 «Рыбный техникум» поступило сообщение о прекращении передачи ЭЭ. В 23:50ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение проверить оборудование РУ-0,4кВ, РУ-6кВ ТП №87 «Рыбный техникум». В 21:47ч. распоряжение выполнено. Установлено, что в РУ-0,4кВ обнаружена закопченная изоляция рубильника РПС. Алюминиевые жилы, установленные вместо калиброванных предохранителей ПН-2 перегорели. Для восстановления электроснабжения потребителей ЭЭ наложен временный бандаж, также временно установлены жилы. Отходящий Фидер 0,4кВ введен в работу успешно. В результате технологического нарушения социально-значимые объекты обесточенными не остались. | Дефекты (недостатки) монтажа | Электродуговое повреждение; Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В целях недопущения подобных технологических нарушений по ТП №87 «Рыбный техникум» необходимо выполнить внеплановый осмотр РУ-0,4кВ, РУ-6кВ на предмет наличия непроектных материалов для защиты оборудования от КЗ. | 2015-10-31
[7 empty] | Выполнить профилактические работы в ТП №87 «Рыбный техникум». | 2015-10-31
|  | 2015-07-25 21:40 | 2015-07-25 22:51 | 25.07.2015г. в 21:40ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от дежурного диспетчера ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении КВЛ-10кВ Ф-1 ПС «Тепличный комбинат». В 21:42ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение проверить оборудование БКТП-1 №1102 «Темирязева». В 22:10ч. распоряжение выполнено. Установлено, что на контактном соединении КЛ-10кВ на выключателе ВН-16 в РУ-10кВ, перегорел кабельный наконечник. В 22:40ч. на контактном соединении установлен временный бандаж, Фидер можно ввести в работу. В 22:42ч. дежурному диспетчеру ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» дана команда на ввод в работу Ф-1. В 22:51ч. команда выполнена. В результате технологического нарушения социально-значимые объекты обесточенными не остались. | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.); Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств. | Нарушение механического соединения в результате прочих причин; Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В целях недопущения подобных технологических нарушений по Ф-1 ПС «Тепличный комбинат» необходимо выполнить проверку контактных соединений КЛ-10кВ в РУ-10кВ БКТП-1 №1102 «Темирязева», выполнить ряд технических мероприятий по стабилизации их электрического сопротивления. | 2015-10-31
|  | 2015-07-27 12:00 | 2015-07-27 18:40 | 27.07.2015г. в 12:00ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от потребителей ЭЭ по КЛ-0,4кВ ТП №372 «Спутник» поступило сообщение о прекращении передачи ЭЭ. Очевидцы сообщили, что во дворе ж/д №1а по ул. Энгельса экскаватор проводил земляные работы, при которых произошел хлопок и возникло прекращение передачи ЭЭ. В 12:00ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение проверить данное сообщение. В 12:30ч. распоряжение выполнено. Установлено, что во дворе ж/д №1а по ул. Энгельса обнаружена площадка, на которой проводились земляные работы. При детальном обследовании участка проведения работ выявлено, что КЛ-0,4кВ до ж/д №1а по ул. Энгельса повреждена. Осмотр оборудования РУ-0,4кВ ТП №372 «Спутник» также установил, что перегорели предохранители ПН-2 в количестве 3шт. Лиц, проводивших земляные работы, на месте не обнаружено. КЛ-0,4кВ выведена в ремонт. О происшествии сообщено начальнику Махачкалинских ГЭС, главному инженеру, начальнику участка по эксплуатации КЛ. В 18:40ч. ремонтная служба участка по эксплуатации КЛ сообщила, что ими завершены ремонтно-восстановительные работы на КЛ. КЛ-0,4кВ введена в работу успешно. В результате технологического нарушения социально-значимые объекты обесточенными не остались. | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ; Производство несанкционированных работ в охранных зонах ЭУ, кроме 3.4.8.8 | Механическое воздействие сторонних лиц и организаций; Механическое воздействие в результате сдавливания или вытягивания; Нарушение электрической изоляции | В целях выявления лиц и организаций, причастных к возникновению технологического нарушения по КЛ-0,4кВ ТП №372 «Спутник», необходимо направить письмо в УЖКХ г. Махачкала о предоставлении информации (при наличии) по поданным заявкам в УЖКХ г. Махачкала на проведение земляных работ на дату возникновения технологического нарушения (27.07.2015г.) во дворе ж/д №1а по ул. Энгельса. | 2015-10-31
[7 empty] | Необходимо направить в Администрацию г. Махачкала, для размещения на официальном портале Администрации, информацию о недопустимости нарушения гражданами и юридическими лицами работоспособности электрических сетей Махачкалинских ГЭС и о преследовании за повреждение электрических сетей в соответствии с законодательством РФ. | 2015-10-31
[7 empty] | Составить акт на повреждение КЛ-0,4кВ от ТП №372 «Спутник» до ж/д №1а по ул. Энгельса. | 2015-10-31
|  | 2015-07-27 13:00 | 2015-07-27 17:25 | 27.07.2015г. в 13:00ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от дежурного диспетчера ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении КВЛ-10кВ Ф-16 ПС «Приморская» действием ТО. В 13:00ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение выполнить осмотр оборудования РУ-0,4кВ, РУ-10кВ ТП №691 «Ветеран Г-2». В 14:00ч. распоряжение выполнено. Установлено, что в трансформаторном помещении №1, на концевой кабельной муфте 3КВТп КЛ-10кВ от РУ-10кВ до трансформатора Т-1 обнаружены следы электродугового повреждения. Также установлено, что в РУ-10кВ перегорели медные жилы, установленные обслуживающим персоналом вместо калиброванных предохранителей ПКТ-10. Кабельная перемычка от РУ-10кВ до трансформатора Т-1 выведена в ремонт, установлены предохранители ПКТ, Фидер можно ввести в работу. В 14:00ч. дежурному диспетчеру ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» дана команда на ввод в работу Ф-16. В 14:25ч. команда выполнена. О происшествии сообщено начальнику участка по эксплуатации КЛ. В 17:25ч. ремонтная бригада участка по эксплуатации КЛ сообщила, что ремонтно-восстановительные работы завершены, кабельная перемычка успешно введена в работу. В результате технологического нарушения социально-значимые объекты обесточенными не остались. | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.); Не соответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам | Нарушение электрической изоляции; Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В целях недопущения подобных технологических нарушений, а также для выявления аварийных очагов по КВЛ-10кВ Ф-16 ПС «Приморская», необходимо обеспечить проведение высоковольтных испытаний кабельных вставок на КВЛ-10кВ испытательным напряжением в соответствии с ПТЭЭСС РФ и иными ведомственными документами. | 2015-10-31
[7 empty] | Необходимо выполнить осмотр оборудования РУ-0,4кВ, РУ-10кВ ТП №691 «Ветеран Г-2» на предмет наличия непроектных материалов для защиты оборудования от КЗ. При выявлении нарушений принять меры по их устранению. | 2015-10-31
[7 empty] | Обеспечить нагрузочные характеристики кабельной вставки кабельной перемычки КЛ-10кВ АСБ 3х120 от РУ-10кВ до трансформатора Т-1 в соответствии с техническими параметрами кабеля. | 2015-10-31
|  | 2015-07-27 14:00 | 2015-07-27 19:38 | 27.07.2015г. в 14:00ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от дежурного диспетчера ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило оперативное сообщение о том, что по ВЛ-10кВ Ф-12 ПС «Приморская» сработала аварийная сигнализация на установившееся замыкание на землю. Фидер аварийно отключен. В 14:30ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение выполнить обход участка ВЛ-10кВ от ПС до 2БКТП №1144 «Восточная пальмира». В 15:15ч. распоряжение восстановлено. Установлено, что на территории ПС ими обнаружена соединительная муфта 3СТп кабельного вывода на опору №1 с признаками электродугового повреждения. КЛ-10кВ выведена в ремонт. О происшествии сообщено главному инженеру и начальнику участка по эксплуатации КЛ. В 19:30ч. ремонтная бригада участка по эксплуатации КЛ сообщила, что ремонтные работы по Ф-12 завершены, Фидер можно ввести в работу. В 19:30ч. дежурному диспетчеру ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» дана команда на ввод в работу Ф-12. В 19:38ч. команда выполнена. В результате технологического нарушения социально-значимые объекты обесточенными не остались. | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение структуры материала в результате ультрафиолетового излучения; Нарушение электрической изоляции | В целях недопущения подобных технологических нарушений, а также для выявления аварийных очагов по Ф-12 ПС «Приморская», необходимо обеспечить проведение высоковольтных испытаний кабельных вставок на КВЛ-10кВ испытательным напряжением в соответствии с ПТЭЭСС РФ и иными ведомственными документами. | 2015-10-31
[7 empty] | Обеспечить нагрузочные характеристики кабельного вывода на опору №1 ВЛ-10кВ Ф-12 ПС «Приморская» в соответствии с техническими параметрами. | 2015-10-31
|  | 2015-07-27 21:45 | 2015-07-27 22:30 | 27.07.2015г. в 21:45ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от потребителей ЭЭ по ВЛ-0,4кВ ТП №46 «Орджоникидзе» поступило сообщение о прекращении передачи ЭЭ. Очевидцы сообщили, что по ул. Цимлянского имеется оборванны провод. В 21:45ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение проверить данное сообщение. В 22:30ч. распоряжение выполнено. Установлено, что в пролете опор №1 и №2 имеется оборванный провод ВЛ-0,4кВ. Кроме этого, в РУ-0,4кВ ТП №46 «Орджоникидзе» обнаружены перегоревшие предохранители ПН-2 400А в количестве 2шт. Предохранители заменены, провод восстановлен. ВЛ-0,4кВ введена в работу успешно. В результате технологического нарушения социально-значимые объекты обесточенными не остались. | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации; Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В целях недопущения подобных технологических нарушений по ВЛ-0,4кВ ТП №46 «Орджоникидзе», необходимо выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4кВ с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. | 2015-10-31
|  | 2015-07-28 16:10 | 2015-08-06 23:50 | 28.07.2015г. в 16:10ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от дежурного диспетчера ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило оперативное сообщение о том, что на II СШ ПС «Новая» сработала аварийная сигнализация на установившееся замыкание на землю. В 16:45ч. установлено, что замыкание на землю по КВЛ-6кВ Ф-22. В 16:47ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение выполнить обход КВЛ-6кВ от опоры №1 до ТП №124 «ДМУ» Ф-22. В 16:50ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС №2 дано распоряжение в ТП №124 «ДМУ» отключить ВН-16, ввод Ф-22. В 16:55ч. распоряжение выполнено. В 16:57ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС распоряжение выполнила. В 16:57ч. дежурному диспетчеру ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» дана команда на ввод в работу Ф-22. В 17:05ч. команда не выполнена. При включении повторно сработала аварийная сигнализация на установившееся замыкание на землю. Фидер повторно аварийно отключен. В 17:08ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение отсоединить КЛ-6кВ от вводной опоры ТП №124 «ДМУ» до РУ-6кВ. В 17:40ч. распоряжение выполнено. В 17:43ч. дежурному диспетчеру ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» дана команда на ввод в работу Ф-22, при успешном вводе в работу вывести тележку в ремонтное положение. В 18:01ч. команда выполнена. В 18:01ч. КЛ-6кВ от вводной опоры до РУ-6кВ ТП №124 «ДМУ» выведена в ремонт. В целях перевода социально-значимых объектов на резервную схему электроснабжения в 18:05ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС №2 дано распоряжение выполнить следующие оперативные переключения: 1. В ТП №332 «Ж/д больница» отключить ВМ-6 в сторону ТП №124 «ДМУ». 2. В ТП №131 «Школа 8» включить ВН-16 в сторону ТП №100 «Росмолоко». В 18:37ч. распоряжение выполнено. В 18:40ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение в ТП №118 «Телеателье» включить ВН-16 в сторону ТП №105 «Россия». В 18:57ч. распоряжение выполнено. В результате технологического нарушения социально-значимые объекты обесточенными не остались. | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ; Производство несанкционированных работ в охранных зонах ЭУ, кроме 3.4.8.8 | Механическое воздействие сторонних лиц и организаций; Нарушение электрической изоляции | В целях выявления лиц или организаций, причастных к возникновению технологического нарушения по КВЛ-6кВ Ф-22 ПС «Новая» необходимо направить письмо в УЖКХ г. Махачкала о предоставлении информации (при наличии) по поданным заявкам в УЖКХ г. Махачкала на проведение земляных работ на 28.07.2015г. Представить информацию по строительной компании, проводящей строительные работы в районе ж/д №7А по ул. Аскерханова, ж/д №56 по пр. И. Шамиля. | 2015-10-31
[7 empty] | Написать заявление в правоохранительные органы для привлечения к ответственности лиц, причастных к возникновению технологического нарушения по КВЛ-6кВ Ф-22 ПС «Новая» от 28.07.2015г. | 2015-10-31
[7 empty] | Необходимо направить в Администрацию г. Махачкала, для размещения на официальном портале, информацию о недопустимости нарушения гражданами и юридическими лицами работоспособности электрических сетей Махачкалинских ГЭС и о преследовании за повреждение электрических сетей в соответствии с законодательством РФ. | 2015-10-31
[7 empty] | Обеспечить нагрузочные характеристики КЛ-6кВ от вводной опоры до РУ-6кВ ТП №124 «ДМУ» в соответствии с техническими параметрами кабеля. | 2015-10-31
[7 empty] | Составить акт на повреждение оборудования КЛ-6кВ от вводной опоры до РУ-6кВ ТП №124 «ДМУ» | 2015-10-31
|  | 2015-07-31 14:00 | 2015-08-10 15:35 | 31.07.2015г. в 14:00ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от потребителей ЭЭ поступило сообщение о прекращении передачи ЭЭ по КВЛ-6кВ Ф-УЗК ПС «Нефтебаза». В 14:00ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение в ЯЖНУ «УЗК» проверить положение выключателя ВМП-6. При обнаружении в отключенном положении повторно ввести в работу. В 15:00ч. распоряжение не выполнено, выключатель ВМП-6 не поддается включению. В 16:30ч. при повторном включении ВМП-6 бак включателя начал сильно греться. Требуется неотложное отключение Фидера, ввод в ЯЖНУ «УЗК». В 16:30ч. дежурному персоналу ПС «Нефтебаза» дана команда на вывод в ремонт Фидера, ввод в ЯЖНУ «УЗК». В 17:20ч. команда выполнена. В 17:25ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС №2 дано распоряжение в ЯЖНУ «УЗК» отключить разъединители ШР и ЛР, установить шунт на ВМП-6. В 18:00ч. распоряжение выполнено. В 18:00ч. дежурному персоналу ПС «Нефтебаза» дана команда на ввод в работу Фидера, ввод в ЯЖНУ «УЗК». В 19:55ч. команда выполнена. В результате технологического нарушения социально-значимые объекты обесточенными не остались. | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Механическое разрушение, деформация, перекос | В целях недопущения подобных технологических нарушений по КВЛ-6кВ Ф-УЗК ПС «Нефтебаза», для исключения отказа в работе выключателя ВМП-10 необходимо выполнить осмотр и очистку выключателя, ремонт контактной системы. Произвести регулировку выключателя ВМП-10. | 2015-10-31
[7 empty] | Произвести измерение электроизоляционных свойства масла, в т.ч. диэлектрической прочности. | 2015-10-31
|  | 2015-07-31 19:05 | 2015-07-31 21:50 | 31.07.2015г. в 19:05ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от потребителей ЭЭ по КВЛ-0,4кВ Ф-2 ТП №37 «Фабричная» поступило сообщение о прекращении передачи ЭЭ. В 19:05ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение проверить оборудование РУ-0,4кВ, РУ-6кВ ТП №37 «Фабричная». В 19:30ч. распоряжение выполнено. Установлено, что в РУ-0,4кВ обнаружен рубильник РПС-400А с признаками электродугового повреждения. Также перегорели алюминиевые жилы, установленные неизвестными лицами вместо калиброванных предохранителей ПН-2. КВЛ-0,4кВ Ф-2 выведена в ремонт. В 21:50ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС сообщила, что рубильники РПС восстановлены по временной схеме. КВЛ-0,4кВ Ф-2 введена в работу успешно. В результате технологического нарушения социально-значимые объекты обесточенными не остались. | Прочие воздействия | Нарушение электрической изоляции; Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В целях недопущения подобных технологических нарушений по КВЛ-0,4кВ Ф-2 ТП №37 «Фабричная», необходимо выполнить внеплановый осмотр оборудования РУ-0,4кВ, РУ-6кВ ТП №37 «Фабричная» с целью выявления непроектных конструкций для защиты оборудования от КЗ. При наличии нарушений принять меры к их устранению. | 2015-10-31
[7 empty] | Восстановить дверной замок в помещение РУ-0,4кВ ТП №37 «Фабричная». | 2015-10-31
|  |  |  | 31.07.2015г. в 19:05ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от потребителей ЭЭ по КВЛ-0,4кВ Ф-3 ТП №37 «Фабричная» поступило сообщение о прекращении передачи ЭЭ. В 19:05ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение проверить оборудование РУ-0,4кВ, РУ-6кВ ТП №37 «Фабричная». В 19:30ч. распоряжение выполнено. Установлено, что в РУ-0,4кВ обнаружен рубильник РПС-400А с признаками электродугового повреждения. Также перегорели алюминиевые жилы, установленные неизвестными лицами вместо калиброванных предохранителей ПН-2. КВЛ-0,4кВ Ф-3 выведена в ремонт. В 21:50ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС сообщила, что рубильники РПС восстановлены по временной схеме. КВЛ-0,4кВ Ф-3 введена в работу успешно. В результате технологического нарушения социально-значимые объекты обесточенными не остались. | Прочие воздействия | Нарушение электрической изоляции; Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В целях недопущения подобных технологических нарушений по КВЛ-0,4кВ Ф-3 ТП №37 «Фабричная», необходимо выполнить внеплановый осмотр оборудования РУ-0,4кВ, РУ-6кВ ТП №37 «Фабричная» с целью выявления непроектных конструкций для защиты оборудования от КЗ. При наличии нарушений принять меры к их устранению. | 2015-10-31
[7 empty] | Восстановить дверной замок в помещение РУ-0,4кВ ТП №37 «Фабричная». | 2015-10-31
|  | 2015-07-31 19:33 | 2015-07-31 21:40 | 31.07.2015г. в 19:33ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от потребителей ЭЭ по КВЛ-10кВ Ф-3 ПС «Тепличный комбинат» поступило сообщение о прекращении передачи ЭЭ. В 19:33ч. дежурному диспетчеру ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» дана команда на проверку положения тележки Ф-3. В 20:05ч. команда выполнена. Установлено, что Фидер аварийно отключен действием МТЗ. В 20:05ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение в ТП №155 «Школа №40» отключить ВН-16 в сторону ТП №80 «2-я Магистральная». В 20:30ч. распоряжение выполнено. В 20:30ч. дежурному диспетчеру ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» дана команда на ввод в работу Ф-3. В 20:35ч. команда выполнена. В 20:35ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС сообщила, что в ТП №155 «Школа №40» на вводе НН с трансформатора Т-1 отсутствуют 2 фазы. При детальном осмотре РУ-10кВ установлено, что перегорели медные жилы, установленные обслуживающим персоналом для защиты оборудования от КЗ вместо калиброванных предохранителей ПКТ-10. В 20:45ч. предохранители восстановлены. В 20:45ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение выполнить следующие оперативные переключения: 1. В ТП №563 «УОД» отключить ВН-16 в сторону ТП №909 «АТХ». 2. В ТП №155 «Школа №40» включить ВН-16 в сторону ТП №80 «2-я Магистральная». 3. В ТП №563 «УОД» включить ВН-16 в сторону ТП №909 «АТХ». В 21:40ч. распоряжение выполнено. В результате технологического нарушения обесточенными остались следующие социально-значимые объекты: Городская ветеринарная станция, школа №40, ГУ РД Дом-интернат для престарелых «Ветеран», детдом инвалидов. | Не соответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам; Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции; Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В целях недопущения подобных технологических нарушений по КВЛ-10кВ Ф-3 ПС «Тепличный комбинат» необходимо выполнить внеочередной осмотр оборудования РУ-0,4кВ, РУ-6кВ ТП №155 «Школа №40» на предмет наличия непроектных материалов для защиты оборудования от КЗ. При наличии нарушений принять меры к их устранению. | 2015-10-31
[7 empty] | Выполнить профилактические работы на ТП №155 «Школа №40». | 2015-10-31
|  | 2015-07-31 22:10 | 2015-07-31 22:18 | 31.07.2015г. в 22:10ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от дежурного диспетчера ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении ВЛ-10кВ Ф-13 ПС «Приморская» действием МТЗ. В 22:18ч. РПВ выполнено успешно, Фидер в работе. В результате технологического нарушения социально-значимые объекты обесточенными не остались. Максимальная токовая защита | Невыявленные причины | Невыявленные причины | В целях недопущения технологических нарушений по ВЛ-10кВ Ф-13 ПС «Приморская» необходимо выполнить внеплановый обход ВЛ с целью выявления аварийных очагов и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. | 2015-10-31
[7 empty] | Необходимо произвести внеплановый осмотр трансформаторных подстанций по Ф-13 ПС «Приморская» с целью определения их состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. | 2015-10-31
|  | 2015-08-01 15:53 | 2015-08-10 12:20 | 01.08.2015г. в 15:53ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от дежурного диспетчера ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении КВЛ-6кВ Ф-23 ПС «Приозерная». В 15:15ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение выполнить обход КВЛ-6кВ от ПС до ТП №69 «Октябрьская». В 16:32ч. распоряжение выполнено. Установлено, что на концевой кабельной муфте потребительского кабельного ввода в ТП «М/ц Гармония» имеются следы электродугового повреждения. Кабельный ввод 6кВ в ТП «М/ц Гармония» выведен в ремонт, Фидер можно ввести в работу. ТП «М/ц Гармония» переведена на резервную схему электроснабжения. В 16:56ч. дежурному диспетчеру ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» дана команда на ввод в работу Ф-23. В 17:05ч. команда выполнена. В результате технологического нарушения социально-значимые объекты обесточенными не остались. | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | В целях недопущения подобных технологических нарушений по КВЛ-6кВ Ф-23 ПС «Приозерная» следует направить письмо руководству М/ц «Гармония» о необходимости своевременного проведения осмотров и испытаний электрооборудования в соответствии с Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей РФ. | 2015-10-31
[7 empty] | Для выявления аварийных очагов по КВЛ-6кВ Ф-23 ПС «Приозерная» после произошедшего технологического нарушения необходимо произвести внеплановый обход КВЛ-6кВ с целью выявления аварийных очагов и принятия мер к их ликвидации. | 2015-10-31
|  | 2015-08-01 21:30 | 2015-08-01 23:45 | 01.08.2015г. в 21:30ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от потребителей ЭЭ по ВЛ-6кВ Ф-7 ПС «Юго-Восточная» поступило сообщение о прекращении передачи ЭЭ. Очевидцы сообщили, что в районе б/з «Элит» оборван провод. В 21:30ч. дежурному диспетчеру ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» дана команда на отправку ОВБ на ПС «Юго-Восточная» для проверки положения тележки Ф-7. В 22:45ч. команда выполнена. Установлено, что Фидер аварийно отключен. В 22:55ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение проверить сообщение об обрыве провода. В 23:30ч. распоряжение выполнено. Установлено, что на участке пересечения Ф-7 и Ф-6 ПС «Юго-Восточная» произошло падение провода ВЛ-6кВ Ф-7 на провода ВЛ-6кВ Ф-6. Провод ВЛ-6кВ Ф-7 восстановлен, Фидер можно ввести в работу. В 23:30ч. дежурному диспетчеру ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» дана команда на ввод в работу Ф-7. В 23:45ч. команда успешно выполнена. В результате технологического нарушения социально-значимые объекты обесточенными не остались. | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Для обеспечения надежной и безаварийной работы по ВЛ-6кВ Ф-7 ПС «Юго-Восточная», необходимо включить Ф-7 в план-график реконструкции или капитального ремонта объектов электросетевого хозяйства Махачкалинских ГЭС с учетом использования арматуры и проводов в тропическом исполнении. | 2015-10-31
|  |  | 2015-08-01 23:55 | 01.08.2015г. в 21:30ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от потребителей ЭЭ по ВЛ-6кВ Ф-6 ПС «Юго-Восточная» поступило сообщение о прекращении передачи ЭЭ. В 21:30ч. дежурному диспетчеру ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» дана команда на проверку показаний систем РЗА. В 18:30ч. команда выполнена. Установлено, что Фидер аварийно отключен действием ТО. В 22:55ч. РПВ неуспешное. В 22:55ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение проверить сообщение об обрыве провода в районе б/з «Элит». В 23:30ч. распоряжение выполнено. Установлено, что на участке пересечения Ф-7 и Ф-6 ПС «Юго-Восточная» произошло падение провода ВЛ-6кВ Ф-7 на провода ВЛ-6кВ Ф-6. Провод ВЛ-6кВ Ф-7 восстановлен, Фидер можно ввести в работу. В 23:30ч. дежурному диспетчеру ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» дана команда на ввод в работу Ф-6. В 23:55ч. команда выполнена. В результате технологического нарушения социально-значимые объекты обесточенными не остались. | Прочие воздействия | Нарушение электрической изоляции | В целях выявления аварийных очагов после произошедшего технологического нарушения по ВЛ-6кВ Ф-6 ПС «Юго-Восточная», необходимо выполнить внеплановый обход ВЛ-6кВ с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. | 2015-10-31
|  | 2015-08-01 23:20 | 2015-08-03 19:00 | 01.08.2015г. в 23:20ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от потребителей ЭЭ по КВЛ-0,4кВ Ф-2 ТП №37 «Фабричная» поступило сообщение о прекращении передачи ЭЭ. В 23:20ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение проверить оборудование РУ-0,4кВ, РУ-6кВ ТП №37 «Фабричная». В 01:20ч. распоряжение выполнено. Установлено, что в РУ-0,4кВ обнаружен рубильник РПС-400А с признаками электродугового повреждения. Также перегорели алюминиевые жилы, временно установленные обслуживающим персоналом после технологического нарушения от 31.07.2015г. При проверке сопротивления изоляции жил кабельного вывода на опору установлено, что сопротивление не соответствует нормативным требованиям (Акт расследования ТН №201). КЛ-0,4кВ Ф-2 вывод на опору выведена в ремонт. О происшествии сообщено начальнику Махачкалинских ГЭС и главному инженеру. В результате технологического нарушения социально-значимые объекты обесточенными не остались. | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.); Прочие воздействия; Перепады температур окружающего воздуха | Электродуговое повреждение; Нарушение электрической изоляции | В целях недопущения подобных технологических нарушений необходимо направить в Администрацию г. Махачкала, для размещения на официальном портале, информацию о недопустимости складирования в охранных зонах ЛЭП и ТП бытового, а также строительного мусора. Напомнить о запрете нарушения гражданами и юридическими лицами работоспособности электрических сетей Махачкалинских ГЭС и о преследовании за повреждение электрических сетей в соответствии с законодательством РФ. | 2015-10-31
[7 empty] | Необходимо предусмотреть замену кабельного вывода на опору КВЛ-0,4кВ Ф-2 ТП №37 «Фабричная». | 2015-10-31
[7 empty] | Произвести перевод части нагрузок потребителей ЭЭ КВЛ-0,4кВ Ф-2 ТП №37 «Фабричная» на ближайшие ТП. | 2015-10-31
|  |  | 2015-08-03 19:30 | 01.08.2015г. в 23:20ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от потребителей ЭЭ по КВЛ-0,4кВ Ф-1 ТП №37 «Фабричная» поступило сообщение о прекращении передачи ЭЭ. В 23:20ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение проверить оборудование РУ-0,4кВ, РУ-6кВ ТП №37 «Фабричная». В 01:20ч. распоряжение выполнено. Установлено, что в РУ-0,4кВ обнаружен рубильник РПС-400А с признаками электродугового повреждения. Также перегорели некалиброванные плавкие вставки, временно установленные обслуживающим персоналом после технологического нарушения от 31.07.2015г. (Акт расследования ТН №200). При проверке сопротивления изоляции жил кабельного вывода на опору установлено, что сопротивление не соответствует нормативным требованиям. КЛ-0,4кВ Ф-1 вывод на опору выведена в ремонт. О происшествии сообщено начальнику Махачкалинских ГЭС и главному инженеру. В результате технологического нарушения социально-значимые объекты обесточенными не остались. | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.); Прочие воздействия; Перепады температур окружающего воздуха | Электродуговое повреждение; Нарушение электрической изоляции | В целях недопущения подобных технологических нарушений необходимо направить в Администрацию г. Махачкала, для размещения на официальном портале, информацию о недопустимости складирования в охранных зонах ЛЭП и ТП бытового, а также строительного мусора. Напомнить о запрете гражданами и юридическими лицами работоспособности электрических сетей Махачкалинских ГЭС и о преследовании за повреждение электрических сетей в соответствии с законодательством РФ. | 2015-10-31
[7 empty] | В целях недопущения подобных технологических нарушений по КВЛ-0,4кВ Ф-1 ТП №37 «Фабричная» необходимо предусмотреть замену кабельного вывода на опору КВЛ-0,4кВ. | 2015-10-31
[7 empty] | Произвести перевод части нагрузок потребителей ЭЭ КВЛ-0,4кВ Ф-1 ТП №37 «Фабричная» на ближайшие ТП. | 2015-10-31
|  | 2015-08-03 20:40 | 2015-08-03 22:35 | 03.08.2015г. в 20:40ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от дежурного диспетчера ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнеросеть» поступило оперативное сообщение о том, что дежурный персонал ПС «Приморская» заметил выброс пламени электрической дуги на опоре КВЛ-6кВ Ф-3, после чего Ф-3 аварийно отключился. В 21:42ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение проверить данное сообщение. В 22:10ч. распоряжение выполнено. Установлено, что на концевой кабельной муфте ПКНТп кабельного вывода на опору №1 произошло перегорание контактного болтового соединения кабеля АПвПу2г 1х240 на провода КВЛ-6кВ. В 22:30ч. на контактном соединении установлен временный бандаж, Фидер можно ввести в работу. В 22:30ч. дежурному диспетчеру ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» дана команда на ввод в работу Ф-3. В 22:35ч. команда выполнена. В результате технологического нарушения социально-значимые объекты обесточенными не остались. | Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств. | Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок; Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В целях недопущения подобных технологических нарушений по КВЛ-6кВ Ф-3 ПС «Приморская» необходимо выполнить осмотр контактных соединений на опоре №1 на предмет наличия ослабления контактных соединений. | 2015-10-31
[7 empty] | Произвести профилактические работы на опоре №1 КВЛ-6кВ Ф-3 ПС «Приморская» | 2015-10-31
|  | 2015-08-03 20:42 | 2015-08-03 21:18 | 03.08.2015г. в 20:42ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от потребителей ЭЭ по ВЛ-6кВ Ф-8 ПС «Юго-Восточная» поступило сообщение о прекращении передачи ЭЭ. Очевидцы сообщили, что по ул. Дружная в п. Н. Кяхулай оборван провод. В 20:42ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение проверить данное сообщение и восстановить оборванный провод. В 21:11ч. дежурному диспетчеру ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» дана команда на вывод в ремонт тележку Ф-8. В 21:18ч. команда выполнена. В 21:35ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС сообщила, что провод восстановлен, Фидер можно ввести в работу. В 21:36ч. дежурному диспетчеру ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» дана команда ввод в работу Ф-8. В 21:18ч. команда выполнена. В результате технологического нарушения социально-значимые объекты обесточенными не остались. | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В целях недопущения подобных технологических нарушений по ВЛ-6кВ Ф-8 ПС «Юго-Восточная», а также для выявления аварийных очагов по Фидеру необходимо выполнить внеплановый обход ВЛ-6кВ с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. | 2015-10-31
|  | 2015-08-04 08:20 | 2015-08-04 13:35 | 04.08.2015г. в 08:20ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от дежурного диспетчера ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило оперативное сообщение о том, что по ВЛ-10кВ Ф-7 ПС «Юго-Восточная» сработала аварийная сигнализация на установившееся замыкание на землю. Фидер аварийно отключен. В 10:00ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение выявить участок с повреждением. В 11:45ч. распоряжение выполнено. Установлено, что произошло попадание витопарного кабеля на провода ВЛ-6кВ. Для ликвидации повреждения необходимо привлечь автогидроподъемник АГП-17. В 11:45ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС №2 дано распоряжение демонтировать посторонние предметы с ВЛ-6кВ. В 13:05ч. распоряжение выполнено. В 13:05ч. дежурному диспетчеру ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» дана команда на ввод в работу Ф-7. В 13:35ч. команда выполнена. В результате технологического нарушения социально-значимые объекты обесточенными не остались. | Прочие воздействия | Нарушение электрической изоляции | В целях недопущения подобных технологических нарушений по ВЛ-10кВ Ф-7 ПС «Юго-Восточная» необходимо направить провайдерам интернет компаний письмо о необходимости усиленного крепления витопарных кабелей в местах пересечений с трассой ВЛ-6кВ. | 2015-10-31
|  | 2015-08-04 08:40 | 2015-08-19 17:00 | 04.08.2015г. в 08:40ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от дежурного диспетчера ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило сообщение о том, что по КВЛ-6кВ Ф-48 ПС «ГПП» сработала аварийная сигнализация на установившееся замыкание на землю. Фидер аварийно отключен. В 08:40ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение определить повреждение по Ф-48. В 10:00ч. распоряжение выполнено. Установлено, что пред воротами ДОСААФ на провода КВЛ-6кВ произошло попадание витопарного кабеля со стальным тросом. Витопарный кабель удален с проводов КВЛ-6кВ. Фидер можно ввести в работу. В 10:00ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС №2 дано распоряжение в ТП №353 «Венера» отключить ВН-16 в сторону ТП №340 «Школа №30». В 10:10ч. распоряжение выполнено. В 10:10ч. дежурному диспетчеру ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» дана команда на ввод в работу Ф-48. В 10:20ч. команда выполнена. Нагрузка на Фидере 60А. В 10:20ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС №2 дано распоряжение в ТП №353 «Венера» включить ВН-16 в сторону ТП №340 «Школа №30». В 10:23ч. распоряжение не выполнено. Установлено, что при включении сработала световая индикация на установившееся замыкание на землю. В 10:23ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС №2 дано распоряжение проверить сопротивление изоляции жил КЛ-6кВ ТП №353 «Венера» - ТП №340 «Школа №30». В 11:02ч. распоряжение выполнено. Установлено, что сопротивление изоляции жил не соответствует нормативным требованиям. КЛ-6кВ ТП №353 «Венера» - ТП №340 «Школа №30» выведена в ремонт. В 11:30ч. потребители ЭЭ переведены на резервную схему электроснабжения. В результате технологического нарушения социально-значимые объекты обесточенными не остались. | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | В целях недопущения подобных технологических нарушений, а также для выявления аварийных очагов по КВЛ-6кВ Ф-48 ПС «ГПП», необходимо обеспечить проведение в/в испытаний испытательным напряжением объемами и нормами испытаний электрооборудования в соответствии с ПТЭЭСС РФ, а также иными ведомственными документами. | 2015-10-31
[7 empty] | Обеспечить нагрузочные характеристики КЛ-6кВ ТП №353 «Венера» - ТП №340 «Школа №30» в соответствии с техническими параметрами кабеля. | 2015-10-31
|  | 2015-08-04 20:59 | 2015-08-10 23:20 | 04.08.2015г. в 20:59ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от потребителей ЭЭ по КЛ-6кВ Ф-7 ПС «Новая» поступило сообщение о прекращении передачи ЭЭ. В 21:00ч. дежурному диспетчеру ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» дана команда на проверку положения выкатного элемента Ф-7. В 21:30ч. от очевидцев поступило сообщение о том, что в районе ж/д №31 по ул. О. Кошевого был хлопок. В 21:30ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение проверить данное сообщение и выполнить следующие оперативные переключения: 1. В ТП №82 «ПТУ» отключит ВН-16 в сторону ТП №122 «Квартал-3». 2. В ТП №122 «Квартал-3» отключит ВН-16 в сторону ТП №82 «ПТУ». В 21:40ч. дежурным диспетчером ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» команда выполнена. Установлено, что Ф-7 аварийно отключен действием РЗА. В 21:50ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС распоряжение выполнила. Установлено, что на концевой кабельной муфте кабельного ввода в ТП №122 «Квартал-3» имеются следы электродугового повреждения. КЛ-6кВ ТП №122 «Квартал-3»-ТП №82 «ПТУ» выведена в ремонт. В 21:50ч. дежурному диспетчеру ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» дана команда на ввод в работу Ф-7. В 21:55ч. команда выполнена. В 21:55ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение в ТП №116 «О.Кошевого» включить ВН-16 в сторону ТП №321 «Тимирязева». В 22:10ч. распоряжение выполнено, потребители ЭЭ переведены на резервную схему электроснабжения. О происшествии сообщено начальнику участка по эксплуатации КЛ. В результате технологического нарушения обесточенными остались следующие социально-значимые объекты: котельная теплосети-полностью. | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | В целях недопущения подобных технологических нарушений, а также для выявления аварийных очагов по Ф-7 ПС «Новая необходимо провести высоковольтные испытания КЛ-6кВ испытательным напряжением в соответствии с ПТЭЭСС РФ и иными ведомственными документами. | 2015-10-31
[7 empty] | Обеспечить нагрузочные характеристики КЛ-6кВ ТП №122 «Квартал-3»-ТП №82 «ПТУ» в соответствии с техническими параметрами кабеля. | 2015-10-31
|  | 2015-08-04 21:40 | 2015-08-04 23:00 | 04.08.2015г. в 21:40ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от потребителей ЭЭ по ВЛИ-0,4кВ ТП №44 «Гайдара» поступило сообщение о прекращении передачи ЭЭ. Очевидцы сообщили, что на углу ул. Гайдара и Темирязева заметили вспышку. В 21:40ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение проверить данное сообщение и устранить повреждение. В 23:00ч. распоряжение выполнено. Установлено, что в пролете опор №1 и №2 оборван провод СИП-2. Провод восстановлен, ВЛИ-0,4кВ успешно введена в работу. В результате технологического нарушения социально-значимые объекты обесточенными не остались. | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода | Коррозионный, эрозионный износ; Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В целях недопущения подобных технологических нарушений по ВЛИ-0,4кВ ТП №44 «Гайдара», необходимо выполнить внеплановый обход с целью выявления веток деревьев, расположенных около просек ВЛИ-0,4кВ, при необходимости согласовать выпиловку веток с МУП «Горзеленхоз». | 2015-10-31
|  | 2015-08-06 16:36 | 2015-08-06 17:58 | 06.08.2015г. в 16:36ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от дежурного диспетчера ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении КВЛ-6кВ Ф-613 ПС «ЦПП». В 16:37ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение выполнить следующие оперативные переключения: 1. В ТП №322 «Школа №3» отключить ВН-16 ввода Ф-613. 2. В ТП №322 «Школа №3» включить ВН-16 ввода Ф-64 ПС «ЦПП» В 17:05ч. распоряжение выполнено. В 16:42ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение проверить сообщение очевидцев об обрыве провода на углу ул. Дзержинского и Лермонтова. 17:00ч. распоряжение выполнено. Установлено, что по КВЛ-6кВ на углу ул. Дзержинского и Лермонтова механически разрушены 2 изолятора ШФ-10 и перегорел шлейф. Для ликвидации повреждения необходимо привлечь автогидроподъемник АГП-17. В 17:03ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС №2 дано распоряжение ликвидировать повреждение. В 17:50ч. распоряжение выполнено. В 17:51ч. дежурному диспетчеру ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» дана команда на ввод в работу Ф-613. В 17:58ч. команда выполнена. В результате технологического нарушения обесточенными остались следующие социально-значимые объекты: Математический факультет ДГУ, Детсад №25, Гидрометцентр, Маяк-полностью. Работа РЗА-правильная | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции; Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи; Механическое разрушение, деформация, перекос | В целях недопущения подобных технологических нарушений по КВЛ-6кВ Ф-613 ПС «ЦПП» необходимо выполнить внеплановый обход КВЛ-10кВ с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных аварийных очагов. Выборочно произвести визуальный осмотр штыревых изоляторов с подъемом на опору на предмет наличия разрушения глазурного слоя и образования трещин. | 2015-10-31
|  | 2015-08-07 21:07 | 2015-08-07 22:50 | 07.08.2015г. в 21:07ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от потребителей ЭЭ по ВЛ-6кВ Ф-8 ПС «Юго-Восточная» поступило сообщение о прекращении передачи ЭЭ. В 21:37ч. дежурному диспетчеру ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» дана команда на проверку показания систем РЗА и на ввод в работу Ф-8. В 21:38ч. команда выполнена, нагрузка 20А. В 21:45ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение выполнить осмотр контактных соединений на опоре №1. В 22:15ч. распоряжение выполнено. Установлено, что на опоре №1 перегорело контактное соединение кабельной жилы с проводом ВЛ. Для восстановления соединения необходимо обесточение ВЛ-6кВ. В 22:16ч. дежурному диспетчеру ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» дана команда на вывод выкатного элемента Ф-8 в ремонт. В 22:23ч. команда выполнена. 22:24ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение наложить временный бандаж и восстановить контактное соединение. В 22:40ч. распоряжение выполнено. В 22:41ч. дежурному диспетчеру ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» дана команда на ввод в работу по Ф-8. В 22:50ч. команда выполнена. В результате технологического нарушения социально-значимые объекты обесточенными не остались. | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение механического соединения в результате прочих причин; Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В целях недопущения подобных технологических нарушений по ВЛ-6кВ Ф-8 ПС «Юго-Восточная» необходимо выполнить внеплановый осмотр контактных соединений на опоре №1. | 2015-10-31
[7 empty] | Выполнить профилактические работы на опоре №1 ВЛ-6кВ Ф-8 ПС «Юго-Восточная». | 2015-09-21
|  | 2015-08-08 02:51 | 2015-08-08 02:58 | 08.08.2015г. в 02:51ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от потребителей ЭЭ по КВЛ-6кВ Ф-64 ПС «ЦПП» поступило сообщение о прекращении передачи ЭЭ. В 02:01ч. дежурному диспетчеру ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» дана команда на проверку показаний систем РЗА и на ввод Фидера в работу. В 02:58ч. команда выполнена. Установлено, что Фидер аварийно отключен действием МТЗ. РПВ выполнено успешно. В результате технологического нарушения обесточенными остались следующие социально-значимые объекты: ДГУ (Юридический факультет), ДГУ (Исторический факультет), Дагестанская государственная медицинская академия, Детсад №29, Госпиталь Ветеранов, Детсад Якорек, Детсад №33, школа 4-полностью. | Невыявленные причины | Невыявленные причины | В целях недопущения технологических нарушений по КВЛ-6кВ Ф-64 ПС «ЦПП» необходимо выполнить внеплановый обход ВЛ с целью выявления аварийных очагов и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. | 2015-10-31
[7 empty] | Необходимо произвести внеплановый осмотр трансформаторных подстанций по КВЛ-6кВ Ф-64 ПС «ЦПП» с целью определения их состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. | 2015-10-31
|  | 2015-08-08 10:15 | 2015-08-08 11:48 | 08.08.2015г. в 10:15ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от дежурного диспетчера ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило оперативное сообщение о том, что по КВЛ-10кВ Ф-6 ПС «Махачкала-110» сработала аварийная сигнализация на установившееся замыкание на землю. Фидер аварийно отключен. В 10:15ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение выполнить обход КВЛ-10кВ от ПС до КТП №140 «Дача Урожай». В 11:45ч. распоряжение выполнено. Установлено, что в с/т «Урожай» на участке КВЛ-10кВ до КТП №140 «Дача Урожай» обнаружен наброс посторонних предметов на провода КВЛ-10кВ. Наброс устранен, Фидер можно ввести в работу. В 11:45ч. дежурному диспетчеру ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» дана команда на ввод в работу Ф-6. В 11:48ч. команда выполнена. В результате технологического нарушения социально-значимые объекты обесточенными не остались. | Умышленное (вандальное) повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ | Нарушение электрической изоляции | В целях недопущения подобных технологических нарушений необходимо направить в Администрацию г. Махачкала, для размещения на официальном портале, информацию о недопустимости нарушения гражданами и юридическими лицами работоспособности электрических сетей Махачкалинских ГЭС и о преследовании за повреждение электрических сетей в соответствии с законодательством РФ. | 2015-10-31
|  | 2015-08-08 22:15 | 2015-08-08 23:00 | 08.08.2015г. в 22:15ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от потребителей ЭЭ по ВЛ-0,4кВ ТП №69 «Октябрьская» поступило сообщение о прекращении передачи ЭЭ. Очевидцы сообщили, что на ул. Гагарина имеется оборванный провод. В 22:15ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение проверить данное сообщение и устранить повреждение. В 23:00ч. распоряжение выполнено. Установлено, что в пролете опор №4 и №5 оборван провод АС-50. Провод восстановлен, ВЛ-0,4кВ успешно введена в работу. В результате технологического нарушения социально-значимые объекты обесточенными не остались. | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации; Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В целях недопущения подобных технологических нарушений по ВЛ-0,4кВ ТП №69 «Октябрьская» необходимо выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4кВ с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. | 2015-10-31
|  | 2015-08-09 16:17 | 2015-08-09 18:30 | 09.08.2015г. в 16:17ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от дежурного диспетчера ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении КВЛ-10кВ Ф-34 ПС «Компас» действием МТЗ. В 16:17ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение выполнить осмотр электрооборудования ТП, КТП от ТП №668 «Афганец» в сторону РП-2БКТП №974 «Насосная-Семендер». В 16:25ч. распоряжение выполнено. Установлено, что в РУ-10кВ ГКТП №1210 «Хозяйство УПХ» на токоведущие части проникло животное (кошка) и перекрыло изоляцию электрооборудования. Кроме этого обнаружены перегоревшие медные жилы, установленные вместо калиброванных предохранителей ПКТ. В 16:45ч. животное удалено с токоведущих частей и восстановлены предохранители, Фидер можно ввести в работу. В 16:55ч. дежурному диспетчеру ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» дана команда на ввод в работу Ф-34. В 17:00ч. команда не выполнена из-за большой нагрузки на Фидере. Необходимо снять часть нагрузки. В 17:02ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение снять часть нагрузки по Фидеру. В 17:40ч. распоряжение выполнено. В 17:40ч. дежурному диспетчеру ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» дана команда на ввод в работу Ф-34. В 17:53ч. команда выполнена. 17:53ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение восстановить нормальную схему электроснабжения. В 18:30ч. распоряжение выполнено. В результате технологического нарушения социально-значимые объекты обесточенными не остались. | Воздействие на ЭУ животных; Несвоевременное выявление дефектов | Нарушение электрической изоляции; Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В целях недопущения подобных технологических нарушений по по КВЛ-10кВ Ф-34 ПС «Компас» необходимо выполнить внеплановый осмотр РУ-0,4кВ, РУ-10кВ ГКТП №1210 «Хозяйство УПХ» на предмет наличия отверстий для проникновения животных. Выполнить мероприятия для их устранения. | 2015-10-31
[7 empty] | Выполнить профилактические работы в РУ-10кВ ГКТП №1210 «Хозяйство УПХ». | 2015-10-31
|  | 2015-08-09 22:20 | 2015-08-09 23:06 | 09.08.2015г. в 22:20ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от потребителей ЭЭ по КВЛ-6кВ Ф-10 ПС «Приморская» поступило сообщение о прекращении передачи ЭЭ. В 22:20ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение выполнить обход КВЛ-6кВ от ТП №51 «Астраханская» в сторону ПС и проверить наличие 3-х фаз в ТП. В 23:00ч. распоряжение выполнено. Установлено, что на участке КВЛ-6кВ ТП №51 «Астраханская»-ТП №388 «Междугородняя» имеется оборванный провод. В 23:00ч. дежурному диспетчеру ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» дана команда на вывод выкатного элемента Ф-10 в ремонтное положение. В 23:30ч. команда выполнена. В 23:30ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение ликвидировать повреждение. 10.08.2015г. в 00:00ч. распоряжение выполнено. В 00:00ч. дежурному диспетчеру ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» дана команда на ввод Ф-10 в работу. В 00:06ч. команда выполнена. В результате технологического нарушения обесточенными остались следующие социально-значимые объекты: Школа №10-полностью. | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В целях недопущения подобных технологических нарушений, а также для выявления аварийных очагов по КВЛ-6кВ Ф-10 ПС «Приморская», необходимо выполнить внеплановый обход КВЛ-6кВ с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. | 2015-10-31
|  | 2015-08-10 00:12 | 2015-08-10 00:20 | 10.08.2015г. в 00:12ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от дежурного диспетчера ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении КВЛ-10кВ Ф-21 ПС «Приморская». В 00:12ч. дежурному диспетчеру ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» дана команда на ввод Ф-21 в работу. В 00:20ч. РПВ выполнено успешно. В результате технологического нарушения социально-значимые объекты обесточенными не остались. | Невыявленные причины | Невыявленные причины | В целях недопущения технологических нарушений по КВЛ-10кВ Ф-21 ПС «Приморская» необходимо выполнить внеплановый обход ВЛ с целью выявления аварийных очагов и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. | 2015-10-31
[7 empty] | Необходимо произвести внеплановый осмотр трансформаторных подстанций по КВЛ-10кВ Ф-21 ПС «Приморская» с целью определения их состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. | 2015-10-31
|  | 2015-08-10 09:45 | 2015-08-10 11:45 | 10.08.2015г. в 09:45ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от дежурного диспетчера ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении КВЛ-10 Ф-14 ПС «Компас» действием ТО. В 09:47ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение выполнить обход участка КВЛ-10кВ от ПС до ТП №794 «Ватан» и в ТП №794 «Ватан» отключить ВН-16, ввод Ф-14. В 11:15ч. распоряжение выполнено, видимых повреждений на ВЛ-10кВ не обнаружено. В 11:16ч. дежурному диспетчеру ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» дана команда на ввод в работу Ф-14. В 11:21ч. команда выполнена. В 11:21ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение в ТП №794 «Ватан» включить ВН-16 ввода Ф-14. В 11:45ч. распоряжение выполнено, Фидер успешно введен в работу. В результате технологического нарушения обесточенными остались следующие социально-значимые объекты: насосная станция-полностью. | Невыявленные причины | Невыявленные причины | В целях недопущения технологических нарушений по КВЛ-10кВ Ф-14 ПС «Компас» необходимо выполнить внеплановый обход ВЛ с целью выявления аварийных очагов и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. | 2015-10-31
[7 empty] | Необходимо произвести внеплановый осмотр трансформаторных подстанций по КВЛ-10кВ Ф-14 ПС «Компас» с целью определения их состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. | 2015-10-31
|  | 2015-08-10 12:17 | 2015-08-10 14:10 | 10.08.2015г. в 12:47ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от потребителей ЭЭ по ВЛ-6кВ Ф-УЗК ПС «Нефтебаза» поступило сообщение о прекращении передачи ЭЭ. В 12:51ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение проверить положение ВМП-10 на ЯЖНУ «УЗК». В 13:25ч. распоряжение выполнено. Установлено, что перегорел провод до ЯЖНУ «УЗК». Для ликвидации повреждения необходим автогидроподъемник АГП-17 В 13:27ч. дежурному персоналу ПС «Нефтебаза» дана команда на вывод выкатного элемента Ф-УЗК в ремонтное положение. В 13:52ч. команда выполнена. В 13:53ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС №2 дано распоряжение восстановить провод. В 14:00ч. распоряжение выполнено. В 14:00ч. дежурному персоналу ПС «Нефтебаза» дана команда на ввод в работу Ф-УЗК. В 14:10ч. команда выполнена. В результате технологического нарушения социально-значимые объекты обесточенными не остались. | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Коррозионный, эрозионный износ; Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В целях обеспечения надежной и безаварийной работы ВЛ-6кВ Ф-УЗК ПС «Нефтебаза» необходимо включить в многолетний план-график реконструкцию или капитальный ремонт ВЛ-6кВ с учетом района прохождения трассы ВЛ-6кВ. | 2015-10-31
[7 empty] | Предусмотреть разгрузку, увеличить пропускную способность ВЛ-6кВ Ф-УЗК ПС «Нефтебаза». | 2015-10-31
|  | 2015-08-11 11:26 | 2015-08-11 23:00 | 11.08.2015г. в 11:26ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от дежурного диспетчера ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении КВЛ-6кВ Ф-37 ПС «ГПП» действием МТЗ. В 11:45ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение в ТП №112 «Насосная-3» отключить ВН-16, ввод Ф-37. В 11:49ч. распоряжение выполнено. В 11:50ч. дежурному диспетчеру ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» дана команда на ввод в работу Ф-37. В 12:00ч. команда выполнена. В 12:00ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС №2 дано распоряжение выполнить следующие оперативные переключения: 1. В ТП №166 «Горводоканал» отключить ВН-16 в сторону ТП №40 «Питомник». 2. В ТП №166 «Горводоканал» включить ВН-16 в сторону ТП №45 «Пугачева». В 12:15ч. распоряжение выполнено. В 12:00ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение в ТП №112 «Насосная-3» включить ВН-16, ввод Ф-37. В 11:49ч. распоряжение выполнено. При этом установлено, что в РУ-6кВ на болтовом контактном соединении вводного кабеля и основных неподвижных контактов ВН-16 возникла электрическая дуга. Для ликвидации повреждения необходимо обесточение Ф-37. В 12:15ч. дежурному диспетчеру ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» дана команда на вывод выкатного элемента Ф-37 в ремонтное положение. В 12:20ч. команда выполнена. В 12:20ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение наложить временный бандаж на месте повреждения. В 12:30ч. распоряжение выполнено. В 12:30ч. дежурному диспетчеру ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» дана команда на ввод в работу Ф-37. В 12:35ч. команда выполнена. В результате технологического нарушения обесточенными остались следующие социально-значимые объекты: Пограничная часть, Котельная «Маслосырбаза» (Космос), Насосные з-да Радиотоваров-полностью. | Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств.; Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение механического соединения в результате прочих причин; Нарушение электрической изоляции; Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В целях недопущения подобных технологических нарушений по КВЛ-6кВ Ф-37 ПС «ГПП» необходимо выполнить проверку контактных соединений КЛ-10кВ в РУ-10кВ ТП №112 «Насосная-3», выполнить ряд технических мероприятий по стабилизации их электрического сопротивления. | 2015-10-31
|  | 2015-08-12 12:06 | 2015-08-12 13:30 | 12.08.2015г. в 12:06ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от потребителей ЭЭ по ВЛ-10кВ Ф-7 ПС «Юго-Восточная» поступило сообщение о прекращении передачи ЭЭ по 1 фазе. Очевидцы сообщили, что около КОРа имеется оборванный провод. В 12:06ч. дежурному диспетчеру ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» дана команда на вывод выкатного элемента Ф-7 в ремонтное положение. В 12:15ч. команда выполнена. В 12:15ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение проверить данное сообщение и устранить повреждение. В 13:05ч. распоряжение выполнено. Установлено, что в пролете опор №3 и №4 имеется оборванный провод ВЛ-6кВ. Провод восстановлен, Фидер можно вести в работу. В 13:05ч. дежурному диспетчеру ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» дана команда на ввод Ф-7 в работу. В 13:15ч. команда выполнена. В 13:15ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение восстановить нормальную схему электроснабжения по Ф-7. В 13:30ч. распоряжение выполнено. В результате технологического нарушения социально-значимые объекты обесточенными не остались. | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Коррозионный, эрозионный износ; Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В целях недопущения подобных технологических нарушений, а также для выявления аварийных очагов по ВЛ-6кВ Ф-7 ПС «Юго-Восточная», необходимо выполнить внеплановый обход ВЛ-6кВ с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. | 2015-10-31
[7 empty] | Для обеспечения надежной и безаварийной работы по ВЛ-6кВ Ф-7 ПС «Юго-Восточная», необходимо включить Ф-7 в план-график реконструкции или капитального ремонта объектов электросетевого хозяйства Махачкалинских ГЭС с учетом использования арматуры и проводов в тропическом исполнении. | 2015-10-31
[7 empty] | Предусмотреть разгрузку, а также увеличение пропускной способности ВЛ-6кВ Ф-7 ПС «Юго-Восточная». | 2015-10-31
|  | 2015-08-12 12:20 | 2015-08-12 15:00 | 12.08.2015г. в 12:20ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от потребителей ЭЭ по КВЛ-10кВ Ф-33 ПС «Восточная» о прекращении передачи ЭЭ. От очевидцев поступило сообщение о том, что в п. Н.Хушет, по ул. Гагарина имеется оборванный провод. В 12:20ч. дежурному диспетчеру ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» дана команда на вывод выкатного элемента Ф-33 в ремонт. В 12:35ч. команда выполнена. В 13:15ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение проверить сообщение очевидцев и ликвидировать повреждение. В 14:40ч. распоряжение выполнено. Установлено, что возле администрации п. Н.Хушет оборван провод КВЛ-10кВ, а также 2 провода ВЛ-0,4кВ. Провода восстановлены, Фидер можно ввести в работу. В 14:40ч. дежурному диспетчеру ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» дана команда на ввод Ф-33 в работу. В 15:00ч. команда выполнена. | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В целях недопущения подобных технологических нарушений по КВЛ-10кВ Ф-33 ПС «Восточная», а также для выявления аварийных очагов необходимо выполнить внеплановый обход КВЛ-10кВ с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. | 2015-10-31
|  | 2015-08-12 13:40 | 2015-08-12 14:28 | 12.08.2015г. в 13:40ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от дежурного диспетчера ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило оперативное об аварийном отключении КВЛ-10кВ Ф-38 ПС «Компас» действием ТО. В 13:40ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение проверить оборудование КТП №1040 «Гараж», а также ведомственные КТП по Фидеру. В 14:18ч. распоряжение выполнено. Установлено, что на КТП «Стройка» перегорели медные жилы, установленные неизвестными лицами вместо калиброванных предохранителей ПКТ. Кроме этого, обнаружен оборванный провод АС-50 от РЛНД до КТП. Разъединитель отключен, Фидер можно ввести в работу. В 14:18ч. дежурному диспетчеру ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» дана команда на ввод в работу Ф-38. В 14:28ч. команда выполнена. В результате технологического нарушения социально-значимые объекты обесточенными не остались. | Не соответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам | Электродуговое повреждение; Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В целях недопущения подобных технологических нарушений по КВЛ-10кВ Ф-38 ПС «Компас» необходимо направить письма потребителям-владельцам частных КТП о необходимости своевременного технического обслуживания подведомственного электрооборудования в соответствии с ПТЭЭП РФ и о недопущении применения непроектных материалов для защиты оборудования от КЗ. | 2015-10-31
|  | 2015-08-12 21:30 | 2015-08-12 22:40 | 12.08.2015г. в 21:30ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от потребителей ЭЭ по ВЛ-0,4кВ ТП №501 «Ленина 117» поступило сообщение о прекращении передачи ЭЭ. Очевидцы сообщили, что на ул. Оскара имеется оборванный провод. В 21:30ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение проверить данное сообщение и устранить повреждение. В 22:40ч. распоряжение выполнено. Установлено, что в пролете опор №6 и №7 оборван провод АС-50. Провод восстановлен, ВЛ-0,4кВ успешно введена в работу. В результате технологического нарушения социально-значимые объекты обесточенными не остались. | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В целях недопущения подобных технологических нарушений, а также для выявления аварийных очагов по ВЛ-0,4кВ ТП №501 «Ленина 117» необходимо провести внеплановый обход ВЛ-0,4кВ для определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. | 2015-10-31
|  | 2015-08-13 05:40 | 2015-08-14 01:38 | 13.08.2015г. в 05:40ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от дежурного диспетчера ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении КВЛ-10кВ Ф-33 ПС «Восточная». В 06:00ч. РПВ неуспешное. При включении сработала аварийная сигнализация на установившееся замыкание на землю, Фидер аварийно отключен. В 06:00ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение в РП-ТП «Хушет» отключить ВН-16, ввод Ф-33. В 07:00ч. распоряжение выполнено. В 07:00ч. дежурному диспетчеру ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» дана команда на ввод Ф-33 в работу. В 07:05ч. команда выполнена. В 07:05ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение дано распоряжение выполнить обход КВЛ-10кВ от КТП №610 «Н.Хушет (школа)» и определить поврежденный участок по Ф-33. В 09:45ч. распоряжение выполнено. Установлено, что около администрации п. Н.Хушет имеется оборванный провод КВЛ-10кВ. В 09:45ч. дежурному диспетчеру ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» дана команда на вывод выкатного элемента Ф-33 в ремонт. В 09:52ч. команда выполнена. В 09:52ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС №2 дано распоряжение ликвидировать повреждение. В 12:15ч. распоряжение выполнено. Кроме этого выведена в ремонт КЛ-10кВ, ввод в СКТП-1 №1158 «Кайтуев-Переезд», в связи с тем, что сопротивление изоляции жил не соответствовала нормативным требованиям. О происшествии сообщено начальнику участка по эксплуатации КЛ. В 12:17ч. дежурному диспетчеру ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» дана команда на ввод Ф-33 в работу. В 12:25ч. команда выполнена. 14.08.2015г. в 00:47ч. ремонтная бригада участка по эксплуатации КЛ сообщила об окончании ремонтно-восстановительных работ на КЛ-10кВ. В 00:47ч. дежурному диспетчеру ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» дана команда на вывод выкатного элемента Ф-33 в ремонтное положение. В 01:10ч. команда выполнена. В 01:05ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение ввести в работу КЛ-10кВ. В 01:22ч. распоряжение выполнено. В 01:22ч. дежурному диспетчеру ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» дана команда на ввод Ф-33 в работу. В 01:38ч. команда выполнена. | Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств. | Механическое воздействие в результате сдавливания или вытягивания; Нарушение электрической изоляции; Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В целях недопущения подобных технологических нарушений по КВЛ-10кВ Ф-33 ПС «Восточная» необходимо проверить исполнительную схему прокладки КЛ-10кВ на наличие механической защиты от продавливания брони при проезде автотранспорта. | 2015-10-31
[7 empty] | Для выявления аварийных очагов по КВЛ-10кВ Ф-33 ПС «Восточная» необходимо провести высоковольтные испытания испытательным напряжением в соответствии с требованиями ПТЭЭСС РФ и иными ведомственными документами. | 2015-10-31
[7 empty] | Обеспечить нагрузочные характеристики КЛ-10кВ, ввод в СКТП-1 №1158 «Кайтуев-Переезд», в соответствии с техническими параметрами кабеля. | 2015-09-25
|  | 2015-08-14 16:26 | 2015-08-14 19:15 | 14.08.2015г. в 16:26ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от потребителей ЭЭ по КВЛ-6кВ Ф-66 ПС «ЦПП» поступило сообщение о прекращении передачи ЭЭ. В 16:26ч. дежурному диспетчеру ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» дана команда на проверку показаний РЗА и на РПВ в работу Ф-66. В 16:30ч. РПВ неуспешное, Фидер повторно аварийно отключился действием МТЗ. В 16:30ч. дана команда на РПВ в работу Ф-66. В 16:38ч. РПВ неуспешное, при включении сработала аварийная сигнализация на установившееся замыкание на землю. Фидер повторно аварийно отключен. В 16:35ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение выполнить следующие оперативные переключения: 1. В ТП №373 «Обком» отключить ВН-16 в сторону ТП №982 «Дахадаева» 2. В ТП №373 «Обком» отключить ВН-16, ввод Ф-69. 3. В ТП №373 «Обком» включить СР. 4. В ТП №373 «Обком» включить ВН-16, ввод Ф-69. В 17:00ч. распоряжение выполнено. От очевидцев поступило сообщение, что в районе ж/д №73 по ул. Дахадаева заметили вспышку. В 17:00ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС №2 дано распоряжение проверить данное сообщение и выполнить осмотр опоры №1 с подъемом. В 18:05ч. распоряжение выполнено. Установлено, что на опоре №1 перегорело болтовое контактное соединение. Контактное соединение восстановлено, Фидер можно ввести в работу. В 18:05ч. дежурному диспетчеру ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» дана команда на ввод Ф-66 в работу. В 18:10ч. команда не выполнена. Установлено, что по Фидеру несимметрия напряжения из-за несимметричной нагрузки. Фидер повторно аварийно отключен. В 18:11ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС №2 дано распоряжение выполнить осмотр трассы КВЛ-6кВ от ПС до ТП №463 «Леваневского». В 18:16ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение выполнить осмотр электрооборудования ТП №463 «Леваневского». В 18:20ч. распоряжение выполнено. Видимых повреждений не обнаружено. В 18:20ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение в ТП №463 «Леваневского» отключить ВН-16 в сторону ТП №52 «Стадион Динамо». В 18:23ч. распоряжение выполнено. При этом дугогасительные камеры на ВН-16 отошли вместе с дугогасительными контактами. В 18:25ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение в РП-ТП №805 «Динамо» проверить электрооборудование. В 18:50ч. распоряжение выполнено. Установлено, что в камере КСО на разъединителе ШР имеются следы электродугового повреждения. В 18:50ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение выполнить следующие оперативные переключения для перевода потребителей ЭЭ на резервную схему электроснабжения: 1. В ТП №463 «Леваневского» включить ВН-16 в сторону Ф-65 ПС «ЦПП». 2. В ТП №90 «Дом Пионеров» включить РВ в сторону ТП №8 Школа №13» В 19:15ч. распоряжение выполнено. В результате технологического нарушения социально-значимые объекты обесточенными не остались. | Прочие нарушения | Коррозионный, эрозионный износ; Нарушение электрической изоляции; Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи; Механическое разрушение, деформация, перекос | В целях недопущения подобных технологических нарушений по КВЛ-6кВ Ф-66 ПС «ЦПП» необходимо выполнить ряд технических мероприятий направленных на ликвидацию трещин в бетонном перекрытии потолка РП-ТП №805 «Динамо». | 2015-10-31
[7 empty] | Выполнить гидроизоляцию бетонного перекрытия потолка РП-ТП №805 «Динамо». | 2015-10-31
|  | 2015-08-15 20:50 | 2015-08-15 22:15 | 15.08.2015г. в 20:50ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от потребителей ЭЭ по ВЛИ-0,4кВ ТП №44 «Гайдара» поступило сообщение о прекращении передачи ЭЭ по 1 фазе. В 20:50ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение проверить оборудование РУ-0,4кВ, РУ-6кВ ТП №44 «Гайдара». В 22:15ч. распоряжение выполнено. Установлено, что в пролете опор №4 и №5 перегорело контактное соединение провода СИП-2. Провод восстановлен, ВЛИ-0,4кВ успешно введена в работу. В результате технологического нарушения социально-значимые объекты обесточенными не остались. | Дефекты (недостатки) монтажа | Нарушение механического соединения в результате дефекта изготовления; Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В целях недопущения подобных технологических нарушений по ВЛИ-0,4кВ ТП №44 «Гайдара», необходимо выполнить внеплановый осмотр спрессованных контактных соединений ВЛИ с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. | 2015-10-31
|  | 2015-08-16 20:40 | 2015-08-16 21:40 | 16.08.2015г. в 20:40ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от потребителей ЭЭ по ВЛ-0,4кВ ТП №72 «13 линия» поступило сообщение о прекращении передачи ЭЭ. В 20:40ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение выполнить осмотр электрооборудования ТП №72 «13 линия». В 20:55ч. распоряжение выполнено. Установлено, что в пролете опор №1 и №2 оборван провод АС-50. Для ликвидации повреждения необходимо привлечь автогидроподъемник АГП-17. В 20:59ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС №2 дано распоряжение ликвидировать повреждение. В 21:40ч. провод восстановлен, ВЛ-0,4кВ успешно введена в работу. В результате технологического нарушения социально-значимые объекты обесточенными не остались. | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации; Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В целях недопущения подобных технологических нарушений, а также для выявления аварийных очагов по ВЛ-0,4кВ ТП №72 «13 линия» необходимо провести внеплановый обход ВЛ-0,4кВ для определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. | 2015-10-31
|  | 2015-08-17 10:05 | 2015-08-17 18:35 | 17.08.2015г. в 10:05ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от дежурного диспетчера ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении КВЛ-6кВ Ф-42 ПС «ГПП» действием МТЗ. Очевидцы сообщили, что около ж/д №20 по ул. А.Алиева слышали хлопок. В 10:07ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение проверить электрооборудование РУ-0,4кВ, РУ-6кВ МТП №204 «ЖКК Дагнефть». В 10:35ч. распоряжение выполнено. Установлено, что с трансформатора Т-1 произошел выброс масла. Кроме этого перегорели медные жилы, установленные на вводной опоре №1 оборван шлейф. Шлейф восстановлен, МТП №204 «ЖКК Дагнефть» выведена в ремонт, Фидер можно ввести в работу. В 10:37ч. дежурному диспетчеру ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» дана команда на ввод в работу Ф-42. В 10:53ч. команда выполнена. В результате технологического нарушения обесточенными остались следующие социально-значимые объекты: ФКУЗ «Дагестанская противочумная станция» - полностью. | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Электродуговое повреждение; Нарушение электрической изоляции | В целях недопущения подобных технологических нарушений по КВЛ-6кВ Ф-42 ПС «ГПП» необходимо усилить контроль за периодичностью обходов и осмотров ТП, своевременно производить испытания силовых трансформаторов объемами и нормами в соответствии с ПТЭЭСС РФ, а также иными ведомственными документами. | 2015-10-31
|  | 2015-08-17 19:15 | 2015-08-17 22:45 | 17.08.2015г. в 19:15ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от дежурного диспетчера ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении КВЛ-10кВ Ф-14 ПС «Компас» действием ТО. В 19:33ч. дежурному диспетчеру ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» дана команда на ввод Ф-14 в работу. В 19:45ч. РПВ неуспешное, при включении Фидер повторно аварийно отключился действием ТО. В 21:30ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение проверить оборудование ТП №795 «Ватан», выполнить осмотр концевых кабельных муфт на опорах КВЛ-10кВ, а также проверить сообщение о хлопке на КТП по ул. Газопроводная. В 22:35ч. распоряжение выполнено. Установлено, что в РУ-10кВ ТП №795 «Ватан» перегорел шунт, установленный на ВН-16. Шунт восстановлен, Фидер можно ввести в работу. В 22:35ч. дежурному диспетчеру ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» дана команда на ввод в работу Ф-14. В 22:45ч. команда выполнена. В результате технологического нарушения обесточенными остались следующие социально-значимые объекты: насосная станция-полностью. | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В целях недопущения подобных технологических нарушений по КВЛ-10кВ Ф-14 ПС «Компас», а также для выявления аварийных очагов необходимо выполнить внеочередной осмотр РУ-10кВ ТП №795 «Ватан» с целью определения состояния электрооборудования и разработки мероприятий по устранению неполадок. | 2015-10-31
[7 empty] | Выполнить профилактические работы в ТП №795 «Ватан». | 2015-10-31
|  | 2015-08-18 07:30 | 2015-08-18 08:15 | 18.08.2015г. в 07:30ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от электромонтера участка по эксплуатации ВЛ в п. Сулак поступило оперативное сообщение о том, что по ВЛ-10кВ Ф-3 ПС «Сулак», ввод на ГКТП №702 «№ 4 п.Сулак», оборван шлейф. Для ликвидации повреждения необходимо обесточение Ф-3. В 07:35ч. дежурному диспетчеру ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» дана команда на вывод выкатного элемента Ф-3 в ремонтное положение. В 07:48ч. команда выполнена. В 07:48ч. электромонтеру участка по эксплуатации ВЛ в п. Сулак дано распоряжение восстановить перегоревший шлейф. В 08:00ч. распоряжение выполнено. Шлейф восстановлен, Фидер можно ввести в работу. В 08:00ч. дежурному диспетчеру ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» дана команда на ввод Ф-3 в работу. В 08:15ч. команда выполнена. В результате технологического нарушения социально-значимые объекты обесточенными не остались. | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий; Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В целях недопущения подобных технологических нарушений, а также для выявления аварийных очагов по Ф-5 ПС «Сулак», необходимо выполнить обход ВЛ-10кВ с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. | 2015-10-31
|  | 2015-08-18 20:35 | 2015-08-18 23:10 | 18.08.2015г. в 20:35ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от дежурного диспетчера ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении КВЛ-10кВ Ф-31 ПС «Восточная» действием ТО. В 20:36ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение в ТП №191 «Турали» отключить выключатель ВН-16 в сторону КТП №1127 «Лазурный берег». В 20:57ч. распоряжение выполнено. В 21:03ч. дежурному диспетчеру ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» дана команда на ввод в работу Ф-31. В 21:15ч. команда выполнена. В 21:15ч. выполнить обход КВЛ-10кВ на участке ТП №191 «Турали»-КТП №1127 «Лазурный берег». В 21:20ч. распоряжение выполнено. Установлено, что в пролете опор №4 и №5 участка КВЛ-10кВ оборван провод. Для ликвидации повреждения необходимо привлечь автогидроподъемник АГП-17. В 21:20ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС №2 дано распоряжение ликвидировать повреждение. В 23:10ч. распоряжение выполнено, Фидер введен в работу успешно. В результате технологического нарушения социально-значимые объекты обесточенными не остались. Токовая отсечка | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий; Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В целях выявления аварийных очагов по КВЛ-10кВ Ф-31 ПС «Восточная» после произошедшего технологического нарушения необходимо выполнить внеплановый обход КВЛ-10кВ с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. | 2015-10-31
|  | 2015-08-19 12:10 | 2015-08-19 14:50 | 19.08.2015г. в 12:10ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от дежурного диспетчера ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении КВЛ-6кВ Ф-611 ПС «ЦПП» действием МТЗ. В 12:10ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение выполнить оперативные переключения по Ф-618 и установить участок с повреждением. В 14:40ч. распоряжение выполнено. Установлено, что предположительно поврежден участок КЛ-6кВ ТП «ДМИ»-ТП «Дом пионеров». КЛ-6кВ выведена в ремонт, Фидер можно ввести в работу. В 14:40ч. дежурному диспетчеру ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» дана команда на ввод Ф-618 в работу. В 14:50ч. команда выполнена. В результате технологического нарушения обесточенными остались следующие социально-значимые объекты: Химический, биологический, математический факультеты, факультет информатики ГБОУ ВПО «Дагестанский государственный университет», кафедра общей гигиены и экологии человека ГБОУ ВПО «ДГМА» - полностью. | Невыявленные причины | Невыявленные причины | В целях недопущения подобных технологических нарушений по КВЛ-6кВ Ф-618 ПС «ЦПП» необходимо провести внеплановое совещание с персоналом ОДС по вопросу соблюдения должностных инструкций. | 2015-10-31
|  |  | 2015-08-19 14:55 | 19.08.2015г. в 12:10ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от дежурного диспетчера ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении КВЛ-6кВ Ф-611 ПС «ЦПП» действием МТЗ. В 14:15ч. поступило сообщение о том, что на территории РКБ проводились земляные работы. В 14:15ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение проверить данное сообщение. В 14:30ч. распоряжение выполнено. Установлено, что на участке КВЛ-6кВ ТП «Биокорпус»-РП №419 «ЦКБ» проводились несогласованные земляные работы, в результате чего повреждена КЛ-6кВ. Поврежденный участок выведен в ремонт. В 14:55ч. потребители ЭЭ переведены на резервную схему электроснабжения. В результате технологического нарушения социально-значимые объекты обесточенными не остались. Максимальная токовая защита | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ; Производство несанкционированных работ в охранных зонах ЭУ, кроме 3.4.8.8 | Нарушение электрической изоляции | В целях выявления лиц и организаций, причастных к возникновению данного технологического нарушения по КВЛ-6кВ Ф-611 ПС «ЦПП», необходимо направить письмо в УЖКХ г. Махачкала о предоставлении информации (при наличии) по поданным заявкам в УЖКХ г. Махачкала на дату проведения земляных работ (19.08.2015г.) в районе ж/д №2 «Б» по ул. Ш. Алиева. | 2015-10-31
[7 empty] | В целях недопущения технологических нарушений в электрических сетях по вине посторонних лиц и организаций необходимо направить в Администрацию г. Махачкала, для размещения на официальном портале, информацию о недопустимости нарушения гражданами и юридическими лицами работоспособности электрических сетей Махачкалинских ГЭС и о преследовании за повреждение электрических сетей в соответствии с законодательством РФ. | 2015-10-31
[7 empty] | Обеспечить нагрузочные характеристики КЛ-6кВ ТП «Биокорпус»-РП №419 «ЦКБ» по КВЛ-6кВ Ф-611 ПС «ЦПП» в соответствии с техническими параметрами кабеля. | 2015-10-31
|  | 2015-08-19 22:55 | 2015-08-20 14:20 | 19.08.2015г. в 22:55ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от потребителей ЭЭ ж/д №94Л по пр. Акушинского о прекращении передачи ЭЭ. В 22:55ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение проверить оборудование РУ-0,4кВ, РУ-10кВ ТП №868 «Родник». В 23:25ч. распоряжение выполнено. Установлено, что измерение сопротивления изоляции кабельных жил выявило повреждение КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП №868 «Родник» до ж/д №94Л по пр. Акушинского. КЛ-0,4кВ выведена в ремонт. Кроме этого в РУ-0,4кВ перегорели предохранители ПН-2 250А. О происшествии сообщено начальнику участка по эксплуатации КЛ. В 14:20ч. ремонтная бригада участка по эксплуатации КЛ сообщила, что ремонтно-восстановительные работы завершены и КЛ-0,4кВ успешно введена в работу. | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.); Дефекты (недостатки) монтажа | Нарушение электрической изоляции | В целях недопущения подобных технологических нарушений, а также для выявления аварийных очагов по КЛ-0,4кВ ТП №868 «Родник» необходимо обеспечить проведение испытаний испытательным напряжением, объемами и нормами испытаний электрооборудования в соответствии с ПТЭЭСС РФ, а также иными ведомственными документами. | 2015-10-31
|  | 2015-08-20 15:00 | 2015-08-20 16:20 | 20.08.2015г. в 15:00ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от потребителей ЭЭ по ВЛ-6кВ Ф-6 ПС «Юго-Восточная» поступило сообщение о прекращении передачи ЭЭ по 1 фазе. В 15:00ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение проверить сообщение о вспышке на ведомственном ГКТП №991 «Б/з Элита». В 15:15ч. распоряжение выполнено. Установлено, что в РУ-6кВ ГКТП перегорела некалиброванная плавкая вставка. Для замены плавкой вставки необходимо обесточение Ф-6, так как РЛНД прикипел и не отключается. В 15:25ч. дежурному диспетчеру ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» дана команда на вывод выкатного элемента Ф-6 в ремонтное положение. В 15:35ч. команда выполнена. В 15:35ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение заменить плавкую вставку. В 15:50ч. распоряжение выполнено. Фидер можно ввести в работу. В 15:50ч. дежурному диспетчеру ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» дана команда на ввод Ф-6 в работу. В 16:05ч. команда не выполнена. Установлено, что при включении Фидер повторно аварийно отключился действием ТО. В 16:05ч. от ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС поступило оперативное сообщение о том, что в РУ-6кВ ГКТП№991 «Б/з Элита» перегорели все 3 плавкие вставки. Усиленное воздействие на привод РЛНД позволило его отключить, Фидер можно ввести в работу. В 16:05ч. дежурному диспетчеру ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» дана команда на ввод Ф-6 в работу. В 16:20ч. команда выполнена, нагрузка 80А. В результате технологического нарушения социально-значимые объекты обесточенными не остались. | Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств; Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.); Воздействие при повреждении ЭУ потребителя | Нарушение электрической изоляции | В целях недопущения подобных технологических нарушений по ВЛ-6кВ Ф-6 ПС «Юго-Восточная» необходимо направить потребителю ЭЭ (руководителю б/з Элита) письмо об усилении контроля за периодичностью осмотра и испытания электрооборудования ГКТП №991 «Б/з Элита», своевременно производить испытания силовых трансформаторов объемами и нормами в соответствии с ПТЭЭП РФ, а также иными документами. | 2015-10-31
|  | 2015-08-22 |  | 22.08.2015г. в 00:00ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от очевидцев поступило сообщение о том, что около ж/д №25 по ул. Энгельса сбита опора ВЛ-6кВ. В 00:00ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение проверить данное сообщение. В 00:20ч. распоряжение выполнено. Установлено, что сбита опора КВЛ-6кВ Ф-36 ПС «ГПП» автомашиной Мерседес. Государственные регистрационные номера автомашины сняты. Опора держится на проводах КВЛ-6кВ. Аварийного отключения Фидера не произошло. О происшествии сообщено в ГИБДД, авария занесена в журнал дефектов и неисправностей. В результате технологического нарушения социально-значимые объекты обесточенными не остались. | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ | Механическое воздействие сторонних лиц и организаций; Механическое разрушение, деформация, перекос | В целях установления и привлечения к ответственности виновных лиц в возникновении технологического нарушения по КВЛ-6кВ Ф-36 ПС «ГПП» необходимо направить письмо в УМВД г. Махачкала о предоставлении информации (о транспортных средствах, виновных лицах участвовавших в ДТП (при наличии)) по происшествиям в районе ж/д №25 по ул. Энгельса на дату возникновения технологического нарушения (22.08.2015г.). | 2015-10-31
[7 empty] | Направить в Администрацию г. Махачкала, для размещения на официальном портале, информацию о недопустимости нарушения гражданами и юридическими лицами работоспособности электрических сетей Махачкалинских ГЭС и о преследовании за повреждение электрических сетей в соответствии с законодательством РФ. | 2015-10-31
[7 empty] | Составить акт на повреждение опоры СВ-110-3 по КВЛ-6кВ Ф-36 ПС «ГПП». | 2015-10-31
|  | 2015-08-22 01:35 | 2015-08-23 00:47 | 22.08.2015г. в 01:35ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от дежурного диспетчера ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило оперативное сообщение о том, что по КВЛ-6кВ Ф-64 ПС «ЦПП» сработала аварийная сигнализация на установившееся замыкание на землю. В 01:40ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение в ТП №322 «Школа №3» и в ТП №29 «Новая» отключить ВН-16, ввод Ф-64. В 03:00ч. распоряжение выполнено. В 03:40ч. дежурному диспетчеру ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» дана команда на ввод Ф-64 в работу. В 03:40ч. команда выполнена. В 03:40ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение выполнить следующие оперативные переключения: 1. В ТП №29 «Новая» включить ВН-16 в сторону ТП №110 «Краснофлотская». 2. В ТП №322 «Школа №3» включить ВН-16 в сторону ТП №110 «Краснофлотская». В 04:05ч. распоряжение выполнено. В 05:00ч. от дежурного диспетчера ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило о том, что по Ф-64 повторно сработала аварийная сигнализация на установившееся замыкание на землю. Фидер аварийно отключен. В ТП №322 «Школа №3» отключен вводной ВН-16, а также водной ВН-16 в ТП №29 «Новая». Замыкание на землю сохраняется. В 06:10ч. дежурному диспетчеру ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» дана команда на проверку показаний систем РЗА. При наличии несимметрии напряжения отключить выкатной элемент Ф-64 и установить в ремонтное положение. В 06:20ч. команда выполнена, Установлена, что по Ф-64 несимметрия напряжения, Фидер аварийно отключен. В 06:20ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС №2 дано распоряжение на автогидроподъемнике АГП-17 отсоединить шлейфа в сторону ТП «Порт». В 06:35ч. распоряжение выполнено. В 06:35ч. дежурному диспетчеру ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» дана команда на ввод Ф-64 в работу. В 06:55ч. команда не выполнена. Установлена, что при включении сработала аварийная сигнализация на установившееся замыкание на землю. Фидер аварийно отключен. В 06:55ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС №2 дано распоряжение восстановить шлейфа в сторону ТП «Порт». В 07:25ч. распоряжение выполнено. В 07:25ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС №2 дано распоряжение в ТП №110 «Краснофлотская» отключить вводной РВ. В 07:35ч. распоряжение выполнено. В 07:35ч. дежурному диспетчеру ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» дана команда на ввод Ф-64 в работу. В 07:45ч. команда не выполнена. Установлено, что по Ф-64 несимметрия напряжения, Фидер повторно аварийно отключен. 07:45ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС №2 дано распоряжение в ТП №110 «Краснофлотская» включить вводной РВ. В 07:50ч. распоряжение выполнено. В 08:45ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение выполнить обход КВЛ-6кВ от ПС до ТП №110 «Краснофлотская». Отключить вводной РВ Ф-64. В 09:45ч. распоряжение выполнено. Видимых повреждений на КВЛ-6кВ не обнаружено. В 09:45ч. дежурному диспетчеру ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» дана команда на ввод Ф-64 в работу. В 09:55ч. команда не выполнена. Установлено, что по Ф-64 несимметрия напряжения, Фидер повторно аварийно отключен. В 09:45ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС №2 дано распоряжение выполнить осмотр всех контактных соединений с подъемом на опору. В 10:30ч. распоряжение выполнено. Контактные соединения в нормальном состоянии. Кроме этого кабельный вывод на опору №1 отсоединен для проверки целостности. В 10:40ч. установлено, что кабельный вывод повреждений не имеет. В 10:41ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС №2 дано распоряжение присоединить кабельный вывод на опору №1. В 11:00ч. распоряжение выполнено. В 11:53ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение выполнить следующие оперативные переключения: 1. В ТП №322 «Школа №3» отключить ВН-16 в сторону ТП №110 «Краснофлотская». 2. В ТП №322 «Школа №3» включить РВ в сторону Ф-613 ПС «ЦПП». 3. В ТП №235 «Подгорная» включить ВН-16 в сторону ТП №29 «Новая». В 12:12ч. распоряжение выполнено. В 14:50ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение отсоединить отпайку КВЛ-6кВ. В 15:35ч. распоряжение выполнено. В 15:38ч. дежурному диспетчеру ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» дана команда на ввод Ф-64 в работу. В 15:50ч. команда не выполнена. Установлено, что по Ф-64 несимметрия напряжения, Фидер повторно аварийно отключен. В 15:50ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение присоединить отпайку КВЛ-6кВ. В 16:35ч. распоряжение выполнено. В 16:35ч. дежурному диспетчеру ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» дана команда на ввод Ф-64 в работу. В 16:50ч. команда не выполнена. Установлено, что по Ф-64 несимметрия напряжения, Фидер повторно аварийно отключен. В 16:51ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение выполнить тщательный обход КВЛ-6кВ. В 17:28ч. распоряжение выполнено. Установлено, что перед ж/д №57 по ул. Г. Далгата ветки дерева касаются проводов СИП-3 КВЛ-6кВ. При этом изоляция СИП-3 перетерта на небольшом участке. Повреждение устранено, Фидер можно ввести в работу. В 17:28ч. дежурному диспетчеру ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» дана команда на ввод Ф-64 в работу. В 17:33ч. команда выполнена, Фидер в работе. 23.08.2015г. в 00:47 восстановлена нормальная схеме электроснабжения. В результате технологического нарушения обесточенными остались следующие социально-значимые объекты: ДГУ (Юридический факультет), ДГУ (Исторический факультет), Дагестанская государственная медицинская академия, Детсад №29, Госпиталь Ветеранов, школа 4-полностью. | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода | Механическое воздействие при падении деревьев, веток; Нарушение электрической изоляции | В целях недопущения подобных технологических нарушений по КВЛ-6кВ Ф-64 ПС «ЦПП», необходимо выполнить внеплановый обход КВЛ-6кВ с целью выявления поросли и деревьев, расположенных вдоль просек ЛЭП. При необходимости согласовать выпиловку веток с МУП «Горзеленхоз». | 2015-10-31
|  | 2015-08-22 10:42 | 2015-08-22 10:50 | 22.08.2015г. в 10:42ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от потребителей ЭЭ по ВЛ-6кВ Ф-13 ПС «Юго-Восточная» поступило сообщение о прекращении передачи ЭЭ. В 10:42ч. дежурному диспетчеру ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» дана команда на ввод Ф-13 в работу. В 10:50ч. РПВ выполнено успешно. В результате технологического нарушения социально-значимые объекты обесточенными не остались. | Невыявленные причины | Невыявленные причины | В целях недопущения технологических нарушений по ВЛ-6кВ Ф-13 ПС «Юго-Восточная», а также для выявления аварийных очагов необходимо выполнить внеплановый обход ВЛ-6кВ с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. | 2015-10-31
[7 empty] | Необходимо выполнить внеплановый осмотр СКТП, КТП, ТП по ВЛ-6кВ Ф-13 ПС «Юго-Восточная» с целью определения состояния электрооборудования, выявления аварийных участков и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. | 2015-10-31
|  | 2015-08-23 10:12 | 2015-08-23 11:50 | 23.08.2015г. в 10:12ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от дежурного диспетчера ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило оперативное сообщение о том, что по КВЛ-6кВ Ф-24 ПС «ГПП» сработала аварийная сигнализация на установившееся замыкание на землю. Фидер аварийно отключен действием МТЗ. В 10:15ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение в ТП №56 «Гоголя» отключить ВН-16 в сторону ТП «Пугачева». В 10:30ч. распоряжение выполнено. В 10:30ч. очевидцы сообщили, что на трансформаторной подстанции по ул. Некрасова был хлопок. В 10:30ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение проверить данное сообщение, выполнить обход КВЛ-6кВ от ТП №56 «Гоголя» до ТП №514 «Школа №7».. В 10:30ч. дежурному диспетчеру ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» дана команда на ввод Ф-24 в работу. В 10:35ч. команда выполнена. В 11:20ч. от ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС поступило оперативное сообщение о том, что около СКТП №1052 «Котельная Некрасова 64» провод одной фазы слетел с изолятора и приблизился на недопустимое расстояние до проводов ВЛ-0,4кВ. Для ликвидации повреждения необходимо привлечь автогидроподъемник АГП-17. В 11:20ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС №2 дано распоряжение ликвидировать повреждение и спустить траверсы ВЛ-0,4кВ. В 11:40ч. распоряжение выполнено. В 11:40ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение в ТП №56 «Гоголя» включить ВН-16 в сторону ТП №45 «Пугачева». В 11:50ч. распоряжение выполнено. В результате технологического нарушения обесточенными остались следующие социально-значимые объекты: школа №7-полностью. | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | В целях недопущения подобных технологических нарушений по КВЛ-6кВ Ф-24 ПС «ГПП», а также для выявления аварийных очагов необходимо выполнить внеплановый обход КВЛ-6кВ с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. | 2015-10-31
|  | 2015-08-23 10:35 | 2015-08-31 10:50 | 23.08.2015г. в 10:35ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от дежурного диспетчера ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении КВЛ-6кВ Ф-36 ПС «ГПП» действием МТЗ. В 10:35ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение выполнить обход КВЛ-6кВ от ПС до ТП «Спутник». Кроме этого в ТП «Спутник» отключить ВН-16 в сторону ТП «Солнечный». В 10:50ч. распоряжение выполнено. Установлено, что около ГКТП №431 «Хизроева» обнаружен схлест проводов. Для ликвидации повреждения необходим автогидроподъемник АГП-17. В 10:50ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС №2 дано распоряжение ликвидировать повреждение. В 11:15ч. распоряжение выполнено. В 11:15ч. дежурному диспетчеру ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» дана команда на ввод Ф-36 в работу. В 11:20ч. команда выполнена. В 11:20ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение проверить сопротивление изоляции жил КЛ-6кВ ТП «Спутник»-ТП «Солнечный» и восстановить нормальную схему электроснабжения. В 12:00ч. распоряжение не выполнено. Установлено, что сопротивление изоляции жил КЛ-6кВ не соответствует нормативным требованиям. В 12:10ч. КЛ-6кВ выведена в ремонт, потребители ЭЭ запитаны по резервной схеме электроснабжения. В результате технологического нарушения социально-значимые объекты обесточенными не остались. | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | В целях недопущения в дальнейшем технологических нарушений по КВЛ-6кВ Ф-36 ПС «Новая» необходимо провести замену КЛ-6кВ ТП №372 «Спутник»-ТП №352 «Солнечное» на КЛ с увеличенной пропускной способностью. | 2015-10-31
[7 empty] | Обеспечить нагрузочные характеристики КЛ ТП №372 «Спутник»-ТП №352 «Солнечное» в соответствии с техническими параметрами кабеля. | 2015-10-31
|  | 2015-08-23 19:25 | 2015-08-23 20:00 | 23.08.2015г. в 19:25ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от дежурного диспетчера ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило оперативное сообщение о том, что по КВЛ-10 Ф-14 ПС «Компас» сработала аварийная сигнализация на установившееся замыкание на землю. Фидер аварийно отключен. В 19:30ч. очевидцы сообщили, что на ул. Газопроводная слышали хлопок. В 19:30ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение проверить данное сообщение и выполнить осмотр РУ-0,4кВ, РУ-10кВ ТП №794 «Ватан». В 19:45ч. распоряжение выполнено. Установлено, что на вводной опоре ТП №794 «Ватан» оборван провод. В 19:55ч. провод восстановлен, Фидер можно ввести в работу. В 19:55ч. дежурному диспетчеру ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» дана команда на ввод Ф-14 в работу. В 20:00ч. команда выполнена. В результате технологического нарушения обесточенными остались следующие социально-значимые объекты: насосная станция-полностью. | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В целях недопущения подобных технологических нарушений по КВЛ-10кВ Ф-14 ПС «Компас» необходимо выполнить внеплановый обход КВЛ-10кВ с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. | 2015-10-31
|  | 2015-08-24 13:40 | 2015-08-24 16:15 | 24.08.2015г. в 13:40ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от дежурного диспетчера ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении ВЛ-10кВ Ф-12 ПС «Тепличный комбинат» действием МТЗ. В 13:40ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение в ТП «Финансовый техникум» отключить ВН-16 в сторону Ф-5 ПС «Компас». В 14:30ч. распоряжение выполнено. При этом поломалась дугогасительная камера. В 13:40ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС №2 дано распоряжение в ТП «Пржевальского» отключить ВН-16 в сторону ТП «Строитель». В 14:30ч. распоряжение выполнено. В 14:30ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение выполнить обход ВЛ-0,4кВ от ТП «Финансовый техникум» в сторону Ф-5 ПС «Компас». В 14:30ч. дежурному диспетчеру ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» дана команда на ввод Ф-12 в работу. В 14:36ч. команда выполнена. В 14:36ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС №2 дано распоряжение в ТП «Пржевальского» включить ВН-16 в сторону ТП «Строитель». В 14:40ч. распоряжение выполнено. В 16:15ч. от ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС поступило оперативное сообщение о том, что видимых повреждений по ВЛ-10кВ не обнаружено. Детальный осмотр электрооборудования ТП «Финансовый техникум» выявил, что опорные изоляторы и дугогасительная камера ВН-16 в сторону Ф-5 ПС «Компас» имеют следы электродугового повреждения. ВН-16 зашунтирован, электроснабжение восстановлено. В результате технологического нарушения социально-значимые объекты обесточенными не остались. Максимальная токовая защита | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации; Нарушение электрической изоляции | В целях недопущения подобных технологических нарушений по ВЛ-10кВ Ф-12 ПС «Тепличный комбинат» необходимо выполнить внеплановый осмотр ТП №693 «Финансовый техникум», определить состояние оборудования и разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. | 2015-10-31
|  | 2015-08-25 13:10 | 2015-08-25 16:30 | 25.08.2015г. в 13:10ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от потребителей ЭЭ по КЛ-0,4кВ ТП №523 «Д/сад ДУСа» поступило сообщение о прекращении передачи ЭЭ. В 13:10ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение выполнить осмотр электрооборудования РУ-0,4кВ, РУ-6кВ ТП №523 «Д/сад ДУСа». В 13:32ч. распоряжение выполнено. Установлено, что по трассе прохождения КЛ-0,4кВ до ж/д №26 по ул. Богатырева проводились механизированные земляные работы. Детальный осмотр участка проведения земляных работ выявил повреждение кабельной линии 0,4кВ. КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП №523 «Д/сад ДУСа» до ГРЩ ж/д №26 по ул. Богатырева выведен в ремонт. О происшествии сообщено начальнику участка по эксплуатации КЛ. В 16:30ч. ремонтная бригада участка по эксплуатации КЛ сообщила о ом, что ремонтно-восстановительные работы завершены, КЛ-0,4кВ успешно введена в работу. В результате технологического нарушения социально-значимые объекты обесточенными не остались. | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ; Производство несанкционированных работ в охранных зонах ЭУ, кроме 3.4.8.8 | Механическое воздействие сторонних лиц и организаций; Нарушение электрической изоляции | В целях привлечения к ответственности лиц (организаций), причастных к возникновению данного технологического нарушения по КЛ-0,4кВ ТП №523 «Д/сад ДУСа», направить письмо в УЖКХ г. Махачкала о предоставлении информации (при наличии) по поданным заявкам в УЖКХ г. Махачкала от МУП «Горзеленхоз» на проведение земляных работ на дату возникновения технологического нарушения (25.08.2015г.) во дворе ж/д №26 по ул. Богатырева. | 2015-10-31
[7 empty] | Необходимо направить в Администрацию г. Махачкала, для размещения на официальном портале Администрации, информацию о недопустимости нарушения гражданами и юридическими лицами работоспособности электрических сетей Махачкалинских ГЭС и о преследовании за повреждение электрических сетей в соответствии с законодательством РФ. | 2015-10-31
[7 empty] | Составить акт на повреждение КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП №523 «Д/сад ДУСа» до ГРЩ ж/д №26 по ул. Богатырева. | 2015-10-01
|  | 2015-08-26 10:47 |  | 26.08.2015г. в 10:47ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от дежурного диспетчера ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении КВЛ-10кВ Ф-6 ПС «Махачкала-110» действием МТЗ. В 10:50ч. дежурному диспетчеру ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» дана команда на ввод в работу Ф-6. В 10:54ч. команда не выполнена, РПВ неуспешное. В 11:20ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение в ТП-4 №536 «РКБ» отключить ВН-16, ввод Ф-6. В 11:25ч. распоряжение выполнено. В 11:26ч. дежурному диспетчеру ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» дана команда на ввод в работу Ф-6. В 11:30ч. команда выполнена. В 11:31ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение выполнить следующие оперативные переключения: 1. В ТП-4 №536 «РКБ» отключить ВН-16 в сторону РП-1 №543 «РКБ». 2. В ТП-4 №536 «РКБ» включить ВН-16, ввод Ф-6. 3. В ТП-3 №545 «РКБ» отключить ВН-16 в сторону ТП-2 №544 «РКБ». 4. В ТП-3 №545 «РКБ» включить ВН-16, ввод Ф-6. 5. В ТП-2 №544 «РКБ» отключить ВН-16 в сторону РП-1 №543 «РКБ». 6. В ТП-3 №545 «РКБ» включить ВН-16 в сторону ТП-2 №544 «РКБ». В 11:50ч. распоряжение выполнено, потребители ЭЭ переведены на резервную схему электроснабжения. В результате технологического нарушения обесточенными остались следующие социально-значимые объекты: Детская республиканская клиническая больница-полностью. Максимальная токовая защита | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ; Производство несанкционированных работ в охранных зонах ЭУ, кроме 3.4.8.8 | Механическое воздействие сторонних лиц и организаций; Нарушение электрической изоляции | В целях привлечения к ответственности лиц (организаций), причастных к возникновению данного технологического нарушения по КВЛ-10кВ Ф-6 ПС «Махачкала-110» необходимо направить письмо в УЖКХ г. Махачкала о предоставлении информации (при наличии) по поданным заявкам в УЖКХ для проведение земляных работ, на дату возникновения технологического нарушения (26.08.2015г.), по территории РКБ. | 2015-10-31
[7 empty] | Необходимо направить в Администрацию г. Махачкала, для размещения на официальном портале Администрации, информацию о недопустимости нарушения гражданами и юридическими лицами работоспособности электрических сетей Махачкалинских ГЭС и о преследовании за повреждение электрических сетей в соответствии с законодательством РФ. | 2015-10-31
[7 empty] | Обеспечить нагрузочные характеристики КЛ-10кВ РП-1 №543 «РКБ»-ТП-4 №536 «РКБ» по КВЛ-10кВ Ф-6 ПС «Махачкала-110». | 2015-10-31
[7 empty] | Составить акт на повреждение КЛ-10кВ РП-1 №543 «РКБ»-ТП-4 №536 «РКБ». | 2015-10-31
|  | 2015-08-26 15:05 | 2015-08-28 22:30 | 26.08.2015г. в 15:05ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от дежурного диспетчера ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило оперативное сообщение о том, что по КВЛ-6кВ Ф-14 ПС «Новая» сработала аварийная сигнализация на установившееся замыкание на землю, Фидер аварийно отключен. В 15:21ч. дежурному персоналу завода им. М. Гаджиева дана команда в ТП №296 «Завод Гаджиева» отключить ВН-16 в сторону ТП №704 «Нахимова». В 15:23ч. команда выполнена. В 15:23ч. дежурному диспетчеру ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» дана команда на ввод в работу Ф-14. В 15:28ч. команда не выполнена. Установлено, что при включении сработала аварийная сигнализация на установившееся замыкание на землю, Фидер повторно аварийно отключен. В 15:28ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение в ТП №477 «Ушакова» включить ВН-16 в сторону КТП №704а «Дом ребенка». В 16:05ч. распоряжение выполнено. В 16:05ч. от начальника ЭЛ поступило оперативное сообщение о том, что по трассе прохождения КЛ-6кВ на территории завода им. М. Гаджиева производились механизированные земляные работы. В 16:30ч. потребители ЭЭ переведены на резервную схему электроснабжения. КЛ-6кВ выведен в ремонт. Информация о происшествии передана начальнику участка по эксплуатации КЛ. В результате технологического нарушения социально-значимые объекты обесточенными не остались. | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ; Производство несанкционированных работ в охранных зонах ЭУ, кроме 3.4.8.8 | Механическое воздействие сторонних лиц и организаций | В целях недопущения технологических нарушений в электрических сетях по вине посторонних лиц и организаций необходимо направить в Администрацию г. Махачкала, для размещения на официальном портале, информацию о недопустимости нарушения гражданами и юридическими лицами работоспособности электрических сетей Махачкалинских ГЭС и о преследовании за повреждение электрических сетей в соответствии с законодательством РФ. | 2015-10-31
[7 empty] | Обеспечить нагрузочные характеристики КВЛ-6кВ Ф-14 ПС «Новая» в соответствии с техническими параметрами кабеля. | 2015-10-31
|  | 2015-08-27 13:00 | 2015-08-27 13:30 | 27.08.2015г. в 13:00ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от потребителей ЭЭ по КЛ-0,4кВ ТП №401 «Советская» поступило сообщение о прекращении передачи ЭЭ. В 13:00ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение выполнить осмотр электрооборудования РУ-0,4кВ, РУ-6кВ ТП №401 «Советская». В 13:30ч. распоряжение выполнено. Установлено, что на РПС-250А КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ до ГРЩ котельной Дзержинского 8 перегорели предохранители ПН-2 250А, а также имеются следы электродугового повреждения опорных изоляторов. При измерении сопротивления изоляции жил выявлено повреждение резервной КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ до ГРЩ котельной Дзержинского 8. КЛ-0,4кВ выведен в ремонт. Потребители переведены на запасную схему электроснабжения. О происшествии сообщено начальнику участка по эксплуатации КЛ. В результате технологического нарушения социально-значимые объекты обесточенными не остались. | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | В целях недопущения подобных технологических нарушений, а также для выявления аварийных очагов по КЛ-0,4кВ ТП №401 «Советская» необходимо обеспечить проведение в/в испытаний испытательным напряжением, объемами и нормами испытаний электрооборудования в соответствии с ПТЭЭСС РФ, а также иными ведомственными документами. | 2015-10-31
|  | 2015-08-27 13:50 | 2015-08-27 18:25 | 27.08.2015г. в 13:50ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от потребителей ЭЭ по ВЛ-6кВ Ф-УЗК ПС «Нефтебаза» поступило сообщение о прекращении передачи ЭЭ. В 13:55ч. дежурному персоналу ПС «Нефтебаза» дана команда на проверку положение выкатного элемента по Ф-УЗК. В 14:00ч. очевидцы сообщили, что в районе МКР «Черные камни» неизвестные лица повредили кабельную линию на КТП «Метеостанция» при выполнении земляных работ. В 14:01ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение проверить данное сообщение и вывести в ремонт поврежденную КЛ-6кВ. В 14:40ч. распоряжение выполнено. В 14:15ч. дежурным персоналом ПС «Нефтебаза» команда выполнена. Установлено, что Фидер аварийно отключен действием РЗА. Кроме этого, выявлено, что на территории овощебазы оборван провод. В 14:40ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС распоряжение выполнила. В 14:44ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение восстановить оборванный провод. В 15:30ч. распоряжение выполнено. В 15:30ч. дежурному персоналу ПС «СРЗ» дана команда на ввод в работу Ф-УЗК. В 15:50ч. команда выполнена. В результате технологического нарушения социально-значимые объекты обесточенными не остались. | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ; Производство несанкционированных работ в охранных зонах ЭУ, кроме 3.4.8.8 | Механическое воздействие сторонних лиц и организаций; Нарушение электрической изоляции; Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В целях выявления лиц и организаций, причастных к возникновению технологического нарушения по ВЛ-6кВ Ф-УЗК ПС «Нефтебаза», необходимо направить письмо в УЖКХ г. Махачкала о предоставлении информации (при наличии) по поданным заявкам в УЖКХ г. Махачкала на проведение земляных работ на дату возникновения ТН (27.08.2015г.) в районе Метеостанции в МКР «УЗК». | 2015-10-31
[7 empty] | В целях недопущения технологических нарушений в электрических сетях по вине посторонних лиц и организаций необходимо направить в Администрацию г. Махачкала, для размещения на официальном портале, информацию о недопустимости нарушения гражданами и юридическими лицами работоспособности электрических сетей Махачкалинских ГЭС и о преследовании за повреждение электрических сетей в соответствии с законодательством РФ. | 2015-10-31
[7 empty] | Составить акт на повреждение кабельной линии, ввод в КТП «Метеостанция». | 2015-10-31
|  | 2015-08-28 10:40 | 2015-08-28 13:00 | 28.08.2015г. в 10:40ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от потребителей ЭЭ по ВЛ-6кВ Ф-УЗК ПС «Нефтебаза» поступило сообщение о прекращении передачи ЭЭ. В 10:40ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение выполнить обход ВЛ-6кВ и определить причину повреждения. В 12:15ч. распоряжение выполнено. Установлено, что оборван шлейф на КТП. В 12:15ч. дежурному персоналу ПС «Нефтебаза» дана команда на вывод выкатного элемента по Ф-УЗК в ремонтное положение. В 12:40ч. команда выполнена. В 12:40ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение восстановить оборванный провод. В 12:47ч. распоряжение выполнено. В 12:47ч. дежурному персоналу ПС «Нефтебаза» дана команда на ввод в работу Ф-УЗК. В 13:00ч. команда выполнена. В результате технологического нарушения социально-значимые объекты обесточенными не остались. | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В целях обеспечения надежной и безаварийной работы Ф-УЗК ПС «Нефтебаза» необходимо включить ВЛ-6кВ в многолетний план-график реконструкции или капитального ремонта электрических сетей. Предусмотреть увеличение пропускной способности ВЛ-6кВ, Применить сцепную арматуру и проводники с учетом района прохождения трассы ВЛ-6кВ. | 2015-10-31
|  | 2015-09-01 17:30 | 2015-09-01 19:00 | 01.09.2015г. в 17:30ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от дежурного диспетчера ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении КВЛ-6кВ Ф-39 ПС «Новая» действием МТЗ. В 17:57ч. от ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС поступило оперативное сообщение о том, что около ТП №147 «Противочумная» имеется оборванный провод КВЛ-6кВ. В ТП №147 «Противочумная» отключил ввод Ф-39. Фидер можно ввести в работу. В 17:57ч. дежурному диспетчеру ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» дана команда на ввод в работу Ф-39. В 18:10ч. команда не выполнена. РПВ неуспешное, Фидер повторно аварийно отключился действием ТО. В 18:10ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение выполнить следующие оперативные переключения: 1. В ТП №145 «ПТИ (Дагестанский политехнический институт)» отключить ВН-16, ввод Фидера. 2. В ТП №147 «Противочумная» отключить ВН-16 в сторону ТП №271 «Сувенир». В 18:30ч. распоряжение выполнено. Установлено, что на КЛ-6кВ ТП №147 «Противочумная» - ТП №271 «Сувенир» имеются следы электродугового повреждения. КЛ-6кВ выведена в ремонт. Потребители ЭЭ переведены на резервную схему электроснабжения. В 18:50ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС №2 сообщила, что в ТП №145 «ПТИ (Дагестанский политехнический институт)» отключил ВН-16, ввод Ф-39. В 18:50ч. дежурному диспетчеру ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» дана команда на ввод в работу Ф-39. В 19:00ч. команда выполнена. В 19:00ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС сообщила, что около ТП №147 «Противочумная» восстановлен оборванный провод. В 19:08ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС №2 дано распоряжение в ТП №147 «Противочумная» включить ВН-16 в сторону КТП №36 «Дача Совмина (ДОСМ)». В 19:10ч. распоряжение выполнено. В результате технологического нарушения обесточенными остались следующие социально-значимые объекты: Школа №39, Д/с №49-полностью. | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | В целях недопущения подобных технологических нарушений, а также для выявления аварийных очагов по Ф-39 ПС «Новая необходимо провести высоковольтные испытания КЛ-6кВ ТП №147 «Противочумная» - ТП №271 «Сувенир» испытательным напряжением в соответствии с ПТЭЭСС РФ и иными ведомственными документами. | 2015-11-30
[7 empty] | Обеспечить нагрузочные характеристики КЛ-6кВ ТП №147 «Противочумная» - ТП №271 «Сувенир» по КВЛ-6кВ Ф-39 ПС «Новая» | 2015-11-30
|  | 2015-09-02 08:20 | 2015-09-02 13:20 | 02.09.2015г. в 08:20ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от дежурного диспетчера ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило оперативное сообщение о том, что по ВЛ-6кВ Ф-8 ПС «Юго-Восточная» сработала аварийная сигнализацию на установившееся замыкание на землю, Фидер аварийно отключен. В 08:20ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение выполнить обход ВЛ-6кВ от ПС. В 08:55ч. распоряжение выполнено. Установлено, что на опоре №1, на концевой кабельной муфте имеются следы электродугового повреждения. В 09:00ч. о происшествии сообщено начальнику участка по эксплуатации КЛ. В 11:37ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС №2 дано распоряжение отсоединить кабельный вывод на опору. В 11:50ч. распоряжение выполнено. В 12:55ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС №2 сообщила, что участком по эксплуатации КЛ завершены ремонтные работы, Фидер можно ввести в работу. В 12:56ч. дежурному диспетчеру ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» дана команда ввод Ф-8 в работу. В 13:20ч. команда выполнена. В результате технологического нарушения социально-значимые объекты обесточенными не остались. | Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств. | Коррозионный, эрозионный износ; Нарушение электрической изоляции | В целях недопущения подобных технологических нарушений необходимо выполнить осмотр участков кабельных выводов на опору, вводов в ТП, КТП по ВЛ-6кВ Ф-8 ПС «Юго-Восточная» на предмет наличия нарушений технологии крепления КЛ на опору КВЛ или в ТП. | 2015-11-30
[7 empty] | Необходимо провести высоковольтные испытания КЛ-6кВ вывод на опору №1 по ВЛ-6кВ Ф-8 ПС «Юго-Восточная» испытательным напряжением в соответствии с ПТЭЭСС РФ и иными ведомственными документами. | 2015-11-30
[7 empty] | Обеспечить нагрузочные характеристики КЛ-6кВ вывод на опору №1 по ВЛ-6кВ Ф-8 ПС «Юго-Восточная» в соответствии с техническими параметрами кабеля. | 2015-11-30
|  | 2015-09-02 15:40 | 2015-09-02 16:10 | 02.09.2015г. в 15:40ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от дежурного диспетчера ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении КВЛ-6кВ Ф-611 ПС «ЦПП» действием ТО. В 15:50ч. поступило сообщение о том, что на территории РКБ проводились земляные работы. В 15:50ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение проверить данное сообщение. В 16:10ч. распоряжение выполнено. Установлено, что на участке КВЛ-6кВ ТП «Биокорпус»-РП №419 «ЦКБ» неизвестными лицами проводились несогласованные земляные работы, в результате чего повреждена КЛ-6кВ. Поврежденный участок выведен в ремонт. В результате технологического нарушения обесточенными остались следующие социально-значимые объекты: ЦУМ, ДГУ (Физический факультет)-полностью. Токовая отсечка | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ; Производство несанкционированных работ в охранных зонах ЭУ, кроме 3.4.8.8 | Механическое воздействие сторонних лиц и организаций; Нарушение электрической изоляции | В целях выявления лиц и организаций, причастных к возникновению данного технологического нарушения по КВЛ-6кВ Ф-611 ПС «ЦПП», необходимо направить письмо в УЖКХ г. Махачкала о предоставлении информации (при наличии) по поданным заявкам в УЖКХ г. Махачкала на дату проведения земляных работ (02.09.2015г.) в районе ж/д №2 «Б» по ул. Ш. Алиева. | 2015-11-30
[7 empty] | В целях недопущения технологических нарушений в электрических сетях по вине посторонних лиц и организаций необходимо направить в Администрацию г. Махачкала, для размещения на официальном портале, информацию о недопустимости нарушения гражданами и юридическими лицами работоспособности электрических сетей Махачкалинских ГЭС и о преследовании за повреждение электрических сетей в соответствии с законодательством РФ. | 2015-11-30
[7 empty] | Написать заявление в полицию о повреждении КЛ-6кВ ТП «Биокорпус»-РП №419 «ЦКБ». | 2015-11-30
[7 empty] | Обеспечить нагрузочные характеристики КЛ-6кВ ТП «Биокорпус»-РП №419 «ЦКБ» по КВЛ-6кВ Ф-611 ПС «ЦПП» в соответствии с техническими параметрами кабеля. | 2015-11-30
|  | 2015-09-03 09:30 | 2015-09-03 10:20 | 03.09.2015г. в 09:30ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от дежурного диспетчера ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило оперативное сообщение о том. что по ВЛ-10кВ Ф-12 ПС «Тепличный комбинат» сработала аварийная сигнализация на установившееся замыкание на землю. Фидер аварийно отключен. От очевидцев поступило сообщение о том, что в районе ж/д №50 по пр. Акушинского оборван провод. В 09:37ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение проверить данное сообщение. В 10:15ч. распоряжение выполнено. Установлено, что оборванного провода не имеется. На месте обнаружено, что ветка дерева касается проводов ВЛ-10кВ. Ветка обрезана, Фидер можно ввести в работу. В 10:16ч. дежурному диспетчеру ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» дана команда на ввод Ф-12 в работу. В 10:20ч. команда выполнена. В результате технологического нарушения социально-значимые объекты обесточенными не остались. | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода | Нарушение электрической изоляции | В целях недопущения подобных технологических нарушений, а также для выявления аварийных очагов по Ф-12 ПС «Тепличный комбинат», необходимо выполнить внеплановый обход ВЛ-10кВ с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. Выполнить выпиловку веток деревьев, расположенных вдоль просек ВЛ-10кВ, при необходимости согласовать выпиловку с МУП «Горзеленхоз». | 2015-11-30
|  | 2015-09-03 13:55 | 2015-09-03 14:29 | 03.09.2015г. в 13:55ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от дежурного диспетчера ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило оперативное сообщение о том, что по КВЛ-6кВ Ф-611 ПС «ЦПП» сработала аварийная сигнализация на установившееся замыкание на землю. Фидер аварийно отключен. В 14:00ч. очевидцы сообщили, что на углу ул. Карабудагова и Абубакарова оторван провод. В 14:00ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение проверить данное сообщение и ликвидировать повреждение. В 14:25ч. распоряжение выполнено. Установлено, что на данном участке КВЛ-6кВ произошел отрыв провода с шейки изолятора и его падение на траверсу металлической опоры. В 14:25ч. дежурному диспетчеру ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» дана команда на ввод Ф-611 в работу. В 14:29ч. команда выполнена. В результате технологического нарушения обесточенными остались следующие социально-значимые объекты: ЦУМ, ДГУ (Физический факультет)-полностью. | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | В целях недопущения подобных технологических нарушений по КВЛ-6кВ Ф-611 ПС «ЦПП», а также для выявления аварийных очагов необходимо выполнить внеплановый обход КВЛ-6кВ с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. | 2015-11-30
|  | 2015-09-03 15:38 | 2015-09-03 17:30 | 03.09.2015г. в 15:38ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от потребителей ЭЭ по КВЛ-6кВ Ф-37 ПС «ГПП» поступило сообщение о прекращении передачи ЭЭ. В 15:35ч. дежурному диспетчеру ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» дана команда на РПВ Ф-37. В 16:25ч. команда не выполнена, РПВ неуспешное, Фидер повторно аварийно отключен действием МТЗ. В 16:25ч. дежурному диспетчеру ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» дана команда на ввод в работу Ф-37. В 12:00ч. команда выполнена. В 16:30ч. от очевидцев поступило сообщение, что в парке им. Ленинского комсомола производились земляные работы, при которых произошел хлопок и электроснабжение прекратилось. В 16:31ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение в ТП №233 «Парк» отключить РВ в сторону ТП №79 «Выставочная». В 17:25ч. распоряжение выполнено. При этом выявлено, что КЛ-6кВ от ТП №233 «Парк» в сторону ТП №79 «Выставочная» присоединен на шинопроводы, в обход разъединителя РВ. В 17:25ч. дежурному диспетчеру ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» дана команда на ввод Ф-37 в работу. В 17:30ч. команда выполнена. В результате технологического нарушения обесточенными остались следующие социально-значимые объекты: Пограничная часть, Котельная «Маслосырбаза» (Космос), Насосные з-да Радиотоваров-полностью. Максимальная токовая защита | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ; Производство несанкционированных работ в охранных зонах ЭУ, кроме 3.4.8.8 | Механическое воздействие сторонних лиц и организаций; Нарушение электрической изоляции | В целях выявления лиц и организаций, причастных к возникновению данного технологического нарушения по КВЛ-6кВ Ф-37 ПС «ГПП», необходимо направить письмо в УЖКХ, а также Администрацию г. Махачкала о предоставлении информации (при наличии) по поданным заявкам в УЖКХ г. Махачкала на дату проведения земляных работ (03.09.2015г.) на территории парка им. Ленинского комсомола (ул. М. Гаджиева). Принять меры по привлечению виновных лиц к ответственности. | 2015-11-30
[7 empty] | В целях недопущения технологических нарушений в электрических сетях по вине посторонних лиц и организаций необходимо направить в Администрацию г. Махачкала, для размещения на официальном портале, информацию о недопустимости нарушения гражданами и юридическими лицами работоспособности электрических сетей Махачкалинских ГЭС и о преследовании за повреждение электрических сетей в соответствии с законодательством РФ. | 2015-11-30
[7 empty] | Выполнить профилактические работы в РУ-6кВ ТП №233 «Парк». | 2015-11-30
[7 empty] | Обеспечить нагрузочные характеристики КЛ-6кВ ТП №233 «Парк» - ТП №79 «Выставочная» по КВЛ-6кВ Ф-37 ПС «ГПП» в соответствии с техническими параметрами кабеля. | 2015-11-30
|  | 2015-09-03 20:00 | 2015-09-04 17:00 | 03.09.2015г. в 20:00ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от дежурного диспетчера ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило оперативное сообщение о том, что по КВЛ-10кВ Ф-2 ПС «Махачкала-110» несимметрия напряжения из-за несимметричной нагрузки. Фидер аварийно отключен. В 20:03ч. дежурному персоналу РП №478 «Вузовское озеро» дана команда на перевод социально-значимого объекта на резервную схему электроснабжения – Ф-17 ПС «Махачкала-110». В 20:20ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение выполнить обход КВЛ-10кВ. В 21:25ч. распоряжение выполнено. Видимых повреждений на КВЛ-10кВ не обнаружено. Кроме этого установлено, что дежурный персонал РП №478 «Вузовское озеро» без отключения ВМ ввода Ф-2 включили СР, ввод Ф-17 ПС «Махачкала-110». При этом отключения Ф-17 не произошло. Схема резервного электроснабжения насосных станций приведена в соответствия. В 21:27ч. дежурному диспетчеру ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» дана команда на проверку показаний систем РЗА по Ф-17. В 21:35ч. команда выполнена. Установлено, что показания РЗА в нормальном режиме. В 21:40ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение повторно выполнить обход КВЛ-10кВ от опоры №1 до ведомственного ТП №614 «Диагностический центр». В 23:10ч. распоряжение выполнено, видимых повреждений нет. Участок КВЛ-10кВ в районе лесополосы остался не обследованным. 04.09.2015г. в 08:10ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС №2 дано распоряжение выполнить повторный обход КВЛ-10кВ и определить участок с повреждением. В 17:00ч. распоряжение выполнено. Установлено, что на опоре около КОРа слетел изолятор двойного крепления вместе с вторичной вязкой провода и произошло его падение на траверсу металлической опоры. В результате этого произошло однофазное замыкание на землю и Фидер был аварийно отключен действиями дежурного персонала ПС «Махачкала-110». В результате технологического нарушения социально-значимые объекты обесточенными не остались. | Не соответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам; Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта | Нарушение структуры материала в результате высыхания; Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий | В целях недопущения технологических нарушений, а также для выявления аварийных очагов по КВЛ-10кВ Ф-2 ПС «Махачкала-110», необходимо выполнить внеплановый обход КВЛ-10кВ с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. Выполнить выпиловку веток деревьев, расположенных по трассе КВЛ-10кВ, при необходимости согласовать выпиловку с МУП «Горзеленхоз». | 2015-11-30
[7 empty] | Необходимо провести внеплановое совещание персоналу ОДС по вопросу соблюдения Типовой инструкции по ликвидации нарушений в работе распределительных электрических сетей 0,38-20 кВ с воздушными линиями электропередачи (РД 34.20.566). | 2015-11-30
|  | 2015-09-05 09:20 | 2015-09-05 09:35 | 05.09.2015г. в 09:20ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от потребителей ЭЭ по ВЛ-0,4кВ ТП №225 «Некрасова» поступило сообщение о прекращении передачи ЭЭ по 1 фазе. Очевидцы сообщили, что на углу ул. Некрасова и Батырмурзаева имеется оборванный провод. В 09:20ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение проверить данное сообщение и при подтверждении сообщения восстановить оборванный провод. В 09:35ч. распоряжение выполнено. Установлено, что в пролете опор №5 и №6 оборван провод АС-50. Провод восстановлен, ВЛ-0,4кВ успешно введена в работу. В результате технологического нарушения социально-значимые объекты обесточенными не остались. | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В целях недопущения подобных технологических нарушений по ВЛ-0,4кВ ТП №225 «Некрасова» необходимо выполнить внеплановый обход с целью выявления и ликвидации участков ВЛ, контактные соединения которых выполнены в нарушении требований отраслевых правил. | 2015-11-30
|  | 2015-09-05 12:25 | 2015-09-05 13:53 | 05.09.2015г. в 12:25ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от дежурного диспетчера ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении ВЛ-10кВ Ф-12 ПС «Тепличный комбинат» действием МТЗ. В 12:30ч. поступило сообщение от очевидцев о том, что в с/т «Садовод» был хлопок. В 12:30ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение проверить данное сообщение и выполнить осмотр оборудования РУ-0,4кВ, РУ-10кВ КТП №443 «Дача Садовод». В 13:20ч. распоряжение выполнено. Установлено, что неизвестными лицами был отключен разъединитель РЛНД-10 под нагрузкой. Повреждений в сетях Махачкалинских ГЭС не обнаружено, РЛНД-10 включен. В ТП №97 «Пржевальского» отключен ВН-16 в сторону ТП №382 «Строитель». Фидер можно ввести в работу. В 13:20ч. дежурному диспетчеру ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» дана команда на ввод Ф-12 в работу. В 13:30ч. команда выполнена. В 13:20ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение в ТП №97 «Пржевальского» включить ВН-16 в сторону ТП №382 «Строитель». В 13:53ч. распоряжение выполнено. В результате технологического нарушения социально-значимые объекты обесточенными не остались. Максимальная токовая защита | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ; Прочие воздействия | Нарушение электрической изоляции | В целях недопущения подобных технологических нарушений по ВЛ-10кВ Ф-12 ПС «Тепличный комбинат» необходимо установить замок на РЛНД-10 КТП №443 «Дача Садовод». | 2015-11-30
[7 empty] | Необходимо направить в Администрацию г. Махачкала, для размещения на официальном портале Администрации, информацию о недопустимости нарушения гражданами и юридическими лицами работоспособности электрических сетей Махачкалинских ГЭС и о преследовании за повреждение электрических сетей в соответствии с законодательством РФ. | 2015-11-30
|  | 2015-09-06 16:30 | 2015-09-06 22:05 | 06.09.2015г. в 16:30ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от дежурного диспетчера ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило оперативное сообщение о том, что по КВЛ-6кВ Ф-16 ПС «Новая» сработала аварийная сигнализация на установившееся замыкание на землю. Фидер аварийно отключен. В 16:39ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение в ТП №429 «Наука» отключить РВ, ввод Ф-16. В 17:00ч. распоряжение выполнено. В 16:39ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС №2 дано распоряжение выполнить обход КВЛ-6кВ ТП «Огонек» в сторону ТП №389 «Турбаза Турист». В 17:20ч. распоряжение выполнено, видимых повреждений нет. В 17:02ч. дежурному диспетчеру ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» дана команда на ввод Ф-16 в работу. 17:30ч. команда выполнена. В 17:32ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение в ТП №429 «Наука» отключить отходящие ВН-16, включить РВ, ввод Ф-16 и поочередно включить отходящие ВН-16, проверить наличие замыкания на землю. В 18:00ч. распоряжение выполнено. При включении ВН-16 в сторону ТП №389 «Турбаза Турист» появилась «земля», ВН-16 отключен. В 18:17ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС №2 сообщила, что в ТП №389 «Турбаза Турист» отключил ВН-16 в сторону ЯЖНУ «Кяхулай». В 18:20ч. распоряжение выполнено. В 18:20ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение в ТП №429 «Наука» включить ВН-16 в сторону ТП №389 «Турбаза Турист». В 18:25ч. распоряжение выполнено. В 18:25ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение выполнить следующие оперативные переключения: 1. В ЯЖНУ «Кяхулай» отключить РВ на ВМ-6; 2. В ТП №523 «Д/сад ДУСа» отключить ВН-16, ввод Ф-16; 3. В ТП №523 «Д/сад ДУСа» включить РВ ТП №649 «Дагагропромстрой»; 4. В ТП №649 «Дагагропромстрой» включить ВН-16 в сторону ТП №523 «Д/сад ДУСа». В 19:00ч. распоряжение выполнено. В 19:00ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС №2 дано распоряжение в ТП №389 «Турбаза Турист» включить ВН-16 в сторону ЯЖНУ «Кяхулай». В 19:10ч. распоряжение не выполнено. Установлено, что при включении появилась «земля». В 20:10ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС совместно с ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС №2 дано распоряжение определить участок с повреждением на КВЛ-6кВ ТП №389 «Турбаза Турист»-ЯЖНУ «Кяхулай». В 22:05ч. распоряжение выполнено. Установлено, что на вводной опоре в ТП №523 «Д/сад ДУСа» кабельная жила сшитого полиэтилена перетерлась и касается траверсы металлической опоры. Повреждение устранено, Фидер переведен на нормальную схему электроснабжения В результате технологического нарушения обесточенными остались следующие социально-значимые объекты: Центральная Джума-мечеть-полностью. | Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств. | Нарушение электрической изоляции | В целях недопущения подобных технологических нарушений необходимо выполнить осмотр участков кабельных вводов в ТП, КТП по КВЛ-6кВ Ф-16 ПС «Новая» на предмет наличия нарушений технологии крепления КЛ на опору КВЛ и в РУ-6-10кВ. | 2015-11-30
[7 empty] | Обеспечить нагрузочные характеристики кабельного ввода с опоры КВЛ-6кВ в ТП №523 «Д/сад ДУСа» в соответствии с техническими параметрами кабеля. | 2015-11-30
|  | 2015-09-07 20:15 | 2015-09-07 21:57 | 07.09.2015г. в 20:15ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от потребителей ЭЭ по ВЛ-6кВ Ф-8 ПС «Юго-Восточная» поступило сообщение о прекращении передачи ЭЭ. В 20:15ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение выполнить обход ВЛ-6кВ от ПС. В 20:45ч. распоряжение выполнено. Установлено, что в пролете опор №2 и №3 оборван провод одной фазы. В 20:47ч. дежурному диспетчеру ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» дана команда на вывод выкатного элемента Ф-8 в ремонтное положение. В 21:30ч. команда выполнена. В 21:33ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение восстановить оборванный провод. В 21:50ч. распоряжение выполнено, Фидер можно ввести в работу. В 21:51ч. дежурному диспетчеру ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» дана команда на ввод Ф-8 в работу. В 21:57ч. команда выполнена. В результате технологического нарушения социально-значимые объекты обесточенными не остались. | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В целях недопущения подобных технологических нарушений, а также для выявления аварийных очагов по ВЛ-6кВ Ф-8 ПС «Юго-Восточная», необходимо выполнить внеплановый обход ВЛ-6кВ с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. | 2015-11-30
[7 empty] | Для обеспечения надежной и безаварийной работы по ВЛ-6кВ Ф-8 ПС «Юго-Восточная», необходимо включить ВЛ-6кВ в план-график реконструкции или капитального ремонта объектов электросетевого хозяйства Махачкалинских ГЭС. Предусмотреть разгрузку Фидера, а также увеличение пропускной способности ВЛ-6кВ. | 2015-11-30
|  | 2015-09-07 21:45 | 2015-09-09 18:00 | 07.09.2015г. в 21:45ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от дежурного диспетчера ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении КЛ-6кВ Ф-39 ПС «ГПП» действием ТО. В 21:47ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение в ТП №343 «КОР» отключить ВН-16 в сторону ТП №384 «Гагарина». В 21:53ч. распоряжение выполнено. В 21:55ч. дежурному диспетчеру ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» дана команда на ввод Ф-39 в работу. В 22:05ч. команда выполнена. В 22:27ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение выполнить следующие оперативные переключения: 1. В ТП №384 «Гагарина» отключить ВН-16 в сторону ТП №414 «Виноградная». 2. В ТП №343 «КОР» включить ВН-16 в сторону ТП №384 «Гагарина». В 22:40ч. распоряжение выполнено. При этом установлено, что при включении в ТП №343 «КОР» ВН-16 в сторону ТП №384 «Гагарина» Ф-39 повторно аварийно отключился. ВН-16 отключен, КЛ-6кВ ТП №343 «КОР»- ТП №384 «Гагарина» выведена в ремонт. В 22:41ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС №2 дано распоряжение в ТП №415 «Колос» включить ВН-16 в сторону ТП №132 «Автошкола». В 22:50ч. распоряжение выполнено. В 22:46ч. дежурному диспетчеру ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» дана команда на ввод Ф-39 в работу. В 22:53ч. команда выполнена В результате технологического нарушения социально-значимые объекты обесточенными не остались. Токовая отсека | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | В целях недопущения подобных технологических нарушений, а также для выявления аварийных очагов по КВЛ-10кВ Ф-15 ПС «Махачкала-110», необходимо обеспечить проведение высоковольтных испытаний кабельных вставок испытательным напряжением объемами и нормами испытаний электрооборудования в соответствии с ПТЭЭСС РФ, а также иными ведомственными документами. | 2015-11-30
[7 empty] | Обеспечить нагрузочные характеристики КЛ-6кВ ТП №343 «КОР»- ТП №384 «Гагарина» по КЛ-6кВ Ф-39 ПС «ГПП» в соответствии с техническими параметрами кабеля. | 2015-11-30
|  | 2015-09-07 22:25 | 2015-09-07 22:53 | 07.09.2015г. в 22:25ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС поступило оперативное сообщение о том, что по КВЛ-6кВ Ф-3 ПС «Приморская», на вводной опоре КТП №671 «С/т Пальмира», перегорел шлейф. Для ликвидации повреждения необходимо обесточение Ф-3. В 22:30ч. дежурному диспетчеру ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» дана команда на вывод выкатного элемента Ф-39 в ремонтное положение. В 22:35ч. команда выполнена. В 22:37ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение восстановить оборванный провод. В 22:45ч. распоряжение выполнено. В 22:46ч. дежурному диспетчеру ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» дана команда на ввод Ф-39 в работу. В 22:53ч. команда выполнена. В результате технологического нарушения социально-значимые объекты обесточенными не остались. | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В целях недопущения подобных технологических нарушений, а также для выявления аварийных очагов по КВЛ-6кВ Ф-3 ПС «Приморская», необходимо выполнить внеплановый обход КВЛ-6кВ с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. | 2015-11-30
[7 empty] | Для обеспечения надежной и безаварийной работы КВЛ-6кВ Ф-3 ПС «Приморская», необходимо включить КВЛ-6кВ в план-график реконструкции или капитального ремонта объектов электросетевого хозяйства Махачкалинских ГЭС. Предусмотреть разгрузку Фидера, увеличение пропускной способности КВЛ-6кВ. | 2015-11-30
|  | 2015-09-09 00:10 | 2015-09-09 00:45 | 09.09.2015г. в 00:10ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от потребителей ЭЭ по КЛ-0,4кВ ТП №916 «Айвазовского 6б» - ж/д №6а по ул. Айвазовского, поступило сообщение о прекращении передачи ЭЭ по 1 фазе. В 00:10ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение электрооборудование РУ-0,4кВ, РУ-10кВ ТП №916 «Айвазовского 6б». В 00:45ч. распоряжение выполнено. Установлено, что в РУ-0,4кВ ТП обнаружено перегоревший наконечник на кабельной жиле. Кроме этого перегорела нижняя контактная стойка предохранителя ПН-2 250А. На кабельную жилу наложен временный бандаж. КЛ-0,4кВ успешно введена в работу. В результате технологического нарушения социально-значимые объекты обесточенными не остались. | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение механического соединения в результате прочих причин; Электродуговое повреждение; Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В целях недопущения подобных технологических нарушений по КЛ-0,4кВ необходимо выполнить профилактические работы в ТП №916 «Айвазовского 6б». | 2015-11-30
|  | 2015-09-09 23:15 | 2015-09-10 11:25 | 09.09.2015г. в 23:15ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от потребителей ЭЭ по КЛ-0,4кВ ТП-3 №707 «Общежитие завода Сепараторов» - ж/д №7 по ул. Перова, поступило сообщение о прекращении передачи ЭЭ по 1 фазе. В 23:15ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение проверить электрооборудование РУ-0,4кВ, РУ-10кВ ТП-3 №707 «Общежитие завода Сепараторов». 10.09.2015г. в 00:40ч. распоряжение выполнено. Установлено, что по трассе прохождения КЛ-0,4кВ, на дворовой территории дома №7 производились несогласованные земляные работы. При этом была перебита жила кабельной линии к ж/д №7. Оборудование ТП-3 №707 «Общежитие завода Сепараторов» работает в нормальном режиме. В ж/д №7 установлена временная перемычка между фазами. В результате технологического нарушения социально-значимые объекты обесточенными не остались. | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ; Производство несанкционированных работ в охранных зонах ЭУ, кроме 3.4.8.8 | Механическое воздействие сторонних лиц и организаций; Нарушение электрической изоляции; Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В целях недопущения технологических нарушений в электрических сетях по вине посторонних лиц и организаций необходимо направить в Администрацию г. Махачкала, для размещения на официальном портале, информацию о недопустимости нарушения гражданами и юридическими лицами работоспособности электрических сетей Махачкалинских ГЭС и о преследовании за повреждение электрических сетей в соответствии с законодательством РФ. | 2015-11-30
|  | 2015-09-10 10:45 | 2015-09-10 15:40 | 10.09.2015г. в 10:45ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от дежурного диспетчера ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении КВЛ-6кВ Ф-618 ПС «ЦПП» действием МТЗ. В 10:47ч. от очевидцев поступило сообщение о том, что во дворе дома №88 по ул. Дахадаева был хлопок. В 10:47ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение проверить данное сообщение и выполнить осмотр электрооборудования КТП №167 «Сельхозтехника». В 11:30ч. распоряжение выполнено. Установлено, что на проходных изоляторах ввода ВН силового трансформатора имеются следы электродугового повреждения. Кроме этого, в РУ-10кВ перегорели плавкие вставки. В ТП №7 «Пионерская» отключен ВН-16 в сторону КТП №167 «Сельхозтехника», Фидер можно ввести в работу. В 11:32ч. дежурному диспетчеру ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» дана команда на ввод Ф-618 в работу. В 11:40ч. команда выполнена, нагрузка 100А. В результате технологического нарушения обесточенными остались следующие социально-значимые объекты: Химический, биологический, математический факультеты, факультет информатики ГБОУ ВПО «Дагестанский государственный университет», кафедра общей гигиены и экологии человека ГБОУ ВПО «ДГМА» - полностью. | Прочие воздействия | Нарушение электрической изоляции | В целях недопущения подобных технологических нарушений по КВЛ-6кВ Ф-618 ПС «ЦПП» необходимо направить в Администрацию г. Махачкала, для размещения на официальном портале Администрации, информацию о недопустимости нарушения гражданами и юридическими лицами работоспособности электрических сетей Махачкалинских ГЭС и о преследовании за повреждение электрических сетей в соответствии с законодательством РФ. | 2015-11-30
[7 empty] | Необходимо установить замок на КТП №167 «Сельхозтехника». | 2015-11-30
|  | 2015-09-10 12:33 | 2015-09-10 22:07 | 10.09.2015г. в 12:33ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от дежурного диспетчера ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило оперативное сообщение о том, что по КЛ-6кВ Ф-47 ПС «Новая» сработала аварийная сигнализация на установившееся замыкание на землю. В 12:43ч. Фидер аварийно отключен. В 12:50ч. от очевидцев поступило сообщение о том, что по улице Тимирязева проводились земляные работы. В 13:00ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение проверить данное распоряжение и выполнить следующие оперативные переключения: 1. В ТП №321 «Тимирязева» отключить ВН-16 в сторону ТП-1 №590 «З. Космодемьянская». 2. В ТП №321 «Тимирязева» включить ВН-16 в сторону ТП №116 «О. Кошевого». 3. В ТП-1 №590 «З. Космодемьянская» отключить ВН-16 в сторону ТП №321 «Тимирязева». В 14:00ч. распоряжение выполнено. Установлено по трассе прохождения КЛ-6кВ ТП-1 №590 «З. Космодемьянская»-ТП-3 №507 «З. Космодемьянская» предприятием ОАО «Махачкалаводоканал» проводились несанкционированные механизированные земляные работы, при которых ими была повреждена кабельная линия. КЛ-6кВ выведена в ремонт, потребители ЭЭ переведены на резервную схему электроснабжения. Фидер можно ввести в работу. В 14:01ч. дежурному диспетчеру ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» дана команда на ввод Ф-47 в работу. В 14:10ч. команда выполнена. В результате технологического нарушения обесточенными остались следующие социально-значимые объекты: Котельная «Теплосеть». | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ; Производство несанкционированных работ в охранных зонах ЭУ, кроме 3.4.8.8 | Механическое воздействие сторонних лиц и организаций; Нарушение электрической изоляции | В целях недопущения технологических нарушений в электрических сетях по вине посторонних лиц и организаций необходимо направить в Администрацию г. Махачкала, для размещения на официальном портале, информацию о недопустимости нарушения гражданами и юридическими лицами работоспособности электрических сетей Махачкалинских ГЭС и о преследовании за повреждение электрических сетей в соответствии с законодательством РФ. | 2015-11-30
[7 empty] | В целях привлечения к ответственности виновника происшествия (ОАО «Махачкалаводоканал») по КЛ-6кВ Ф-47 ПС «Новая», необходимо направить письмо в УЖКХ г. Махачкала о предоставлении информации (при наличии) по поданным заявкам в УЖКХ г. Махачкала на дату проведения земляных работ (10.09.2015г.) в районе по ул. Тимирязева, З. Космодемьянской. | 2015-11-30
[7 empty] | Направить письмо в ОАО «Махачкалаводоканал» о необходимости возмещения экономического ущерба по технологическому нарушению на КЛ-6кВ Ф-47 ПС «Новая» от 10.09.2015г. | 2015-11-30
[7 empty] | Обеспечить нагрузочные характеристики КЛ-6кВ П-1 №590 «З. Космодемьянская»-ТП-2 «З. Космодемьянская» по КЛ-6кВ Ф-47 ПС «Новая» в соответствии с техническими параметрами кабеля. | 2015-11-30
|  | 2015-09-11 11:15 | 2015-09-11 15:30 | 11.09.2015г. в 11:15ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от дежурного диспетчера ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении КВЛ-6кВ Ф-23 ПС «Приозерная» действием ТО. В 11:17ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение проверить соответствие схемы ведомственного ТП №160 «Хлебозавод №1» по Ф-23 на мнемосхеме фактической. В 11:35ч. распоряжение выполнено. Установлено, что неизвестные лица в ТП №160 «Хлебозавод №1» выполняли ошибочные переключения. Схема приведена в соответствие со мнемосхемой, Фидер можно ввести в работу. В 11:37ч. дежурному диспетчеру ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» дана команда на ввод Ф-23 в работу. В 11:50ч. команда выполнена. В результате технологического нарушения социально-значимые объекты обесточенными не остались. Токовая отсечка | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ; Воздействие при повреждении ЭУ потребителя; Ошибочные действия при выполнении операций с коммутационными аппаратами | Нарушение электрической изоляции | В целях недопущения подобных технологических нарушений и привлечения к ответственности лиц, причастных к возникновению данной аварии по КВЛ-6кВ Ф-23 ПС «Приозерная» необходимо направить письмо в КУ Ростехнадзора по РД с просьбой произвести внеплановую проверку в отношении Махачкалинского хлебозавода №1 по соблюдению ими требований Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей РФ. | 2015-11-30
|  | 2015-09-12 10:10 | 2015-09-16 09:00 | 12.09.2015г. в 10:10ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от дежурного диспетчера ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении КВЛ-10кВ Ф-15 ПС «Махачкала-110». В 10:10ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение выявить повреждение по Ф-15. В 11:50ч. распоряжение выполнено. Установлено, что на КЛ-10кВ, участок ТП №493 «Сельхозтехника»-ТП-4 №536 «РКБ», выявлено междуфазное КЗ. Кабель выведен в ремонт, потребители ЭЭ переведены на резервную схему электроснабжения, Фидер можно ввести в работу. В 11:55ч. дежурному диспетчеру ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» дана команда на ввод Ф-15 в работу. В 12:10ч. команда выполнена. В результате технологического нарушения обесточенными остались следующие социально-значимые объекты: школа №12, база ОМОН-1-полностью. | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | В целях недопущения подобных технологических нарушений, а также для выявления аварийных очагов по КВЛ-10кВ Ф-15 ПС «Махачкала-110», необходимо обеспечить проведение высоковольтных испытаний кабельных вставок испытательным напряжением объемами и нормами испытаний электрооборудования в соответствии с ПТЭЭСС РФ, а также иными ведомственными документами. | 2015-11-30
[7 empty] | Обеспечить нагрузочные характеристики КЛ ТП №493 «Сельхозтехника»-ТП-4 №536 «РКБ» по КВЛ-10кВ Ф-15 ПС «Махачкала-110» в соответствии с техническими параметрами кабеля. | 2015-11-30
|  | 2015-09-12 22:19 | 2015-09-13 07:45 | 12.09.2015г. в 22:19ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от дежурного диспетчера ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении КВЛ-10кВ Ф-14 ПС «Компас». В 22:23ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение проверить электрооборудование КТП «Насосная» и отключить ВН-16 на трансформатор Т-1 ТП №794 «Ватан». В 23:23ч. распоряжение выполнено. Установлено, что на КТП, через проходные изоляторы при неблагоприятных погодных условиях (дождь), в РУ-10кВ просачивается вода, в РУ-10кВ перегорели предохранители ПК. Кроме этого имеется перегоревший шлейф. КТП выведена в ремонт. Для восстановления шлейфа необходимо привлечь автогидроподъемник АГП-17. В 23:24ч. дежурному диспетчеру ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» дана команда на ввод Ф-14 в работу. В 23:35ч. команда выполнена. В 23:35ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение в ТП №794 «Ватан» включить ВН-16 на трансформатор Т-1. В 23:50ч. распоряжение выполнено. 13.09.2015г. в 06:00ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС №2 дано распоряжение выполнить осмотр электрооборудования КТП «Насосная» после неблагоприятных погодных условий. В 06:21ч. распоряжение выполнено. Для безопасного выполнения работ необходимо обесточение Ф-14. В 06:22ч. дежурному диспетчеру ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» дана команда на вывод выкатного элемента Ф-14 в ремонтное положение. В 06:36ч. команда выполнена. В 06:36ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС №2 дано распоряжение ликвидировать повреждение. В 07:08ч. распоряжение выполнено. В 07:09ч. дежурному диспетчеру ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» дана команда на ввод Ф-14 в работу. В 07:20ч. команда не выполнена. Установлено, что при включении Фидер повторно аварийно отключился. В 07:20ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС №2 дано распоряжение в ТП №794 «Ватан» отключить ВН-16 в сторону ГКТП №996 «Мечеть Киргу». В 07:35ч. распоряжение выполнено. В 07:35ч. дежурному диспетчеру ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» дана команда на ввод Ф-14 в работу. В 07:41ч. команда выполнено. В 07:42ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС №2 дано распоряжение в ТП №794 «Ватан» включить ВН-16 в сторону ГКТП №996 «Мечеть Киргу». В 07:45ч. распоряжение выполнено. В результате технологического нарушения обесточенными остались следующие социально-значимые объекты: насосная станция-полностью. | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение структуры материала в результате высыхания | В целях недопущения подобных технологических нарушений, а также для выявления аварийных очагов необходимо выполнить внеочередной осмотр КТП «Насосная» по КВЛ-10кВ Ф-14 ПС «Компас». Выполнить профилактические работы на КТП. | 2015-11-30
|  | 2015-09-13 07:11 | 2015-09-13 10:35 | 13.09.2015г. в 07:11ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от потребителей ЭЭ по ВЛ-10кВ ПС «Тепличный комбинат» поступило сообщение о прекращении передачи ЭЭ. В 07:11ч. дежурному диспетчеру ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» дана команда на проверку показаний систем РЗА и на ввод в работу Ф-6. В 08:30ч. команда выполнена. Установлено, что Фидер был аварийно отключен, РПВ выполнено успешно. В 08:30ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение проверить электрооборудование КТП по Ф-6. В 10:10ч. распоряжение выполнено. Установлено, что в РУ-10кВ СКТП №977 «Авангард» перегорели некалиброванные плавкие вставки, установленные обслуживающим персоналом вместо предохранителей ПКТ. Для безопасного выполнения работ по установке ПКТ необходимо обесточение Ф-6, РЛНД зашунтирован. В 10:10ч. дежурному диспетчеру ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» дана команда на вывод выкатного элемента Ф-6 в ремонтное положение. В 10:16ч. команда выполнена. В 10:16ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение заменить предохранители ПКТ. В 10:27ч. распоряжение выполнено, Фидер можно ввести в работу. В 10:27ч. дежурному диспетчеру ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» дана команда на ввод Ф-6 в работу. В 10:35ч. команда выполнена. В результате технологического нарушения социально-значимые объекты обесточенными не остались. | Не соответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В целях недопущения подобных технологических нарушений по ВЛ-10кВ Ф-6 ПС «Тепличный комбинат» необходимо выполнить профилактические работы на СКТП №977 «Авангард». | 2015-11-30
|  | 2015-09-14 11:07 | 2015-09-14 14:35 | 14.09.2015г. в 11:07ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от потребителей ЭЭ ТП №290 «Даггражданпроект», поступило сообщение о появлении перенапряжения в электрической сети и частых колебаниях напряжения. В 11:07ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение проверить электрооборудование РУ-0,4кВ, РУ-10кВ ТП №290 «Даггражданпроект». В 11:30ч. распоряжение выполнено. Электрооборудование работает в нормальном режиме. В 14:00ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от потребителей ЭЭ ТП №290 «Даггражданпроект», повторно поступило сообщение о появлении перенапряжения в электрической сети и частых колебаниях напряжения. В 14:00ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС №2 дано распоряжение проверить электрооборудование РУ-0,4кВ, РУ-10кВ ТП №290 «Даггражданпроект». В 14:35ч. распоряжение выполнено. Установлено, что в трансформаторном помещении перегорело контактное соединение шинопровода со шпилькой нулевого ввода на трансформаторе Т-1. Контактное соединение восстановлено, напряжение стабилизировано. В результате технологического нарушения социально-значимые объекты обесточенными не остались. | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение механического соединения в результате прочих причин; Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В целях недопущения подобных технологических нарушений по ТП №290 «Даггражданпроект» необходимо произвести профилактические работы в ТП. Выполнить ряд технических мероприятий по стабилизации электрического сопротивления контактных соединений шинопроводов. | 2015-11-10
|  | 2015-09-16 18:40 | 2015-09-16 20:15 | 16.09.2015г. в 18:40ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от потребителей ЭЭ по ВЛ-10кВ Ф-12 ПС «Тепличный комбинат» поступило сообщение о прекращении передачи ЭЭ. В 18:40ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение выполнить обход ВЛ-10кВ участок ТП №97 «Пржевальского»-2БКТП «Элитный». В 19:00ч. распоряжение выполнено. Установлено, что во втором пролете опор до ТП №72 «13-я линия» оборван провод ВЛ. В 19:00ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение в ТП №97 «Пржевальского» отключить ВН-16 в сторону ТП №72 «13-я линия». В 19:30ч. распоряжение выполнено. В 19:30ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение восстановить оборванный провод. В 19:55ч. распоряжение выполнено. В 19:55ч. дежурному диспетчеру ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» дана команда на ввод Ф-12 в работу. В 20:00ч. команда выполнена. В 20:10ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение в ТП №97 «Пржевальского» включить ВН-16 в сторону ТП №72 «13-я линия». В 20:15ч. распоряжение выполнено. В результате технологического нарушения социально-значимые объекты обесточенными не остались. | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.); Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В целях недопущения подобных технологических нарушений по ВЛ-10кВ Ф-12 ПС «Тепличный комбинат» необходимо выполнить внеплановый обход ВЛ-10кВ с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. Выполнить выборочный верховой осмотр. | 2015-11-30
|  | 2015-09-17 19:20 | 2015-09-17 20:35 | 17.09.2015г. в 19:20ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от потребителей ЭЭ по ВЛ-0,4кВ ГКТП №1227 «Альбурикентская» поступило сообщение о прекращении передачи ЭЭ по 1 фазе. Очевидцы сообщили, что на углу ул. Альбурикентская и Левашинская в п. Семендер имеется оборванный провод. В 19:22ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение проверить данное сообщение и при его подтверждении восстановить оборванный провод. В 19:40ч. распоряжение выполнено. Установлено, что в пролете опор №2 и №3 оборван провод АС-50. Провод восстановлен, ВЛ-0,4кВ успешно введена в работу. В результате технологического нарушения социально-значимые объекты обесточенными не остались. | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В целях недопущения подобных технологических нарушений по ВЛ-0,4кВ ГКТП №1227 «Альбурикентская» необходимо выполнить внеплановый осмотр спрессованных контактных соединений ВЛ-0,4кВ, в том числе с подъемом на опору, с целью определения их состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. | 2015-11-30
|  | 2015-09-18 13:23 | 2015-09-18 15:20 | 18.09.2015г. в 13:23ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от дежурного диспетчера ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило сообщение об аварийном отключении ВЛ-10кВ Ф-7 ПС «Юго-Восточная» действием ТО. В 13:30ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение в ЯЖНУ «Таможня» отключить ВМ-6. В 14:30ч. распоряжение выполнено. В 14:30ч. дежурному диспетчеру ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» дана команда на ввод Ф-7 в работу. В 14:42ч. команда выполнена. В 14:43ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение выполнить обход ВЛ-6кВ в сторону ГКТП №971 «Н.Тарки-2 Взрывпром-2». В 15:20ч. распоряжение выполнено. Установлено, что на токоведущих частях РУ-6кВ ГКТП №971 «Н.Тарки-2 Взрывпром-2» обнаружено животное (кошка). Животное удалено, повреждения оборудования не произошло, Фидер успешно введен в работу. В результате технологического нарушения социально-значимые объекты обесточенными не остались. Токовая отсечка | Воздействие на ЭУ животных | Нарушение электрической изоляции | В целях недопущения подобных технологических нарушений по КЛ-6кВ ВЛ-6кВ Ф-7 ПС «Юго-Восточная» необходимо выполнить внеплановый осмотр РУ-0,4кВ, РУ-6кВ ГКТП №971 «Н.Тарки-2 Взрывпром-2» на предмет наличия отверстий для проникновения животных. Выполнить мероприятия для их устранения (при наличии). | 2015-11-30
|  | 2015-09-20 20:25 | 2015-09-20 21:40 | 20.09.2015г. в 20:25ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от потребителей ЭЭ по Ф-2 ВЛ-0,4кВ ТП №88 «Автобусная» поступило сообщение о том, что около трансформаторной подстанции произошел хлопок, после чего произошло прекращение передачи ЭЭ. В 20:25ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение проверить оборудование РУ-0,4кВ, РУ-10кВ ТП №88 «Автобусная». В 20:55ч. распоряжение выполнено. Установлено, что в РУ-0,4кВ перегорели калиброванные предохранители ПН-2. При обходе ВЛ-0,4кВ также установлено наличие схлеста 2-х проводов. Схлест ликвидирован, предохранители заменены. ВЛ-0,4кВ успешно введена в работу. В результате технологического нарушения социально-значимые объекты обесточенными не остались. | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В целях недопущения подобных технологических нарушений по ВЛ-0,4кВ ТП №88 «Автобусная», необходимо выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4кВ с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. | 2015-11-30
|  | 2015-09-23 17:17 | 2015-09-23 17:30 | 23.09.2015г. в 17:17ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от дежурного диспетчера ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило сообщение об аварийном отключении КВЛ-10кВ Ф-33 ПС «Восточная» действием МТЗ. В 17:17ч. дана команда на РПВ. В 17:30ч. команда выполнена, РПВ успешное. В результате технологического нарушения социально-значимые объекты обесточенными не остались. Максимальная токовая защита | Невыявленные причины | Нарушение электрической изоляции | В целях недопущения технологических нарушений по КВЛ-10кВ Ф-33 ПС «Восточная» необходимо выполнить внеплановый обход КВЛ с целью выявления аварийных очагов и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. | 2015-11-30
[7 empty] | Необходимо произвести внеплановый осмотр трансформаторных подстанций по КВЛ-10кВ Ф-33 ПС «Восточная» с целью определения их состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. | 2015-11-30
|  | 2015-09-23 18:43 | 2015-09-23 23:45 | 23.09.2015г. в 18:43ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от дежурного диспетчера ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении КВЛ-10кВ Ф-14 ПС «Компас» действием ТО. В 18:45ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение в ТП №794 «Ватан» отключить отходящий ВН-16. В 20:10ч. распоряжение выполнено. В 2010ч. дежурному диспетчеру ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» дана команда на ввод Ф-14 в работу. В 20:20ч. команда не выполнена. При включении Фидер повторно аварийно отключился. В 21:10ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС №2 дано распоряжение выполнить обход КВЛ-10кВ от ПС. В 22:10ч. распоряжение выполнено. Установлено, что на вводе в КТП «Насосная» обнаружен схлест проводов КВЛ. Ликвидацию схлеста осложняют неблагоприятные погодные условия-сильный ветер. В 23:17ч. схлест ликвидирован. В 23:18ч. дежурному диспетчеру ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» дана команда на ввод Ф-14 в работу. В 23:25ч. команда выполнена. В 23:27ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС №2 дано распоряжение в ТП №794 «Ватан» включить отходящий ВН-16. В 23:45ч. распоряжение выполнено. В результате технологического нарушения обесточенными остались следующие социально-значимые объекты: насосная станция-полностью. Токовая отсечка | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.); Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта | Нарушение электрической изоляции | В целях недопущения подобных технологических нарушений по КВЛ-10кВ Ф-14 ПС «Компас», а также для выявления аварийных очагов необходимо выполнить внеплановый обход КВЛ-10кВ с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. | 2015-11-30
|  | 2015-09-23 19:00 | 2015-09-25 06:42 | 23.09.2015г. в 19:00ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от дежурного диспетчера ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило сообщение об аварийном отключении ВЛ-10кВ Ф-9 ПС «Махачкала-110» действием ТО. В 19:15ч. дана команда на РПВ. В 19:32ч. команда не выполнена, Фидер повторно аварийно отключился действием ТО. В 23:30ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение выполнить обход ВЛ-10кВ. 24.09.2015г. в 00:00ч. распоряжение выполнено. Установлено, что на ул. Дежнева обнаружен оборванный провод. В 00:51ч. провод восстановлен, Фидер можно ввести в работу. В 00:53ч. дежурному диспетчеру ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» дана команда на ввод Ф-9 в работу. В 01:05ч. команда не выполнена. При включении Фидер повторно аварийно отключен. В 01:07ч. от ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС поступило оперативное сообщение о том, что в пролете опор №2 и №3 оборвался провод. В 09:00ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС №2 дано распоряжение восстановить оборванный провод. В 10:40ч. распоряжение выполнено, Фидер можно ввести в работу. В 10:40ч. дежурному диспетчеру ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» дана команда на ввод Ф-9 в работу. В 10:50ч. команда выполнена. В 13:55ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от дежурного диспетчера ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило сообщение о повторном аварийном отключении ВЛ-10кВ Ф-9 ПС «Махачкала-110» действием ТО. В 13:55ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение выполнить обход Фидера, выполнить на участке ВЛ технологический разрыв. В 21:45ч. распоряжение выполнено. Установлено, что на опоре ВЛ обнаружен закопченный фарфоровый изолятор. Изолятор замененен, Фидер можно ввести в работу. В 21:47ч. дежурному диспетчеру ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» дана команда на ввод Ф-9 в работу. В 21:53ч. команда не выполнена. При включении Фидера сработала аварийная сигнализация на установившееся замыкание на землю. Фидер аварийно отключен. В 21:55ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение выполнить обход Фидера. В 22:25ч. распоряжение выполнено. Дополнительно выполнен технологический разрыв. В 22:30ч. дежурному диспетчеру ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» дана команда на ввод Ф-9 в работу. В 22:35ч. команда не выполнена. При включении Фидера повторно сработала аварийная сигнализация на установившееся замыкание на землю. Фидер аварийно отключен. В 22:37ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение повторно выполнить тщательный обход Фидера. В 23:08ч. распоряжение выполнено. Видимых повреждений не обнаружено. Остался участок ВЛ, который невозможно обойти из-за расположения частных домов в охранной зоне ВЛ. 25.09.2015г. в 06:05ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение выполнить обход ВЛ, участок частных домов. В 06:37ч. распоряжение выполнено. Установлено, что на траверсе имеется провод ВЛ, который слетел со штыря изолятора. Повреждение устранено, Фидер можно ввести в работу. В 06:38ч. дежурному диспетчеру ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» дана команда на ввод Ф-9 в работу. В 06:42ч. команда выполнена В результате технологического нарушения социально-значимые объекты обесточенными не остались. | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.); Прочие воздействия природных явлений | Нарушение электрической изоляции; Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В целях недопущения подобных технологических нарушений по ВЛ-10кВ Ф-9 ПС «Махачкала-110» необходимо тщательно выполнить внеплановый обход ВЛ-10кВ с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. | 2015-11-30
[7 empty] | Включить ВЛ-10кВ Ф-9 ПС «Махачкала-110» в план-график реконструкции и капитального ремонта электрических сетей. | 2015-11-30
[7 empty] | Произвести выборочный осмотр штыревых изоляторов по ВЛ-10кВ Ф-9 ПС «Махачкала-110» с подъемом на опору. | 2015-11-30
|  | 2015-09-25 20:30 | 2015-09-25 21:45 | 25.09.2015г. в 20:30ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от потребителей ЭЭ по Ф-1 ВЛ-0,4кВ ТП №49 «Зеленая» поступило сообщение о прекращение передачи ЭЭ по 1 фазе. В 20:30ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение проверить оборудование РУ-0,4кВ, РУ-10кВ ТП №49 «Зеленая». В 21:45ч. распоряжение выполнено. Установлено, что в пролете опор №2 №3 имеется оборванный провод. Провод восстановлен, ВЛ-0,4кВ успешно введена в работу. В результате технологического нарушения социально-значимые объекты обесточенными не остались. | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В целях недопущения подобных технологических нарушений по ВЛ-0,4кВ ТП №49 «Зеленая», необходимо выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4кВ с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. | 2015-11-30
|  | 2015-09-26 10:15 | 2015-09-29 13:50 | 26.09.2015г. в 10:15ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от потребителей ЭЭ по ВЛ-10кВ Ф-3 ПС «Тепличный комбинат» поступило сообщение о прекращении передачи ЭЭ. В 10:30ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение выполнить обход участка ВЛ-10кВ от ПС до ТП №563 «УОД». В 10:50ч. распоряжение выполнено. Установлено, что около конечной остановки маршрутного такси №19 имеется оборванный провод. Для ликвидации повреждения необходимо привлечь автогидроподъемник АГП-17. В 11:10ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение восстановить оборванный провод. В 12:23ч. распоряжение выполнено. Кроме этого демонтирована КЛ-10кВ на ТП с признаками электродугового повреждения. В 12:24ч. дежурному диспетчеру ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» дана команда на ввод Ф-3 в работу. В 12:37ч. команда выполнена, нагрузка 120А. В результате технологического нарушения обесточенными остались следующие социально-значимые объекты: 40-я школа, 34 школа, Дом-престарелых, Дом детей-инвалидов, Котельная 40-й школы. | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | В целях недопущения подобных технологических нарушений, а также для выявления аварийных очагов по ВЛ-10кВ Ф-3 ПС «Тепличный комбинат», необходимо обеспечить проведение высоковольтных испытаний кабельной вставки от опоры №23 до вводной опоры ТП №155 «Школа №40» испытательным напряжением объемами и нормами испытаний электрооборудования в соответствии с ПТЭЭСС РФ, а также иными ведомственными документами. | 2015-11-30
[7 empty] | Обеспечить нагрузочные характеристики КЛ-10кВ от опоры №23 до вводной опоры ТП №155 «Школа №40» по ВЛ-10кВ Ф-3 ПС «Тепличный комбинат» в соответствии с техническими параметрами кабеля. | 2015-11-30
|  | 2015-09-29 02:52 | 2015-10-09 11:20 | 29.09.2015г. в 02:52ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от потребителей ЭЭ по КВЛ-6кВ Ф-613 ПС «ЦПП» поступило сообщение о прекращении передачи ЭЭ. В 03:00ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от дежурного диспетчера ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении КВЛ-6кВ Ф-613 ПС «ЦПП». В 03:01ч. дежурному диспетчеру ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» дана команда РПВ Ф-613. В 03:07ч. команда не выполнена, РПВ неуспешное, при включении Фидер повторно аварийно отключился. В 03:08ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение выполнить следующие оперативные переключения: 1. В ТП №24 «Военвед» отключить ВН-16 ввода Ф-613. В 03:35ч. распоряжение выполнено. В 03:38ч. дежурному диспетчеру ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» дана команда на ввод Ф-613 в работу. В 03:45ч. команда выполнена. В 03:45ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение выполнить следующие оперативные переключения: 1. В ТП №24 «Военвед» отключить ВН-16 в сторону ТП №401 «Советская». 2. В ТП №24 «Военвед» включить ВН-16 ввода Ф-613. В 03:50ч. распоряжение выполнено. В 03:50ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС №2 дано распоряжение выполнить следующие оперативные переключения: 1. В ТП №401 «Советская» отключить ВН-16 в сторону ТП №24 «Военвед». 2. В ТП №401 «Советская» отключить ВН-16 в сторону ТП «Тяговая». 3. В ТП №401 «Советская» включить ВН-16 в сторону РП-ТП №107 «Рынок-2». В 03:55ч. распоряжение выполнено. При этом установлено, что при включении ВН-16 в сторону РП-ТП №107 «Рынок-2» произошло аварийное отключение КВЛ-6кВ Ф-67 ПС «ЦПП». ВН-16 в сторону РП-ТП №107 «Рынок-2» отключен, так же отключен ВН-16 в сторону КНТП №677 «Госпиталь». КЛ-6кВ КНТП №677 «Госпиталь»- ТП №401 «Советская» выведена в ремонт. В 03:58ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение в ТП №24 «Военвед» включить ВН-16 в сторону ТП №401 «Советская». В 04:03ч. распоряжение выполнено. В 04:04ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС №2 дано распоряжение в ТП №401 «Советская» включить ВН-16 в сторону ТП №24 «Военвед», а также в сторону ТП «Тяговая». В 04:07ч. распоряжение выполнено. В 04:07ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС №2 дано распоряжение проверить оборудование КНТП №677 «Госпиталь» и выполнить следующие оперативные переключения: 1. В КНТП №677 «Госпиталь» отключить ВН-16 в сторону ТП №401 «Советская». 2. В ТП №71 «Партшкола» отключить РВ в сторону ТП №26 «Радищева». 3. В ТП №71 «Партшкола» включить ВН-16 в сторону ТП №55 «Школа №4» В 04:21ч. распоряжение выполнено, потребители ЭЭ переведены на резервную схему электроснабжения. В результате технологического нарушения обесточенными остались следующие социально-значимые объекты: Математический факультет ДГУ, Детсад №25, Гидрометцентр, Маяк-полностью. | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | В целях недопущения подобных технологических нарушений, а также для выявления аварийных очагов по КВЛ-6кВ Ф-613 ПС «ЦПП», необходимо обеспечить проведение высоковольтных испытаний кабельных вставок испытательным напряжением объемами и нормами испытаний электрооборудования в соответствии с ПТЭЭСС РФ, а также иными ведомственными документами. | 2015-11-30
[7 empty] | Обеспечить нагрузочные характеристики КЛ-6кВ КНТП №677 «Госпиталь»-ТП №401 «Советская» по КВЛ-6кВ Ф-613 ПС «ЦПП» в соответствии с техническими параметрами кабеля. | 2015-11-30
|  | 2015-09-29 09:50 | 2015-10-07 17:35 | 29.09.2015г. в 09:50ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от дежурного диспетчера ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило сообщение об аварийном отключении КЛ-6кВ Ф-42 ПС «Новая». В 09:50ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение проверить электрооборудование РУ-0,4, РУ-6кВ ТП №408 «Переезд». В 10:10ч. распоряжение выполнено, осмотр оборудования не выявил неисправностей, ТП №408 «Переезд» переведен на Ф-23 ПС «Приозерная». В 10:10ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение выполнить технологический разрыв в ТП №284 «Волгоградская». В 11:20ч. распоряжение выполнено. В 11:20ч. дежурному диспетчеру ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» дана команда на ввод Ф-42 в работу, при успешном вводе отключить Фидер обратно. В 11:40ч. команда выполнена. В 11:40ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение восстановить схему до технологического разрыва в ТП №284 «Волгоградская». В 11:55ч. распоряжение выполнено. В 11:55ч. дежурному диспетчеру ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» дана команда на ввод Ф-42 в работу. В 12:10ч. команда выполнена. В 12:10ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение выполнить следующие оперативные переключения: 1. В ТП №279 «БПК» отключить все отходящие ВН-16. 2. В ТП №284 «Волгоградская» включить ВН-16 в сторону ТП №289 «Школа №17». В 12:40ч. распоряжение выполнено. В 12:40ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение в ТП №279 «БПК» включить все отходящие ВН-16. В 13:00ч. распоряжение выполнено. В 13:00ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение в ТП №288 «Школа №27» выполнить измерение сопротивления изоляции КЛ-6кВ ТП №288 «Школа №27»-ТП №284 «Волгоградская», а также КЛ-6кВ ТП №281 «Дагестанская»-ТП №289 «Школа №17». В 13:20ч. распоряжение выполнено. Установлено, что значения измерений КЛ-6кВ ТП №281 «Дагестанская»-ТП №289 «Школа №17» не соответствуют нормативным требованиям. Кабель выведен в ремонт, потребители ЭЭ переведены на резервную схему электроснабжения. . В результате технологического нарушения социально-значимые объекты обесточенными не остались. | Прочие воздействия | Механическое воздействие в результате сдавливания или вытягивания; Нарушение электрической изоляции | В целях недопущения подобных технологических нарушений, а также для выявления аварийных очагов по КЛ-6кВ Ф-42 ПС «Новая», необходимо обеспечить проведение высоковольтных испытаний кабельных вставок испытательным напряжением объемами и нормами испытаний электрооборудования в соответствии с ПТЭЭСС РФ, а также иными ведомственными документами. | 2015-11-30
[7 empty] | Обеспечить нагрузочные характеристики ТП №281 «Дагестанская»-ТП №289 «Школа №17» по КЛ-6кВ Ф-42 ПС «Новая» в соответствии с техническими параметрами кабеля. | 2015-11-30
|  | 2015-09-29 10:40 | 2015-10-05 20:30 | 29.09.2015г. в 10:40ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от дежурного диспетчера ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило сообщение об аварийном отключении КЛ-6кВ Ф-8 ПС «Новая» действием МТЗ. В 11:20ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение выполнить следующие оперативные переключения: 1. В ТП №152 «Гастроном» отключить все отходящие ВН-16. В 11:50ч. распоряжение выполнено. В 11:50ч. дежурному диспетчеру ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» дана команда на ввод Ф-8 в работу. В 12:10ч. команда выполнена. В 12:10ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение выполнить следующие оперативные переключения: 1. В ТП №153 «Д/сад №45» отключить ВН-16 в сторону ТП №378 «БКК». 2. В ТП №152 «Гастроном» включить ВН-16 в сторону ТП №153 «Д/сад №45». 3. В ТП №152 «Гастроном» включить ВН-16 в сторону ТП №289 «Школа №17». В 12:35ч. распоряжение выполнено. В 13:00ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС перевела ТП №491 «Калинина 78а» на Ф-19 ПС «Новая». В 13:00ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение выполнить следующие оперативные переключения: 1. В ТП №378 «БКК» отключить РВ в сторону ТП №153 «Д/сад 45». 2. В ТП №378 «БКК» включить СР. В 13:05ч. распоряжение выполнено, потребители ЭЭ переведены на резервную схему электроснабжения. В результате технологического нарушения обесточенными остались следующие социально-значимые объекты: Д/с 45, Школа 17, Школа 27. Максимальна токовая защита | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ; Производство несанкционированных работ в охранных зонах ЭУ, кроме 3.4.8.8 | Нарушение электрической изоляции | В целях недопущения подобных технологических нарушений, а также для выявления аварийных очагов по КЛ-6кВ Ф-8 ПС «Новая» необходимо направить в Администрацию г. Махачкала, для размещения на официальном портале Администрации, информацию о недопустимости нарушения гражданами и юридическими лицами работоспособности электрических сетей Махачкалинских ГЭС и о преследовании за повреждение электрических сетей в соответствии с законодательством РФ. | 2015-11-30
[7 empty] | Обеспечить нагрузочные характеристики КЛ-6кВ ТП №122 «Квартал-3»-ТП №82 «ПТУ» в соответствии с техническими параметрами кабеля. | 2015-11-30
|  | 2015-09-29 20:23 | 2015-09-29 23:05 | 29.09.2015г. в 20:23ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от дежурного диспетчера ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило сообщение об аварийном отключении ВЛ-6кВ Ф-1 ПС «Тепличный комбинат» действием ТО. В 20:30ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение выполнить обход ВЛ-10кВ от ПС. В 23:00ч. распоряжение выполнено, видимых повреждений на ВЛ-10кВ не обнаружено. В 23:05ч. дежурному диспетчеру ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» дана команда на ввод Ф-1 в работу. В 23:42ч. команда выполнена. В результате технологического нарушения социально-значимые объекты обесточенными не остались. | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.); Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта | Нарушение электрической изоляции | В целях недопущения подобных технологических нарушений по ВЛ-10кВ Ф-1 ПС «Тепличный комбинат» необходимо выполнить внеплановый обход ВЛ-10кВ с целью определения разрегулированных участков ВЛ и их ликвидации. | 2015-11-30
|  | 2015-09-29 20:30 | 2015-09-30 01:40 | 29.09.2015г. в 20:30ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от дежурного диспетчера ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило сообщение об аварийном отключении КВЛ-6кВ Ф-3 ПС «Тепличный комбинат» действием ТО. В 20:35ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение в ТП №155 «Школа №40» отключить ВН-16 в сторону ТП №80 «2-я магистральная». В 22:50ч. распоряжение выполнено. 22:50ч. дежурному диспетчеру ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» дана команда на ввод Ф-3 в работу. В 23:00ч. команда выполнена. Установлено, что при включении Фидера, на присоединении КЛ-10кВ кабельного вывода на опору на шинопровод в ячейке КРУН-10кВ, перегрело контактное соединение Фазы А, Фидер аварийно отключен. В 23:00ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение восстановить контактное соединение. В 01:00ч. распоряжение выполнено. 30.09.2015г. в 01:00ч. дежурному диспетчеру ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» дана команда на ввод Ф-3 в работу. В 01:10ч. команда выполнена. В 01:10ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение в ТП №155 «Школа №40» включить ВН-16 в сторону ТП №80 «2-я магистральная». В 01:40ч. распоряжение выполнено. В результате технологического нарушения обесточенными остались следующие социально-значимые объекты: 40-я школа, 34-я школа, Дом-престарелых, Дом детей-инвалидов, Котельная 40-й школы. Токовая отсечка | Невыявленные причины | Нарушение электрической изоляции | В целях недопущения подобных технологических нарушений, а также для выявления аварийных очагов по Ф-3 ПС «Тепличный комбинат», необходимо выполнить внеплановый обход КВЛ-10кВ с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. | 2015-11-30
| Северные ЭС | 2015-07-11 14:25 | 2015-07-11 14:25 | 11.07.2015г в 14 час 25 минут на ПС Чиркей-ГПП от МФО отключился В-138. АПВ успешное. Показания фиксирующих приборов ВЛ-138: Ф-"С0" L=-56,8 км, Jкз=0,85 кА, Tкз=0,07 сек, 3J0=0,60 кА, 3U0=27,3 кА J2=0,31 кА, U2= 10,2 кв, J1=0,33 кА, U1=54,1 кв. | Прочие нарушения | Нарушение электрической изоляции | Произвести обход ВЛ-138. | 2015-07-20
[7 empty] | Произвести послеаврийную проверку защит В-138. | 2015-07-20
|  | 2015-07-11 18:53 | 2015-07-11 19:03 | 11.07.2015г в 18 час 53 минут на ПС Акташ от 1-ой ст.З.З. отключился ВЛ-110-140. АПВ неуспешное.В 19 час 03 минут РПВ - успешное. ИМФ Л-140: C-0; L=52.0; I- к.з.=1,53; T- к.з.=0,32; 3Iо=1,26; 3Uо=12,2; I2=0,51; U2=4,9; I1=0,6; U1=61,6; | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Неклассифицированные причины | Произвести обход ВЛ-110-140. | 2015-07-13
|  | 2015-07-13 06:50 | 2015-07-13 06:50 | 13.07.2015г в 06 час 47 минут на ПС Акташ от от 1-ой ст.З.З. отключился ВЛ-110-140. АПВ успешное, фаза "А-О"; L=55.0; I- к.з.=1,44; T- к.з.=0,3; 3Iо=1,14; 3Uо=13.8; I2=0,48; U2=4,4; I1=0,56; U1=59.1; | Прочие нарушения | Нарушение электрической изоляции | Произвести обход ВЛ-110-140. | 2015-07-15
|  | 2015-07-13 10:14 | 2015-07-13 10:14 | 13.07.2015г в 10 час 14 минут на ПС Чирюрт-330 одностороние отключился ВЛ-162 (Чирюрт-330 - Миатлинская ГЭС) от ДЗ, 4 ст.З.З.. АПВ успешное. | Прочие нарушения | Нарушение электрической изоляции | Произвести верховой осмотр ВЛ. | 2015-09-10
|  | 2015-08-05 00:28 | 2015-08-05 00:56 | 05.08.2015г в 00 час 25 минут на ПС Акташ от 1-ой ст.З.З.; отключился ВЛ-110-140, Блинкер АПВ не выпал, но на РВ красный диод горит (срабатывание АПВ). ИМФ-Л-140 фаза "А-О"; L=63.0; I- к.з.=1,21; T- к.з.=1,12; 3Iо=0,93; 3Uо=11.4; I2=0,44; U2=4,7; I1=0,51; U1=60.2; Контакты на блок-контакторе переключились не все. Перекинуты в ручную и В-140 включен в ручную. | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Нет данных.
|  | 2015-08-06 12:13 | 2015-08-06 15:15 | 06.08.15 с 12:13 до 15:15 по НО заявке выводилась в ремонт ВЛ 110 кВ Буйнакск-2 - Чиркей ГПП с отпайкой на ПС 110 кВ Новый Чиркей (ВЛ-110-117) для устранения течи масла с маслоуказательного стекла ТТ-Л-117 фазы "С" на ПС 110 кВ Чиркей ГПП.Последствий для потребителей не было. | Дефекты (недостатки) конструкции | Нарушение механического соединения в результате износа | Заменить уплотнительные кольца маслоуказательных стекол трансформаторов тока типа ТФЗМ-110 при техническом обслуживании. | 2015-10-01
|  | 2015-08-14 16:42 | 2015-08-15 18:04 | 14.08.15 в 16:42 при вводе в работу из ремонта ВЛ 110 кВ КЧГЭС - Акташ (ВЛ-110-137), на ПС 110кВ Акташ не управляется выключатель В-137. ВЛ 110 кВ КЧГЭС - Акташ (ВЛ-110-137) введена в работу через ОВ-110. Подана, НО заявка на выключатель В-137 до 17:00 17.08.15г. В ходе проверки выявлена причина: неисправность указательного реле, включенное с дополнительным сопротивлением (назначение - сигнализация аварийного снижения давления элегаза в выключателе). 15.08.15 в 18:04 на ПС 110кВ Акташ включен в работу выключатель В-137 после устранения неисправности. | Дефекты (недостатки) изготовления | Термическое повреждение, перегрев, пережог |  | 2015-10-09
|  | 2015-09-04 11:09 | 2015-09-04 16:57 | 04.09.2015г в 11 час 09 минут на ПС Дылым по НО заявке выведен в ремонт ВЛ-110-167. Для замены поврежденных изоляторов на опорах №73,144 фазе "А". | Умышленное (вандальное) повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ | Механическое воздействие сторонних лиц и организаций | Обратится к населению через СМИ об охране линий электропередач. | 2015-10-12
|  | 2015-09-12 11:12 | 2015-09-12 11:35 | 12.09.2015г в 11 ч. 12 мин. на ПС Бабаюрт от I ст. Д.З., I ст. З.З., Т.О. отключился ВЛ-110-168. АПВ неуспешное. В 11 ч. 35 мин. РПВ успешное. При обходе бригада обнаружила следы перекрытие на проводе, проезд негабаритного транспорта в пролетах опор №196-197. | Прочие воздействия | Неклассифицированные причины | Через СМИ обратится к населению об охране линий электропередач. | 2015-10-12
|  | 2015-09-16 13:23 | 2015-09-16 16:19 | 16.09.2015г в 13 ч. 23 мин. по НО заявке №5125 на ПС Дылым выведен в ремонт В-167 для демонтажа поврежденного двигателя заводки пружин. В 16 ч. 19 мин. В-167 введен в работу после демонтажа повредившего двигателя заводки пружины В-167 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | Заменить двигатель заводки пружин на В-167. | 2015-09-18
|  | 2015-09-17 15:31 | 2015-09-17 17:26 | 17.09.2015г в 15 ч.31 мин. по НО заявке выведен в ремонт ВЛ-110-140. Для ремонта грозотросса в пролете опор №135-136. | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ | Механическое воздействие сторонних лиц и организаций | Повторить обращение к населению через СМИ по охране линий электропередач. | 2015-10-05
|  | 2015-09-18 11:45 | 2015-09-18 13:49 | 18.09.2015г в 11 ч. 45 мин. на ПС Дылым по НО заявке выведен в ремонт В-167. Для монтажа двигателя заводки пружины и регулировки блок контактов. |  |  | Нет данных.
|  | 2015-09-30 16:42 | 2015-09-30 18:21 | 30.09.2015г в 16 час 42 минут на ПС Бабаюрт по НО заявке выведен в ремонт ВЛ-110-109. Для снятия наброса в пролетах опор №41-42. | Умышленное (вандальное) повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ | (пусто) | Обратится к населению через СМИ об охране линий электропередач. | 2015-10-12
| Северные ЭС (Бабаюртовские РЭС) | 2015-08-20 06:25 | 2015-08-20 15:30 | 20.08.2015г В Бабаюртовском РЭС произошло массовое отключение ВЛ-10кВ от ТО и МТЗ.Сильный ураганный ветер с дождем. В 06 часм 25 минут на ПС Татаюрт Ф-3. Обрыв вязок. Включен в работу 15 час 30минут. В 06 час 25 минут на ПС Хамаматюрт Ф-№1, 3, 5. Обрыв вязок. Включены в работу 08 час 56 минут. В 06 час 25 минут на ПС Тамазатюбе Ф-№3. Обрыв вязок. Включен в работу 09 час 35 минут. В 06 час 25 минут на ПС Сулевкент Ф-№1. На КТП-3-160кВА пробит изолятор фазы "А" и "В". После замены изоляторов включен в работу 08час 15 минут. | Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта | Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок | Произвести инженерные обходы ВЛ для выявления слабых мест с последущим устранением. | 2015-09-10
|  | 2015-09-16 10:00 | 2015-09-16 19:00 | 16.09.2015г в 16 ч. 00 мин. отключили КТП-6-250кВА в сел. Татаюрт, по Ф-№6 ВЛ-10кВ от ПС Татаюрт. При проверке трансформатора выявилось межвитковое замыкание. В 19 ч.00 мин. после замены трансформатора, включен в работу. | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Произвести вскрытие трансформатора для выяснения причин. | 2015-10-28
|  | 2015-09-16 11:25 |  | 16.09.2015г в 18 час 30 минут отключили КТП-1-4-100кВА по Ф-№3 от ПС Свердлово. При осмотре обнаружен поврежденный трансформатор. Гроза, ливень. | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | Заменить тр-р. | 2015-10-01
|  | 2015-09-16 14:35 | 2015-09-17 08:35 | 16.09.2015г в 14 ч. 35 мин. на ПС Янгильбай от МТЗ отключился ВЛ-10кВ Ф-№5. При обходе бригада обнаружила обрыв провода в пролетах опор №26-27. Гроза, ливень. | Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта | Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок | Произвести инженерный обход для выявления слабых мест, с последующим устанением. | 2015-09-25
|  | 2015-09-16 15:05 | 2015-09-17 10:30 | 16.09.2015г в Бабаюртовском РЭС во время сильного ветра сопровождавщего грозой произошло отключение. В 15 ч. 05 мин. на ПС Свердлово ВЛ-10кВ Ф-№4. При обходе ничего не выявлено. Включен в работу 17.09.2015г в 15 ч. 25 мин. В 18 ч. 30 мин. на ПС Свердлово отключился ВЛ-10кВ Ф-№3. При обходе обнаружено упавшее дерево в пролетах опор №78-79. Включен в работу 17.09.2015г в 10 ч. 30 мин. | Атмосферные перенапряжения (гроза); Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | Произвести инженерный обход ВЛ-10кВ Ф-№3 и №4. | 2015-09-21
| Северные ЭС (Северные РЭС) | 2015-08-05 01:10 | 2015-08-05 10:15 | 05.08.2015г в 01 час 10 минут на ПС Новокули от ТО отключился ВЛ-10кВ Ф-№3, №4, №6. ф-3 -вкл.10час.15мин. ф-4 - вкл.8час.35мин. ф-6 - вкл.9 час.45 мин. Гроза, сильный дождь. | Атмосферные перенапряжения (гроза) |  | Произвести обход ВЛ для выявления слабых мест. | 2015-08-10
|  | 2015-09-16 14:30 | 2015-09-17 10:02 | 16.09.2015г в 14 ч.30 мин. на ПС Новокули от ТО отключился ВЛ-10кВ Ф-№6. При обходе обнаружено повреждение на потребительском КТП (КТП-3-25кВА "Мегафон" проходной изолятор). После устранения дефекта 17.09.2015г в 10 ч. 02 мин. включен в работу на ПС Новокули Ф-6 10кВ. Гроза, ливень. | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Неклассифицированные причины |  | 2015-11-07
| Северные ЭС (Хасавюртовские РЭС) | 2015-08-05 01:15 | 2015-08-05 09:57 | 05.08.2015г в 01 час 15 минут на ПС Дагестан от ТО отключился ВЛ-10кВ Ф-№1. При обходе бригада обнаружила пробитый изолятор на опоре №218. | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести обход ВЛ на выявление слабых мест. | 2015-08-10
|  | 2015-08-05 01:17 | 2015-08-05 10:10 | 05.08.2015г в 01ч. 17 мин. на ПС Куруш от ТО отключился ВЛ-10кВ Ф-№9. При обходе бригада обнаружила обрыв вязки на опоре №237. | Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта | Нарушение механического соединения в результате прочих причин | Произвести обход ВЛ для выявления слабых мест. | 2015-08-10
|  | 2015-08-05 06:00 | 2015-08-05 11:53 | 05.08.2015г в 06 час 00 минут на ПС Акбулатюрт от ТО отключился ВЛ-10 кВ Ф-№1, №-2, №-4. При обходе бригада обнаружила. ф-1 Акбулатюрт КТП-8/160 с.Дзержинское перегорел ПК-10. вкл.11час53мин. ф-2 Акбулатюрт КТП-5/100 с.Первомайское перегорел ПК-10, вкл. 10час.50мин. ф-4 Акбулатюрт, ветка на проводах. Вкл.10час.05мин. Сильный дождь, гроза. Т.О. | Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта; Атмосферные перенапряжения (гроза) | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | Произвести обход ВЛ-10 Ф-№4 для выявления деревьев приближающих к проводам и произвести рубку деревьев. | 2015-08-10
|  | 2015-08-20 01:15 | 2015-08-20 19:40 | 20.08.2015г В Хасавюртовском РЭС произошло массовое отключение ВЛ-10кВ от ТО и МТЗ.Сильный ураганный ветер с дождем. В 01 час 15 минут На ПС Акташ Ф-№13 и №14. Произведена рубка деревьев на ВЛ-10 №14 и чистка изоляции на КТП №3, 6, 8 с. Покровское по Ф-№13. ВЛ включены в работу 19 час 40 минут В 06 час 00 минут на ПС Акбулатюрт Ф-№1, 2, 4. Обрывы вязок. Включены в работу 11 час 53 минут. В 01 час 44 минут на ПС Дружба Ф-№1, 2, 3, 4, 5, 6. Обрывы вязок, набросы. Включены в работу 12 час 26 минут. В 01 час 44 минут на ПС Куруш Ф-№1, 5, 9, 16. Обрывы вязок. Включены в работу 12 час 05 минут. В 01 час 44 минут на ПС Аксай Ф-№1, 3, 5, 7. Обрывы вязок. Включены в работу 16 час 56 минут. В 06 час 25 минут на Карланюрт-Тяговая Ф-№1, 3. Обрывы вязок. Включены в работу 09 час 12 минут. В 05 час 40 минут на ПС Дагестан Ф-№1, 2, 5. Обрывы вязок. Включены в работу 16 час 40 минут. | Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта | Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок | Произвести инженерные обходы ВЛ для выявления слабых мест с последущим устранением. | 2015-09-10
| Центральные ЭС | 2015-07-01 10:56 | 2015-07-01 15:02 | 01.07.2015г. 10ч. 56мин. По НО заявке №3292 на ПС 110/35/6 "Новая" выведен в ремонт Т-1 для регулировки вката ячейки В-6-Т-1. 01.07.2015г. 15ч. 02мин.на ПС 110/35/6 "Новая" введен в работу Т-1. | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Механический износ вследствие разрегулировки | Нет данных.
|  | 2015-07-02 14:25 | 2015-07-02 16:41 | 02.07.2015г. 14ч. 25мин. По НО заявке №3345 на ПС 110/35/6кВ Буйнакск-1 выведен в ремонт Т-1 для устранения нагрева контактов Р-35-Т-1 фаза "В". 02.07.2015г. 14ч. 25мин. По НО заявке №3344 на ПС 110/35/6кВ Буйнакск-1 выведена в ремонт 1-СШ-35 кВ для устранения нагрева контактов ШР-8 фаза "А". | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Нет данных.
|  | 2015-07-03 03:44 | 2015-07-03 03:44 | 03.07.2015г. 03ч. 44мин. Отключилась ВЛ-110кВ ВЛ-202 (ПС Артем- ПС Шамхал-Тяговая) На ПС Артем откл. В-202 от 1ст. ЗЗ., 1ст. ТЗНП, АПВ-успешное. На ПС Шамхал-Тягова откл. СВ-110 от защит Л-202 от 2ст. ЗЗ., МФО, АПВ-успешное. | Воздействие на ЭУ птиц | Нарушение электрической изоляции | Нет данных.
|  | 2015-07-04 12:13 | 2015-07-07 14:40 | 04.07.2015г. 12ч. 13мин. Отключилась ВЛ-110-160 (ВЛ 110кВ Буйнакск-1 - Буйнакск-2). На ПС Буйнакск-1 В-160 от ДФЗ-201, 1 ст. ЗЗ и ТО, АПВ-не успешное. На ПС Буйнакск-2 В-160 от ДФЗ-201, 1 ст. ЗЗ и ТО, АПВ-не успешное. 12ч. 36 мин. РПВ успешное. 07.07.2015г. 12ч. 22мин. по НО заявке выведена в ремонт ВЛ-110-160 (ВЛ 110кВ Буйнакск-1 - Буйнакск-2) для ремонта поврежденного на 60% провода фазы "А" в пролете опор №35-36. 07.07.2015г. 14ч. 40мин. ВЛ-110-160 (ВЛ 110кВ Буйнакск-1 - Буйнакск-2) включена в работу после устранения дефекта. Обесточенных потребителей не было. | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ | Электродуговое повреждение | Провести через средства массой информации агитационные мероприятия об охранной зоне ЛЭП. | 2015-08-20
|  | 2015-07-11 14:25 | 2015-07-11 14:25 | 11.07.2015г. 14ч. 25мин. Отключилась ВЛ-110-117 (ПС Буйнакск-2-Чиркей ГПП c отпайкой на ПС Новый Чиркей). На ПС Буйнакск-2 откл. В-117 от ДФЗ-201, АПВ-успешное. На ПС Чиркей ГПП откл. В-117 от ДФЗ-201, АПВ успешное. | Воздействие на ЭУ птиц | Нарушение электрической изоляции | Нет данных.
|  | 2015-07-15 17:42 | 2015-07-15 19:01 | 15.07.2015г. 17ч. 42мин. По НО заявке №3669 на ПС 110кВ Махачкала-110 выведен в ремонт ТН-2-110 для проверки (посторонний шум). Срок заявки до 20ч. 00мин. 15.07.2015г. 19ч. 01мин на ПС 110 кВ Махачкала-110 введен в работу ТН-2-110 после чистки изоляции. | Прочие воздействия | Загрязнение промышленными уносами | Нет данных.
|  | 2015-07-18 02:39 | 2015-07-18 03:18 | 18.07.2015г. 02ч. 39мин. Отключилась ВЛ 110кВ (ВЛ-110-112) Восточная - КТЭЦ II цепь с отпайками. На ПС КТЭЦ откл. В-112 от 1ст. ЗЗ, АПВ- не было. 03ч. 18мин. РПВ - успешное. На ПС Восточная откл. В-112, выпавших блинкеров нет. | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Исчерпание ресурса | Для исключения в дальнейшем подобных технологических нарушений на ПС 110/10 "Восточная" проверить на приводах выключателей 110кВ клемные ряди питания цепей электродвигателя заводки пружин выключателя, и произвести замену выработавших эксплуатационный ресурс деталей привода выключателя. | 2015-09-30
|  | 2015-07-19 11:39 | 2015-07-19 11:51 | 19.07.2015г. 11ч. 39мин. Отключилась Л-175 ВЛ-110кВ Восточная--Приозёрная 2-я цепь с отп на Приморская. На ПС Восточная откл. В-175 от 1 ст. ЗЗ, АПВ не успешное. 11ч .51мин. РПВ успешное. | Прочие воздействия | Нарушение электрической изоляции | Проверить и при наличии демонтировать пересекающие ВЛ-0.4кВ под ЛЭП 110кВ Л-174 и Л-175. | 2015-08-31
|  | 2015-07-22 00:25 | 2015-07-22 00:55 | 22.07.2015г. 00ч. 25мин. Отключился В-10-Т-2 от МТЗ, АПВ выведено, повреждены опорные изоляторыв ячейке ТСН-2. | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Исчерпание ресурса | Провести ВВ испытания кабелей ДГК-1 и ДГК-2 на ПС Компас. | 2015-08-10
|  | 2015-07-24 23:37 | 2015-07-24 23:37 | 24.07.2015г. 23ч. 37мин. Отключилась ВЛ-110-113 (ВЛ-110 кВ Изберг-северная-Махачкала-330). На ПС Изберг-северная откл. В-113 от 1 ст. ЗЗ, АПВ-успешное. На ПС Махачкала-330 откл. В-113 от 1ст. ЗЗ, АПВ не успешное. 23ч. 50мин. РПВ-успешно. | Прочие нарушения | Нарушение электрической изоляции | Провести верховой осмотр ВЛ-110кВ Л-113. | 2015-10-15
|  | 2015-07-29 07:49 | 2015-07-29 10:32 | 29.07.2015г. 07ч. 49мин. по НО заявке на ПС 110кВ ЦПП выведен в ремонт Т-2 (25 МВА, 110/10/6) для устранения нагрева контактов на вводе 6кВ фаза "А". 29.07.2015г. 10ч. 32мин. введен в работу Т-2 (25 МВА, 110/10/6) после устранения нагрева контактов. | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение механического соединения в результате прочих причин | Нет данных.
|  | 2015-07-30 15:27 | 2015-07-30 15:27 | 30.07.2015г. 15ч. 27мин. отключился Л-130 (ВЛ 110кВ ГПП –Махачкала-110) На ПС 110кВ ГПП В-130 от 3ст.З.З и Т.О АПВ успешное. L=22,8 Ф-«А» I1=0,94; I2=0,88; U1=54,3; U2=7,8; 3Iо=2,22; 3Uо=15,2; Iкз=2,57; Tкз=01,14.На ПС 110кВ Махачкала-110 СВ-110 не отключался 30.07.2015г. 15ч. 27мин. отключился ВЛ 110кВ Махачкала-110 –Шамхал-Тяговая (ВЛ-110-134) На ПС 110кВ Шамхал-Тяговая СВ-110 от 1ст. ТЗНП ВЛ-110-134, АПВ успешное. | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | Нет данных.
|  | 2015-08-02 16:19 | 2015-08-02 16:19 | 02.08.2015г. 16ч. 19мин. Отключилась ВЛ-110кВ Л-170 (ПС Ирганай-ГПП Чиркей-ГПП). На ПС Чиркей-ГПП В-170 от 2 зоны ДЗ, АПВ успешное. На ПС Ирганай-ГПП В-170 от 1 ст ЗЗ, АПВ успешное. | Атмосферные перенапряжения (гроза) |  | Нет данных.
|  | 2015-08-04 21:43 | 2015-08-04 22:11 | 04.08.15г. 21ч. 43мин. на ПС 110/35/6 кВ «Новая» аварийно отключился от МТЗ-6 В-6-Т-1-3 и обесточилась III с.ш. -6 кВ. По команде диспетчера ОДС ПУ ЦЭС электромонтер ПС «Новая» отключил все отходящие фидера III с.ш. - 6 кВ , поочередно выкатил тележки выключателей в ремонтное положение и выполнил осмотр ячеек. в ячейки В-6-Ф-34 обнаружено повреждение всех трех полюсов выключателя, а также закопченые опорные и проходные изоляторы и Т.Т.-Ф-№34 Предположительно причиной аварийного отключения и повреждения выключателя Ф-№34 стало, повреждение концевой муфты отходящего кабеля Ф-№34 , что вызвало, короткое замыкание в ячейке Ф-№34. Для исключения в дальнейшем подобных технологических нарушений рекомендуется использовать для концевых заделок кабелей и муфты 3КНТп. 04.08.15г. 22ч. 11мин. Ввели в работу В-6-Т-1-3. | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | (пусто) | Провести ВВ испытания отходящих кабелей 3 с.ш. 6кВ ПС Новая. | 2015-12-01
|  | 2015-08-05 10:41 | 2015-08-05 11:52 | 5.08.2015г. 10ч. 41мин. Отключилась Л-130 ( ВЛ-110кВ ПС ГПП-ПС Махачкала-110). На ПС 110 кВ ГПП откл. В-130 от ДФЗ-201 и 1 ст. ЗЗ. АПВ не успешное. На ПС 110 кВ Махачкала-110 откл. В-130 от ДФЗ-201, АПВ не успешное. 05.08.15 с 14:26 до 18:00 по НО заявке выводилась в ремонт ВЛ 110 кВ ГПП - Махачкала-110 (ВЛ-110-130) для замены аппаратного зажима ВЧ заградителя на ПС 110 кВ ГПП. Последствий для потребителей не было. | Производство несанкционированных работ в охранных зонах ЭУ, кроме 3.4.8.8 | Механическое разрушение, деформация, перекос | Провести агитационные мероприятия через средства массовой информации об охранной зоне ЛЭП. | 2015-09-25
|  | 2015-08-06 04:47 | 2015-08-06 04:47 | 6.08.2015г. 04ч. 47мин. Отключилась ВЛ 110кВ Л-177 (ВЛ-110 кВ Изберг-северная-Сергокала), АПВ - успешно. На ПС 110 кВ Изберг Северная откл. В-177 от 1 ст. ЗЗ АПВ успешное. Линия в тупиковом режиме. | Невыявленные причины |  | Нет данных.
|  | 2015-08-07 18:21 | 2015-08-07 18:21 | 07.08.2015г. 18ч. 21мин. Отключилась ВЛ-110-129(ПС Шамхал-ПС ГПП). На ПС ГПП откл. В-129 от 1ст. ЗЗ, АПВ успешное. L=0.4 км ф"В". На ПС Шамхал откл. СВ-110 от 1 ст. ЗЗ, от защит Л-129, АПВ успешное. 07.08.2015г. 18ч. 21мин. Отключилась ВЛ-110-171 ( ВЛ-110кВ Восточная - Новая). На ПС Восточная откл. В-171 от ДФЗ-201, АПВ успешное. На ПС Новая откл. В-13 и В-14 от ДФЗ-201, АПВ Успешное. | Воздействие на ЭУ птиц | Неклассифицированные причины | на опорах ВЛ 110кВ Л-129 в районах скопление птиц установить средства отпугивающих птиц. | 2015-10-08
|  | 2015-08-08 04:45 | 2015-08-08 04:47 | 08.08.2015г. 04ч. 45мин. Отключилась Л-102 (ВЛ 110кВ Артем-Чирюрт) II-цепь. На ПС Чирюрт-330 откл. от ДФЗ-201, АПВ не было, 04ч. 47мин. РПВ успешно. На ПС Артем-330 откл. от ДФЗ-201, АПВ успешное. | Неклассифицированные причины | Нарушение электрической изоляции | Выполнить мойку изоляторов на опорах ВЛ-110кВ Л-102. | 2015-10-08
|  | 2015-08-12 10:11 | 2015-08-12 16:53 | 12.08.15г. 10ч.11мин. По НО заявке №4261 выведена в ремонт ВЛ 110кВ ГПП - Шамхал (ВЛ-110-129) для устранения дефектов по предписанию РУТН №АПСК 142/15-КП от 10.06.2015г. В 16ч53мин. введена в работу ВЛ 110кВ ГПП - Шамхал (ВЛ-110-129). | Неклассифицированные причины | Неклассифицированные причины | Нет данных.
|  | 2015-08-20 01:38 | 2015-08-20 01:38 | 20.08.2015г. 01ч. 38мин. Отключилась Л-101 (ВЛ 110кВ Артем-Чирюрт) I-цепь. На ПС Чирюрт-330 откл. от ДФЗ-201, 1ст. ЗЗ, АПВ успешное. На ПС Артем-330 откл. от ДФЗ-201, 1ст. ЗЗ, АПВ успешное. | Атмосферные перенапряжения (гроза) |  | Нет данных.
|  | 2015-08-20 14:14 | 2015-08-21 16:21 | 20.08.2015г. 14ч 14мин. по НО заявке на ПС 110кВ Восточная выведен в ремонт В-173, с переводом В-110-173 на ОВ-110, для закачки азота на Ф "С" и чистки изоляции. 21.08.2015г. 16ч 21мин. на ПС 110кВ Восточная В-173 введен в работу. | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | (пусто) | Нет данных.
|  | 2015-08-22 05:48 | 2015-08-22 14:36 | Обрыв провода Ф"А" от приемного портала в сторону ВЛ. 22.08.2015г. 05ч. 48мин. Отключилась ВЛ-110-126 (ПС 330кВ Махачкала-Каспийская ТЭЦ II цепь с отпайкой на ПС 110кВ Очистные сооружения). На ПС Махачкала-330 откл. В-126 от ДФЗ-201, АПВ не успешное. На ПС Каспийская ТЭЦ откл. В-126 от ДФЗ-201, 1, 3, 4 ст. ЗЗ и ДЗ, АПВ не успешное. | Прочие воздействия | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Нет данных.
|  | 2015-08-24 05:50 | 2015-08-24 05:50 | 22.08.2015г. 05ч. 50мин. Отключилась ВЛ-110-160 (ВЛ 110кВ Буйнакск-1 - Буйнакск-2). На ПС Буйнакск-2 откл. В-160 от ДФЗ-201, АПВ успешное. На ПС Буйнакск-1 В-160 не откл. | Прочие нарушения |  | Нет данных.
|  | 2015-08-24 15:00 | 2015-08-24 16:52 | 24.08.2015г. 15ч. 00мин. по НО заявке №4499 на ПС Восточная выведен в ремонт выключатель В-150 с переводом ВЛ-110кВ (Восточная - Буйнакск-2) на ОВ-110, для устранения течи масла на ТТ-В-150 фаза "С" и чистки изоляции. 16ч. 52мин. на ПС Восточная ввведен в работу выключатель В-150 после устранения дефекта. | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | (пусто) | Нет данных.
|  | 2015-08-28 14:31 | 2015-08-28 15:16 | 28.08.2015г. 14ч. 31мин. по НО заявке №4625 на ПС Приозерная выведена в ремонт 2-СШ-110 кВ для замены дыхательного патрона на ТН-2-110 ф. "А". 15ч. 16мин. на ПС Приозерная введена в работу 2-СШ-110 кВ. | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | (пусто) | Нет данных.
|  | 2015-08-29 11:24 | 2015-08-29 11:24 | 29.08.2015г. 11ч. 24мин. Отключилась ВЛ-110-152 (ПС "ГПП"- ПС "ЦПП"). На ПС 110 кВ ГПП откл. В-152 от ДЗЛ-2, АПВ успешное. На ПС 110 кВ ЦПП откл. СВ-110 (Л-152) от ДЗЛ-2, АПВ успешное. | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ | (пусто) | Нет данных.
|  | 2015-09-04 12:10 | 2015-09-07 17:00 | 04.09.2015г. 12ч. 10мин. по НО заявке №4804 выведен в ремонт В-35-Т-2 для устранения течи масла. | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | (пусто) | Нет данных.
|  | 2015-09-04 16:42 | 2015-09-04 18:58 | 04.09.2015г. 16ч. 42мин. по НО заявке №4808 на ПС 110 кВ Сергокала выведена в ремонт 2-СШ-110 для устранения нагрева контактов на ТН-2-110 фаза "С". 18ч. 01мин. введена в работу 2-СШ-110 после устранения нагрева контактов на ТН-2-110 фаза "С". 18ч. 25мин. по НО заявке №4807 на ПС ПС 110 кВ Сергокала выведена в ремонт 1-СШ-110 для устранения течи масла на полюсах фаз "А" и "В" ТН-1-110. 18ч. 58мин. введена в работу 1-СШ-110 после устранения течи масла. | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | (пусто) | Нет данных.
|  | 2015-09-06 15:30 | 2015-09-16 12:42 | 06.09.2015г. 15ч. 30мин. на ПС 110 кВ Изберг-Северная В-105 не управляется, 16.09.2015г. 12ч. 42мин. После проведения ремонтных работ и замены масла в водах фаз "А,В,С". на ПС 110 кВ Изберг-Северная В-105 введен в работу. | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Механический износ вследствие разрегулировки | Нет данных.
|  | 2015-09-06 15:41 | 2015-09-06 15:41 | 06.09.2015г. 15ч. 41мин. отключилась ВЛ-110-160 (ВЛ 110кВ Буйнакск-1 - Буйнакск-2). На ПС Буйнакск-1 В-160 от ДФЗ-201, АПВ- успешное. На ПС Буйнакск-2 В-160 от ДФЗ-201, АПВ- успешное. 07.09.2015г. 13ч. 38мин. по НО заявке отключена ВЛ-110-160 (ВЛ 110кВ Буйнакск-1 - Буйнакск-2) для восстановления поврежденного провода (60%) фазы "А" в пролете опор №35-36. | Производство несанкционированных работ в охранных зонах ЭУ, кроме 3.4.8.8 | Прочие механические воздействия | Вывесить плакаты о запрете выгрузки мусора в охранной зоне ЛЭП | 2015-11-20
|  | 2015-09-10 14:06 | 2015-09-10 15:41 | 10.09.2015г. 14ч. 06мин. по НО заявке №4984 выведен в ремонт СВ-110 на ПС 110кВ Сергокала, для замены дефектного воздухоосушительного фильтра ф. "А" ТТ-СВ-110-1. | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) |  | Нет данных.
|  | 2015-09-10 14:30 | 2015-09-10 16:20 | 10.09.2015г. 14ч. 30мин. На ПС 35 кВ НИИСХА откл В-35-Т-1 от МТЗ. На ТСН-1 повреждены проходные изоляторы. | Воздействие на ЭУ птиц | (пусто) | В целях не допущения подобных случаев шинный мост от В-10-Т-1 до ТСН-1 был окрашен в красный цвет для отпугивания птиц. В дальнейшем рассматривается установление устройства для отпугивания птиц (ярши). | 2015-10-28
|  | 2015-09-11 09:48 | 2015-09-11 09:48 | 11.09.2015г. 09ч. 48мин. Отключилась ВЛ-110-152 (ПС "ГПП"- ПС "ЦПП"). на ПС ГПП В-152 от ДЗЛ-2, АПВ успешное. на ПС ЦПП СВ-110 от ДЗЛ-2, АПВ не было. 11ч. 04мин. по АВ заявке №5029 ВЛ-110-152 (ПС "ГПП"- ПС "ЦПП") выведена в ремонт, для восстановления оборванного провода Ф "А" в пролетах опор №21-22. 17ч. 00мин. ВЛ-110-152 (ПС "ГПП"- ПС "ЦПП") введена в работу. | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | (пусто) | Нет данных.
|  | 2015-09-12 00:02 | 2015-09-12 00:02 | 12.09.15 00ч. 02мин. на ПС "Восточная" 2х25/110/10 откл. 1-СШ-110 кВ от ДЗШ-110, АПВ от ВЛ-110-112 успешное. действием автоматической сборки включились В-150, В-171. не включились В-175, ШСВ-110, Т-1 в резерве по нормальной схеме. 00ч. 40мин. РПВ В-175 успешное. 09ч. 10 мин. ШСВ-110 РПВ успешное. | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | (пусто) | Нет данных.
|  | 2015-09-13 11:05 | 2015-09-13 11:05 | 13.09.2015г. 11ч. 05мин. Отключалась (ВЛ-110-126) ПС 330кВ Махачкала - Каспийская ТЭЦ II цепь с отпайкой на ПС 110кВ Очистные сооружения. на ПС 330кВ Махачкала В-126 от ДФЗ-201, АПВ успешное, на ПС Каспийская ТЭЦ В-126 от ДФЗ-201, АПВ успешное. | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ | Загрязнение посторонними предметами | Нет данных.
|  | 2015-09-14 13:45 | 2015-09-14 16:58 | 14.09.2015г. 13ч. 45мин. на ПС Буйнакск-1 при переключениях по переводу ВЛ-110-118 на работу через ОВ-110, ОВ-110 не включился. 16ч. 58мин. ОВ-110 переведен в резерв после регулировки привода. 17.09.2015г. 12ч. 00мин.На ПС 110кВ Буйнакск-1 по АВ заявке выведен в ремонт ОВ-110 для регулировки привода. | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Механическое разрушение, деформация, перекос; Нарушение электрической изоляции | Нет данных.
|  | 2015-09-16 13:10 | 2015-09-16 14:29 | 16.09.2015г. 13ч 10мин. на ПС Буйнакск-1 по НО заявке №5126 выведен в ремонт Т-2 для устранения течи масла В-110-Т-2 ф "С". 14ч. 29мин . Т-2 введен в работу после устранения течи масла. | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) |  | Нет данных.
|  | 2015-09-16 14:30 | 2015-09-16 17:18 | 16.09.2015г. 14ч. 30мин. по НО заявке №5123 выведена в ремонт ВЛ 110кВ Махачкала– ГПП II цепь (ВЛ-110-145) для демонтажа кабеля ОВК в пролетах опор №85-86. 17ч. 18мин. ВЛ 110 кВ Махачкала– ГПП II цепь (ВЛ-110-145) введена в работу после демонтажа кабеля ОВК. | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ | (пусто) | Нет данных.
|  | 2015-09-19 05:12 | 2015-09-19 05:12 | 19.09.15г. 05ч.12мин. отключился ВЛ-110-113 (ПС Махачкала-330 -Изберг-Северная с отпайками) На ПС Махачкала-330 В-113 от 1ст. З.З., АПВ успешное. На ПС Изберг-Северная В-113 от 1ст. З.З., АПВ успешное. | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ | (пусто) | Нет данных.
|  | 2015-09-27 04:56 | 2015-09-27 04:56 | 27.09.2015г. 04ч. 56мин. Отключилась Л-102 (ВЛ 110кВ Артем-Чирюрт) II-цепь. На ПС Артем-330 В-102 от ДФЗ, АПВ успешное. На ПС Чирюрт-330 В-102 от ДФЗ, АПВ успешное. | Воздействие на ЭУ птиц | (пусто) | на ВЛ-110кВ Л-102 (Артем-Чирюрт) в районе скопление птиц установить средства для отпугивания птиц | 2015-11-05
| Центральные ЭС (Буйнакские РЭС) | 2015-07-09 14:25 | 2015-07-31 10:10 | 09.07.2015г. 14ч. 25мин. Отключили КТП 321/160 Ф-2 ПС Казанище, обесточено 80 хоз-в, поврежден тр-р с. Казанище | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | Проверить и при наличии слить конденсат с трансформаторов КТП от Ф-2 ПС Казанище. | 2015-08-31
|  | 2015-08-03 12:16 | 2015-08-05 15:40 | 03.08.2015г. 12ч. 16мин. Отключили ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС Новый Чиркей, обесточено 9 КТП, кутаны (сломаны 2 опоры). | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение механического соединения | Заменить опоры №194 и 239 от Ф-4 ПС Новый Чиркей. | 2015-08-07
|  | 2015-08-17 19:40 | 2015-08-18 09:15 | 17.08.2015г. 19ч. 40мин. Отключился ВЛ 10 кВ Ф-5 ПС Дженгутай, МТЗ. | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Механическое воздействие атмосферных явлений | Нет данных.
|  | 2015-08-21 16:48 |  | 21.08.2015г. 16ч. 48мин. ОТключили КТП 374/250 от Ф3 ПС Эрпели, обесточено 100 хоз-в, поврежден тр-р. | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | Проверить и при наличии слить конденсат с трансформаторов КТП от Ф-3 ПС Эрпели. | 2015-10-30
|  | 2015-09-29 11:00 | (пусто) | 29.09.2015г. 11ч 00мин. Отключили КТП 366/160 кВА от Ф-4 ПС Такалай, обесточено 120 хоз-в, повр. тр-р. | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | Проверить и при наличии слить конденсат с трансформаторов КТП от Ф-4 ПС Такалай. | 2015-11-30
| Центральные ЭС (Карабудахкентские РЭС) | 2015-09-10 13:37 | 2015-09-12 09:54 | 10.09.2015г. 13ч. 37мин. Отключили КТП 21/100 от Ф-6 ПС Карабудахкент, обесточено 50 хоз-в, межвитковое замыкание, требуется замена тр-ра с.Какакшура. | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | Проверить и при наличии слить конденсат с трансформаторов КТП от Ф-6 ПС Карабудахкент. | 2015-11-15
| Центральные ЭС (Сергокалинские РЭС) | 2015-08-16 04:20 | 2015-08-31 11:45 | 16.08.2015г. Отключили КТП №2/63 от Ф-8 ПС Сергокала, обесточено 50 хоз-в, поврежден тр-р. | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | Проверить и при наличии слить конденсат с трансформаторов КТП от Ф-8 ПС Сергокала. | 2015-10-31
|  | 2015-08-20 12:40 |  | 20.08.2015г. 12ч. 40мин. Отключился Ф-3 10кВ ПС Сергокала, повреждены опоры № 191, 192, 193. | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) |  | Нет данных.
|  | 2015-09-16 01:07 | 2015-09-16 10:13 | 16.09.2015г. 01ч. 07мин. Отключился Ф-1 ПС Сергокала, обесточено 4 н/п, 16 КТП, отпайка Р-2, повреждена опора №344. | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | (пусто) | Нет данных.
|  | 2015-09-24 14:50 | 2015-09-25 09:46 | 24.09.2015г. 14ч. 50мин. Отключился Ф-4 10кВ ПС Сергокала от МТЗ, обесточено 13КТП, 600 хоз-в, с. Мюрего. | Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта | Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок | Нет данных.
|  | 2015-09-27 10:04 |  | 27.09.2015г. 10ч. 04мин. Отключили КТП №90/250кВА от Ф-2 ПС Утамыш, обесточено 80хоз-в. | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | Проверить и при наличии слить конденсат трансформаторов КТП от Ф-2 ПС Утамыш. | 2015-11-20
| Центральные ЭС (Центральные РЭС) | 2015-07-05 19:15 | 2015-08-03 12:10 | 05.07.2015г. 19ч. 15мин. Отключился Ф-1 ПС Аграханская. На отпайке Аграханская смыта фундамент 14-метровой опоры. | Паводок | Разрушение фундамента, строит. конструкций | Нет данных.
|  | 2015-08-20 15:40 | 2015-08-21 12:30 | 20.08.2015г. 15ч. 40мин. Отключился ВЛ 10кВ Ф-11 ПС Шамхал, обесточено 4 КТП, 40 хоз-в, 1 кутан. | Воздействие при повреждении ЭУ потребителя |  | Нет данных.
|  | 2015-09-05 13:07 | 2015-09-05 16:02 | 05.09.2015г. 13ч. 07мин. Отключился В-35-Т-1 (ПС 35кВ НИИСХ) от МТЗ, АПВ выведено. | Воздействие на ЭУ птиц | (пусто) | Нет данных.
|  | 2015-09-30 05:50 | 2015-09-30 09:04 | 30.09.2015г. 05ч. 50мин. Отключился Ф-5 ПС Согратль, обесточено 49 КТП. | Невыявленные причины | Неклассифицированные причины | Нет данных.
|  |  | 2015-09-30 11:40 | 30.09.2015г. 05ч. 50мин. Отключился ВЛ 10кВ Ф-7 ПС Сулак, обесточено 28 КТП, земля. |  | Нарушение электрической изоляции | Нет данных.
Нарушение электрической изоляции
АО Дагестанская сетевая компания | Гергебильские ЭС (Левашинские РЭС) | 2015-10-01 01:10 | 2015-10-03 13:00 | 01.10.15г.17ч.15мин. отключили КТП8/100 от Ф-1 ПС Леваши и обесточено 70хоз с.Нижний Цухта поврежден тр-р. | Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | Электродуговое повреждение | выполнить перетяжку проводов на фидерах 0,4кВ от КТП1-8/100 ф-1-10кВ ПС Леваши | 2015-12-03
АО Дагестанская сетевая компания | Гергебильские ЭС (Левашинские РЭС) | 2015-10-01 01:10 | 2015-10-03 13:00 | 01.10.15г.17ч.15мин. отключили КТП8/100 от Ф-1 ПС Леваши и обесточено 70хоз с.Нижний Цухта поврежден тр-р. | Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | Электродуговое повреждение | Установить защиту на стороне 0,4кВ КТП1-8/100 | 2015-11-10
АО Дагестанская сетевая компания | Гергебильские ЭС (Левашинские РЭС) | 2015-10-01 02:15 | 2015-10-02 17:20 | 01.10.15г. 20ч.15мин. отключился Ф-1 ПС Леваши от МТЗ АПВ выведено и обесточено 15н/п, 51КТП. | Несвоевременное устранение дефектов | Исчерпание ресурса | Сделать обход ВЛ-1-10кВ от ПС "Леваши" с целью выявления дефектов и разработать мероприятия по устранению дефектов. | 2015-11-20
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-10-01 11:45 | 2015-10-22 19:45 | 01.10.2015г. в 11:45ч. диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от потребителей ЭЭ по КВЛ-6кВ Ф-22 ПС «ГПП» поступило сообщение о прекращении передачи ЭЭ. В 11:46ч. от дежурного диспетчера ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило оперативное сообщение о | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ; Производство несанкционированных работ в охранных зонах ЭУ, кроме 3.4.8.8 | Нарушение электрической изоляции | В целях выявления лиц и организаций, причастных к возникновению данного технологического нарушения по КЛ-6кВ Ф-22 ПС «ГПП», необходимо направить письмо в УЖКХ г. Махачкала о предоставлении информации (при наличии) по поданным заявкам в УЖКХ г. Махачкала н | 2015-12-13
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-10-01 11:45 | 2015-10-22 19:45 | 01.10.2015г. в 11:45ч. диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от потребителей ЭЭ по КВЛ-6кВ Ф-22 ПС «ГПП» поступило сообщение о прекращении передачи ЭЭ. В 11:46ч. от дежурного диспетчера ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило оперативное сообщение о | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ; Производство несанкционированных работ в охранных зонах ЭУ, кроме 3.4.8.8 | Нарушение электрической изоляции | Обеспечить проведение высоковольтных испытаний КЛ-6кВ РП-ТП №419 «ЦКБ»-ТП №402 «Венбольница», РП-ТП №419 «ЦКБ»-ТП №102 «Биокорпус» по КВЛ-6кВ Ф-22 ПС «ГПП» испытательным напряжением объемами и нормами испытаний электрооборудования в соответствии с ПТЭЭСС | 2015-12-13
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-10-01 11:45 | 2015-10-22 19:45 | 01.10.2015г. в 11:45ч. диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от потребителей ЭЭ по КВЛ-6кВ Ф-22 ПС «ГПП» поступило сообщение о прекращении передачи ЭЭ. В 11:46ч. от дежурного диспетчера ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило оперативное сообщение о | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ; Производство несанкционированных работ в охранных зонах ЭУ, кроме 3.4.8.8 | Нарушение электрической изоляции | Составить акт на повреждение КЛ-6кВ РП-ТП №419 «ЦКБ»-ТП №402 «Венбольница», РП-ТП №419 «ЦКБ»-ТП №102 «Биокорпус» по КВЛ-6кВ Ф-22 ПС «ГПП». | 2015-12-13
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-10-01 11:45 | 2015-10-22 19:45 | 01.10.2015г. в 11:45ч. диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от потребителей ЭЭ по КВЛ-6кВ Ф-22 ПС «ГПП» поступило сообщение о прекращении передачи ЭЭ. В 11:46ч. от дежурного диспетчера ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило оперативное сообщение о | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ; Производство несанкционированных работ в охранных зонах ЭУ, кроме 3.4.8.8 | Нарушение электрической изоляции | Для недопущения технологических нарушений в электрических сетях по вине посторонних лиц и организаций необходимо направить в Администрацию г. Махачкала, для размещения на официальном портале, информацию о недопустимости нарушения гражданами и юридическими | 2015-12-13
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-10-01 11:45 | 2015-10-22 19:45 | 01.10.2015г. в 11:45ч. диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от потребителей ЭЭ по КВЛ-6кВ Ф-22 ПС «ГПП» поступило сообщение о прекращении передачи ЭЭ. В 11:46ч. от дежурного диспетчера ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило оперативное сообщение о | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ; Производство несанкционированных работ в охранных зонах ЭУ, кроме 3.4.8.8 | Нарушение электрической изоляции | Обеспечить нагрузочные характеристики КЛ-6кВ: 1. РП-ТП №419 «ЦКБ»-ТП №402 «Венбольница»; 2. РП-ТП №419 «ЦКБ»-ТП №102 «Биокорпус». в соответствии с техническими параметрами кабеля. | 2015-12-13
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-10-01 12:27 | 2015-10-22 19:45 | 01.10.2015г. в 12:27ч. диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от потребителей ЭЭ по КЛ-6кВ Ф-19 ПС «ГПП» поступило сообщение о прекращении передачи ЭЭ. В 12:27ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение проверить электрооборудование РП-ТП №419 «ЦК | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ; Производство несанкционированных работ в охранных зонах ЭУ, кроме 3.4.8.8 | Нарушение электрической изоляции | В целях недопущения технологических нарушений в электрических сетях по вине посторонних лиц и организаций необходимо направить в Администрацию г. Махачкала, для размещения на официальном портале, информацию о недопустимости нарушения гражданами и юридичес | 2015-12-31
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-10-01 12:27 | 2015-10-22 19:45 | 01.10.2015г. в 12:27ч. диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от потребителей ЭЭ по КЛ-6кВ Ф-19 ПС «ГПП» поступило сообщение о прекращении передачи ЭЭ. В 12:27ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение проверить электрооборудование РП-ТП №419 «ЦК | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ; Производство несанкционированных работ в охранных зонах ЭУ, кроме 3.4.8.8 | Нарушение электрической изоляции | Обеспечить нагрузочные характеристики КЛ-6кВ РП-ТП №419 «ЦКБ»-ТП-2 №229 «ЦКБ» по КЛ-6кВ Ф-19 ПС «ГПП» в соответствии с техническими параметрами кабеля. | 2015-12-31
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-10-01 12:27 | 2015-10-22 19:45 | 01.10.2015г. в 12:27ч. диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от потребителей ЭЭ по КЛ-6кВ Ф-19 ПС «ГПП» поступило сообщение о прекращении передачи ЭЭ. В 12:27ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение проверить электрооборудование РП-ТП №419 «ЦК | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ; Производство несанкционированных работ в охранных зонах ЭУ, кроме 3.4.8.8 | Нарушение электрической изоляции | В целях выявления лиц и организаций, причастных к возникновению данного технологического нарушения по КЛ-6кВ Ф-19 ПС «ГПП», необходимо направить письмо в УЖКХ г. Махачкала о предоставлении информации (при наличии) по поданным заявкам в УЖКХ г. Махачкала н | 2015-12-31
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-10-01 12:27 | 2015-10-22 19:45 | 01.10.2015г. в 12:27ч. диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от потребителей ЭЭ по КЛ-6кВ Ф-19 ПС «ГПП» поступило сообщение о прекращении передачи ЭЭ. В 12:27ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение проверить электрооборудование РП-ТП №419 «ЦК | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ; Производство несанкционированных работ в охранных зонах ЭУ, кроме 3.4.8.8 | Нарушение электрической изоляции | Обеспечить проведение высоковольтных испытаний КЛ-6кВ РП-ТП №419 «ЦКБ»-ТП-2 №229 «ЦКБ» по КЛ-6кВ Ф-19 ПС «ГПП» испытательным напряжением объемами и нормами испытаний электрооборудования в соответствии с ПТЭЭСС РФ, а также иными ведомственными документами. | 2015-12-31
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-10-01 12:27 | 2015-10-22 19:45 | 01.10.2015г. в 12:27ч. диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от потребителей ЭЭ по КЛ-6кВ Ф-19 ПС «ГПП» поступило сообщение о прекращении передачи ЭЭ. В 12:27ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение проверить электрооборудование РП-ТП №419 «ЦК | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ; Производство несанкционированных работ в охранных зонах ЭУ, кроме 3.4.8.8 | Нарушение электрической изоляции | Составить акт на повреждение КЛ-6кВ РП-ТП №419 «ЦКБ»-ТП-2 №229 «ЦКБ» по КЛ-6кВ Ф-19 ПС «ГПП» | 2015-12-31
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-10-01 20:15 | 2015-10-01 21:05 | 01.10.2015г. в 20:15ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от дежурного диспетчера ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении ВЛ-10кВ Ф-13 ПС «Приморская» действием ТО. В 20:18ч. ОВБ ОДС Махачкалинских | Невыявленные причины | Невыявленные причины | Необходимо произвести внеплановый осмотр трансформаторных подстанций по Ф-13 ПС «Приморская» с целью определения их состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. | 2015-12-31
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-10-01 20:15 | 2015-10-01 21:05 | 01.10.2015г. в 20:15ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от дежурного диспетчера ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении ВЛ-10кВ Ф-13 ПС «Приморская» действием ТО. В 20:18ч. ОВБ ОДС Махачкалинских | Невыявленные причины | Невыявленные причины | В целях недопущения технологических нарушений по ВЛ-10кВ Ф-13 ПС «Приморская» необходимо выполнить внеплановый обход ВЛ с целью выявления аварийных очагов и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. | 2015-12-31
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-10-01 21:18 | 2015-10-01 23:55 | 01.10.2015г. в 21:18ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от дежурного диспетчера ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении КВЛ-6кВ Ф-52 ПС «ГПП» действием ТО. В 21:20ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС да | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | В целях недопущения подобных технологических нарушений, а также для выявления аварийных очагов по КВЛ-6Кв Ф-52 ПС «ГПП» необходимо провести высоковольтные испытания кабельного ввода в ТП №267 «Автодорожный техникум» испытательным напряжением в соответстви | 2015-12-31
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-10-01 21:18 | 2015-10-01 23:55 | 01.10.2015г. в 21:18ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от дежурного диспетчера ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении КВЛ-6кВ Ф-52 ПС «ГПП» действием ТО. В 21:20ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС да | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | Обеспечить нагрузочные характеристики кабельного ввода в ТП №267 «Автодорожный техникум» по КВЛ-6кВ Ф-52 ПС «ГПП» в соответствии с техническими параметрами кабеля. | 2015-12-31
АО Дагестанская сетевая компания | Северные ЭС | 2015-10-02 06:58 | 2015-10-02 06:58 | 02.10.2015г в 06 ч.58 мин. на ПС Акташ от 1 ст.З.З. отключился ВЛ-110-139, АПВ - успешное. ИМФ: В-0, L=20.6$ Iкз-2,71; Tкз-0,18; 3Iо-2,7; 3Uо-25,2; I2-0.86; U2-7.4; I1-0.95; U1-56,9; 02.10.15г. в 15ч.00мин. произведен обход и осмотр ВЛ 110кВ Акташ | Умышленное (вандальное) повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ | Неклассифицированные причины | Обратиться к населению через СМИ об охране линий. | 2015-10-19
АО Дагестанская сетевая компания | Северные ЭС | 2015-10-02 06:58 | 2015-10-02 06:58 | 02.10.2015г в 06 ч.58 мин. на ПС Акташ от 1 ст.З.З. отключился ВЛ-110-139, АПВ - успешное. ИМФ: В-0, L=20.6$ Iкз-2,71; Tкз-0,18; 3Iо-2,7; 3Uо-25,2; I2-0.86; U2-7.4; I1-0.95; U1-56,9; 02.10.15г. в 15ч.00мин. произведен обход и осмотр ВЛ 110кВ Акташ | Умышленное (вандальное) повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ | Неклассифицированные причины | Заменить поврежденные изоляторы. | 2015-11-16
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-10-02 13:25 | 2015-10-02 13:53 | 02.10.2015г. в 13:25ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от дежурного диспетчера ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении ВЛ-10кВ Ф-12 ПС «Тепличный комбинат» действием ТО. В 13:25ч. ОВБ ОДС Махачк | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ; Производство несанкционированных работ в охранных зонах ЭУ, кроме 3.4.8.8 | Нарушение электрической изоляции | В целях недопущения подобных технологических нарушений поВЛ-10кВ Ф-12 ПС «Тепличный комбинат» необходимо необходимо направить в Администрацию г. Махачкала, для размещения на официальном портале Администрации, информацию о недопустимости нарушения граждана | 2015-12-31
АО Дагестанская сетевая компания | Дербентские ЭС (Ахтынские РЭС) | 2015-10-02 14:00 | 2015-10-09 11:20 | 02.10.2015г. в 14 час.00 мин. исчезло напряжение на стороне 0,4кВ на КТП-19/160кВА ф.№3 от ПС 110/10кВ "Усухчай" | Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств. | Нарушение электрической изоляции | Заменить "Жучки" в шкафу 10кВ на калиброванные предохроанителии ПК-10 на всех КТП ф.№3 от ПС 110/10кВ "Усухчай" | 2015-11-02
АО Дагестанская сетевая компания | Дербентские ЭС (Ахтынские РЭС) | 2015-10-02 14:00 | 2015-10-09 11:20 | 02.10.2015г. в 14 час.00 мин. исчезло напряжение на стороне 0,4кВ на КТП-19/160кВА ф.№3 от ПС 110/10кВ "Усухчай" | Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств. | Нарушение электрической изоляции | На стороне 0,4кВ установить ПН-2 | 2015-11-02
АО Дагестанская сетевая компания | Дербентские ЭС (Ахтынские РЭС) | 2015-10-02 14:00 | 2015-10-09 11:20 | 02.10.2015г. в 14 час.00 мин. исчезло напряжение на стороне 0,4кВ на КТП-19/160кВА ф.№3 от ПС 110/10кВ "Усухчай" | Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств. | Нарушение электрической изоляции | На всех КТП ф.№3 от ПС 110/10кВ "Усухчай" проверить наличие конденсата, а при наличиии слить конденсат и довести масло в трансформаторе до соответствующего уровня | 2015-11-02
АО Дагестанская сетевая компания | Центральные ЭС | 2015-10-02 15:03 | 2015-10-02 15:03 | 02.10.2015г. 15ч. 03мин. Отключилась ВЛ-110-113 (ВЛ-110кВ Изберг-северная-Махачкала-330). На ПС 330кВ Махачкала В-113 от 1 ст. З.З. АПВ успешное. На ПС 110кВ Изберг Сев. В-113 отключен по режиму. осмотр ВЛ-110-113 причина отключение не обнаружено. | Невыявленные причины |  | Провести верховой осмотр ВЛ-110 кВ Л-113. | 2015-12-25
АО Дагестанская сетевая компания | Гергебильские ЭС (Цумадинские РЭС) | 2015-10-04 05:40 | 2015-10-04 17:50 | 04.10.15г. 15ч.40мин. отключился Ф-1 ПС Карата от МТЗ АПВ выведено и обесточено 10н/п, 29КТП. | Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обратить внимание на качество кап. ремонта и тех. обслуживание. | 2015-12-01
АО Дагестанская сетевая компания | Гергебильские ЭС (Хунзахские РЭС) | 2015-10-05 06:00 | 2015-10-07 15:00 | 05.10.15г.16ч.00мин. отключили КТП17/160 от Ф-2 ПС Тлайлух и обесточено 40хоз с.Орота поврежден тр-р. | Несвоевременное устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | Установить калиброванные ПК10 на всех КТП с.Орота. | 2015-11-15
АО Дагестанская сетевая компания | Гергебильские ЭС (Тляратинские РЭС) | 2015-10-05 09:30 | 2015-10-06 11:00 | 05.10.15г.19ч.30мин отключился Ф-3 ПС Тлярата от МТЗ АПВ выведено и на отпайке Черель обесточено 32н/п, 38КТП | Несвоевременное устранение дефектов | Нарушение структуры материала в результате загнивания | Выполнить ТО согласно годового графика . | 2015-11-10
АО Дагестанская сетевая компания | Гергебильские ЭС (Тляратинские РЭС) | 2015-10-05 09:30 | 2015-10-06 11:00 | 05.10.15г.19ч.30мин отключился Ф-3 ПС Тлярата от МТЗ АПВ выведено и на отпайке Черель обесточено 32н/п, 38КТП | Несвоевременное устранение дефектов | Нарушение структуры материала в результате загнивания | Заменить опору №148 на Л-3/10кВ отпайка Черель от ПС "Тлярата" 35/10кВ | 2015-11-10
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-10-05 11:30 | 2015-10-05 12:55 | 05.10.2015г. в 11:30ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от дежурного диспетчера ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило сообщение об аварийном отключении КВЛ-10кВ Ф-29 ПС «Компас» действием ТО. В 11:40ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распо | Прочие нарушения | Нарушение электрической изоляции | В целях недопущения подобных технологических нарушений по КВЛ-10кВ Ф-29 ПС «Компас» необходимо выполнить внеплановый обход ВЛ-10кВ с целью определения ее состояния, выявления участков с наличием недопустимого расстояния до заземленных частей ТП и КТП, а | 2015-12-31
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-10-05 11:30 | 2015-10-05 13:10 | 05.10.2015г. в 11:30ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от дежурного диспетчера ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило оперативное сообщение о том, что по КВЛ-10кВ Ф-38 ПС «Компас» сработала аварийная сигнализация на установившееся замыкани | Дефекты (недостатки) конструкции | Нарушение электрической изоляции; Механическое разрушение, деформация, перекос | В целях недопущения подобных технологических нарушений по КВЛ-10кВ Ф-38 ПС «Компас», а также для выявления аварийных очагов необходимо выполнить внеплановый обход КВЛ-10кВ с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных | 2015-12-31
АО Дагестанская сетевая компания | Дербентские ЭС (Ахтынские РЭС) | 2015-10-05 14:15 | 2015-10-09 12:20 | 05.10.2015г. в 14 час.15мин. исчезло напряжение на стороне 0,4кВ на КТП-1/250кВА ф.№6 от ПС 110/35/10кВ "Ахты". При осмотре обнаружено на КТП-1/250кВА неисправный трансформатор. | Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств. | Нарушение электрической изоляции | На стороне 0,4кВ установить ПН-2 на всех КТП ф.№6 от ПС 110/35/10кВ "Ахты" | 2015-11-09
АО Дагестанская сетевая компания | Дербентские ЭС (Ахтынские РЭС) | 2015-10-05 14:15 | 2015-10-09 12:20 | 05.10.2015г. в 14 час.15мин. исчезло напряжение на стороне 0,4кВ на КТП-1/250кВА ф.№6 от ПС 110/35/10кВ "Ахты". При осмотре обнаружено на КТП-1/250кВА неисправный трансформатор. | Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств. | Нарушение электрической изоляции | Заменить "Жучки" в шкафу 10кВ на калиброванные предохранители ПК-10 на всех КТП ф.№6 от ПС 110/35/10кВ "Ахты" | 2015-11-09
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-10-05 17:32 | 2015-10-05 18:57 | 05.10.2015г. в 17:32ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от дежурного диспетчера ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении ВЛ-10кВ Ф-9 ПС «Махачкала-110» действием ТО. В 17:32ч. ОВБ ОДС Махачкалинс | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В целях недопущения подобных технологических нарушений по ВЛ-10кВФ-9 ПС «Махачкала-110» необходимо выполнить внеплановый обход ВЛ-10кВ с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. | 2015-12-31
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-10-05 17:32 | 2015-10-05 18:57 | 05.10.2015г. в 17:32ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от дежурного диспетчера ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении ВЛ-10кВ Ф-9 ПС «Махачкала-110» действием ТО. В 17:32ч. ОВБ ОДС Махачкалинс | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Включить ВЛ-10кВ Ф-9 ПС «Махачкала-110»в план-график реконструкции и капитального ремонта электрических сетей. | 2015-12-31
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-10-06 16:30 | 2015-10-06 17:00 | 06.10.2015г. в 16:30ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от потребителей ЭЭ ж/д №59 «И» по ул. Насрутдинова поступило сообщение о прекращении передачи ЭЭ. В 16:30ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение произвести осмотр электрооборудов | Умышленное (вандальное) повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ | Неклассифицированные причины | В целях недопущения технологических нарушений в электрических сетях по вине посторонних лиц и организаций необходимо направить в Администрацию г. Махачкала, для размещения на официальном портале, информацию о недопустимости нарушения гражданами и юридичес | 2015-12-31
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-10-06 16:30 | 2015-10-06 17:00 | 06.10.2015г. в 16:30ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от потребителей ЭЭ ж/д №59 «И» по ул. Насрутдинова поступило сообщение о прекращении передачи ЭЭ. В 16:30ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение произвести осмотр электрооборудов | Умышленное (вандальное) повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ | Неклассифицированные причины | Написать заявление в полицию о краже предохранителей в ТП-3 №549 «ПМКР». | 2015-12-31
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-10-06 20:10 | 2015-10-06 20:35 | 06.10.2015г. в 20:10ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от потребителей ЭЭ ТП №750 «Аэропортовское шоссе,2а» поступило сообщение о прекращении передачи ЭЭ. В 20:10ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение произвести осмотр электрооборуд | Умышленное (вандальное) повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ | Неклассифицированные причины | Написать заявление в полицию о краже предохранителей в ТП №750 «Аэропортовское шоссе,2а». | 2015-12-31
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-10-06 20:10 | 2015-10-06 20:35 | 06.10.2015г. в 20:10ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от потребителей ЭЭ ТП №750 «Аэропортовское шоссе,2а» поступило сообщение о прекращении передачи ЭЭ. В 20:10ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение произвести осмотр электрооборуд | Умышленное (вандальное) повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ | Неклассифицированные причины | В целях недопущения технологических нарушений в электрических сетях по вине посторонних лиц и организаций необходимо направить в Администрацию г. Махачкала, для размещения на официальном портале, информацию о недопустимости нарушения гражданами и юридичес | 2015-12-31
АО Дагестанская сетевая компания | Дербентские ЭС (Касумкентские РЭС) | 2015-10-07 18:44 | 2015-10-09 12:20 | 07.10.2015г.в 18 час.44 мин. исчезло напряжение на стороне 0,4кВ на КТП-6/63кВА ф.№1 от ПС 35/10кВ "Набережная". При осмотре обнаружено в с.Аликент на КТП-6/63кВА неисправный трансформатор | Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств. | Нарушение электрической изоляции | На всех КТП ф.№1 от ПС 35/10кВ "Набережная" проверить наличие конденсата,а при наличиии слить конденсат и довести масло в трансформаторе до соответсвующего уровня. | 2015-11-09
АО Дагестанская сетевая компания | Дербентские ЭС (Касумкентские РЭС) | 2015-10-07 18:44 | 2015-10-09 12:20 | 07.10.2015г.в 18 час.44 мин. исчезло напряжение на стороне 0,4кВ на КТП-6/63кВА ф.№1 от ПС 35/10кВ "Набережная". При осмотре обнаружено в с.Аликент на КТП-6/63кВА неисправный трансформатор | Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств. | Нарушение электрической изоляции | Заменить "Жучки" в шкафу 10кВ на калиброванные предохранители ПК-10 на всех КТП ф.№1 от ПС 35/10кВ "Набережная" | 2015-11-09
АО Дагестанская сетевая компания | Дербентские ЭС (Касумкентские РЭС) | 2015-10-07 18:44 | 2015-10-09 12:20 | 07.10.2015г.в 18 час.44 мин. исчезло напряжение на стороне 0,4кВ на КТП-6/63кВА ф.№1 от ПС 35/10кВ "Набережная". При осмотре обнаружено в с.Аликент на КТП-6/63кВА неисправный трансформатор | Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств. | Нарушение электрической изоляции | На всех КТП ф.№1 от ПС 35/10кВ "Набережная" на стороне 0,4кВ установить ПН-2 | 2015-11-23
АО Дагестанская сетевая компания | Центральные ЭС | 2015-10-07 19:52 | 2015-10-08 16:10 | 7.10.2015г. 19ч. 52мин. Отключилась Л-129(ВЛ 110 кВ ГПП –Шамхал). На ПС 110 кВ ГПП откл. В-129 от 1 ст. З.З. и Т.О. АПВ не успешное. На ПС 110 кВ Шамхал откл. СВ-110 (Л-129) блинкеров защит нет. АПВ не успешное. 7.10.2015г. 19ч. 52мин. Отключилась Л-171 | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Провести через средства массовой информации агитационные мероприятия по охранной зоне ЛЭП. | 2015-11-16
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-10-07 20:40 | 2015-10-08 10:00 | 07.10.2015г. в 20:40ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от дежурного диспетчера ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении КВЛ-10кВ Ф-5 ПС «Компас» действием ТО. В 20:50ч. поступило сообщение о том, | Отключение (повреждение) ЭУ в смежной электрической сети | Нарушение электрической изоляции | На участках пересечения ВЛ-110кВ и ВЛ-10кВ установить вентильные разрядники. | 2015-12-31
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-10-07 20:40 | 2015-10-08 10:00 | 07.10.2015г. в 20:40ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от дежурного диспетчера ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении КВЛ-10кВ Ф-5 ПС «Компас» действием ТО. В 20:50ч. поступило сообщение о том, | Отключение (повреждение) ЭУ в смежной электрической сети | Нарушение электрической изоляции | В целях выявления аварийных очагов по КВЛ-10кВ Ф-5 ПС «Компас» после произошедшего технологического нарушения необходимо выполнить внеплановый обход ВЛ-10кВ с целью определения ее состояния, а также разработки мероприятий по устранению выявленных нарушени | 2015-12-31
АО Дагестанская сетевая компания | Центральные ЭС | 2015-10-08 02:42 | 2015-10-08 02:42 | 08.10.2015г. 02ч. 42мин. Отключилась Л-126 (ВЛ 110 кВ Махачкала – КТЭЦ II цепь с отпайкой на Очистные сооружения). На ПС 330 кВ Махачкала В-126 от ДФЗ-201 АПВ успешное. На Каспийской ТЭЦ В-126 от ДФЗ-201 АПВ успешное. | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ |  | .
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-10-08 03:00 | 2015-10-08 04:20 | 08.10.2015г. в 03:00ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от потребителей ЭЭ по КВЛ-6кВ Ф-Город ПС «СРЗ» поступило сообщение о прекращении передачи ЭЭ. В 04:20ч. действиями ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС потребители ЭЭ переведены на резервную схем | Невыявленные причины | Невыявленные причины | Необходимо произвести внеплановый осмотр трансформаторных подстанций по КВЛ-6кВ Ф-Город ПС «СРЗ» с целью определения их состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. | 2015-12-31
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-10-08 03:00 | 2015-10-09 14:46 | Поступило предупреждение от ГУ МЧС РФ по РД об усилении ветра до 25 м/с. 08.10.2015г. в 03:00ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от дежурного диспетчера ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении КВ | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.); Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В целях недопущения подобных технологических нарушений по КВЛ-6кВ Ф-36 ПС «Новая», а также для выявления аварийных очагов необходимо выполнить внеплановый обход КВЛ-6кВ с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нар | 2015-12-31
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-10-08 03:00 | 2015-10-09 12:20 | Поступило предупреждение от ГУ МЧС РФ по РД об усилении ветра до 25 м/с. 08.10.2015г. в 03:00ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от дежурного диспетчера ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении ВЛ | Падение деревьев (веток) из-за атмосферных явлений | Нарушение электрической изоляции | В целях недопущения подобных технологических нарушений по ВЛ-6кВ Ф-7 ПС «Юго-Восточная», необходимо выполнить внеплановый обход КВЛ-6кВ с целью выявления угрожающих падением подгнивших и засохших деревьев, расположенных около просек ВЛ-6кВ, при необходимо | 2015-12-31
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-10-08 03:00 | 2015-10-08 05:30 | Поступило предупреждение от ГУ МЧС РФ по РД об усилении ветра до 25 м/с. 08.10.2015г. в 03:00ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от дежурного диспетчера ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении КВ | Невыявленные причины | Невыявленные причины | В целях недопущения технологических нарушений по КВЛ-6кВ Ф-1 ПС «Новая» необходимо выполнить внеплановый обход КВЛ с целью выявления аварийных очагов и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. | 2015-12-31
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-10-08 03:00 | 2015-10-08 10:30 | 08.10.2015г. в 03:00ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от дежурного диспетчера ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении КВЛ-10кВ Ф-14 ПС «Компас». В 10:00ч. действиями ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.); Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В целях недопущения подобных технологических нарушений по КВЛ-10кВ Ф-14 ПС «Компас», а также для выявления аварийных очагов необходимо выполнить внеплановый обход КВЛ-10кВ с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных | 2015-12-31
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-10-08 03:00 | 2015-10-08 10:30 | 08.10.2015г. в 03:00ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от дежурного диспетчера ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении КВЛ-10кВ Ф-14 ПС «Компас». В 10:00ч. действиями ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.); Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Необходимо произвести внеплановый осмотр трансформаторных подстанций по КВЛ-10кВ Ф-14 ПС «Компас» с целью определения их состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. | 2015-12-31
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-10-08 03:00 | 2015-10-08 05:30 | Поступило предупреждение от ГУ МЧС РФ по РД об усилении ветра до 25 м/с. 08.10.2015г. в 03:00ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от дежурного диспетчера ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении КВ | Невыявленные причины | Невыявленные причины | Необходимо произвести внеплановый осмотр трансформаторных подстанций по КВЛ-6кВ Ф-1 ПС «Новая» с целью определения их состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. | 2015-12-31
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-10-08 03:00 | 2015-10-08 04:20 | 08.10.2015г. в 03:00ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от потребителей ЭЭ по КВЛ-6кВ Ф-Город ПС «СРЗ» поступило сообщение о прекращении передачи ЭЭ. В 04:20ч. действиями ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС потребители ЭЭ переведены на резервную схем | Невыявленные причины | Невыявленные причины | В целях недопущения технологических нарушений по КВЛ-6кВ Ф-Город ПС «СРЗ» необходимо выполнить внеплановый обход КВЛ с целью выявления аварийных очагов и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. | 2015-12-31
АО Дагестанская сетевая компания | Дагестанская сетевая компания | 2015-10-08 07:30 | 2015-10-08 09:48 | 08.10 07-30 АО "Дагестанская сетевая компания": произошла полная потеря передачи телеметрической информации между ДЦ Дагестанское РДУ и ПС 110кВ Ярыксу , ПС 110кВ Акташ, ПС 110кВ Гергебиль, ПС 110кВ Хунзах, ПС 110кВ Гуниб, ПС 110кВ Буйнакск-1, ПС 110кВ | Прочие воздействия природных явлений | Неклассифицированные причины | .
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-10-08 08:00 | 2015-10-08 13:05 | Поступило предупреждение от ГУ МЧС РФ по РД об усилении ветра до 25 м/с. 08.10.2015г. в 08:00ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от дежурного диспетчера ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило сообщение об аварийном отключении ВЛ-10кВ Ф-9 ПС | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Включить ВЛ-10кВ Ф-9 ПС «Махачкала-110» в план-график реконструкции и капитального ремонта электрических сетей. | 2015-12-31
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-10-08 08:00 | 2015-10-08 13:05 | Поступило предупреждение от ГУ МЧС РФ по РД об усилении ветра до 25 м/с. 08.10.2015г. в 08:00ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от дежурного диспетчера ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило сообщение об аварийном отключении ВЛ-10кВ Ф-9 ПС | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В целях недопущения подобных технологических нарушений по ВЛ-10кВ Ф-9 ПС «Махачкала-110» необходимо выполнить внеплановый обход ВЛ-10кВ с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. | 2015-12-31
АО Дагестанская сетевая компания | Северные ЭС | 2015-10-08 10:35 | 2015-10-08 11:00 | 08.10.15г. в 10ч.50мин. на ПС 110кВ Ярыксу отключился Т-2 (25 МВА 110/35/10кВ) от ДЗТ. В 11ч.00мин. Т-2 включен в работу, всем потребителям подано напряжение. Причиной отключения Т-2 на ПС 110кВ Ярыксу явилось перекрытие на шинах 110кВ трансформатора Т | Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта | Неклассифицированные причины | на ПС 110кВ Ярыксу устранить возможности подноса на территорию ПС веток кустарников и дерева. | 2015-12-06
АО Дагестанская сетевая компания | Северные ЭС (Северные РЭС) | 2015-10-08 12:01 | 2015-10-08 15:59 | 08.10.2015г в 12 ч. 01 мин. на ПС Дмитрово от МТЗ отключился ВЛ-10кВ Ф-№1 и №4. При обходе ничего не выявлено. Включен в работу в 15 ч.36 мин. Порывистый ветер. 08.10.2015г в 12 ч. 48 мин. на ПС Гертма от МТЗ отключился ВЛ-10кВ Ф-№2. При об | Превышение параметров воздействия гололедных явлений (снегоналипания) относительно условий проекта; Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта | Механическое разрушение, деформация, перекос | Произвести инженерный обход ВЛ для выявления слабых мест. | 2015-10-15
АО Дагестанская сетевая компания | Северные ЭС (Северные РЭС) | 2015-10-08 12:01 | 2015-10-08 15:59 | 08.10.2015г в 12 ч. 01 мин. на ПС Дмитрово от МТЗ отключился ВЛ-10кВ Ф-№1 и №4. При обходе ничего не выявлено. Включен в работу в 15 ч.36 мин. Порывистый ветер. 08.10.2015г в 12 ч. 48 мин. на ПС Гертма от МТЗ отключился ВЛ-10кВ Ф-№2. При об | Превышение параметров воздействия гололедных явлений (снегоналипания) относительно условий проекта; Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта | Механическое разрушение, деформация, перекос | Восстановить опоры. | 2015-10-08
АО Дагестанская сетевая компания | Затеречные ЭС | 2015-10-08 12:01 | 2015-10-08 17:55 | 08.10.2015 в 12:01 на пс 110/35/10 Александрия, пс 110/35/10 Кизляр-1, ПС 110/35/10 Тарумовка. ПС 110/35/10 Кочубей. Отключились фидера 10 кВ от МТЗ-10. Причиной массовых отключений явилось, поднявшимся сильным порывистым ветром в Тарумовской и Кизлярс | Прочие воздействия природных явлений | Механическое воздействие атмосферных явлений | Основные мероприятия по предотвращению подобных нарушений Произвести осмотр соответствующих ВЛ-10кВ Кизлярских и Тарумовских РЭС : Привести состояние трасс ВЛ10кВ Кизлярских, Тарумовских РЭС в соответствие требованиям Правил, с цель | 2015-11-12
АО Дагестанская сетевая компания | Центральные ЭС (Центральные РЭС) | 2015-10-08 12:08 | 2015-10-08 15:48 | 08.10.2015г. 12ч. 08мин. Отключился ВЛ 10кВ Ф-5 ПС Сулак, от МТЗ, обесточено 12КТП, 2 н/п, нас. 1350. | Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта | Нарушение электрической изоляции | Провести осмотр и при необходимости укрепить вязки на ВЛ-10 кВ Ф-5 ПС Сулак. | 2015-12-15
АО Дагестанская сетевая компания | Северные ЭС (Бабаюртовские РЭС) | 2015-10-08 12:13 | 2015-10-08 15:55 | 08.102015г в 12 ч. 13 мин. на ПС Татаюрт от МТЗ отключились ВЛ-10кВ Ф-№5, №6, №9 и №10. При обходе бригада обнаружила: По Ф-№5 ничего не нашли, включен в работу 13 час 16 минут. По Ф-№6 на КТП-6-2-160 поврежденный ПК-10, после замены включен в работу 1 | Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта | Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок | Произвести инженерный обход ВЛ, для выявления слабых мест. | 2015-10-26
АО Дагестанская сетевая компания | Центральные ЭС (Центральные РЭС) | 2015-10-08 12:44 | 2015-10-08 15:11 | 08.10.2015г. 12ч. 44мин. Отключился ВЛ 10кВ Ф-5 ПС Шамхал от МТЗ, обесточено 17 КТП, 2 н/п, нас. 1100. | Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Провести обход Ф-5 ПС Шамхал. | 2015-12-15
АО Дагестанская сетевая компания | Северные ЭС (Хасавюртовские РЭС) | 2015-10-08 12:46 | 2015-10-08 17:43 | 08.10.2015г в 12 ч. 46 мин. на ПС Дагестан от МТЗ отключился ВЛ-10кВ Ф-№3 и №5. При обходе ВЛ-10кВ Ф-№5, бригада обнаружила поврежденный проходной изолятор на КТП-12-250кВА (потребительский) сел. Османюрт. После устранения дефекта потребителем, включен в | Умышленное (вандальное) повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ | Механическое воздействие сторонних лиц и организаций | Обратится к населению через СМИ об охране линий электропередач. | 2015-10-30
АО Дагестанская сетевая компания | Центральные ЭС (Центральные РЭС) | 2015-10-08 13:01 | 2015-10-08 17:56 | 08.10.2015г. 13ч. 01мин. Отключился Ф-5 ПС Согратль от МТЗ, обесточено 13 КТП, нас. 300чел. (кутаны). 08.10.2015г. 12ч. 54мин. Отключился Ф-6 ПС Согратль от МТЗ, обесточено 7 КТП, нас. 150чел. (кутаны). | Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта | Невыявленные причины | .
АО Дагестанская сетевая компания | Центральные ЭС (Центральные РЭС) | 2015-10-08 13:03 | 2015-10-08 15:39 | 08.10.2015г. 13ч. 03мин. Отключился Ф-4 ПС Полигон-Солнце от МТЗ, обесточено 29 КТП, 2 н/п, нас. 1350 чел. 08.10.2015г. 12ч. 33мин. Отключился Ф-1 ПС Полигон-Солнце от МТЗ, обесточено 17 КТП, 2 н/п, нас. 1000 чел. 08.10.2015г. 13ч. 03мин. Отключился Ф-10 | Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Провести обход и при необходимости перетянуть провода на Ф-1, Ф-4, Ф-10 ПС Полигон Солнце. | 2015-12-15
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-10-08 20:30 | 2015-10-08 23:20 | 08.10.2015г. в 20:30ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от потребителей ЭЭ ТП №50 «Редукторный» поступило сообщение о прекращении передачи ЭЭ. В 20:30ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение произвести осмотр электрооборудования ТП №50 | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ | Механическое воздействие сторонних лиц и организаций; Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | По ВЛ-0,4кВ Ф-3 ТП №50 «Редукторный» необходимо выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4кВ с целью определения ее состояния после произошедшего ТН, разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений (при наличии). | 2015-12-31
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-10-08 20:30 | 2015-10-08 23:20 | 08.10.2015г. в 20:30ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от потребителей ЭЭ ТП №50 «Редукторный» поступило сообщение о прекращении передачи ЭЭ. В 20:30ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение произвести осмотр электрооборудования ТП №50 | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ | Механическое воздействие сторонних лиц и организаций; Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В целях недопущения подобных технологических нарушений необходимо направить в Администрацию г. Махачкала, для размещения на официальном портале, информацию о недопустимости нарушения гражданами и юридическими лицами работоспособности электрических сетей М | 2015-12-31
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-10-08 23:20 | 2015-10-09 00:50 | 08.10.2015г. в 23:20ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от потребителей ЭЭ ТП №69 «Октябрьская» поступило сообщение о прекращении передачи ЭЭ. В 23:20ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение произвести осмотр электрооборудования ТП №69 | Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта; Не соответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В целях недопущения подобных технологических нарушений по ВЛ-0,4кВ Ф-2 ТП №69 «Октябрьская» необходимо выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4кВ с целью определения ее состояния после атмосферного воздействия и разработки мероприятий по устранению выявленных | 2015-12-31
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-10-08 23:20 | 2015-10-09 00:50 | 08.10.2015г. в 23:20ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от потребителей ЭЭ ТП №69 «Октябрьская» поступило сообщение о прекращении передачи ЭЭ. В 23:20ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение произвести осмотр электрооборудования ТП №69 | Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта; Не соответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Необходимо обеспечить соответствие номинала токов плавких вставок предохранителей расчетным токам отдельных участков цепи, токам КЗ или номинальным токам электроприемников в РУ-0,4кВ ТП №69 «Октябрьская». | 2015-12-31
АО Дагестанская сетевая компания | Центральные ЭС (Центральные РЭС) | 2015-10-09 20:52 | 2015-10-10 09:50 | 09.10.2015г. 20ч. 52мин. Отключился Ф-5 ПС Сулак, "земля", обесточено 10 КТП, 35 хоз-в (кутаны). | Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта | Механическое воздействие атмосферных явлений | Произвести перетяжку проводов ВЛ-10кВ от Ф-5 ПС Сулак. | 2015-12-20
АО Дагестанская сетевая компания | Дербентские ЭС | 2015-10-10 08:26 | 2015-10-10 08:26 | 10.10.2015г в 08 час.26мин.отключилась ВЛ-110кВ №148-207-179 В-0 L=8,8 км от ПС Магарамкент. При обходе дефектов не обнаружено На ПС Белиджи от 2 ст ЗЗ, АПВ успешное- на ПС Магарамкент от 2 ст ЗЗ, АПВ успешное | Невыявленные причины | Неклассифицированные причины | Выполнить внеочередной обход ИТР ВЛ-110кВ №148 | 2015-10-19
АО Дагестанская сетевая компания | Центральные ЭС | 2015-10-10 09:49 | 2015-10-10 13:55 | 10.10.2015г. 09ч. 45мин.по НО заявке №5719 отключена ВЛ 110 кВ Махачкала– ГПП II цепь (ВЛ-110-145) для БВР по демонтажу оборванного ОВК в пролетах опор №87-88. 13ч. 55мин. ВЛ 110 кВ Махачкала– ГПП II цепь (ВЛ-110-145) введена в работу. | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ |  | .
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-10-10 13:10 | 2015-10-10 14:30 | 10.10.2015г. в 13:10ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от дежурного диспетчера ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении КВЛ-6кВ Ф-39 ПС «Новая» действием МТЗ. В 13:12ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС | Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта | Нарушение электрической изоляции | В целях недопущения подобных технологических нарушений, а также для выявления аварийных очагов по КВЛ-6кВ Ф-39 ПС «Новая» необходимо выполнить внеплановый обход КВЛ с целью выявления аварийных очагов и разработки мероприятий по устранению выявленных наруш | 2015-12-31
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-10-11 15:25 | 2015-10-11 18:45 | 11.10.2015г. в 15:25ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от потребителей ЭЭ ТП №347 «Аполлон» поступило сообщение о прекращении передачи ЭЭ. В 15:25ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение произвести осмотр электрооборудования ТП №347 « | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | В целях недопущения подобных технологических нарушений, по КЛ-0,4кВ Ф-4 ТП №347 «Аполлон» необходимо включить КЛ-0,4кВ в многолетний план-график реконструкции объектов электросетевого хозяйства Махачкалинских ГЭС. | 2015-12-31
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-10-11 21:00 | 2015-10-11 22:40 | 11.10.2015г. в 21:00ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от потребителей ЭЭ ТП №46 «Орджоникидзе» поступило сообщение о прекращении передачи ЭЭ. В 21:00ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение проверить электрооборудование ТП №46 «Ордж | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В целях недопущения подобных технологических нарушений по ВЛ-0,4кВ Ф-2 ТП №46 «Орджоникидзе», необходимо выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4кВ с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. | 2015-12-31
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-10-11 22:40 | 2015-10-11 23:50 | 11.10.2015г. в 22:40ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от потребителей ЭЭ ТП №322 «Школа №3» поступило сообщение о прекращении передачи ЭЭ. В 22:40ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение проверить электрооборудование ТП №322 «Школа | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В целях недопущения подобных технологических нарушений по ВЛ-0,4кВ Ф-3 ТП №322 «Школа №3», необходимо выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4кВ с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. | 2015-12-31
АО Дагестанская сетевая компания | Дербентские ЭС | 2015-10-12 06:04 | 2015-10-12 06:04 | 12.10.2015г. в 06 час.04 мин. от 2 ст. ЗЗ, АПВ успешное отключилась ВЛ-110кВ №105 "Д-330-Изберг-Северная". При осмотре ничего не обнаружено | Невыявленные причины | Невыявленные причины | Выполнить внеочередной обход ИТР ВЛ-110кВ №105. "Д-330-Изберг Северная" | 2015-10-15
АО Дагестанская сетевая компания | Дербентские ЭС (Магарамкентские РЭС) | 2015-10-12 08:00 | 2015-10-12 11:39 | 12.10.2015г. в 08 час.00 мин. исчезло напряжение на стороне 0,4кВ на КТП-12/160кВА ф.№2 от ПС 110/10кВ "Тагиркент". При осмотре обнаружено в с.Биль-Биль на КТП-12/160кВА неисправный трансформатор | Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств. | Нарушение электрической изоляции | Заменить "Жучки" в шкафу 10кВ на калиброванные предохранители ПК-10 на всех КТП ф.№2 от ПС 110/10кВ "Тагиркент" | 2015-11-09
АО Дагестанская сетевая компания | Дербентские ЭС (Магарамкентские РЭС) | 2015-10-12 08:00 | 2015-10-12 11:39 | 12.10.2015г. в 08 час.00 мин. исчезло напряжение на стороне 0,4кВ на КТП-12/160кВА ф.№2 от ПС 110/10кВ "Тагиркент". При осмотре обнаружено в с.Биль-Биль на КТП-12/160кВА неисправный трансформатор | Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств. | Нарушение электрической изоляции | Установить на стороне 0,4кВ ПН-2 на всех КТП ф.№2 от ПС 110/10кВ "Тагиркент" | 2015-11-09
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-10-12 10:55 | 2015-10-12 12:17 | 12.10.2015г. в 10:55ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС поступило оперативное сообщение о том, что возле СТО «Москвич», по ВЛ-6кВ Ф-7 ПС «Юго-Восточная», оборван провод ВЛ-6кВ. Для ликвидации повреждения необходи | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.); Прочие воздействия природных явлений | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Для обеспечения надежной и безаварийной работы ВЛ-6кВ Ф-7 ПС «Юго-Восточная», необходимо включить ВЛ-6кВ в план-график реконструкции или капитального ремонта объектов электросетевого хозяйства Махачкалинских ГЭС. Предусмотреть разгрузку Фидера, увеличение | 2015-12-31
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-10-12 10:55 | 2015-10-12 12:17 | 12.10.2015г. в 10:55ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС поступило оперативное сообщение о том, что возле СТО «Москвич», по ВЛ-6кВ Ф-7 ПС «Юго-Восточная», оборван провод ВЛ-6кВ. Для ликвидации повреждения необходи | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.); Прочие воздействия природных явлений | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В целях недопущения подобных технологических нарушений, а также для выявления аварийных очагов по ВЛ-6кВ Ф-7 ПС «Юго-Восточная», необходимо выполнить внеплановый обход ВЛ-6кВ с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленн | 2015-12-31
АО Дагестанская сетевая компания | Центральные ЭС (Центральные РЭС) | 2015-10-12 19:16 | 2015-10-13 13:10 | 12.10.2015г. 19ч. 16мин. Отключился Ф-8 ПС Шамхал от МТЗ, обесточено 16 КТП, пос.Тюбе. | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода | Механическое воздействие атмосферных явлений | Произвести подрезку деревьев по Ф-8 ПС Шамхал. | 2015-12-25
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-10-12 20:44 | 2015-10-12 21:31 | 12.10.2015г. в 20:44ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от дежурного диспетчера ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении КВЛ-10кВ Ф-18 ПС «Приморская» действием ТО. В 21:25ч. ОВБ ОДС Махачкалинск | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | В целях недопущения подобных технологических нарушений по КВЛ-10кВ Ф-18 ПС «Приморская» необходимо выполнить ряд технических мероприятий направленных на ликвидацию трещин в бетонном перекрытии потолка ТП-1 №784а «Преподаватель Г-2». | 2015-12-31
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-10-12 20:44 |  | 12.10.2015г. в 20:44ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от дежурного диспетчера ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении ВЛ-10кВ Ф-13 ПС «Приморская» действием ТО. В 21:36ч. РПВ неуспешное, Фидер | Прочие воздействия природных явлений | Нарушение электрической изоляции; Загрязнение посторонними предметами | В целях недопущения подобных технологических нарушений по ВЛ-10кВ Ф-13 ПС «Приморская» необходимо выполнить внеплановый осмотр трансформаторных подстанций по Фидеру с целью определения состояния проходных изоляторов на КТП и разработки мероприятий по устр | 2015-12-31
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-10-12 20:44 | 2015-10-12 21:31 | 12.10.2015г. в 20:44ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от дежурного диспетчера ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении КВЛ-10кВ Ф-18 ПС «Приморская» действием ТО. В 21:25ч. ОВБ ОДС Махачкалинск | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить гидроизоляцию бетонного перекрытия потолка ТП-1 №784а «Преподаватель Г-2». | 2015-12-31
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-10-12 21:00 | 2015-10-12 23:10 | 12.10.2015г. в 21:00ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от дежурного диспетчера ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении КВЛ-10кВ Ф-31 ПС «Восточная» действием ТО. В 21:35ч. ОВБ ОДС Махачкалински | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.); Прочие воздействия природных явлений | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В целях недопущения подобных технологических нарушений по КВЛ-10кВ Ф-31 ПС «Восточная», а также для выявления аварийных очагов по Фидеру необходимо выполнить внеплановый обход КВЛ-10кВ с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранени | 2015-12-31
АО Дагестанская сетевая компания | Центральные ЭС (Центральные РЭС) | 2015-10-12 21:30 | 2015-10-13 13:10 | 12.10.2015г. 21ч. 30мин. Отключился Ф-1 ПС Радиоцентр от МТЗ. | Несвоевременное устранение дефектов | Механическое воздействие атмосферных явлений | Написать письма потребителям для приведения в соответствие свои сети и КТП от Ф-1 ПС Радиоцентр | 2015-12-25
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-10-12 21:30 | 2015-10-12 22:40 | 12.10.2015г. в 21:30ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от дежурного диспетчера ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении КВЛ-10кВ Ф-33 ПС «Восточная» действием МТЗ. В 21:30ч. ОВБ ОДС Махачкалинск | Прочие воздействия; Воздействие на ЭУ птиц | Нарушение электрической изоляции; Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц | В целях недопущения подобных технологических нарушений по КВЛ-10кВ Ф-33 ПС «Восточная» необходимо выполнить внеплановый осмотр трансформаторных подстанций по Фидеру с целью определения состояния проходных изоляторов. Разработать мероприятия по недопущению | 2015-12-31
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-10-12 21:30 | 2015-10-12 22:40 | 12.10.2015г. в 21:30ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от дежурного диспетчера ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении КВЛ-10кВ Ф-33 ПС «Восточная» действием МТЗ. В 21:30ч. ОВБ ОДС Махачкалинск | Прочие воздействия; Воздействие на ЭУ птиц | Нарушение электрической изоляции; Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц | Выполнить чистку изоляторов по КВЛ-10кВ Ф-33 ПС «Восточная» КТП-1 №694 «Н. Хушет». | 2015-12-31
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-10-12 23:20 | 2015-10-13 00:15 | 12.10.2015г. в 23:20ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от дежурного диспетчера ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении КВЛ-6кВ Ф-3 ПС «Приморская» действием МТЗ. Отключенная нагрузка составила 4 | Падение деревьев (веток) из-за атмосферных явлений | Нарушение электрической изоляции | В целях недопущения подобных технологических нарушений по КВЛ-6кВ Ф-3 ПС «Приморская», необходимо выполнить внеплановый обход КВЛ-6кВ с целью выявления угрожающих падением подгнивших и засохших деревьев, расположенных около просек КВЛ-6кВ, при необходимос | 2015-12-31
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-10-13 08:53 | 2015-10-13 12:30 | 13.10.2015г. в 08:53ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от дежурного диспетчера ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении КВЛ-10кВ Ф-18 ПС «Приморская» действием ТО. В 08:55ч. от очевидцев поступи | Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств.; Не соответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В целях недопущения подобных технологических нарушений по КВЛ-10кВ Ф-18 ПС «Приморская» следует направить письмо владельцу СКТП «Тифлис» о необходимости своевременного проведения осмотров и испытаний электрооборудования в соответствии с Правилами техниче | 2015-12-31
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-10-13 10:48 | 2015-10-17 01:20 | 13.10.2015г. в 10:48ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от дежурного диспетчера ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило оперативное сообщение о том, что по КВЛ-6кВ Ф-63 ПС «ЦПП» сработала аварийная сигнализация на установившееся замыкание на зем | Дефекты (недостатки) конструкции | Нарушение электрической изоляции | В целях недопущения подобных технологических нарушений, а также для выявления аварийных очагов по КВЛ-6кВ Ф-63 ПС «ЦПП» необходимо провести высоковольтные испытания КЛ-6кВ от вводной опоры до РУ-6кВ ТП №169 «Ж/д Дагэнерго» испытательным напряжением в соот | 2015-12-31
АО Дагестанская сетевая компания | Северные ЭС | 2015-10-13 14:45 | 2015-10-13 14:45 | 13.10.2015г в 14 ч. 45 мин. на ПС Бабаюрт от I ст.З.З. отключился ВЛ-110-109. АПВ успешное. | Невыявленные причины | Неклассифицированные причины | Произвести обход ВЛ. | 2015-10-30
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-10-13 15:15 | 2015-10-14 10:45 | 13.10.2015г. в 15:15ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от дежурного диспетчера ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении КВЛ-10кВ Ф-1 ПС «Махачкала-110» действием ТО. В 16:10ч. ОВБ ОДС Махачкалинс | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | Обеспечить нагрузочные характеристики кабеля АСБл 3х120 в концевой кабельной муфте 3 КВТп 70/120 кабельной перемычки от РУ-10кВ до силового трансформатора в соответствии с техническими параметрами кабеля. | 2015-12-31
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-10-13 15:15 | 2015-10-14 10:45 | 13.10.2015г. в 15:15ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от дежурного диспетчера ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении КВЛ-10кВ Ф-1 ПС «Махачкала-110» действием ТО. В 16:10ч. ОВБ ОДС Махачкалинс | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | В целях недопущения подобных технологических нарушений, а также для выявления аварийных очагов по КВЛ-10кВ Ф-1 ПС «Махачкала-110» необходимо провести высоковольтные испытания кабеля АСБл 3х120 в концевой кабельной муфте 3 КВТп 70/120 кабельной перемычки | 2015-12-31
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-10-13 15:15 | 2015-10-14 10:45 | 13.10.2015г. в 15:15ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от дежурного диспетчера ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении КВЛ-10кВ Ф-1 ПС «Махачкала-110» действием ТО. В 16:10ч. ОВБ ОДС Махачкалинс | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | Произвести профилактические работы в ТП №381 «Школа №85», выявить и демонтировать некалиброванные плавкие вставки для защиты оборудования от КЗ. | 2015-12-31
АО Дагестанская сетевая компания | Центральные ЭС (Сергокалинские РЭС) | 2015-10-14 01:26 | 2015-10-14 08:51 | 14.10.2015г. 01ч. 26мин. Отключился Ф-8 10кВ ПС Сергокала, "земля", обесточено 1н/п, 10 КТП. | Прочие воздействия природных явлений | Нарушение электрической изоляции | Выполнить послеаварийный обход ВЛ-10кВ Ф-8 ПС Сергокала. | 2015-12-25
АО Дагестанская сетевая компания | Центральные ЭС (Центральные РЭС) | 2015-10-14 04:40 | 2015-10-14 22:20 | 14.10.2015г. 04ч 40мин. Отключился ВЛ 10кВ Ф-5 ПС Согратль от МТЗ, обесточено 49 КТП, базы. 14.10.2015г. 04ч 40мин. Отключился ВЛ 10кВ Ф-3 ПС Согратль от МТЗ, обесточено 10 КТП, кутаны. 14.10.2015г. 04ч 40мин. Отключился ВЛ 10кВ Ф-6 ПС Согратль от МТЗ, об | Умышленное (вандальное) повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ | Нарушение электрической изоляции | Укрепить забор ПС Согратль. | 2015-12-25
АО Дагестанская сетевая компания | Центральные ЭС (Центральные РЭС) | 2015-10-14 21:09 | 2015-10-15 11:30 | 14.10.2015г. 21ч 09мин. Отключился ВЛ 6кВ Ф-Насосная ПС Ленинкент от МТЗ, обесточено 37 КТП. | Воздействие при повреждении ЭУ потребителя | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | .
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-10-15 18:20 | 2015-10-15 21:30 | 15.10.2015г. в 18:20ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от дежурного диспетчера ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении КЛ-6кВ Ф-39 ПС «ГПП» действием ТО. В 18:20ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дан | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.); Не соответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам | Нарушение механического соединения в результате прочих причин; Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обеспечить нагрузочные характеристики ТМ 1000/6/0,4кВ зав. №211519 г.в. – н/д по КЛ-6кВ Ф-39 ПС «ГПП» в соответствии с техническими параметрами силового трансформатора. | 2015-12-31
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-10-15 18:20 | 2015-10-15 21:30 | 15.10.2015г. в 18:20ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от дежурного диспетчера ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении КЛ-6кВ Ф-39 ПС «ГПП» действием ТО. В 18:20ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дан | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.); Не соответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам | Нарушение механического соединения в результате прочих причин; Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В целях недопущения подобных технологических нарушений, а также для выявления аварийных очагов по КЛ-6кВ Ф-39 ПС «ГПП», необходимо обеспечить проведение высоковольтных испытаний силового трансформатора ТМ 1000/6/0,4кВ зав. №211519 г.в. – н/д объемами и но | 2015-12-31
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-10-15 21:30 | 2015-10-15 22:05 | 15.10.2015г. в 21:30ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от очевидцев поступило сообщение о том, что на ул. Мурсалова, д.12 оборван провод. Одновременно с этим начали поступать сообщения от потребителей ЭЭ о прекращении передачи ЭЭ по 1 фазе К | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Коррозионный, эрозионный износ; Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В целях недопущения подобных технологических нарушений, а также для выявления аварийных очагов по КВЛ-6кВ Ф-34 ПС «ГПП» необходимо провести внеплановый обход КВЛ-6кВ для определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений | 2015-12-31
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-10-16 00:05 | 2015-10-16 01:50 | 16.10.2015г. в 00:05ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от дежурного диспетчера ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении КВЛ-6кВ Ф-23 ПС «Приозерная» действием ТО. В 00:40ч. ОВБ ОДС Махачкалинских | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В целях недопущения подобных технологических нарушений, а также для выявления аварийных очагов по КВЛ-6кВ Ф-23 ПС «Приозерная», необходимо выполнить внеплановый обход КВЛ-6кВ с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленн | 2015-12-31
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-10-16 06:00 | 2015-10-16 11:53 | 16.10.2015г. в 06:00ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от дежурного диспетчера ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении КВЛ-10кВ Ф-21 ПС «Приморская». В 06:00ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано ра | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.); Прочие воздействия природных явлений | Нарушение электрической изоляции; Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В целях недопущения подобных технологических нарушений по КВЛ-10кВ Ф-21 ПС «Приморская» необходимо выполнить внеплановый обход КВЛ-10кВ с подъемом на опору, с целью определения состояния фарфоровой изоляции. Разработать мероприятия по устранению выявленны | 2015-12-31
АО Дагестанская сетевая компания | Центральные ЭС (Карабудахкентские РЭС) | 2015-10-16 16:20 | 2015-10-28 11:40 | 16.10.2015г. 16ч. 20мин. Отключили КТП 368/400 от Ф-5 ПС Параул, обесточено 250 хоз-в, поврежден тр-р. | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | Проверить и при наличии слить конденсат с трансформаторов КТП от Ф-5 ПС Параул. | 2015-12-01
АО Дагестанская сетевая компания | Центральные ЭС | 2015-10-16 17:11 | 2015-10-16 17:11 | 16.10.2015г. 17ч. 11мин. Отключилась (ВЛ-110-125) ПС 330кВ Махачкала - Каспийская ТЭЦ I цепь с отпайкой на ПС 110кВ Очистные сооружения. На ПС Махачкала-330 В-125 от 1ст. ЗЗ, АПВ успешное. На ПС КТЭЦ В-125 от 1,4 ст. ЗЗ, ТО, АПВ успешное. | Прочие воздействия |  | .
АО Дагестанская сетевая компания | Дербентские ЭС (Дербентские РЭС) | 2015-10-17 11:37 | 2015-10-18 15:10 | 17.10.2015г. в 11 час. 37 мин. исчезло напряжение на стороне 0,4кВ на КТП-2/250кВА ф.№8 от ПС 110/35/10кВ "Белиджи" При осмотре обнаружено в с.Заза на КТП-2/250кВА неисправный трансформатор | Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств. | Нарушение электрической изоляции | Заменить "Жучки" в шкафу 10кВ на калиброванные предохранители ПК-10 на всех КТП ф.№8 от ПС 110/35/10кВ "Белиджи" | 2015-11-16
АО Дагестанская сетевая компания | Дербентские ЭС (Дербентские РЭС) | 2015-10-17 11:37 | 2015-10-18 15:10 | 17.10.2015г. в 11 час. 37 мин. исчезло напряжение на стороне 0,4кВ на КТП-2/250кВА ф.№8 от ПС 110/35/10кВ "Белиджи" При осмотре обнаружено в с.Заза на КТП-2/250кВА неисправный трансформатор | Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств. | Нарушение электрической изоляции | На стороне 0,4кВ установить ПН-2 | 2015-11-16
АО Дагестанская сетевая компания | Дербентские ЭС (Дербентские РЭС) | 2015-10-17 11:37 | 2015-10-18 15:10 | 17.10.2015г. в 11 час. 37 мин. исчезло напряжение на стороне 0,4кВ на КТП-2/250кВА ф.№8 от ПС 110/35/10кВ "Белиджи" При осмотре обнаружено в с.Заза на КТП-2/250кВА неисправный трансформатор | Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств. | Нарушение электрической изоляции | На всех КТП ф.№8 от ПС 110/35/10кВ "Белиджи" проверить наличие конденсата, а при наличиии слить конденсат и довести масло в трансформаторе до соответствующего уровня. | 2015-11-16
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-10-18 13:15 |  | 18.10.2015г. в 13:15ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от потребителей ЭЭ поступило сообщение о прекращении передачи ЭЭ по КВЛ-10кВ Ф-6 ПС «Махачкала-110». В 13:20ч. поступило сообщение о том, что в районе Детской РКБ проводились механизиров | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ; Производство несанкционированных работ в охранных зонах ЭУ, кроме 3.4.8.8 | Механическое воздействие сторонних лиц и организаций; Нарушение электрической изоляции | Направить заявление в полицию по факту повреждения КЛ-10кВ на КВЛ-10кВ Ф-6 ПС «Махачкала-110» от 18.10.2015г. | 2015-12-31
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-10-18 13:15 |  | 18.10.2015г. в 13:15ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от потребителей ЭЭ поступило сообщение о прекращении передачи ЭЭ по КВЛ-10кВ Ф-6 ПС «Махачкала-110». В 13:20ч. поступило сообщение о том, что в районе Детской РКБ проводились механизиров | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ; Производство несанкционированных работ в охранных зонах ЭУ, кроме 3.4.8.8 | Механическое воздействие сторонних лиц и организаций; Нарушение электрической изоляции | В целях привлечения к ответственности виновника происшествия по КВЛ-10кВ Ф-6 ПС «Махачкала-110», необходимо направить письмо в УЖКХ г. Махачкала о предоставлении информации (при наличии) по поданным заявкам в УЖКХ г. Махачкала на дату проведения земляных | 2015-12-31
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-10-18 13:15 |  | 18.10.2015г. в 13:15ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от потребителей ЭЭ поступило сообщение о прекращении передачи ЭЭ по КВЛ-10кВ Ф-6 ПС «Махачкала-110». В 13:20ч. поступило сообщение о том, что в районе Детской РКБ проводились механизиров | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ; Производство несанкционированных работ в охранных зонах ЭУ, кроме 3.4.8.8 | Механическое воздействие сторонних лиц и организаций; Нарушение электрической изоляции | Обеспечить нагрузочные характеристики кабеля АСБл 3х185мм2КЛ-10кВ от II СШ ТП-4 №536 «РКБ» до II СШ РП-1 №543 «РКБ», КЛ-10кВ от I СШ ТП-4 №536 «РКБ» до I СШ РП-1 №543 «РКБ», в соответствии с техническими параметрами кабелей. | 2015-12-31
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-10-18 21:20 | 2015-10-18 22:30 | 18.10.2015г. в 21:20ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от потребителей ЭЭ КТП №497 «Поповича» поступило сообщение о прекращении передачи ЭЭ. В 21:20ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение проверить электрооборудование КТП №497 «Попо | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В целях недопущения подобных технологических нарушений по ВЛ-0,4кВ Ф-2 КТП №497 «Поповича», необходимо выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4кВ с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. | 2015-12-31
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-10-19 13:25 | 2015-10-19 14:46 | 19.10.2015г. в 13:25ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от дежурного диспетчера ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении КВЛ-6кВ Ф-42 ПС «ГПП» действием ТО. Поступило сообщение о том, что около ж/ | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В целях недопущения подобных технологических нарушений, а также для выявления аварийных очагов по КВЛ-6кВ Ф-42 ПС «ГПП», необходимо выполнить внеплановый обход КВЛ-6кВ с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нару | 2015-12-31
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-10-19 19:52 | 2015-10-20 11:30 | 19.10.2015г. в 19:52ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от дежурного диспетчера ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении КЛ-6кВ Ф-46 ПС «Новая» действием ТО. В 20:05ч. поступило сообщение о том, | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | В целях недопущения подобных технологических нарушений по КЛ-6кВ Ф-46 ПС «Новая» необходимо усилить контроль за периодичностью обходов и осмотров ТП, своевременно производить испытания силовых трансформаторов объемами и нормами в соответствии с ПТЭЭСС РФ | 2015-12-31
АО Дагестанская сетевая компания | Затеречные ЭС | 2015-10-21 13:47 | 2015-10-21 15:04 |  |  | Механическое воздействие атмосферных явлений | Замена масломерного стекла. | 2015-12-10
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-10-21 17:07 | 2015-10-21 18:30 | 21.10.2015г. в 17:07ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от дежурного диспетчера ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении КЛ-6кВ Ф-41 ПС «ГПП» действием ТО. В 17:15ч. поступило сообщение о том, что | Не соответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам | Электродуговое повреждение; Нарушение электрической изоляции | Необходимо произвести профилактические работы в ТП №347 «Аполлон» и ТП №340 «Школа №30». | 2015-12-31
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-10-21 17:07 | 2015-10-21 18:30 | 21.10.2015г. в 17:07ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от дежурного диспетчера ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении КЛ-6кВ Ф-41 ПС «ГПП» действием ТО. В 17:15ч. поступило сообщение о том, что | Не соответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам | Электродуговое повреждение; Нарушение электрической изоляции | В целях недопущения подобных технологических нарушений по КЛ-6кВ Ф-41 ПС «ГПП» необходимо произвести внеплановый осмотр ТП, КТП по Фидеру с целью выявления непроектных материалов для защиты оборудования от КЗ. | 2015-12-31
АО Дагестанская сетевая компания | Центральные ЭС | 2015-10-22 13:20 | 2015-10-22 14:01 | 22.1015г. 13ч.20мин. отключалась На ПС 110кВ ГПП(ВЛ-110-130) ГПП – Махачкала-110 от ДФЗ-201, АПВ неуспешное. Последствия для потребителей: обесточена ПС 110кВ Махачкала110. Роткл=24 МВт, население 36 тыс. человек. Частично г. Махачкала. В 13ч.25мин. на П | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | на ПС «Махачкала-110» выполнить переустройство завода спусков с ВЛ -130 на ВЧ заградители согласно методике электротехнического решения установки высокочастотных заградителей на приемном портале. | 2015-12-10
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-10-22 13:30 | 2015-10-22 16:00 | 22.10.2015г. в 13:30ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от дежурного диспетчера ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении КВЛ-6кВ Ф-18 ПС «Новая». В 15:50ч. действиями ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС ус | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий; Нарушение электрической изоляции; Механическое разрушение, деформация, перекос | В целях недопущения подобных технологических нарушений по КВЛ-6кВ Ф-18 ПС «Новая» необходимо выполнить внеплановый обход КВЛ-6кВ с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. Выборочно произвести визуальный | 2015-12-31
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-10-22 13:55 | 2015-10-22 14:20 | 22.10.2015г. в 13:55ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от дежурного диспетчера ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении КЛ-6кВ Ф-46 ПС «Новая». В 14:00ч. действиями ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС ус | Не соответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам | Нарушение электрической изоляции | В целях недопущения подобных технологических нарушений по КЛ-6кВ Ф-46 ПС «Новая» необходимо выполнить внеплановый осмотр трансформаторных подстанций по Фидеру с целью выявления непроектных материалов для защиты оборудования от КЗ с целью их замены. | 2015-12-31
АО Дагестанская сетевая компания | Дербентские ЭС | 2015-10-22 21:14 | 2015-10-22 21:14 | В 21ч14мин ПС Дербент-330 5ст. земл. защиты, АПВ упешное В 21ч14мин ПС Изберг-Северная 5 ст. земл. защиты,АПВ успешное В21ч15мин ПС Дербент-330 5ст. земл. защиты,АПВ не сработал,РПВ в 21ч26мин успешное 23.10.2015г. в 10 час.24 мин по неотложной з | Не соответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам | Нарушение механического соединения в результате прочих причин | Выполнить тепловизионые контроль контактных соединений проводов на ВЛ-110кВ Л-105. | 2016-06-13
АО Дагестанская сетевая компания | Центральные ЭС (Центральные РЭС) | 2015-10-23 05:38 | 2015-10-24 17:00 | 23.10.2015г. 05чю 38мин. Отключился ВЛ 10кВ Ф-3 ПС Шамхал от МТЗ, обесточено 11 КТП. | Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Произвести перетяжку проводов Ф-3 ПС Шамхал. | 2015-12-15
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-10-23 14:00 | 2015-10-23 17:30 | 23.10.2015г. в 14:00ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от потребителей ЭЭ ТП-3 №549 «ПМКР» поступило сообщение о прекращении передачи ЭЭ. В 14:00ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение произвести осмотр электрооборудования ТП-3 №549 | Не соответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам | Нарушение электрической изоляции | В целях недопущения подобных технологических нарушений по ТП-3 №549 «ПМКР» необходимо выполнить внеплановый осмотр оборудования ТП с целью выявления непроектных материалов для защиты оборудования от КЗ и принятия мер к их замене. | 2015-12-31
АО Дагестанская сетевая компания | Дербентские ЭС (Ахтынские РЭС) | 2015-10-23 14:12 | 2015-10-28 14:50 | 23.10.2015г. в 14час.12мин. исчезло напряжение на сторонеи 0.4кВ на КТП-2/160кВА ф.№4 от ПС 110/10кВ "Усухчай". При осмотре обнаружено в с.Усухчай на КТП-2/160кВА неисправный трансформатор. | Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств. | Нарушение электрической изоляции | На всех КТП ф.№4 от ПС 110/10кВ "Усухчай" проверить наличие конденсата, а при наличиии слить конденсат и довести масло в трансформаторе до соответствующего уровня. | 2015-11-23
АО Дагестанская сетевая компания | Дербентские ЭС (Ахтынские РЭС) | 2015-10-23 14:12 | 2015-10-28 14:50 | 23.10.2015г. в 14час.12мин. исчезло напряжение на сторонеи 0.4кВ на КТП-2/160кВА ф.№4 от ПС 110/10кВ "Усухчай". При осмотре обнаружено в с.Усухчай на КТП-2/160кВА неисправный трансформатор. | Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств. | Нарушение электрической изоляции | На стороне 0,4кВ установить ПН-2 на всех КТП ф.№4 от ПС 110/10кВ "Усухчай" | 2015-11-23
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-10-23 14:30 | 2015-11-03 20:10 | 23.10.2015г. в 14:30ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от дежурного диспетчера ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении КЛ-6кВ Ф-47 ПС «Новая» действием ТО. В 14:30ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС д | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ; Производство несанкционированных работ в охранных зонах ЭУ, кроме 3.4.8.8 | Нарушение электрической изоляции | В целях недопущения технологических нарушений в электрических сетях по вине посторонних лиц и организаций необходимо направить в Администрацию г. Махачкала, для размещения на официальном портале, информацию о недопустимости нарушения гражданами и юридичес | 2015-12-31
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-10-23 14:30 | 2015-11-03 20:10 | 23.10.2015г. в 14:30ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от дежурного диспетчера ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении КЛ-6кВ Ф-47 ПС «Новая» действием ТО. В 14:30ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС д | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ; Производство несанкционированных работ в охранных зонах ЭУ, кроме 3.4.8.8 | Нарушение электрической изоляции | В целях привлечения к ответственности виновника происшествия (ОАО «Махачкалаводоканал») по КЛ-6кВ Ф-47 ПС «Новая», необходимо направить письмо в УЖКХ г. Махачкала о предоставлении информации (при наличии) по поданным заявкам в УЖКХ г. Махачкала на дату пр | 2015-12-31
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-10-23 14:30 | 2015-11-03 20:10 | 23.10.2015г. в 14:30ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от дежурного диспетчера ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении КЛ-6кВ Ф-47 ПС «Новая» действием ТО. В 14:30ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС д | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ; Производство несанкционированных работ в охранных зонах ЭУ, кроме 3.4.8.8 | Нарушение электрической изоляции | Составить акт на повреждение КЛ-6кВ ТП №321 «Тимирязева» до ТП-1 №590 «З. Космодемьянская» по КЛ-6кВ Ф-47 ПС «Новая». | 2015-12-31
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-10-23 14:30 | 2015-11-03 20:10 | 23.10.2015г. в 14:30ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от дежурного диспетчера ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении КЛ-6кВ Ф-47 ПС «Новая» действием ТО. В 14:30ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС д | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ; Производство несанкционированных работ в охранных зонах ЭУ, кроме 3.4.8.8 | Нарушение электрической изоляции | Направить письмо в ОАО «Махачкалаводоканал» о необходимости возмещения экономического ущерба по технологическому нарушению на КЛ-6кВ Ф-47 ПС «Новая» от 23.10.2015г. | 2015-12-31
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-10-23 14:30 | 2015-10-23 17:20 | 23.10.2015г. в 14:30ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от дежурного диспетчера ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении КВЛ-6кВ Ф-18 ПС «Новая» действием ТО. В 14:30ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС | Невыявленные причины | Невыявленные причины | В целях недопущения технологических нарушений по КВЛ-6кВ Ф-18 ПС «Новая», а также для выявления аварийных очагов необходимо выполнить внеплановый обход КВЛ-6кВ. | 2015-12-31
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-10-23 14:30 | 2015-11-03 20:10 | 23.10.2015г. в 14:30ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от дежурного диспетчера ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении КЛ-6кВ Ф-47 ПС «Новая» действием ТО. В 14:30ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС д | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ; Производство несанкционированных работ в охранных зонах ЭУ, кроме 3.4.8.8 | Нарушение электрической изоляции | Обеспечить нагрузочные характеристики КЛ-6кВ ТП №321 «Тимирязева» до ТП-1 №590 «З. Космодемьянская» по КЛ-6кВ Ф-47 ПС «Новая» в соответствии с техническими параметрами кабеля. | 2015-12-31
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-10-23 14:30 | 2015-10-23 17:20 | 23.10.2015г. в 14:30ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от дежурного диспетчера ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении КВЛ-6кВ Ф-18 ПС «Новая» действием ТО. В 14:30ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС | Невыявленные причины | Невыявленные причины | Также необходимо выполнить внеплановый осмотр ТП, КТП по КВЛ-6кВ Ф-18 ПС «Новая» с целью выявления аварийных участков и принятия мер по устранению выявленных нарушений. | 2015-12-31
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-10-23 20:30 | 2015-10-23 21:00 | 23.10.2015г. в 20:30ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от потребителей ЭЭ ТП №7 «Пионерская» поступило сообщение о прекращении передачи ЭЭ по 1 фазе. В 20:30ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение выполнить обход ВЛ-0,4кВ Ф-2 от опор | Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств.; Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В целях недопущения подобных технологических нарушений по ВЛ-0,4кВ Ф-2 ТП №7 «Пионерская» необходимо выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4кВ с целью выявления аварийных участков и принятия мер по их ликвидации. | 2015-12-31
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-10-23 20:45 | 2015-10-23 21:30 | 24.10.2015г. в 20:45ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от потребителей ЭЭ СКТП №638 «С/т Дружба» поступило сообщение о прекращении передачи ЭЭ по 1 фазе. В 20:45ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение проверить электрооборудование СК | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В целях недопущения подобных технологических нарушений по СКТП №638 «С/т Дружба», необходимо выполнить внеплановый осмотр оборудования СКТП с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. | 2015-12-31
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-10-24 09:00 | 2015-11-02 15:20 | 24.10.2015г. в 09:00ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от потребителей ЭЭ по КВЛ-6кВ Ф-16 ПС «Новая» (от МВ-6 ТП №389 «Турбаза Турист»), поступило сообщение о прекращении передачи ЭЭ. В 09:00ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение в | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.); Воздействие при повреждении ЭУ потребителя | Нарушение электрической изоляции | В целях недопущения подобных технологических нарушений по КВЛ-6кВ Ф-16 ПС «Новая» следует направить письмо руководству Б/з «Европа», о необходимости своевременного проведения осмотров и испытаний электрооборудования в соответствии с Правилами технической | 2015-12-31
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-10-25 04:00 | 2015-10-25 10:18 | 25.10.2015г. в 04:00ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от дежурного диспетчера ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении КВЛ-10кВ Ф-34 ПС «Компас» действием МТЗ. В 05:00ч. РПВ неуспешное, при вклю | Не соответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам | Нарушение электрической изоляции; Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В целях недопущения подобных технологических нарушений по КВЛ-10кВ Ф-34 ПС «Компас» необходимо выполнить внеплановый осмотр трансформаторных подстанций по Фидеру с целью выявления непроектных материалов для защиты оборудования от КЗ с целью их замены. | 2015-12-31
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-10-25 04:00 | 2015-10-25 10:18 | 25.10.2015г. в 04:00ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от дежурного диспетчера ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении КВЛ-10кВ Ф-34 ПС «Компас» действием МТЗ. В 05:00ч. РПВ неуспешное, при вклю | Не соответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам | Нарушение электрической изоляции; Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Выполнить профилактические работы в КТП №1086 «Акушинского 55» по КВЛ-10кВ Ф-34 ПС «Компас». | 2015-12-31
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-10-25 04:15 | 2015-10-25 06:50 | 25.10.2015г. в 04:15ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от дежурного диспетчера ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении КВЛ-6кВ Ф-39 ПС «Новая». В 04:20ч. поступило сообщение о том, что на 5-м ту | Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств. | Нарушение электрической изоляции | Выполнить профилактические работы на участке КВЛ-6кВ от ТП №118 «Телеателье» до ТП №540 «ВОГ». | 2015-12-12
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-10-25 04:15 | 2015-10-25 06:50 | 25.10.2015г. в 04:15ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от дежурного диспетчера ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении КВЛ-6кВ Ф-39 ПС «Новая». В 04:20ч. поступило сообщение о том, что на 5-м ту | Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств. | Нарушение электрической изоляции | В целях недопущения подобных технологических нарушений, а также для выявления аварийных очагов по КВЛ-6кВ Ф-39 ПС «Новая» необходимо выполнить внеплановый обход КВЛ с целью выявления аварийных очагов и разработки мероприятий по устранению выявленных наруш | 2015-12-31
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-10-25 07:42 | 2015-10-25 14:33 | 25.10.2015г. в 07:42ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от потребителей ЭЭ по КВЛ-10кВ Ф-37 ПС «Компас» поступило сообщение о прекращении передачи ЭЭ. В 07:48ч. РПВ успешное. В 07:52ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от дежурног | Падение деревьев (веток) из-за атмосферных явлений; Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта | Нарушение электрической изоляции; Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В целях недопущения подобных технологических нарушений по КВЛ-10кВ Ф-37 ПС «Компас», необходимо выполнить внеплановый обход КВЛ-10кВ с целью выявления угрожающих падением подгнивших и засохших деревьев, расположенных около просек КВЛ-10кВ, при необходимос | 2015-12-31
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-10-25 13:10 | 2015-10-25 13:25 | 25.10.2015г. в 13:10ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от дежурного диспетчера ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении КВЛ-6кВ Ф-3 ПС «Приморская» действием МТЗ. В 13:25ч. РПВ успешное. В резуль | Невыявленные причины | Невыявленные причины | Для обеспечения надежной и безаварийной работы КВЛ-6кВ Ф-3 ПС «Приморская», необходимо включить КВЛ-6кВ в план-график реконструкции или капитального ремонта объектов электросетевого хозяйства Махачкалинских ГЭС. Предусмотреть разгрузку Фидера, увеличение | 2015-12-31
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-10-25 13:10 | 2015-10-25 13:25 | 25.10.2015г. в 13:10ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от дежурного диспетчера ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении КВЛ-6кВ Ф-3 ПС «Приморская» действием МТЗ. В 13:25ч. РПВ успешное. В резуль | Невыявленные причины | Невыявленные причины | Необходимо произвести внеплановый осмотр ТП, КТП по КВЛ-6кВ Ф-3 ПС «Приморская» с целью определения их состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. | 2015-12-31
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-10-25 13:10 | 2015-10-25 13:25 | 25.10.2015г. в 13:10ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от дежурного диспетчера ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении КВЛ-6кВ Ф-3 ПС «Приморская» действием МТЗ. В 13:25ч. РПВ успешное. В резуль | Невыявленные причины | Невыявленные причины | В целях недопущения подобных технологических нарушений, а также для выявления аварийных очагов по КВЛ-6кВ Ф-3 ПС «Приморская», необходимо выполнить внеплановый обход КВЛ-6кВ с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленны | 2015-12-31
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-10-25 19:08 | 2015-10-25 20:55 | 25.10.2015г. в 19:08ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от дежурного диспетчера ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении КВЛ-10кВ Ф-1 ПС «Махачкала-110» действием ТО. В 19:10ч. ОВБ ОДС Махачкалинс | Падение деревьев (веток) из-за атмосферных явлений; Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта | Нарушение электрической изоляции | В целях недопущения подобных технологических нарушений по КВЛ-10кВ Ф-1 ПС «Махачкала-110», необходимо выполнить внеплановый обход КВЛ-10кВ с целью выявления угрожающих падением подгнивших и засохших деревьев расположенных вдоль просек и при необходимости | 2015-12-31
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-10-25 19:08 | 2015-10-25 20:55 | 25.10.2015г. в 19:08ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от дежурного диспетчера ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении КВЛ-10кВ Ф-1 ПС «Махачкала-110» действием ТО. В 19:10ч. ОВБ ОДС Махачкалинс | Падение деревьев (веток) из-за атмосферных явлений; Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта | Нарушение электрической изоляции | Для оперативной ликвидации технологических нарушений в электрических сетях, необходимо провести внеплановое совещание с персоналом ОДС по вопросу соблюдения должностных инструкций. | 2015-12-31
АО Дагестанская сетевая компания | Центральные ЭС (Буйнакские РЭС) | 2015-10-25 19:55 | 2015-10-25 21:20 | 25.10.15г. 19ч. 55мин. Отключился Ф-3 ПС Новый Чиркей от МТЗ. | Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта |  | .
АО Дагестанская сетевая компания | Центральные ЭС (Центральные РЭС) | 2015-10-25 21:16 | 2015-10-26 12:51 | 25.10.15г. 21ч. 16мин. Отключился Ф-11 ПС Шамхал от МТЗ, обесточено 2 н/п, 35 КТП, 600 хоз-в. | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | Провести ВВ испытание кабельных муфт присоединение которые имеются на Ф-11 ПС Шамхал. | 2015-12-11
АО Дагестанская сетевая компания | Дербентские ЭС | 2015-10-26 09:30 | 2015-10-27 18:06 | В 09ч 30мин ПС Касукент 1ст.земл. защиты откл.Л-110кВ №191 АПВ неуспешно. При срабатывании АПВ Л-191 ПС Касумкент, на ПС Белиджи от 2ст. з.з. и 3 зоны ДЗ откл. Л-110кВ №108 АПВ не усп. , на ПС Магарамкент 110 от 2ст. з.з откл. Л-110кВ №151 АПВ не ус | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ | Механическое воздействие сторонних лиц и организаций | Выполнить внеочередной обход ИТР | 2015-11-05
АО Дагестанская сетевая компания | Дербентские ЭС | 2015-10-26 09:30 | 2015-10-27 18:06 | В 09ч 30мин ПС Касукент 1ст.земл. защиты откл.Л-110кВ №191 АПВ неуспешно. При срабатывании АПВ Л-191 ПС Касумкент, на ПС Белиджи от 2ст. з.з. и 3 зоны ДЗ откл. Л-110кВ №108 АПВ не усп. , на ПС Магарамкент 110 от 2ст. з.з откл. Л-110кВ №151 АПВ не ус | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ | Механическое воздействие сторонних лиц и организаций | Вестии разъяснительную работу среди населения через средства массовой информации. | 2015-11-05
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-10-26 10:30 | 2015-10-26 11:10 | 26.10.2015г. в 10:30ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от дежурного диспетчера ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении КЛ-6кВ Ф-1 ПС «Новая». В 10:35ч. поступило сообщение о том, что на трансфор | Не соответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам | Нарушение электрической изоляции; Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Выполнить профилактические работы в ТП-4 №561 «А. Султана» по КЛ-6кВ Ф-1 ПС «Новая». | 2015-12-31
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-10-26 10:30 | 2015-10-26 11:10 | 26.10.2015г. в 10:30ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от дежурного диспетчера ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении КЛ-6кВ Ф-1 ПС «Новая». В 10:35ч. поступило сообщение о том, что на трансфор | Не соответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам | Нарушение электрической изоляции; Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В целях недопущения подобных технологических нарушений по КЛ-6кВ Ф-1 ПС «Новая» необходимо выполнить внеплановый осмотр трансформаторных подстанций по Фидеру с целью выявления непроектных материалов для защиты оборудования от КЗ с целью их замены. | 2015-12-31
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-10-26 19:15 | 2015-10-27 19:30 | 26.10.2015г. в 19:15ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от дежурного диспетчера ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило оперативное сообщение о том, что по КВЛ-10кВ Ф-34 ПС «Компас» сработала аварийная сигнализация на установившееся замыкани | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.); Прочие воздействия природных явлений | Механическое разрушение, деформация, перекос; Нарушение электрической изоляции | Для оперативной ликвидации технологических нарушений в электрических сетях, необходимо провести внеплановое совещание с персоналом ОДС по вопросу соблюдения должностных инструкций. | 2015-12-31
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-10-26 19:15 | 2015-10-27 19:30 | 26.10.2015г. в 19:15ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от дежурного диспетчера ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило оперативное сообщение о том, что по КВЛ-10кВ Ф-34 ПС «Компас» сработала аварийная сигнализация на установившееся замыкани | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.); Прочие воздействия природных явлений | Механическое разрушение, деформация, перекос; Нарушение электрической изоляции | В целях недопущения подобных технологических нарушений, а также для выявления аварийных очагов необходимо выполнить внеочередной осмотр СКТП №722 «Семендер-1» по КВЛ-10кВ Ф-34 ПС «Компас». Выполнить профилактические работы на СКТП. | 2015-12-31
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-10-26 19:30 | 2015-10-26 20:00 | 26.10.2015г. в 19:30ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от потребителей ЭЭ ТП №340 «Школа №30», поступило сообщение о прекращении передачи ЭЭ по 1 фазе. В 19:30ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение проверить электрооборудование РУ-0 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение механического соединения в результате прочих причин; Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В целях недопущения подобных технологических нарушений по ТП №340 «Школа №30» необходимо произвести профилактические работы в ТП. Выполнить ряд технических мероприятий по стабилизации электрического сопротивления контактных соединений шинопроводов. | 2015-12-31
АО Дагестанская сетевая компания | Центральные ЭС (Центральные РЭС) | 2015-10-26 19:35 | 2015-10-27 15:36 | 26.10.2015г. 19ч. 35мин. Отключился Ф-4 ПС Сулак от МТЗ, обесточено 30 КТП, 70 хоз-в. | Прочие воздействия природных явлений |  | .
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-10-27 10:55 | 2015-10-27 18:00 | 27.10.2015г. в 10:55ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от дежурного диспетчера ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении ВЛ-10кВ Ф-13 ПС «Приморская» действием МТЗ. В 11:20ч. РПВ неуспешное, при в | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.); Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В целях недопущения подобных технологических нарушений, а также для выявления аварийных очагов по ВЛ-10кВ Ф-13 ПС «Приморская», необходимо выполнить внеплановый обход ВЛ-10кВ с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленн | 2015-12-31
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-10-27 11:35 | 2015-10-27 12:23 | 27.10.2015г. в 11:35ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от потребителей ЭЭ ж/д №212 по ул. М. Гаджиева и ж/д №7 ул. Строительная поступило сообщение о прекращении передачи ЭЭ по 1 фазе. В 11:35ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение п | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В целях недопущения подобных технологических нарушений по КЛ-0,4кВ Ф-4 ТП №220 «Громова», необходимо выполнить внеплановый осмотр оборудования ТП с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. Особое внимание | 2015-12-31
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-10-27 12:00 | 2015-10-27 13:55 | 27.10.2015г. в 12:00ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от дежурного диспетчера ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении ВЛ-10кВ Ф-12 ПС «Восточная» действием ТО. В 12:50ч. ОВБ ОДС Махачкалинских | Невыявленные причины | Невыявленные причины | В целях недопущения технологических нарушений по КВЛ-10кВ Ф-12 ПС «Восточная» необходимо выполнить внеплановый обход КВЛ с целью выявления аварийных очагов и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. | 2015-12-31
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-10-27 12:00 | 2015-10-27 13:55 | 27.10.2015г. в 12:00ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от дежурного диспетчера ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении ВЛ-10кВ Ф-12 ПС «Восточная» действием ТО. В 12:50ч. ОВБ ОДС Махачкалинских | Невыявленные причины | Невыявленные причины | Необходимо произвести внеплановый осмотр трансформаторных подстанций по КВЛ-10кВ Ф-12 ПС «Восточная» с целью определения их состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. | 2015-12-31
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-10-27 12:10 | 2015-11-10 17:19 | 27.10.2015г. в 12:10ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от дежурного диспетчера ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении КВЛ-6кВ Ф-612 ПС «ЦПП» действием ТО. В 12:50ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС д | Дефекты (недостатки) монтажа | Нарушение электрической изоляции | В целях недопущения подобных технологических нарушений, а также для выявления аварийных очагов по КВЛ-6кВ Ф-612 ПС «ЦПП», участок от ПС «ЦПП» – вывод на опору №1, необходимо обеспечить проведение в/в испытаний кабельных вставок испытательным напряжением о | 2015-12-31
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-10-27 12:10 | 2015-11-10 17:19 | 27.10.2015г. в 12:10ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от дежурного диспетчера ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении КВЛ-6кВ Ф-612 ПС «ЦПП» действием ТО. В 12:50ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС д | Дефекты (недостатки) монтажа | Нарушение электрической изоляции | Обеспечить нагрузочные характеристики по КВЛ-6кВ Ф-612 ПС «ЦПП», участок от ПС «ЦПП» – вывод на опору №1, в соответствии с техническими параметрами. | 2015-12-31
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-10-27 12:20 | 2015-10-27 15:10 | 27.10.2015г. в 12:20ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от дежурного диспетчера ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении ВЛ-10кВ Ф-3 ПС «Сулак». В 12:20ч. электромонтеру участка по эксплуатации ВЛ | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.); Прочие воздействия природных явлений | Нарушение электрической изоляции | В целях недопущения подобных технологических нарушений, а также для выявления аварийных очагов по Ф-5 ПС «Сулак», необходимо выполнить обход ВЛ-10кВ с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. | 2015-12-31
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-10-27 12:20 | 2015-10-27 15:10 | 27.10.2015г. в 12:20ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от дежурного диспетчера ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении ВЛ-10кВ Ф-3 ПС «Сулак». В 12:20ч. электромонтеру участка по эксплуатации ВЛ | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.); Прочие воздействия природных явлений | Нарушение электрической изоляции | Произвести выборочный осмотр штыревых изоляторов по ВЛ-10кВ Ф-3 ПС «Сулак» с подъемом на опору. | 2015-12-31
АО Дагестанская сетевая компания | Дагестанская сетевая компания | 2015-10-27 15:03 |  | обнаружили повреждение GPS антенны приемника в результаты попадания влаги во время сильного ветра с дождем. 27.10.2015 15ч.03мин. произошла полная потеря передачи телеметрической информации между ДЦ Дагестанское РДУ и ПС 110кВ Гергебиль, ПС 110кВ Хунзах | Прочие воздействия природных явлений | Нарушение электрической изоляции | выполнить перенос GPS антенны в более защищенное от внешних воздействий место. | 2015-12-11
АО Дагестанская сетевая компания | Дербентские ЭС (Дербентские РЭС) | 2015-10-27 16:00 | 2015-10-27 19:30 | 27.10.2015г в 16 час.00 мин.исчезло напряжение на стороне 0,4кВ на КТП-8/160кВА ф.№3 от ПС 35/10кВ "Джимикент". При осмотре обнаружено в с.Татляр на КТП-8/160кВА неисправный трансформатор. | Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств. | Нарушение электрической изоляции | Заменить "жучки" в шкафу 10кВ на калиброванные предохранители ПК-10 на всех КТП ф.№3 от ПС 35/10кВ "Джимикент" | 2015-11-16
АО Дагестанская сетевая компания | Дербентские ЭС (Дербентские РЭС) | 2015-10-27 16:00 | 2015-10-27 19:30 | 27.10.2015г в 16 час.00 мин.исчезло напряжение на стороне 0,4кВ на КТП-8/160кВА ф.№3 от ПС 35/10кВ "Джимикент". При осмотре обнаружено в с.Татляр на КТП-8/160кВА неисправный трансформатор. | Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств. | Нарушение электрической изоляции | Установить на стороне 0,4кВ ПН-2 на всех КТП ф.№3 от пс 35/10кВ "Джимикент" | 2015-11-16
АО Дагестанская сетевая компания | Дербентские ЭС (Дербентские РЭС) | 2015-10-27 16:10 | 2015-10-29 12:15 | 27.10.2015г. в 16 час. 10 мин. исчезло напряжение на стороне 0,4кВ на КТП-12/100 кВА ф.№11 от ПС 110/10кВ "Араблинка". При осмотре обнаружено в с.Вавилова на КТП-12/100кВА неисправный трансформатор. | Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств. | Нарушение электрической изоляции | Заменить "жучки" в шкафу 10кВ на калиброванные предохранители ПК-10 на всех КТП ф.№11 от ПС 110/10кВ "Араблинка" | 2015-12-07
АО Дагестанская сетевая компания | Дербентские ЭС (Дербентские РЭС) | 2015-10-27 16:10 | 2015-10-29 12:15 | 27.10.2015г. в 16 час. 10 мин. исчезло напряжение на стороне 0,4кВ на КТП-12/100 кВА ф.№11 от ПС 110/10кВ "Араблинка". При осмотре обнаружено в с.Вавилова на КТП-12/100кВА неисправный трансформатор. | Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств. | Нарушение электрической изоляции | Установить на стороне 0,4кВ ПН-2 на всех КТП ф.№11 от ПС 110/10кВ "Араблинка" | 2015-12-07
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-10-27 17:14 | 2015-10-27 19:40 | 27.10.2015г. в 17:14ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от дежурного диспетчера ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило оперативное сообщение о повторном аварийном отключении ВЛ-10кВ Ф-12 ПС «Восточная» действием ТО. В 19:40ч. РПВ выполнено | Невыявленные причины | Невыявленные причины | Необходимо произвести внеплановый осмотр трансформаторных подстанций по КВЛ-10кВ Ф-12 ПС «Восточная» с целью определения их состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. | 2015-12-31
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-10-27 17:14 | 2015-10-27 19:40 | 27.10.2015г. в 17:14ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от дежурного диспетчера ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило оперативное сообщение о повторном аварийном отключении ВЛ-10кВ Ф-12 ПС «Восточная» действием ТО. В 19:40ч. РПВ выполнено | Невыявленные причины | Невыявленные причины | В целях недопущения технологических нарушений по КВЛ-10кВ Ф-12 ПС «Восточная» необходимо выполнить внеплановый обход КВЛ с целью выявления аварийных очагов и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. | 2015-12-31
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-10-27 18:00 | 2015-10-27 21:45 | 27.10.2015г. в 18:00ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от потребителей ЭЭ по ул. Бейбулатова 42 (ПЧ №8) поступило сообщение о прекращении передачи ЭЭ по КЛ-0,4кВ. В 18:00ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение проверить электрооборуд | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ; Производство несанкционированных работ в охранных зонах ЭУ, кроме 3.4.8.8 | Нарушение электрической изоляции; Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Необходимо направить в Администрацию г. Махачкала, для размещения на официальном портале Администрации, информацию о недопустимости нарушения гражданами и юридическими лицами работоспособности электрических сетей Махачкалинских ГЭС и о преследовании за по | 2015-12-31
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-10-27 18:00 | 2015-10-27 21:45 | 27.10.2015г. в 18:00ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от потребителей ЭЭ по ул. Бейбулатова 42 (ПЧ №8) поступило сообщение о прекращении передачи ЭЭ по КЛ-0,4кВ. В 18:00ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение проверить электрооборуд | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ; Производство несанкционированных работ в охранных зонах ЭУ, кроме 3.4.8.8 | Нарушение электрической изоляции; Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обеспечить нагрузочные характеристики КЛ-0,4кВ Ф-4 ТП №173 «СЭС» АВБбШв 4х120мм2 в соответствии с техническими параметрами кабеля | 2015-12-31
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-10-27 18:00 | 2015-10-27 21:45 | 27.10.2015г. в 18:00ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от потребителей ЭЭ по ул. Бейбулатова 42 (ПЧ №8) поступило сообщение о прекращении передачи ЭЭ по КЛ-0,4кВ. В 18:00ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение проверить электрооборуд | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ; Производство несанкционированных работ в охранных зонах ЭУ, кроме 3.4.8.8 | Нарушение электрической изоляции; Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Составить акт на повреждение КЛ-0,4кВ Ф-4 ТП №173 «СЭС» до ГРЩ Пожарной части №8. | 2015-12-31
АО Дагестанская сетевая компания | Центральные ЭС | 2015-10-27 21:42 | 2015-10-27 21:42 | 27.10.2015г. Отключалась ВЛ-110кВ Л-117(ВЛ 110 кВ Буйнакск-2 – Чиркей ГПП с отпайкой на Новый Чиркей) На ПС 110 кВ Буйнакск-2 откл. В-117 от ДФЗ-201, 1 ст. З.З., Т.О. АПВ успешное. На ПС 110 кВ Чиркей ГПП откл. В-117 от ДФЗ-201 АПВ успешное. L | Воздействие на ЭУ птиц |  | .
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-10-28 15:00 | 2015-11-09 14:50 | 28.10.2015г. в 15:00ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от дежурного диспетчера ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении КВЛ-6кВ Ф-67 ПС «ЦПП» после срабатывания аварийной сигнализации на установи | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ; Производство несанкционированных работ в охранных зонах ЭУ, кроме 3.4.8.8 | Нарушение электрической изоляции | Обеспечить нагрузочные характеристики КЛ-6кВ от ПС «ЦПП» до ТП №401 «Советская» ковшом экскаватора была повреждена защитная оболочка и изоляция жил кабеля АПвПу2г 3(1х240) в соответствии с техническими параметрами кабеля. | 2015-12-31
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-10-28 15:00 | 2015-11-09 14:50 | 28.10.2015г. в 15:00ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от дежурного диспетчера ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении КВЛ-6кВ Ф-67 ПС «ЦПП» после срабатывания аварийной сигнализации на установи | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ; Производство несанкционированных работ в охранных зонах ЭУ, кроме 3.4.8.8 | Нарушение электрической изоляции | Направить письмо в ОАО «Махачкалаводоканал» о необходимости возмещения экономического ущерба по технологическому нарушению на КВЛ Ф-67 ПС «ЦПП» от 28.10.2015г. | 2015-12-31
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-10-28 15:00 | 2015-11-09 14:50 | 28.10.2015г. в 15:00ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от дежурного диспетчера ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении КВЛ-6кВ Ф-67 ПС «ЦПП» после срабатывания аварийной сигнализации на установи | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ; Производство несанкционированных работ в охранных зонах ЭУ, кроме 3.4.8.8 | Нарушение электрической изоляции | В целях недопущения технологических нарушений в электрических сетях по вине посторонних лиц и организаций необходимо направить в Администрацию г. Махачкала, для размещения на официальном портале, информацию о недопустимости нарушения гражданами и юридичес | 2015-12-31
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-10-28 15:00 | 2015-11-09 14:50 | 28.10.2015г. в 15:00ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от дежурного диспетчера ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении КВЛ-6кВ Ф-67 ПС «ЦПП» после срабатывания аварийной сигнализации на установи | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ; Производство несанкционированных работ в охранных зонах ЭУ, кроме 3.4.8.8 | Нарушение электрической изоляции | В целях привлечения к ответственности виновника происшествия (ОАО «Махачкалаводоканал») по КВЛ Ф-67 ПС «ЦПП», необходимо направить письмо в УЖКХ г. Махачкала о предоставлении информации (при наличии) по поданным заявкам в УЖКХ г. Махачкала на дату проведе | 2015-12-31
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-10-28 18:19 | 2015-10-28 19:31 | 28.10.2015г. в 18:19ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от дежурного диспетчера ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило оперативное сообщение о том, что на КВЛ-6кВ Ф-23 ПС «Приозерная» несимметрия токов и напряжения из-за несимметричной нагр | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.); Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В целях недопущения подобных технологических нарушений, а также для выявления аварийных очагов по КВЛ-6кВ Ф-23 ПС «Приозерная», необходимо выполнить внеплановый обход КВЛ-6кВ с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленн | 2015-12-31
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-10-29 20:23 | 2015-10-29 20:40 | 29.10.2015г. в 20:23ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от дежурного диспетчера ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило сообщение об аварийном отключении ВЛ-10кВ Ф-1 ПС «Тепличный комбинат» действием ТО. В 16:56ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ | Механическое воздействие сторонних лиц и организаций; Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В целях недопущения подобных технологических нарушений необходимо направить в Администрацию г. Махачкала, для размещения на официальном портале, информацию о недопустимости нарушения гражданами и юридическими лицами работоспособности электрических сетей М | 2015-12-31
АО Дагестанская сетевая компания | Центральные ЭС (Сергокалинские РЭС) | 2015-10-29 21:00 | 2015-10-30 08:50 | 29.10.2015г. 21ч. 00мин. Отключили КТП №31/100 Ф-1 ПС Сергокала, обесточено 45 хоз-в, повреждет тр-р. | Несвоевременное выявление дефектов | Нарушение электрической изоляции | Проверить и при наличии слить конденсат с трансформаторов КТП от Ф-1 ПС Сергокала. | 2015-12-25
АО Дагестанская сетевая компания | Центральные ЭС | 2015-10-30 14:47 | 2015-10-30 16:27 | 30.10.2015г. 14ч 47мин. По НО заявке на ПС Точная Механика выведен в ремонт В-112 для регулировки привода выключателя (ВМТ-110). 30.10.2015г. 16ч 27мин. на ПС Точная Механика выключатель В-112 введен в работу. | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) |  | на ПС Точная Механика на В-112 и на В-103 заменить физически устаревшие блок-контакты привода выключателя. | 2015-12-10
АО Дагестанская сетевая компания | Центральные ЭС (Карабудахкентские РЭС) | 2015-10-30 19:05 | 2015-10-30 22:40 | 30.10.2015г. 19ч. 05мин. Отключили КТП 408/160 от Ф-2 ПС Дженгутай, обесточено 80 хоз-в, поврежден тр-р. | Несвоевременное выявление дефектов | Нарушение электрической изоляции | Проверить и при наличии слить конденсат с трансформаторов КТП от Ф-2 ПС Дженгутай. | 2015-12-25
АО Дагестанская сетевая компания | Дербентские ЭС (Ахтынские РЭС) | 2015-10-30 19:05 | 2015-11-05 15:48 | 30.10.2015г. в 19 час.05 мин. исчезло напряжение на стороне 0,4кВ на КТП-10/100кВА ф.№3 от ПС 35/10кВ "Лучек". При осмотре обнаружено в с.Цахур на КТП-10/100кВА неисправный трансформатор. | Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств. | Нарушение электрической изоляции | На всех КТП ф.№3 от ПС 35/10кВ "Лучек" проверить наличие конденсата, а при наличии слить конденсат и довести уровень масла в трансформаторе до соответсвующего уровня. | 2015-12-07
АО Дагестанская сетевая компания | Дербентские ЭС (Ахтынские РЭС) | 2015-10-30 19:05 | 2015-11-05 15:48 | 30.10.2015г. в 19 час.05 мин. исчезло напряжение на стороне 0,4кВ на КТП-10/100кВА ф.№3 от ПС 35/10кВ "Лучек". При осмотре обнаружено в с.Цахур на КТП-10/100кВА неисправный трансформатор. | Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств. | Нарушение электрической изоляции | На всех КТП ф. №3 от ПС 35/10кВ "Лучек" на стороне 0,4кВ установить ПН-2 | 2015-12-07
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-10-30 21:30 | 2015-10-30 22:52 | 30.10.2015г. в 21:30ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от дежурного диспетчера ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении КВЛ-6кВ Ф-3 ПС «Приморская» действием ТО. В 21:33ч. поступило сообщение о х | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.); Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В целях недопущения подобных технологических нарушений, а также для выявления аварийных очагов по КВЛ-6кВ Ф-3 ПС «Приморская», необходимо выполнить внеплановый обход КВЛ-6кВ с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленны | 2015-12-31
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-10-30 21:30 | 2015-10-30 22:52 | 30.10.2015г. в 21:30ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от дежурного диспетчера ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении КВЛ-6кВ Ф-3 ПС «Приморская» действием ТО. В 21:33ч. поступило сообщение о х | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.); Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Для обеспечения надежной и безаварийной работы КВЛ-6кВ Ф-3 ПС «Приморская», необходимо включить КВЛ-6кВ в план-график реконструкции или капитального ремонта объектов электросетевого хозяйства Махачкалинских ГЭС. Предусмотреть разгрузку Фидера, увеличение | 2015-12-31
АО Дагестанская сетевая компания | Северные ЭС (Северные РЭС) | 2015-10-31 18:30 | 2015-11-05 15:30 | 31.10.2015г в 18 час 30 минут на ПС Гертма от МТЗ отключился ВЛ-10кВ Ф-№2. При обходе бригада обнаружила поваленные опоры -13шт. | Превышение параметров воздействия гололедных явлений (снегоналипания) относительно условий проекта | Механическое разрушение, деформация, перекос | Установить опоры на ВЛ. | 2015-11-06
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-10-31 20:50 | 2015-10-31 21:40 | 31.10.2015г. в 20:50ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от потребителей ЭЭ ТП №245 «Институт физики» поступило сообщение о прекращении передачи ЭЭ по 1 фазе. В 20:50ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение выполнить осмотр электрообору | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В целях недопущения подобных технологических нарушений по ВЛ-0,4кВ Ф-3 ТП №245 «Институт физики», необходимо выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4кВ с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. | 2015-12-31
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-10-31 22:10 | 2015-10-31 23:00 | 31.10.2015г. в 22:10ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от потребителей ЭЭ ТП №39 «8-е марта» поступило сообщение о прекращении передачи ЭЭ по 1 фазе. В 22:10ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение выполнить осмотр электрооборудования | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В целях недопущения подобных технологических нарушений по ВЛ-0,4кВ Ф-2 ТП №39 «8-е марта», необходимо выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4кВ с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. | 2015-12-31
АО Дагестанская сетевая компания | Центральные ЭС (Буйнакские РЭС) | 2015-11-01 14:00 | 2015-11-09 13:28 | 1.11.15.г. 14ч 00мин. Отключился Ф-4 ПС Новый Чиркей, обесточено 9 КТП, "земля". | Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта | Нарушение электрической изоляции | Провести обход и при необходимости обновить вязки Ф-4 ПС Новый Чиркей. | 2015-12-25
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-11-01 20:45 | 2015-11-01 21:45 | 01.11.2015г. в 20:45ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от потребителей ЭЭ по КВЛ-10кВ Ф-37 ПС «Компас» поступило сообщение о прекращении передачи ЭЭ. В 21:00ч. РПВ выполнено успешно. В результате технологического нарушения социально-значимы | Несвоевременное выявление дефектов | Нарушение электрической изоляции | В целях недопущения технологических нарушений, а также для выявления аварийных очагов по КВЛ-10кВ Ф-37 ПС «Компас», необходимо выполнить внеплановый обход КВЛ-10кВ с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушен | 2016-01-31
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-11-01 20:45 | 2015-11-01 21:45 | 01.11.2015г. в 20:45ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от потребителей ЭЭ по КВЛ-10кВ Ф-37 ПС «Компас» поступило сообщение о прекращении передачи ЭЭ. В 21:00ч. РПВ выполнено успешно. В результате технологического нарушения социально-значимы | Несвоевременное выявление дефектов | Нарушение электрической изоляции | Необходимо произвести внеплановый осмотр ТП, КТП по КВЛ-10кВ Ф-37 ПС «Компас» с целью определения их состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. | 2016-01-31
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-11-01 21:15 | 2015-11-01 22:15 | 01.11.2015г. в 21:15ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от потребителей ЭЭ по КТП №250 «Махмуда» поступило сообщение о прекращении передачи ЭЭ. В 21:15ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение проверить электрооборудование КТП №250 «Ма | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В целях недопущения подобных технологических нарушений по ВЛ-0,4кВ Ф-4 КТП №250 «Махмуда», необходимо выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4кВ с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. | 2016-01-31
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-11-02 00:20 | 2015-11-02 00:30 | 02.11.2015г. в 00:20ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от дежурного диспетчера ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении КВЛ-10кВ Ф-19 ПС «Приморская» действием МТЗ. В 00:30ч. РПВ успешное. В рез | Несвоевременное выявление дефектов | Нарушение электрической изоляции | Необходимо произвести внеплановый осмотр ТП, КТП по КВЛ-10кВ Ф-19 ПС «Приморская» с целью определения их состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. | 2016-01-31
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-11-02 00:20 | 2015-11-02 00:30 | 02.11.2015г. в 00:20ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от дежурного диспетчера ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении КВЛ-10кВ Ф-19 ПС «Приморская» действием МТЗ. В 00:30ч. РПВ успешное. В рез | Несвоевременное выявление дефектов | Нарушение электрической изоляции | В целях недопущения технологических нарушений, а также для выявления аварийных очагов по КВЛ-10кВ Ф-19 ПС «Приморская», необходимо выполнить внеплановый обход КВЛ-10кВ с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нар | 2016-01-31
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-11-02 08:35 | 2015-11-02 09:31 | 02.11.2015г. в 08:35ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от очевидцев поступило сообщение о том, что около б/з «Элита» оборван провод. В 08:35. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение проверить данное сообщение. В 09:05ч. распоряжение вып | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В целях недопущения подобных технологических нарушений, а также для выявления аварийных очагов по ВЛ-6кВ Ф-7 ПС «Юго-Восточная», необходимо выполнить внеплановый обход ВЛ-6кВ с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленн | 2016-01-31
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-11-03 11:00 | 2015-11-03 11:30 | 03.11.2015г. в 11:00ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от дежурного диспетчера ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении ВЛ-10кВ Ф-1 ПС «Тепличный комбинат». В 11:00ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС д | Умышленное (вандальное) повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ | Нарушение электрической изоляции | В целях недопущения подобных технологических нарушений по ВЛ-10кВ Ф-1 ПС «Тепличный комбинат» необходимо направить в Администрацию г. Махачкала, для размещения на официальном портале Администрации, информацию о недопустимости нарушения гражданами и юридич | 2016-01-31
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-11-03 15:50 | 2015-11-03 16:30 | 03.11.2015г. в 15:50ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от дежурного диспетчера ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении КВЛ-6кВ Ф-34 ПС «ГПП». В 15:55. поступило сообщение о том, что на ул. Мурса | Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта | Нарушение электрической изоляции | Для выявления аварийных участков после произошедшего технологического нарушения по КВЛ-6кВ Ф-34 ПС «ГПП» необходимо выполнить внеплановый обход КВЛ-6кВ с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. | 2016-01-31
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-11-04 07:05 | 2015-11-04 10:20 | 04.11.2015г. в 07:05ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от потребителей ЭЭ по ВЛ-10кВ Ф-13 ПС «Приморская» поступило сообщение о прекращении передачи ЭЭ. В 07:12ч. РПВ выполнено успешно. В 09:00ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭ | Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств; Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | В целях недопущения подобных технологических нарушений по отключения ВЛ-10кВ Ф-13 ПС «Приморская» следует направить письмо владельцам потребительских КТП о необходимости своевременного проведения осмотров и испытаний электрооборудования в соответствии с П | 2016-01-31
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-11-04 07:05 | 2015-11-04 07:12 | 04.11.2015г. в 07:05ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от потребителей ЭЭ по ВЛ-10кВ Ф-9 ПС «Махачкала-110» поступило сообщение о прекращении передачи ЭЭ. В 07:12ч. РПВ выполнено успешно. В результате технологического нарушения социально-зна | Несвоевременное выявление дефектов | Нарушение электрической изоляции | В целях недопущения технологических нарушений, а также для выявления аварийных очагов по ВЛ-10кВ Ф-9 ПС «Махачкала-110», необходимо выполнить внеплановый обход ВЛ-10кВ с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нар | 2016-01-31
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-11-04 07:05 | 2015-11-04 07:12 | 04.11.2015г. в 07:05ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от потребителей ЭЭ по ВЛ-10кВ Ф-9 ПС «Махачкала-110» поступило сообщение о прекращении передачи ЭЭ. В 07:12ч. РПВ выполнено успешно. В результате технологического нарушения социально-зна | Несвоевременное выявление дефектов | Нарушение электрической изоляции | Необходимо произвести внеплановый осмотр ТП, КТП по ВЛ-10кВ Ф-9 ПС «Махачкала-110» с целью определения их состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. | 2016-01-31
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-11-04 07:15 | 2015-11-04 15:10 | 04.11.2015г. в 07:15ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от очевидцев поступила информация о том, что по ул. А.Султана, в районе мебельного рынка совершен наезд автотранспорта на опору ЛЭП. В 07:15ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжени | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ; Прочие воздействия | Механическое воздействие сторонних лиц и организаций; Механическое разрушение, деформация, перекос | Необходимо направить в Администрацию г. Махачкала, для размещения на официальном портале Администрации, информацию о недопустимости нарушения гражданами и юридическими лицами работоспособности электрических сетей Махачкалинских ГЭС и о преследовании за по | 2016-01-31
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-11-04 07:15 | 2015-11-04 15:10 | 04.11.2015г. в 07:15ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от очевидцев поступила информация о том, что по ул. А.Султана, в районе мебельного рынка совершен наезд автотранспорта на опору ЛЭП. В 07:15ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжени | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ; Прочие воздействия | Механическое воздействие сторонних лиц и организаций; Механическое разрушение, деформация, перекос | Составить акт на повреждение стойки конической СКЦ10 по ВЛ-6кВ Ф-7 ПС «Юго-Восточная». | 2016-01-31
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-11-04 07:15 | 2015-11-04 15:10 | 04.11.2015г. в 07:15ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от очевидцев поступила информация о том, что по ул. А.Султана, в районе мебельного рынка совершен наезд автотранспорта на опору ЛЭП. В 07:15ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжени | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ; Прочие воздействия | Механическое воздействие сторонних лиц и организаций; Механическое разрушение, деформация, перекос | В целях установления и привлечения к ответственности виновных лиц в данном происшествии по ВЛ-6кВ Ф-7 ПС «Юго-Восточная» необходимо направить письмо в УМВД г. Махачкала о предоставлении информации (при наличии) по происшествиям в районе ДСК, мебельного ры | 2016-01-31
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-11-04 09:00 | 2015-11-04 11:00 | 04.11.2015г. в 09:00ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от дежурного диспетчера ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении КВЛ-6кВ Ф-26 ПС «ГПП» действием ТО. В 09:00ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС да | Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта; Падение деревьев (веток) из-за атмосферных явлений | Нарушение электрической изоляции | В целях недопущения подобных технологических нарушений по КВЛ-6кВ Ф-26 ПС «ГПП», необходимо выполнить внеплановый обход КВЛ-6кВ с целью выявления угрожающих падением подгнивших и засохших деревьев, расположенных около просек КВЛ-6кВ, при необходимости сог | 2016-01-31
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-11-04 09:00 | 2015-11-04 16:35 | 04.11.2015г. в 09:00ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от дежурного диспетчера ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении КВЛ-10кВ Ф-16 ПС «Приморская». Поступило сообщение о том, что в районе ж/д | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | Обеспечить нагрузочные характеристики кабельной вставки кабельной перемычки КЛ-10кВ АСБ 3х120 от РУ-10кВ до трансформатора Т-1 в соответствии с техническими параметрами кабеля. | 2016-01-31
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-11-04 09:00 | 2015-11-04 16:35 | 04.11.2015г. в 09:00ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от дежурного диспетчера ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении КВЛ-10кВ Ф-16 ПС «Приморская». Поступило сообщение о том, что в районе ж/д | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | В целях недопущения подобных технологических нарушений, а также для выявления аварийных очагов по КВЛ-10кВ Ф-16 ПС «Приморская», необходимо обеспечить проведение высоковольтных испытаний кабельных вставок на КВЛ-10кВ испытательным напряжением в соответств | 2016-01-31
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-11-04 09:00 | 2015-11-04 16:35 | 04.11.2015г. в 09:00ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от дежурного диспетчера ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении КВЛ-10кВ Ф-16 ПС «Приморская». Поступило сообщение о том, что в районе ж/д | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | Необходимо выполнить осмотр оборудования РУ-0,4кВ, РУ-10кВ ТП №691 «Ветеран Г-2» на предмет наличия непроектных материалов для защиты оборудования от КЗ. При выявлении нарушений принять меры по их устранению. | 2016-01-31
АО Дагестанская сетевая компания | Центральные ЭС | 2015-11-04 11:38 | 2015-11-05 16:44 | 4.11.2015г. 11ч. 38мин./11ч. 57мин. Отключилась ВЛ-110-173 (ПС "Махачкала-330"-ПС "Восточная".) на ПС Махачкала-330 В-173 от ДФЗ-201 АПВ успешное, на ПС 110 кВ ГПП В-145 от ДФЗ-201 АПВ успешное. 4.11.2015г. 11ч. 38мин./11ч. 57мин. /13ч. 25мин. Отключилас | Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта | Механическое воздействие атмосферных явлений | Провести осмотр ВЛ-110 кВ Л-172. | 2015-12-30
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-11-04 12:00 | 2015-11-04 12:40 | 04.11.2015г. в 12:00ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от потребителей ЭЭ ТП №89 «Кольцевая» поступило сообщение о появлении перенапряжения в электрической сети и о частых колебаниях напряжения. В 12:00ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано расп | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В целях недопущения подобных технологических нарушений по ВЛ-0,4кВ Ф-2 ТП №89 «Кольцевая» необходимо выполнить проверку контактных соединений КЛ-0,4кВ с ВЛ-0,4кВ, выполнить ряд технических мероприятий по стабилизации их электрического сопротивления. | 2016-01-31
АО Дагестанская сетевая компания | Центральные ЭС | 2015-11-04 12:05 | 2015-11-04 12:05 | 04.11.15г. в 11ч.58мин. отключалась ВЛ 110кВ Восточная – Каспийска ТЭЦ II цепь с отпайками (ВЛ-110-112): на ПС 110кВ Восточная В-112 от ДФЗ-201, АПВ успешное; на Каспийской ТЭЦ В-112 от ДФЗ-201, АПВ не было в связи с неисправностью аккумуляторных батарей. | Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта |  | Произвести осмотр и при необходимости укоротить шлейфа ВЛ-110-112 Восточная - КТЭЦ II. | 2015-12-30
АО Дагестанская сетевая компания | Гергебильские ЭС | 2015-11-04 12:56 | 2015-11-04 12:56 | 04.11.15г. в 12ч.56мин. отключилась ВЛ 110кВ Гунибская ГЭС – Хунзах с отпайкой ПС 110кВ Карадах (ВЛ-110-189): на ПС 110кВ Хунзах от ДФЗ, АПВ успешное; на Гунибской ГЭС от ДФЗ, АПВ успешное. | Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта |  | Провести обход линии ВЛ 110кВ Гунибская ГЭС – Хунзах с отпайкой ПС 110кВ Карадах (ВЛ-110-189) с целью выявления устранения причины отключения. | 2015-12-24
АО Дагестанская сетевая компания | Центральные ЭС | 2015-11-04 14:48 | 2015-11-04 14:48 | 04.11.2015г. 14ч. 38мин. 15ч. 20мин. Отключилась ВЛ-110кВ Л-170 (ПС Ирганай-ГПП Чиркей-ГПП). На ПС 110 кВ Чиркей ГПП откл.В-170 от 2ст. З.З АПВ успешное. На ПС 110 кВ Ирганай ГПП откл.В-170 от Т.О и 1 зоны Д.З АПВ успешное. | Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта |  | Провести верховой осмотр ВЛ-110кВ Л-170. | 2015-12-30
АО Дагестанская сетевая компания | Гергебильские ЭС | 2015-11-04 14:55 | 2015-11-04 15:11 | 04.11.15г. в 14ч.54мин. отключилась ВЛ 110кВ Гунибская ГЭС – Хунзах с отпайкой ПС 110кВ Карадах (ВЛ-110-189): на ПС 110кВ Хунзах от ДФЗ-201, АПВ успешное; на Гунибской ГЭС от ДФЗ-201, АПВ не было 15ч.11мин. РПВ успешное. Погода: ясно, ветер. | Несвоевременное выявление дефектов | Нарушение электрической изоляции | Установить оттяжку на ф "В" опора№ 69 ВЛ-110-189 Гунибская ГЭС – Хунзах с отпайкой ПС 110кВ Карадах. | 2015-12-31
АО Дагестанская сетевая компания | Центральные ЭС | 2015-11-04 15:03 | 2015-11-04 15:03 | 04.11.2015г. 15ч. 03мин. Отключилась ВЛ-110-117 (ПС Буйнакск-2-Чиркей ГПП c отпайкой на ПС Новый Чиркей) на ПС 110кВ Буйнакск-2 В-117 от 1 зоны ДЗ АПВ успешное, На ПС 110кВ Чиркей ГПП В-117 не отключалась. |  |  | Провести верховой осмотр ВЛ-110кВ Л-117. | 2015-12-30
АО Дагестанская сетевая компания | Центральные ЭС (Карабудахкентские РЭС) | 2015-11-04 17:00 | 2015-11-05 14:15 | 04.11.2015г. 17ч. 00мин. Отключили КТП 3/250 от Ф-1 ПС Рассвет, обесточено 40 хоз-в, поврежден тр-р. | Несвоевременное устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | Проверить и при наличии слить конденсат с трансформаторов КТП Ф-1 ПС Рассвет. | 2015-12-30
АО Дагестанская сетевая компания | Центральные ЭС (Центральные РЭС) | 2015-11-04 17:00 | 2015-11-04 20:35 | 04.11.2015г. 17ч. 00мин. Отключился Ф-5 ПС Согратль, отпайка 5-Р6. откл. из-за перегруза линии. (1МВт) | Прочие нарушения | Неклассифицированные причины | Заменить ТТ ТВЛМ -10 100/5 на ТТ ТВЛМ -10 150/5 Ф-5 ПС Согратль. | 2016-01-30
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-11-04 18:20 | 2015-11-05 09:00 | 04.11.2015г. в 18:20ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от дежурного диспетчера ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении КВЛ-6кВ Ф-39 ПС «Новая». В 18:50ч. в РПВ неуспешное, при включении Фидер по | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | Произвести выборочный осмотр штыревых изоляторов по КВЛ-6кВ Ф-39 ПС «Новая» с подъемом на опору. | 2016-01-31
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-11-04 18:20 | 2015-11-05 09:00 | 04.11.2015г. в 18:20ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от дежурного диспетчера ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении КВЛ-6кВ Ф-39 ПС «Новая». В 18:50ч. в РПВ неуспешное, при включении Фидер по | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | В целях недопущения подобных технологических нарушений, а также для выявления аварийных очагов по КВЛ-6кВ Ф-39 ПС «Новая» необходимо выполнить внеплановый обход КВЛ-6кВ с целью выявления аварийных очагов и разработки мероприятий по устранению выявленных н | 2016-01-31
АО Дагестанская сетевая компания | Центральные ЭС (Карабудахкентские РЭС) | 2015-11-05 12:41 | 2015-11-25 13:00 | 11.05.2015г. 12ч. 41мин. Отключился Ф-5 ПС Рассвет, обесточено 2 КТП, отп. Р5-2, повалены опоры. | Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Заменить поврежденные опоры № 6 и 7 отпайки Р5-2 и восстановить провода в пролетах опор №5-8 и провести осмотр опор Ф-5 ПС Рассвет. | 2015-12-30
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-11-05 13:15 | 2015-11-06 14:15 | 05.11.2015г. в 13:15ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от дежурного диспетчера ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило оперативное сообщение о том, что по ВЛ-10кВ Ф-13 ПС «Приморская» сработала аварийная сигнализация, на установившееся замы | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | В целях недопущения подобных технологических нарушений по ВЛ-10кВ Ф-13 ПС «Приморская» необходимо выполнить внеплановый обход ВЛ-10кВ с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. Выборочно произвести визуал | 2016-01-31
АО Дагестанская сетевая компания | Северные ЭС (Хасавюртовские РЭС) | 2015-11-05 15:30 | 2015-11-05 16:20 | 05.11.2015г в 15 час 30 минут по НО заявке выведен в ремонт ВЛ-0,4кВ КТП-3-5-160кВА в сел.Аксай. При обходе обнаружили упавшую ветку на провода, при рубке дерева потребителем, из-за чего произошло обрыв провода в пролетах опор №13-14.. | Вырубка деревьев сторонними лицами | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | Предупредить население об охране линий электропередач. | 2015-11-20
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-11-05 19:30 | 2015-11-05 21:00 | 05.11.2015г. в 19:30ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от потребителей ЭЭ по ТП №44 «Гайдара» поступило сообщение о прекращении передачи ЭЭ по 1 фазе. В 19:30ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение проверить оборудование РУ-0,4кВ, Р | Падение деревьев (веток) из-за атмосферных явлений | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В целях недопущения подобных технологических нарушений по ВЛИ-0,4кВ ТП №44 «Гайдара», необходимо выполнить внеплановый осмотр спрессованных контактных соединений ВЛИ с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных наруше | 2016-01-31
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-11-05 19:55 | 2015-11-13 01:00 | 05.11.2015г. в 19:55ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от дежурного диспетчера ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило оперативное сообщение о том, что по КЛ-6кВ Ф-47 ПС «Новая» сработала аварийная сигнализация, на установившееся замыкание | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ; Производство несанкционированных работ в охранных зонах ЭУ, кроме 3.4.8.8 | Механическое воздействие сторонних лиц и организаций; Нарушение электрической изоляции | В целях недопущения технологических нарушений в электрических сетях по вине посторонних лиц и организаций необходимо направить в Администрацию г. Махачкала, для размещения на официальном портале, информацию о недопустимости нарушения гражданами и юридичес | 2016-01-31
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-11-05 19:55 | 2015-11-13 01:00 | 05.11.2015г. в 19:55ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от дежурного диспетчера ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило оперативное сообщение о том, что по КЛ-6кВ Ф-47 ПС «Новая» сработала аварийная сигнализация, на установившееся замыкание | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ; Производство несанкционированных работ в охранных зонах ЭУ, кроме 3.4.8.8 | Механическое воздействие сторонних лиц и организаций; Нарушение электрической изоляции | Составить акт на повреждение КЛ-6кВ ТП №321 «Тимирязева»-ТП-1 №590 «З. Космодемьянская» по КЛ-6кВ Ф-47 ПС «Новая». | 2016-01-31
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-11-05 19:55 | 2015-11-13 01:00 | 05.11.2015г. в 19:55ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от дежурного диспетчера ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило оперативное сообщение о том, что по КЛ-6кВ Ф-47 ПС «Новая» сработала аварийная сигнализация, на установившееся замыкание | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ; Производство несанкционированных работ в охранных зонах ЭУ, кроме 3.4.8.8 | Механическое воздействие сторонних лиц и организаций; Нарушение электрической изоляции | В целях привлечения к ответственности виновника происшествия (ОАО «Махачкалаводоканал») по КЛ-6кВ Ф-47 ПС «Новая», необходимо направить письмо в УЖКХ г. Махачкала о предоставлении информации (при наличии) по поданным заявкам в УЖКХ г. Махачкала на дату пр | 2016-01-31
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-11-05 19:55 | 2015-11-13 01:00 | 05.11.2015г. в 19:55ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от дежурного диспетчера ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило оперативное сообщение о том, что по КЛ-6кВ Ф-47 ПС «Новая» сработала аварийная сигнализация, на установившееся замыкание | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ; Производство несанкционированных работ в охранных зонах ЭУ, кроме 3.4.8.8 | Механическое воздействие сторонних лиц и организаций; Нарушение электрической изоляции | Обеспечить нагрузочные характеристики КЛ-6кВ ТП №321 «Тимирязева»-ТП-1 №590 «З. Космодемьянская» по КЛ-6кВ Ф-47 ПС «Новая» в соответствии с техническими параметрами кабеля. | 2016-01-31
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-11-05 19:55 | 2015-11-13 01:00 | 05.11.2015г. в 19:55ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от дежурного диспетчера ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило оперативное сообщение о том, что по КЛ-6кВ Ф-47 ПС «Новая» сработала аварийная сигнализация, на установившееся замыкание | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ; Производство несанкционированных работ в охранных зонах ЭУ, кроме 3.4.8.8 | Механическое воздействие сторонних лиц и организаций; Нарушение электрической изоляции | Направить письмо в ОАО «Махачкалаводоканал» о необходимости возмещения экономического ущерба по технологическому нарушению на КЛ-6кВ Ф-47 ПС «Новая» от 05.11.2015г. | 2016-01-31
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-11-06 16:21 | 2015-11-06 18:35 | 06.11.2015г. в 16:21ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от потребителей ЭЭ поступило сообщение о прекращении передачи ЭЭ по КВЛ-10кВ Ф-26 школа ПС «Сепараторный завод». В 16:45ч. РПВ неуспешное, при включении Фидер повторно аварийно отключилс | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ; Прочие воздействия | Нарушение электрической изоляции | Направить в Администрацию г. Махачкала, для размещения на официальном портале Администрации, информацию о недопустимости нарушения гражданами и юридическими лицами работоспособности электрических сетей Махачкалинских ГЭС и о преследовании за повреждение э | 2016-01-31
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-11-06 16:21 | 2015-11-06 18:35 | 06.11.2015г. в 16:21ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от потребителей ЭЭ поступило сообщение о прекращении передачи ЭЭ по КВЛ-10кВ Ф-26 школа ПС «Сепараторный завод». В 16:45ч. РПВ неуспешное, при включении Фидер повторно аварийно отключилс | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ; Прочие воздействия | Нарушение электрической изоляции | В целях недопущения подобных технологических нарушений по КВЛ-10кВ Ф-26 школа ПС «Сепараторный завод» необходимо установить замок на РЛНД-10 КТП «Айвазовского». | 2016-01-31
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-11-07 11:30 | 2015-11-07 12:00 | 07.11.2015г. в 11:30ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от потребителей ЭЭ ТП №52 «Стадион Динамо» поступило сообщение о появлении перенапряжения в электрической сети и о частых колебаниях напряжения. В 11:30ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В целях недопущения подобных технологических нарушений по ВЛ-0,4кВ Ф-1 ТП №52 «Стадион Динамо» необходимо выполнить проверку контактных соединений КЛ-0,4кВ с ВЛ-0,4кВ, выполнить ряд технических мероприятий по стабилизации их электрического сопротивления. | 2016-01-31
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-11-07 22:52 | 2015-11-07 23:11 | 07.11.2015г. в 22:52ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от дежурного диспетчера ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении КВЛ-10кВ Ф-19 ПС «Приморская» действием МТЗ. В 23:11ч. РПВ успешное. В рез | Несвоевременное выявление дефектов | Нарушение электрической изоляции | В целях недопущения технологических нарушений, а также для выявления аварийных очагов по КВЛ-10кВ Ф-19 ПС «Приморская», необходимо выполнить внеплановый обход КВЛ-10кВ с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нар | 2016-01-31
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-11-07 22:52 | 2015-11-07 23:11 | 07.11.2015г. в 22:52ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от дежурного диспетчера ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении КВЛ-10кВ Ф-19 ПС «Приморская» действием МТЗ. В 23:11ч. РПВ успешное. В рез | Несвоевременное выявление дефектов | Нарушение электрической изоляции | Необходимо произвести внеплановый осмотр ТП, КТП по КВЛ-10кВ Ф-19 ПС «Приморская» с целью определения их состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. | 2016-01-31
АО Дагестанская сетевая компания | Центральные ЭС | 2015-11-08 01:15 | 2015-11-08 01:15 | 09.11.15г. 01ч.15мин. отключился Л-204 (ВЛ 110кВ Артем-Буйнакск-1) На ПС 330кВ Артем В-204 от ДФЗ-201 и 1 зоны ДЗ АПВ успешное. На ПС 110кВ Буйнакск-1 В-204 от ДФЗ-201 и 1 зоны ДЗ АПВ успешное. |  |  | Провести верховой осмотр ВЛ-110кВ Л-204. | 2015-12-30
АО Дагестанская сетевая компания | Центральные ЭС | 2015-11-08 13:54 | 2015-11-08 13:54 | 8.11.2015г. 13ч. 54мин. ВЛ-110-171 ( ВЛ-110кВ Восточная - Новая), АПВ успешное. | Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта |  | .
АО Дагестанская сетевая компания | Центральные ЭС (Центральные РЭС) | 2015-11-08 17:59 | 2015-11-09 13:00 | 08.11.15г. 17ч.59мин отключился на ПС Восточная Ф-45 от ТО АПВ выведено и обесточены 20КТП. | Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Провести перетяжку проводов Ф-45 ПС Восточная. | 2015-12-30
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-11-08 21:10 | 2015-11-08 22:50 | 08.11.2015г. в 21:10ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от дежурного диспетчера ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении КВЛ-10кВ Ф-14 ПС «Компас». В 21:15ч. поступило сообщение о том, около насос | Не соответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам | Нарушение электрической изоляции | В целях недопущения подобных технологических нарушений, для выявления непроектных конструкций для защиты оборудования от КЗ необходимо выполнить внеочередной осмотр РУ-0,4кВ, РУ-10кВ КТП «Насосная» по КВЛ-10кВ Ф-14 ПС «Компас». | 2016-01-31
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-11-08 21:10 | 2015-11-08 22:50 | 08.11.2015г. в 21:10ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от дежурного диспетчера ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении КВЛ-10кВ Ф-14 ПС «Компас». В 21:15ч. поступило сообщение о том, около насос | Не соответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам | Нарушение электрической изоляции | Кроме этого, для выявления причин частого перегорания устройств защиты оборудования от КЗ необходимо произвести высоковольтные испытания силового трансформатора в соответствии с требованиями ПТЭЭСС РФ и иными ведомственными документами. | 2016-01-31
АО Дагестанская сетевая компания | Затеречные ЭС | 2015-11-08 21:50 | 2015-11-08 22:30 | На КТП-10кВ № 07-09-08 400 кВА, перегорел ПН-2 фаза С. Был отключен гл. рубильник 0,4 кВ для замены ПН-2. | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации | Замена проводов А-16 на провода СИП. | 2016-12-30
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-11-09 18:00 | 2015-11-09 19:15 | 09.11.2015г. в 18:00ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от потребителей ЭЭ поступило сообщение о прекращении передачи ЭЭ по 1 фазе ВЛ-6кВ Ф-7 ПС «Юго-Восточная». В 18:30ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение выполнить обход ВЛ-6кВ. | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.); Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В целях недопущения подобных технологических нарушений, а также для выявления аварийных очагов по ВЛ-6кВ Ф-7 ПС «Юго-Восточная», необходимо выполнить внеплановый обход ВЛ-6кВ с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленн | 2016-01-31
АО Дагестанская сетевая компания | Затеречные ЭС (Кизлярские РЭС) | 2015-11-09 20:40 | 2015-11-09 21:20 | На КТП №01-02-07-160кВА перегорел ПН-2 0,4 кВ фаза С. Был отключен Гл. рубильник 0,4 кВ для замены ПН-2. Старение и замыкание провода А-16 на ВЛ-0,4 кВ | Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта | Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации | Замена провода А-16 но СИП. | 2016-12-17
АО Дагестанская сетевая компания | Дербентские ЭС | 2015-11-10 06:29 | 2015-11-10 06:29 | 10.11.2015г. в 06 час. 29 мин. отключилась ВЛ-110кВ №122 "Д-330- Белиджи" АПВ успешно. на ПС Дербент-330 - 1ст. земл. защиты Л-122, на ПС Белиджи-110 - 1ст. земл. защиты Л-122 . При осмотре ничего не обнаружено. Сильный ветер | Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта | Невыявленные причины | Выполнить верховой осмотр ВЛ-110кВ №122 "Д-330- Белиджи" | 2015-11-13
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-11-10 06:55 | 2015-11-10 12:50 | 10.11.2015г. в 06:55ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от дежурного диспетчера ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило сообщение об аварийном отключении ВЛ-10кВ Ф-9 ПС «Махачкала-110» действием МТЗ. В 07:05ч. РПВ неуспешное. В 08:15ч. ОВБ О | Несвоевременное устранение дефектов; Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В целях недопущения подобных технологических нарушений по ВЛ-10кВ Ф-9 ПС «Махачкала-110» необходимо выполнить внеплановый обход ВЛ-10кВ с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. | 2016-01-31
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-11-10 10:12 | 2015-11-10 10:20 | 10.11.2015г. в 10:12ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от потребителей ЭЭ по КВЛ-10кВ Ф-34 ПС «Компас» поступило сообщение о прекращении передачи ЭЭ. В 10:20ч. РПВ успешное. В результате технологического нарушения социально-значимые объекты | Несвоевременное выявление дефектов | Нарушение электрической изоляции | Необходимо выполнить внеплановый осмотр СКТП, КТП, ТП по КВЛ-10кВ Ф-34 ПС «Компас» с целью определения состояния электрооборудования, выявления аварийных участков и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. | 2016-01-31
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-11-10 10:12 | 2015-11-10 10:20 | 10.11.2015г. в 10:12ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от потребителей ЭЭ по КВЛ-10кВ Ф-34 ПС «Компас» поступило сообщение о прекращении передачи ЭЭ. В 10:20ч. РПВ успешное. В результате технологического нарушения социально-значимые объекты | Несвоевременное выявление дефектов | Нарушение электрической изоляции | В целях недопущения технологических нарушений по КВЛ-10кВ Ф-34 ПС «Компас», а также для выявления аварийных очагов необходимо выполнить внеплановый обход КВЛ-10кВ с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений | 2016-01-31
АО Дагестанская сетевая компания | Центральные ЭС | 2015-11-10 11:03 | 2015-11-11 19:01 | 10.11.2015г. 11ч. 03мин. По НО заявке на ПС 110кВ Сергокала, выведен в ремонт Т-1, для устранения течи масла. 10.11.2015г. 19ч. 01мин. на ПС 110кВ Сергокала, введен в работу Т-1. | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) |  | Проверить подтяжку болтовых соединений трансформаторов на ПС Сергокола. | 2015-12-30
АО Дагестанская сетевая компания | Центральные ЭС (Карабудахкентские РЭС) | 2015-11-10 18:04 | 2015-11-26 11:45 | 10.11.2015г. 18ч. 04мин. Отключился КТП 25/160 от Ф-2 ПС Карабудахкент, обесточено 60 хоз-в, поврежден тр-р. | Несвоевременное устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | Проверить и при наличии слить конденсат на трансформаторах КТП от Ф-2 ПС Карабудахкент. | 2015-12-30
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-11-11 08:35 | 2015-11-11 17:20 | 11.11.2015г. в 08:35ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от дежурного диспетчера ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении ВЛ-10кВ Ф-12 ПС «Восточная» действием ТО. В 08:35ч. ОВБ ОДС Махачкалинских | Дефекты (недостатки) монтажа; Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта | Нарушение электрической изоляции | Обеспечить нагрузочные характеристики кабельного вывода на опору №1 ВЛ-10кВ Ф-12 ПС «Восточная» в соответствии с техническими параметрами кабеля. | 2016-01-31
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-11-11 08:35 | 2015-11-11 17:20 | 11.11.2015г. в 08:35ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от дежурного диспетчера ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении ВЛ-10кВ Ф-12 ПС «Восточная» действием ТО. В 08:35ч. ОВБ ОДС Махачкалинских | Дефекты (недостатки) монтажа; Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта | Нарушение электрической изоляции | В целях недопущения подобных технологических нарушений, а также для выявления аварийных очагов по ВЛ-10кВ Ф-12 ПС «Восточная», необходимо провести высоковольтные испытания кабельного вывода на опору №1 испытательным напряжением объемами и нормами испытани | 2016-01-31
АО Дагестанская сетевая компания | Затеречные ЭС (Кизлярские РЭС) | 2015-11-11 15:10 | 2015-11-11 15:55 | На КТП №06-01-03-160 кВА перегорел ПН-2 0.4 кВ. Замыкание, ветровая нагрузка. | Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта | Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации | Замена провода А- на СИП. | 2016-12-17
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-11-11 19:45 | 2015-11-11 22:00 | 11.11.2015г. в 19:45ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от дежурного диспетчера ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении КВЛ-10кВ Ф-6 ПС «Махачкала-110» действием ТО. В 20:00ч. РПВ успешное, нагру | Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта; Падение деревьев (веток) из-за атмосферных явлений | Нарушение электрической изоляции | В целях недопущения подобных технологических нарушений по КВЛ-10кВ Ф-6 ПС «Махачкала-110», необходимо выполнить внеплановый обход КВЛ-10кВ с целью выявления угрожающих падением подгнивших и засохших деревьев, расположенных около просек КВЛ-10кВ, при необх | 2016-01-31
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-11-11 19:45 | 2015-11-11 22:00 | 11.11.2015г. в 19:45ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от дежурного диспетчера ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении КВЛ-10кВ Ф-6 ПС «Махачкала-110» действием ТО. В 20:00ч. РПВ успешное, нагру | Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта; Падение деревьев (веток) из-за атмосферных явлений | Нарушение электрической изоляции | В целях оперативной ликвидации технологических нарушений по КВЛ-10кВ Ф-6 ПС «Махачкала-110» необходимо провести внеплановое совещание с персоналом ОДС по вопросу соблюдения должностных инструкций и Типовой инструкции по ликвидации нарушений в работе распр | 2016-01-31
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-11-11 22:35 | 2015-11-12 08:30 | 11.11.2015г. в 22:35ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от дежурного диспетчера ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило сообщение об аварийном отключении ВЛ-10кВ Ф-9 ПС «Махачкала-110» действием МТЗ. В 00:36ч. РПВ неуспешное. При включении с | Несвоевременное выявление дефектов | Нарушение электрической изоляции | Необходимо произвести внеплановый осмотр ТП, КТП по ВЛ-10кВ Ф-9 ПС «Махачкала-110» с целью определения их состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. | 2016-01-31
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-11-11 22:35 | 2015-11-12 08:30 | 11.11.2015г. в 22:35ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от дежурного диспетчера ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило сообщение об аварийном отключении ВЛ-10кВ Ф-9 ПС «Махачкала-110» действием МТЗ. В 00:36ч. РПВ неуспешное. При включении с | Несвоевременное выявление дефектов | Нарушение электрической изоляции | В целях недопущения технологических нарушений, а также для выявления аварийных очагов по ВЛ-10кВ Ф-9 ПС «Махачкала-110», необходимо выполнить внеплановый обход ВЛ-10кВ с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нар | 2016-01-31
АО Дагестанская сетевая компания | Гергебильские ЭС | 2015-11-11 22:50 | 2015-11-11 22:50 | 11.11.15г. 22ч.50мин. отключалась ВЛ 110кВ Гунибская ГЭС – Хунзах с отпайкой на ПС 110кВ Карадах (ВЛ-110-189): на ПС 110кВ Хунзах от ДФЗ, АПВ успешное; на Гунибской ГЭС от ДФЗ, АПВ успешное.Погода: ветер, морось. | Несвоевременное устранение дефектов |  | Провести обход и осмотртр ВЛ 110кВ Гунибская ГЭС – Хунзах с отпайкой на ПС 110кВ Карадах (ВЛ-110-189). Где возможное приближение шлейфа к телу опоры установить оттяжки. | 2015-12-15
АО Дагестанская сетевая компания | Гергебильские ЭС | 2015-11-12 15:04 | 2015-11-12 15:24 | 12.11.15г в 15ч.04мин. односторонне отключилась ВЛ 110кВ Гергебиль –Гунибская ГЭС (ВЛ-110-158): - на Гунибской ГЭС В-158 от ДФЗ, АПВ выведено позаявке. Показания ИМФ А=0 L=6,7км.,3i0=1.44кА., 3u0=60кВ., iкз=0,72кА.,tкз=0,09с. Погода: снег, ветер.В 15ч.24м | Несвоевременное выявление дефектов |  | Выполнить перетяжку грозозащитного тросса между опорами № 29-30 ВЛ 110кВ Гергебиль –Гунибская ГЭС (ВЛ-110-158). | 2015-12-20
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-11-12 15:10 | 2015-11-12 16:10 | 12.11.2015г. в 15:10ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от дежурного диспетчера ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило сообщение об аварийном отключении ВЛ-10кВ Ф-9 ПС «Махачкала-110» действием ТО. В 15:10ч. поступило сообщение о том, что н | Несвоевременное устранение дефектов; Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта | Нарушение электрической изоляции | В целях недопущения подобных технологических нарушений по ВЛ-10кВ Ф-9 ПС «Махачкала-110» необходимо выполнить внеплановый обход ВЛ-10кВ с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. | 2016-01-31
АО Дагестанская сетевая компания | Дагестанская сетевая компания | 2015-11-12 15:31 | 2015-11-12 18:42 | 12.11.15 в 15ч.31мин АО "ДСК" произошла полная потеря передачи телеметрической информации между ДЦ Дагестанского РДУ и ПС 110кВ Гергебиль, ПС 110кВ Хунзах, ПС 110кВ Гуниб. Нарушений диспетчерской связи и передачи управляющих воздействий противоавари | Дефекты (недостатки) конструкции | Неклассифицированные причины | .
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-11-12 16:15 | 2015-11-17 17:20 | 12.11.2015г. в 16:15ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от дежурного диспетчера ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении ВЛ-10кВ Ф-7 ПС «Юго-Восточная» действием ТО. В 16:18ч. ОВБ ОДС Махачкалинс | Несвоевременное выявление дефектов | Нарушение электрической изоляции | Необходимо произвести внеплановый осмотр ТП, КТП по ВЛ-6кВ Ф-7 ПС «Юго-Восточная» с целью определения их состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. | 2016-01-31
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-11-12 16:15 | 2015-11-17 17:20 | 12.11.2015г. в 16:15ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от дежурного диспетчера ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении ВЛ-10кВ Ф-7 ПС «Юго-Восточная» действием ТО. В 16:18ч. ОВБ ОДС Махачкалинс | Несвоевременное выявление дефектов | Нарушение электрической изоляции | В целях недопущения подобных технологических нарушений, а также для выявления аварийных очагов по ВЛ-6кВ Ф-7 ПС «Юго-Восточная», необходимо выполнить внеплановый обход ВЛ-6кВ с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленн | 2016-01-31
АО Дагестанская сетевая компания | Дагестанская сетевая компания | 2015-11-12 17:11 | 2015-11-13 01:04 | 12.11.15г. 17ч.11мин. Отключалась работавшая в тупиковом режиме ВЛ 110кВ Дылым – Тлох с отпайкой на ПС 110кВ Аргвани (ВЛ-110-167): - на ПС 110кВ Дылым В-167 от 1 ст. ТЗНП, АПВ успешное; - на ПС 110кВ Тлох работала схема ОД-КЗ-Т2, отключился Т-2 (6.3 МВА | Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта | Прочие механические воздействия | В пролете опор 55-56 ВЛ-110кВ Л-167 восстановить поврежденный провод. | 2015-12-20
АО Дагестанская сетевая компания | Дагестанская сетевая компания | 2015-11-12 17:11 | 2015-11-13 01:04 | 12.11.15г. 17ч.11мин. Отключалась работавшая в тупиковом режиме ВЛ 110кВ Дылым – Тлох с отпайкой на ПС 110кВ Аргвани (ВЛ-110-167): - на ПС 110кВ Дылым В-167 от 1 ст. ТЗНП, АПВ успешное; - на ПС 110кВ Тлох работала схема ОД-КЗ-Т2, отключился Т-2 (6.3 МВА | Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта | Прочие механические воздействия | До замены усилить деформированную опору №58 ВЛ-167 | 2015-12-30
АО Дагестанская сетевая компания | Дагестанская сетевая компания | 2015-11-12 17:11 | 2015-11-13 01:04 | 12.11.15г. 17ч.11мин. Отключалась работавшая в тупиковом режиме ВЛ 110кВ Дылым – Тлох с отпайкой на ПС 110кВ Аргвани (ВЛ-110-167): - на ПС 110кВ Дылым В-167 от 1 ст. ТЗНП, АПВ успешное; - на ПС 110кВ Тлох работала схема ОД-КЗ-Т2, отключился Т-2 (6.3 МВА | Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта | Прочие механические воздействия | На опоре № 120 ВЛ-110кВ Л-118 укоротить шлейфа для исключения подноса к опоре | 2015-12-20
АО Дагестанская сетевая компания | Дагестанская сетевая компания | 2015-11-12 17:11 | 2015-11-13 01:04 | 12.11.15г. 17ч.11мин. Отключалась работавшая в тупиковом режиме ВЛ 110кВ Дылым – Тлох с отпайкой на ПС 110кВ Аргвани (ВЛ-110-167): - на ПС 110кВ Дылым В-167 от 1 ст. ТЗНП, АПВ успешное; - на ПС 110кВ Тлох работала схема ОД-КЗ-Т2, отключился Т-2 (6.3 МВА | Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта | Прочие механические воздействия | для устранения подноса гирлянды изоляторов к телу опоры на опорах №55 и 61 ВЛ-110кВ Л-167 установить оттяжки гирлянды изоляторов. | 2015-12-30
АО Дагестанская сетевая компания | Дагестанская сетевая компания | 2015-11-12 17:11 | 2015-11-13 01:04 | 12.11.15г. 17ч.11мин. Отключалась работавшая в тупиковом режиме ВЛ 110кВ Дылым – Тлох с отпайкой на ПС 110кВ Аргвани (ВЛ-110-167): - на ПС 110кВ Дылым В-167 от 1 ст. ТЗНП, АПВ успешное; - на ПС 110кВ Тлох работала схема ОД-КЗ-Т2, отключился Т-2 (6.3 МВА | Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта | Прочие механические воздействия | для устранения подноса гирлянды изоляторов к скалам на опорах №128, 129, 130,139, 140, 141, 238 и 239 ВЛ-110кВ Л-167 установить оттяжки гирлянды изоляторов. | 2015-12-30
АО Дагестанская сетевая компания | Гергебильские ЭС | 2015-11-12 17:11 | 2015-11-12 17:59 | 12.11.15г. 17ч.11мин. Отключалась работавшая в тупиковом режиме ВЛ 110кВ Дылым – Тлох с отпайкой на ПС 110кВ Аргвани (ВЛ-110-167): - на ПС 110кВ Дылым отключился В-167 от 1 ст. ЗЗ, АПВ успешное; - на ПС 110кВ Тлох работала схема ОД-КЗ-Т2, отключился Т-2 ( | Дефекты (недостатки) монтажа | Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения) | на ПС Тлох установить шкаф оперативного питания КРУН-10кВ | 2015-11-27
АО Дагестанская сетевая компания | Гергебильские ЭС | 2015-11-12 17:11 | 2015-11-12 17:59 | 12.11.15г. 17ч.11мин. Отключалась работавшая в тупиковом режиме ВЛ 110кВ Дылым – Тлох с отпайкой на ПС 110кВ Аргвани (ВЛ-110-167): - на ПС 110кВ Дылым отключился В-167 от 1 ст. ЗЗ, АПВ успешное; - на ПС 110кВ Тлох работала схема ОД-КЗ-Т2, отключился Т-2 ( | Дефекты (недостатки) монтажа | Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения) | Заменить автомат питания оперативного тока КРУН-10кВ на ПС 110кВ "Тлох" 2,5А на 10А типа АП 50. | 2015-12-15
АО Дагестанская сетевая компания | Дагестанская сетевая компания | 2015-11-12 17:11 | 2015-11-13 01:04 | 12.11.15г. 17ч.11мин. Отключалась работавшая в тупиковом режиме ВЛ 110кВ Дылым – Тлох с отпайкой на ПС 110кВ Аргвани (ВЛ-110-167): - на ПС 110кВ Дылым В-167 от 1 ст. ТЗНП, АПВ успешное; - на ПС 110кВ Тлох работала схема ОД-КЗ-Т2, отключился Т-2 (6.3 МВА | Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта | Прочие механические воздействия | В пролете опор 119-120 ВЛ-110кВ Л-118 восстановить поврежденный провод. | 2015-12-20
АО Дагестанская сетевая компания | Затеречные ЭС (Кизлярские РЭС) | 2015-11-12 18:30 | 2015-11-12 19:00 | На КТП №01-02-07-160кВА перегорел ПН-2 0,4 кВ фаза В. Из-за замыкания провода. | Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта | Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации | Замена провода А-16 на СИП. | 2016-12-18
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-11-12 20:15 | 2015-11-12 22:30 | 12.11.2015г. в 20:15ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от потребителей ЭЭ ТП №141 «РСУ-1» поступило сообщение о прекращении передачи ЭЭ по 1 фазе. В 20:15ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение проверить электрооборудование ТП №141 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.); Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В целях недопущения подобных технологических нарушений по ВЛ-0,4кВ Ф-8 ТП №141 «РСУ-1», необходимо выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4кВ с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. | 2016-01-31
АО Дагестанская сетевая компания | Гергебильские ЭС | 2015-11-13 10:16 | 2015-11-13 11:20 | 13.11.2015г. 10ч.16мин. выведен в ремонт по НО заявке ВЛ-110кВ Гергебиль Цудахар (ВЛ-110-133) для восстановления оборванного шлейфа ф "В" на анкерной опре №25. 11ч.20мин. ВЛ-110кВ Гергебиль Цудахар (ВЛ-110-133) введен в работу. | Несвоевременное устранение дефектов |  | Усилить шлйфы на месте термосварки ВЛ-110кВ Гергебиль Цудахар (ВЛ-110-133) | 2015-12-31
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-11-13 17:45 | 2015-11-13 18:15 | 13.11.2015г. в 17:45ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от потребителей ЭЭ по ВЛ-6кВ Ф-7 ПС «Юго-Восточная» поступило сообщение о прекращении передачи ЭЭ. В 17:50ч. от дежурного диспетчера ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило оперативное | Несвоевременное выявление дефектов | Нарушение электрической изоляции | В целях недопущения подобных технологических нарушений, а также для выявления аварийных очагов по ВЛ-6кВ Ф-7 ПС «Юго-Восточная», необходимо выполнить внеплановый обход ВЛ-6кВ с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленн | 2016-01-31
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-11-13 17:45 | 2015-11-13 18:15 | 13.11.2015г. в 17:45ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от потребителей ЭЭ по ВЛ-6кВ Ф-7 ПС «Юго-Восточная» поступило сообщение о прекращении передачи ЭЭ. В 17:50ч. от дежурного диспетчера ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило оперативное | Несвоевременное выявление дефектов | Нарушение электрической изоляции | Необходимо произвести внеплановый осмотр ТП, КТП по ВЛ-6кВ Ф-7 ПС «Юго-Восточная» с целью определения их состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. | 2016-01-31
АО Дагестанская сетевая компания | Дербентские ЭС | 2015-11-13 18:58 | 2015-11-13 19:52 | 13.11.2015г. в 18 час.52 мин. на ПС Мамедкала от 1ст. земл. защиты отключилась ВЛ-110кВ №192 "Мамедкала-Кайтаг". При осмотре обнаружено вероятность подноса провода марки АС-70 фаза "В" к телу опоры на участке опор №73-110. | Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта | Механическое воздействие атмосферных явлений | Выполнить оттяжку провода фазы "В" на нижнию траверсу через гирлянду изоляторов на участке опор №73-110 | 2015-12-28
АО Дагестанская сетевая компания | Дербентские ЭС | 2015-11-13 19:16 | 2015-11-13 19:16 | 13.11.2015г. в 19 час.16 мин. отключились ВЛ-110кВ 108/178 АПВ успешно ПС Белиджи 2ст. земл. защиты Л-108 на ПС Касумкент 2ст. земл. защиты Л-178 При обходе ВЛ-110кВ №108 и ВЛ-110кВ №178 видимых повреждений не обнаружено. Ветер | Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта | Невыявленные причины | Выполнить внеочередной обход ИТР ВЛ-110кВ №108 "Белиджи-Советская" ;ВЛ-110кВ №178 "Советская-Касумкент" | 2015-11-23
АО Дагестанская сетевая компания | Дербентские ЭС | 2015-11-13 19:27 | 2015-11-13 19:27 | 13.11.2015г. в 19 час. 27 мин.отключилась ВЛ-110кВ №107 "Д-330-Белиджи" АПВ успешно. ПС Дербент-330 2ст. земл. защиты Л-107 ПС Белиджи-110 4ст. земл. защиты Л-107 При обходе ВЛ-110кВ №107 видимых повреждений не обнаружено.Сильный ветер | Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта | Невыявленные причины | Выполнить внеочередной обход ВЛ-110кВ №107 "Д-330-Белиджи" | 2015-11-25
АО Дагестанская сетевая компания | Северные ЭС | 2015-11-13 21:12 | 2015-11-14 12:02 | 13.11.2015г в 21 час 12 минут на пс Миатлы от ДФЗ-201 отключился ВЛ-110-138, АПВ не было, показ ИМФ: фаза А-0, L-5.8; 3Io-1,44; 3Uo-29.7; I2-0.52; U2-7.9; I1-0.4; U1-62.9; Iкз-1,52; Tкз-0.08. в то же время на пс Чиркей от ДФЗ-201 отключился ВЛ-110-138. А | Умышленное (вандальное) повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ | Неклассифицированные причины | Обратится к населению через СМИ об охране линий электропередач. | 2015-12-07
АО Дагестанская сетевая компания | Северные ЭС | 2015-11-13 21:12 | 2015-11-14 12:02 | 13.11.2015г в 21 час 12 минут на пс Миатлы от ДФЗ-201 отключился ВЛ-110-138, АПВ не было, показ ИМФ: фаза А-0, L-5.8; 3Io-1,44; 3Uo-29.7; I2-0.52; U2-7.9; I1-0.4; U1-62.9; Iкз-1,52; Tкз-0.08. в то же время на пс Чиркей от ДФЗ-201 отключился ВЛ-110-138. А | Умышленное (вандальное) повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ | Неклассифицированные причины | Установить дополнительные плакаты объесняющие риск получения электротравмы, на опорах в близи населенных пунктов. | 2016-01-18
АО Дагестанская сетевая компания | Центральные ЭС | 2015-11-13 21:15 | 2015-11-13 21:15 | 13.11.15г. 21ч.15мин. Отключалась Л-170 (ВЛ 110кВ Чиркей ГПП – Ирганай ГПП) На ПС Чиркей ГПП ОВ-110(Л-170) выпавших блинкеров защит нет, в 21ч.50мин, РПВ успешное на ПС Ирганай ГПП В-170 не отключалась. |  |  | Провести верховой осмотр ВЛ-110кВ Л-170. | 2015-12-30
АО Дагестанская сетевая компания | Центральные ЭС | 2015-11-14 11:27 | 2015-11-14 11:27 | 14.11.15г. 11ч.27мин. отключалась ВЛ 110кВ Новая - Восточная (ВЛ-110-171) от ДФЗ-201, АПВ успешное. В 18ч.05мин. произведен обход и осмотр ВЛ 110кВ Новая - Восточная (ВЛ-110-171), повреждений не обнаружено. |  |  | Провести верховой осмотр ВЛ 110кВ Л-171. | 2015-12-30
АО Дагестанская сетевая компания | Центральные ЭС | 2015-11-14 15:27 | 2015-11-17 18:23 | 14.11.15г. 15ч.27мин. отключилась ВЛ 110кВ ГПП – ЦПП (ВЛ-110-152): на ПС 110кВ ГПП В-152, от ДЗЛ-2 и сработали РУ ТО, ускорение ЗЗ, АПВ неуспешное; на ПС 110кВ ЦПП СВ-110 от ДЗЛ-2, АПВ неуспешное. Причина: на ПС 110кВ ГПП поврежден полюс ф. «А» выключател | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Заменить блок-контактов привода выключателя В-152 ПС ГПП. | 2015-12-30
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-11-14 20:30 | 2015-11-14 22:25 | 14.11.2015г. в 20:30ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от потребителей ЭЭ по КВЛ-6кВ Ф-3 ПС «Приморская» поступило сообщение о прекращении передачи ЭЭ. В 20:30ч. от дежурного диспетчера ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило сообщение о то | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.); Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В целях недопущения подобных технологических нарушений, а также для выявления аварийных очагов по КВЛ-6кВ Ф-3 ПС «Приморская», необходимо выполнить внеплановый обход КВЛ-6кВ с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленны | 2016-01-31
АО Дагестанская сетевая компания | Центральные ЭС (Центральные РЭС) | 2015-11-14 20:50 | 2015-11-23 10:45 | 14.11.15 г. 20ч. 50мин. Отключили КТП№ 249/250 от Ф-2 ПС Алмало, обесточено 80 хоз-в, повр. тр-р. | Несвоевременное устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | Проверить и при наличии слить конденсат с трансформаторов КТП от Ф-2 ПС Алмало. | 2015-12-30
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-11-15 08:05 | 2015-11-15 14:30 | 15.11.2015г. в 08:05ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от дежурного диспетчера ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении КВЛ-10кВ Ф-5 ПС «Компас» действием ТО. В 08:20ч. РПВ неуспешное. В 08:20ч. | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ; Прочие воздействия | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи; Механическое разрушение, деформация, перекос | Составить акт на повреждение опоры СВ-110 по КВЛ-10кВ Ф-5 ПС «Компас». | 2016-01-31
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-11-15 08:05 | 2015-11-15 14:30 | 15.11.2015г. в 08:05ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от дежурного диспетчера ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении КВЛ-10кВ Ф-5 ПС «Компас» действием ТО. В 08:20ч. РПВ неуспешное. В 08:20ч. | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ; Прочие воздействия | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи; Механическое разрушение, деформация, перекос | В целях недопущения подобных технологических нарушений по КВЛ-10кВ Ф-5 ПС «Компас» необходимо направить в Администрацию г. Махачкала, для размещения на официальном портале, информацию о недопустимости нарушения гражданами и юридическими лицами работоспосо | 2016-01-31
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-11-15 08:05 | 2015-11-15 14:30 | 15.11.2015г. в 08:05ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от дежурного диспетчера ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении КВЛ-10кВ Ф-5 ПС «Компас» действием ТО. В 08:20ч. РПВ неуспешное. В 08:20ч. | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ; Прочие воздействия | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи; Механическое разрушение, деформация, перекос | В целях возмещения причиненного ущерба в результате наезда автомашины КАМАЗ на опору КВЛ-10кВ Ф-5 ПС «Компас» по пр. Акушинского необходимо провести организационные мероприятия, установить и привлечь виновных лиц к ответственности в соответствие с законод | 2016-01-31
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-11-15 09:05 | 2015-11-17 02:00 | 15.11.2015г. в 09:05ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от дежурного диспетчера ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении КЛ-6кВ Ф-8 ПС «Новая». В 09:10ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжен | Дефекты (недостатки) конструкции | Нарушение электрической изоляции | В целях недопущения подобных технологических нарушений, а также для выявления аварийных очагов по КЛ-6кВ Ф-8 ПС «Новая», участок ТП №289 «Школа №17»-ТП №281 «Дагестанская», необходимо обеспечить проведение в/в испытаний КЛ-6кВ испытательным напряжением об | 2016-01-31
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-11-15 09:05 | 2015-11-17 02:00 | 15.11.2015г. в 09:05ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от дежурного диспетчера ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении КЛ-6кВ Ф-8 ПС «Новая». В 09:10ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжен | Дефекты (недостатки) конструкции | Нарушение электрической изоляции | Обеспечить нагрузочные характеристики КЛ-6кВ, участок ТП №289 «Школа №17»-ТП №281 «Дагестанская» по КЛ-6кВ Ф-8 ПС «Новая», в соответствии с техническими параметрами кабеля. | 2016-01-31
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-11-15 12:05 | 2015-11-15 16:55 | 15.11.2015г. в 12:05ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от дежурного диспетчера ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении КВЛ-10кВ Ф-17 ПС «Махачкала-110» действием ТО. В 12:20ч. РПВ неуспешное. В | Дефекты (недостатки) монтажа; Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта | Нарушение электрической изоляции | Обеспечить нагрузочные характеристики кабельного вывода на опору №1 по КВЛ-10кВ Ф-17 ПС «Махачкала-110» в соответствии с техническими параметрами кабеля. | 2016-01-31
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-11-15 12:05 | 2015-11-15 16:55 | 15.11.2015г. в 12:05ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от дежурного диспетчера ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении КВЛ-10кВ Ф-17 ПС «Махачкала-110» действием ТО. В 12:20ч. РПВ неуспешное. В | Дефекты (недостатки) монтажа; Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта | Нарушение электрической изоляции | В целях недопущения подобных технологических нарушений, а также для выявления аварийных очагов по КВЛ-10кВ Ф-17 ПС «Махачкала-110», необходимо провести высоковольтные испытания кабельного вывода на опору №1 испытательным напряжением объемами и нормами исп | 2016-01-31
АО Дагестанская сетевая компания | Дербентские ЭС (Дербентские РЭС) | 2015-11-15 13:35 | 2015-11-17 12:54 | 15.11.2015г. в 13 час.35 мин. исчезло напряжение на стороне 0,4кВ на КТП-16/100кВА ф.№2 от ПС 110/35/10кВ "Белиджи". При осмотре обнаружено в с.Фриг на КТП-16/160кВА неисправный трансформатор. | Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств. | Нарушение электрической изоляции | На стороне 0,4кВ установить ПН-2 на всех КТП ф.№2 от ПС 110-35/10кВ "Белиджи" | 2015-12-14
АО Дагестанская сетевая компания | Дербентские ЭС (Дербентские РЭС) | 2015-11-15 13:35 | 2015-11-17 12:54 | 15.11.2015г. в 13 час.35 мин. исчезло напряжение на стороне 0,4кВ на КТП-16/100кВА ф.№2 от ПС 110/35/10кВ "Белиджи". При осмотре обнаружено в с.Фриг на КТП-16/160кВА неисправный трансформатор. | Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств. | Нарушение электрической изоляции | Установить на стороне 10кВ вместо "жучков" калиброванные предохранители на всех КТП ф.№2 от ПС 110/35/10кВ "Белиджи" | 2015-12-14
АО Дагестанская сетевая компания | Дербентские ЭС (Дербентские РЭС) | 2015-11-15 15:37 | 2015-11-17 16:10 | 15.11.2015г в 15 час. 37 мин. исчезло напряжение на стороне 0,4кВ на КТП-22/160кВА фидер №10 от ПС 110/10кВ "Араблинка" При осмотре обнаружено в с.Мугарты на КТП-22/160кВА неисправный трансформатор. | Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств. | Нарушение электрической изоляции | На стороне 0,4кВ устапновить ПН-2 на всех КТП ф.№10 от ПС 110/10кВ "Араблинка" | 2015-12-14
АО Дагестанская сетевая компания | Дербентские ЭС (Дербентские РЭС) | 2015-11-15 15:37 | 2015-11-17 16:10 | 15.11.2015г в 15 час. 37 мин. исчезло напряжение на стороне 0,4кВ на КТП-22/160кВА фидер №10 от ПС 110/10кВ "Араблинка" При осмотре обнаружено в с.Мугарты на КТП-22/160кВА неисправный трансформатор. | Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств. | Нарушение электрической изоляции | На всех КТП ф.№10 от ПС 110/10кВ "Араблинка" проверить наличие конденсата, а при наличии слить конденсат и довести масло в трансформаторе до соответствующего уровня. | 2015-12-14
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-11-15 20:18 | 2015-11-16 05:50 | 15.11.2015г. в 20:18ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от дежурного диспетчера ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило оперативное сообщение о том, что по КВЛ-6кВ Ф-64 ПС «ЦПП» сработала аварийная сигнализация на установившее замыкание на з | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.); Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта | Механическое разрушение, деформация, перекос | В целях недопущения подобных технологических нарушений, а также для выявления аварийных очагов по КВЛ-6кВ Ф-64 ПС «ЦПП», необходимо выполнить внеплановый обход КВЛ-6кВ с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нару | 2016-01-31
АО Дагестанская сетевая компания | Дербентские ЭС | 2015-11-15 21:11 | 2015-11-15 21:11 | 15.11.2015г в 21 час.11 мин. отключилась ВЛ-110кВ №107 "Д-330-Белиджи" АПВ успешно. 16.11.2015г при осмотре ВЛ-110кВ №107 "д-330-Белиджи" обнаружено: оборван шлейф фаза "С" на опоре №22. 16.11.15г в 11ч.28м согласно НО заявки №71/1266 выведен в ремонт ВЛ | Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта | Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий | Выполнить верховую ревизию на участке опор №20-50 ВЛ-110кВ №107 "Д-330-Белиджи" | 2015-12-07
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-11-15 21:15 | 2015-11-15 22:00 | 15.11.2015г. в 21:15ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от дежурного диспетчера ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении ВЛ-10кВ Ф-7 ПС «Юго-Восточная» действием ТО. В 22:00ч. РПВ успешное. В резу | Несвоевременное выявление дефектов | Нарушение электрической изоляции | Необходимо произвести внеплановый осмотр ТП, КТП по ВЛ-6кВ Ф-7 ПС «Юго-Восточная» с целью определения их состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. | 2016-01-31
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-11-15 21:15 | 2015-11-15 22:00 | 15.11.2015г. в 21:15ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от дежурного диспетчера ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении ВЛ-10кВ Ф-7 ПС «Юго-Восточная» действием ТО. В 22:00ч. РПВ успешное. В резу | Несвоевременное выявление дефектов | Нарушение электрической изоляции | В целях недопущения подобных технологических нарушений, а также для выявления аварийных очагов по ВЛ-6кВ Ф-7 ПС «Юго-Восточная», необходимо выполнить внеплановый обход ВЛ-6кВ с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленн | 2016-01-31
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-11-16 15:30 | 2015-11-16 17:18 | 16.11.2015г. в 15:30ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от дежурного диспетчера ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило оперативное сообщение о том, что по КВЛ-10кВ Ф-6 ПС «Махачкала-110» сработала аварийная сигнализация на установившееся за | Прочие воздействия | Нарушение электрической изоляции | В целях недопущения подобных технологических нарушений по КВЛ-10кВ Ф-6 ПС «Махачкала-110» необходимо направить провайдерам интернет компаний письмо о необходимости усиленного крепления витопарных кабелей в местах пересечений с трассой ЛЭП-10-6-0,4кВ и сво | 2016-01-31
АО Дагестанская сетевая компания | Затеречные ЭС | 2015-11-16 16:03 | 2015-11-16 17:17 | 13.11.15 в 16 час 45 мин. Произошло срабатывание сигнализации на щите постоянного тока о появление «Земли» в сети постоянного тока, с выпадением соответствующего блинкера. При выявлении «земли» на ЩПТ, выяснилось, что пробой изоляции произошел на полюсе " | Прочие превышения параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта | Нарушение структуры материала в результате загнивания | Замена контрольного кабеля цепей управления ОСК-110 ( АКВВГ-14-2,5). | 2015-12-18
АО Дагестанская сетевая компания | Центральные ЭС | 2015-11-16 18:18 | 2015-11-17 17:07 | 16.11.15г. 18ч.19мин. Отключалась ВЛ 110кВ Восточная –Буйнакск-2 (ВЛ-110-150): - на ПС 110кВ Буйнакск-2 В-150 от 1 ст. ТЗНП, АПВ выведено по режиму; -на ПС 110кВ Восточная В-150 от 2 ст. ТЗНП, ТО, АПВ выведено по режиму; ШСВ-110, от 2,3ст. ТЗНП; действием | Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Востановить провод в пролете опор № 12-13 ВЛ-110кВ № 150 «ПС Буйнакск-2 - ПС Восточная». | 2016-02-29
АО Дагестанская сетевая компания | Центральные ЭС | 2015-11-16 18:18 | 2015-11-17 17:07 | 16.11.15г. 18ч.19мин. Отключалась ВЛ 110кВ Восточная –Буйнакск-2 (ВЛ-110-150): - на ПС 110кВ Буйнакск-2 В-150 от 1 ст. ТЗНП, АПВ выведено по режиму; -на ПС 110кВ Восточная В-150 от 2 ст. ТЗНП, ТО, АПВ выведено по режиму; ШСВ-110, от 2,3ст. ТЗНП; действием | Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | на ПС «Восточная» проверить выключатель В-150 и устранить причину отказа в работе. | 2016-01-09
АО Дагестанская сетевая компания | Дербентские ЭС | 2015-11-17 00:22 | 2015-11-17 09:04 | 17.11.2015г. в 00 час. 22мин. ПС Касумкент 2ст. земл. защиты Л-191 В 01ч 05мин на на ПС Касумкент вкючили Л-191 после отключения ЛР-186 на ПС Курах. В 09ч.04мин включили ЛР-186 ПС Курах после стихания ветра При осмотре повреждения оборудования не | Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта | Механическое воздействие атмосферных явлений | Выполнить верховой осмотр на участке опор №50-65 | 2015-12-21
АО Дагестанская сетевая компания | Дербентские ЭС | 2015-11-17 09:26 | 2015-11-17 09:26 | 17.11.2015г. в 09 час.26мин. на ПС "Дербент-330" от токовой отсечки отключилась ВЛ-110кВ №105 АПВ успешно. При обходе ВЛ-110кВ №105 обнаружено на пролете опор № 24-25 следы перекрытия на провода ф"В"и "С" в результате подноса ветром кабеля 0.4кВ.Повреж | Прочие воздействия | Механическое воздействие сторонних лиц и организаций | Обязать администрацию и городские сети г.Избербапш демонтировать кабель 0,4кВ смонтированный без согласования с ПУДЭС | 2016-01-18
АО Дагестанская сетевая компания | Центральные ЭС | 2015-11-17 12:00 | 2015-11-17 12:00 | 17.11.2015г. 12ч 00мин. Отключилась ВЛ 110кВ Л-177 (ВЛ-110 кВ Изберг-северная-Сергокала), Откл.от 2 зоны ДЗ, АПВ успешное. | Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта |  | Выполнить мероприятия по недопущению подноса шлейфа к телу опоры №168 ВЛ-110кВ Л-177 ( ПС Изберг-северная - ПС Сергокала). | 2016-01-09
АО Дагестанская сетевая компания | Северные ЭС (Северные РЭС) | 2015-11-17 12:30 | 2015-11-17 16:40 | 17.11.2015г. в 12ч.30мин.. на диспетчерский пункт ОДГ Северного РЭС от потребителей по КТП-7-250кВА в сел.Дылым поступило сообщение о прекращении передачи электроэнергии. В 13 ч. 30 мин. бригада Дылымского СУ при обходе ВЛ-0,4кВ обнаружила обрыв прово | Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Произвести внеплановый обход ВЛ-0,4кВ с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. | 2015-12-17
АО Дагестанская сетевая компания | Затеречные ЭС (Тарумовские РЭС) | 2015-11-17 13:20 | 2015-11-17 13:40 | Обрыв провода А-16 на опоре №4. Замыкание. | Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта | Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения) | Замена провода А-16 на СИП. | 2016-12-20
АО Дагестанская сетевая компания | Затеречные ЭС (Тарумовские РЭС) | 2015-11-17 14:15 | 2015-11-17 14:40 | Обрыв вязки на опоре №5 ВЛ-0,4 кВ. | Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта | Нарушение механического соединения в результате износа | Обход и осмотр ВЛ-0,4 кВ. Замена вязок. | 2016-12-20
АО Дагестанская сетевая компания | Дербентские ЭС | 2015-11-17 14:38 | 2015-11-17 14:45 | 17.11.2015г. в 09 час. 26 мин. на ПС 110/35/10кВ от 1 ст. ЗЗ отключился ВЛ-110 №192 АПВ не успешное, РПВ не успешное. При осмотре обнаружено следы перекрытия провода марки АС- 70фаза "В" к телу опор типа ПБ-110-1 на участке опор №73-110, вследствии сил | Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта | Механическое воздействие атмосферных явлений | Выполнить оттяжку провода АС-70 на нижнию траверсу через гирлянду изоляторов на участке опор №73-110 | 2015-11-23
АО Дагестанская сетевая компания | Затеречные ЭС (Ногайские РЭС) | 2015-11-17 16:10 | 2015-11-17 17:25 | 17-11-2015 в 16:10 порывистым ветром замкнуло провода А-16. Перегорел ПН-2 0,4 кВ на КТП-27-05-02 160кВА. | Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта | Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации | Обход и осмотр ВЛ-0,4 кВ. Замена провода А-16 НА СИП. | 2016-12-24
АО Дагестанская сетевая компания | Северные ЭС | 2015-11-17 18:39 | 2015-11-18 12:20 | 17.11.2015г в 18 час 30 минут на ПС Чиркей -ГПП появилась "земля" в сети 35 кВ. При обходе обнаружен обрыв шлейфа фазы "А" на опоре №1 от ПС Дубки. | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение механического соединения в результате дефекта изготовления | Включить в план кап.ремонта, установку шунтирующих перемычек на шлейфах. | 2015-12-31
АО Дагестанская сетевая компания | Северные ЭС | 2015-11-17 18:39 | 2015-11-18 12:20 | 17.11.2015г в 18 час 30 минут на ПС Чиркей -ГПП появилась "земля" в сети 35 кВ. При обходе обнаружен обрыв шлейфа фазы "А" на опоре №1 от ПС Дубки. | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение механического соединения в результате дефекта изготовления | Выполнить замеры переходных сопротивления вместе соединения шлейфов на анкерных опорах. | 2016-03-14
АО Дагестанская сетевая компания | Дербентские ЭС (Дербентские РЭС) | 2015-11-17 20:07 | 2015-11-19 10:00 | 17.11.2015г. в 20 час 07 мин.исчезло напряжение на стороне 0,4кВ на КТП-6/63кВА ф.№5 от ПС 110/10кВ "Араблинка". При осмотре обнаружено в с.Авадан на КТП-5/63кВА неисправный трансформатор. | Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств. | Нарушение электрической изоляции | На всех КТП ф.№5 от ПС 110/10кВ "Араблинка" проверить наличие конденсата, а при наличии слить конденсат и довести масло в трансформаторе до соответсвующего уровня. | 2016-12-26
АО Дагестанская сетевая компания | Дербентские ЭС (Дербентские РЭС) | 2015-11-17 20:07 | 2015-11-19 10:00 | 17.11.2015г. в 20 час 07 мин.исчезло напряжение на стороне 0,4кВ на КТП-6/63кВА ф.№5 от ПС 110/10кВ "Араблинка". При осмотре обнаружено в с.Авадан на КТП-5/63кВА неисправный трансформатор. | Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств. | Нарушение электрической изоляции | На стороне 0,4кВ установить ПН-2 на всех КТП ф.№5 от ПС 110/10кВ "Араблинка" | 2016-12-26
АО Дагестанская сетевая компания | Дербентские ЭС (Дербентские РЭС) | 2015-11-17 20:07 | 2015-11-19 10:00 | 17.11.2015г. в 20 час 07 мин.исчезло напряжение на стороне 0,4кВ на КТП-6/63кВА ф.№5 от ПС 110/10кВ "Араблинка". При осмотре обнаружено в с.Авадан на КТП-5/63кВА неисправный трансформатор. | Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств. | Нарушение электрической изоляции | Заменить "жучки" в шкафу 10В на калиброванные предохранители ПК-10 на всех КТП ф.№5 от ПС 110/10кВ "Араблинка" | 2016-12-26
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-11-18 02:01 | 2015-11-18 03:20 | 18.11.2015г. в 02:01ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от дежурного диспетчера ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении КВЛ-6кВ Ф-3 ПС «Приморская» действием ТО. В 02:17ч. РПВ успешное. В 02:40ч. | Воздействие на ЭУ птиц | Нарушение электрической изоляции; Механическое разрушение, деформация, перекос | Выполнить профилактические работы на РЛНД-10 КТП №538 «Восход» по КВЛ-6кВ Ф-3 ПС «Приморская». | 2016-01-31
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-11-18 02:01 | 2015-11-18 03:20 | 18.11.2015г. в 02:01ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от дежурного диспетчера ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении КВЛ-6кВ Ф-3 ПС «Приморская» действием ТО. В 02:17ч. РПВ успешное. В 02:40ч. | Воздействие на ЭУ птиц | Нарушение электрической изоляции; Механическое разрушение, деформация, перекос | В целях недопущения подобных технологических нарушений по КВЛ-6кВ Ф-3 ПС «Приморская» необходимо выполнить внеплановый осмотр РЛНД-10 по Фидеру с целью определения состояния опорных изоляторов. | 2016-01-31
АО Дагестанская сетевая компания | Затеречные ЭС (Тарумовские РЭС) | 2015-11-18 10:05 | 2015-11-18 10:45 | На КТП № 16-09-01 63 кВА залетела птица, связи с чем замкнуло на корпус. Перегорел ПН-2 0,4 кВ. | Воздействие на ЭУ птиц | Нарушение механического соединения в результате прочих причин | .
АО Дагестанская сетевая компания | Северные ЭС | 2015-11-18 14:00 | 2015-11-18 16:00 | 18.11.2015г в 14 час 00 минут на ПС Бабаюрт по НО заявке выведен в ремонт В-140 для регулировка привода ВМТ-110. | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Не допускать на подстанциях ПУ СЭС замену катушек выключателя 110кВ без замеры оммического сопротивления, соблюдать согласно заводским значениям. | 2015-12-04
АО Дагестанская сетевая компания | Затеречные ЭС (Тарумовские РЭС) | 2015-11-18 15:10 | 2015-11-18 15:55 | На КТП №16-06-12 63 кВА, 18-11-2015 в 15:10 перегорел ПН-2. | Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта | Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации | Замена провода А-16 на СИП. | 2016-12-20
АО Дагестанская сетевая компания | Центральные ЭС (Буйнакские РЭС) | 2015-11-18 15:38 | 2015-11-19 08:36 | 18.11.2015г. 15ч. 38мин. Отключили КТП №165/400 от Ф-2 ПС Новый Чиркей, обесточено 80 хоз-в., поврежден тр-р. | Несвоевременное устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | Проверить и при наличии слить конденсат с трансформаторов от КТП Ф-2 ПС Новый Чиркей. | 2015-12-30
АО Дагестанская сетевая компания | Дербентские ЭС (Ахтынские РЭС) | 2015-11-19 08:35 | 2015-11-24 09:30 | 19.11.2015г. в 08 час.30 мин. исчезло наряжение на стороне 0,4кВ КТП-23/100кВА ф.№1 от ПС 110/35/10кВ "Ахты". При осмотре обнаружено в с.Ахты на КТП-23/100кВА ф.№1 от ПС 110/35/10кВ неисправный трансформатор ТМ-100кВА. | Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | Нарушение электрической изоляции | На всех КТП ф.№1 от ПС 110/35/10кВ "Ахты" проверить наличие конденсата, а при наличии слить конденсат и довести масло в трансформаторе до соответсвующего уровня. | 2015-12-28
АО Дагестанская сетевая компания | Дербентские ЭС (Ахтынские РЭС) | 2015-11-19 08:35 | 2015-11-24 09:30 | 19.11.2015г. в 08 час.30 мин. исчезло наряжение на стороне 0,4кВ КТП-23/100кВА ф.№1 от ПС 110/35/10кВ "Ахты". При осмотре обнаружено в с.Ахты на КТП-23/100кВА ф.№1 от ПС 110/35/10кВ неисправный трансформатор ТМ-100кВА. | Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | Нарушение электрической изоляции | На стороне 0,4кВ на всех КТП ф.№1 от ПС 110/35/10кВ "Ахты" установить ПН-2 | 2015-12-28
АО Дагестанская сетевая компания | Северные ЭС | 2015-11-19 19:00 | 2015-11-20 16:02 | 19.11.2015г в 19ч.00мин по НО заявке на ПС 110кВ Чиркей ГПП выведен в ремонт В-170 для ремонта контактной системы выключателя МКП-110 (повышено переходное сопротивление на фазах "А" и "С"). | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения) | Включить в план по реконструкции на замену В-170, как отработавший более 40 лет., | 2016-01-11
АО Дагестанская сетевая компания | Дербентские ЭС | 2015-11-20 09:16 | 2015-11-20 09:16 | 20.11.2015г в 09 час.16мин. на ПС Каякент -110 перекрылись проходные изоляторы в яч-ке СВ-10кВ,от МТЗ-110 вкл-ся КЗ-110 откл-ся ОД-110 Т2 6300кВА. ПС Дербент-330 от 2ст. земл. защиты откл-ся ВЛ-110кВ №115, АПВ успешное. ПС Каякент-Тяговая от 1ст. земл | Воздействие при повреждении ЭУ потребителя | Нарушение электрической изоляции | Заменить проходные изоляторы типа ИП-10 ячеки СВ-10 со стороны 2- СШ на ПС 110/10кВ "Каякент" | 2015-11-20
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-11-20 09:35 | 2015-11-20 12:00 | 20.11.2015г. в 09:35ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от дежурного диспетчера ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении КВЛ-10кВ Ф-14 ПС «Компас» действием ТО. В 09:35ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭ | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ; Прочие воздействия | Нарушение электрической изоляции | Направить в Администрацию г. Махачкала, для размещения на официальном портале Администрации, информацию о недопустимости нарушения гражданами и юридическими лицами работоспособности электрических сетей Махачкалинских ГЭС и о преследовании за повреждение э | 2016-01-31
АО Дагестанская сетевая компания | Центральные ЭС | 2015-11-20 10:10 | 2015-11-20 14:25 | 20.11.2015г. 10ч. 10мин. по НО заявке выведена в ремонт ВЛ-110кВ Л-155 (ПС ГПП-Компас), для устранения нагрева контактов на ЛР-155 Ф "А". 10ч. 49мин. ВЛ-110кВ Л-155 (ПС ГПП-Компас) введена в работу. | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) |  | .
АО Дагестанская сетевая компания | Северные ЭС | 2015-11-20 12:31 | 2015-11-20 13:40 | 20.11.2015г в 12 час 31 минут на ПС Бабаюрт по НО заявке выведен в ремонт В-140 для регулировка привода ВМТ-110. | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Заменить катушку включения, не допускать замену не соответствующим заводским значениям. | 2015-11-23
АО Дагестанская сетевая компания | Затеречные ЭС (Ногайские РЭС) | 2015-11-21 09:15 | 2015-11-21 10:15 | Порывистый ветер. Схлест фаз на ВЛ-0,4, в следствии замыкания перегорел ПН-2 на КТП-27-01-10 160кВА. | Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта | Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации | Обход и осмотр ВЛ-0,4 кВ. Замена провода А-16 на СИП. | 2016-12-24
АО Дагестанская сетевая компания | Центральные ЭС (Буйнакские РЭС) | 2015-11-21 10:00 |  | 21.11.2015г. 10ч. 00мин. Отключили КТП 502/63 от Ф-3 ПС Такалай, повр. тр-р. | Несвоевременное устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | Проверить и при наличии слить конденсат с трансформаторов КТП Ф-3 ПС Такалай. | 2016-01-04
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-11-21 12:15 | 2015-11-21 19:25 | 21.11.2015г. в 12:15ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от дежурного диспетчера ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении ВЛ-10кВ Ф-5 ПС «Радиоцентр». Дежурный электромонтер участка по эксплуатации | Несвоевременное выявление дефектов; Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | В целях недопущения технологических нарушений, а также для выявления аварийных очагов по ВЛ-10кВ Ф-5 ПС «Радиоцентр», необходимо обеспечить нагрузочные характеристики кабельного вывода на опору №1кВ в соответствии с техническими параметрами кабеля. | 2016-01-31
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-11-21 13:55 | 2015-11-21 18:04 | 21.11.2015г. в 13:55ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от потребителей ЭЭ по ВЛ-10кВ Ф-12 ПС «Тепличный комбинат» поступило сообщение о прекращении передачи ЭЭ. В 13:55ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение произвести осмотр электро | Не соответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам | Электродуговое повреждение; Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В целях недопущения подобных технологических нарушений, для выявления непроектных конструкций для защиты оборудования от КЗ необходимо выполнить внеочередной осмотр РУ-0,4кВ, РУ-10кВ СКТП №317 «С/т Локомотив» по ВЛ-10кВ Ф-12 ПС «Тепличный комбинат». | 2016-01-31
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-11-21 13:55 | 2015-11-21 18:04 | 21.11.2015г. в 13:55ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от потребителей ЭЭ по ВЛ-10кВ Ф-12 ПС «Тепличный комбинат» поступило сообщение о прекращении передачи ЭЭ. В 13:55ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение произвести осмотр электро | Не соответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам | Электродуговое повреждение; Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В целях выявления аварийных очагов после произошедшего технологического нарушения по ВЛ-10кВ Ф-12 ПС «Тепличный комбинат» необходимо выполнить внеплановый обход ВЛ-10кВ с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных на | 2016-01-31
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-11-21 22:10 | 2015-11-21 22:30 | 21.11.2015г. в 22:10ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от потребителей ЭЭ ТП №514 «Школа №7» поступило сообщение о прекращении передачи ЭЭ. В 22:10ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение проверить оборудование электрооборудование ТП | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Механическое разрушение, деформация, перекос | В целях недопущения подобных технологических нарушений по ВЛ-0,4кВ Ф-4 ТП №514 «Школа №7», необходимо выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4кВ с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. | 2016-01-31
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-11-21 22:50 | 2015-11-21 23:00 | 21.11.2015г. в 22:50ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от дежурного диспетчера ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении КВЛ-6кВ Ф-612 ПС «ЦПП» действием ТО. В 23:00ч. РПВ успешное, нагрузка 80А. | Несвоевременное выявление дефектов | Нарушение электрической изоляции | Необходимо выполнить внеплановый осмотр КТП, ТП по КВЛ-6кВ Ф-612 ПС «ЦПП» с целью определения состояния электрооборудования, выявления аварийных участков и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. | 2016-01-31
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-11-21 22:50 | 2015-11-21 23:00 | 21.11.2015г. в 22:50ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от дежурного диспетчера ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении КВЛ-6кВ Ф-612 ПС «ЦПП» действием ТО. В 23:00ч. РПВ успешное, нагрузка 80А. | Несвоевременное выявление дефектов | Нарушение электрической изоляции | В целях недопущения технологических нарушений по КВЛ-6кВ Ф-612 ПС «ЦПП», а также для выявления аварийных очагов необходимо выполнить внеплановый обход КВЛ-6кВ с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. | 2016-01-31
АО Дагестанская сетевая компания | Северные ЭС (Северные РЭС) | 2015-11-22 09:45 | 2015-11-23 11:05 | 22.11.2015г в 09 час 45 минут на КТП-5-7-250кВА Наезд автотранспорта на опору. | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ | Механическое разрушение, деформация, перекос | .
АО Дагестанская сетевая компания | Центральные ЭС (Буйнакские РЭС) | 2015-11-22 15:30 | 2015-11-23 16:00 | 22.11.2015г. 15ч. 30мин. Отключили КТП 175/630 от Ф-5 ПС Новый Чиркей, обесточено 150 хоз-в. | Несвоевременное устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | Проверить и при наличии слить конденсат с трансформаторов КТП от Ф-5 ПС Новый Чиркей. | 2015-12-30
АО Дагестанская сетевая компания | Центральные ЭС | 2015-11-23 12:29 | 2015-11-23 16:09 | 23.11.2015г. 12ч. 29мин. по НО заявке вывели в ремонт ВЛ-110 кВ Л-130, для устранения нагрева контактов на ЛР-130 Ф "А". 16ч. 09мин. после устранения нагрева контакта на ЛР-130 введен в работу ВЛ-110кВ Л-130. | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) |  | .
АО Дагестанская сетевая компания | Центральные ЭС | 2015-11-23 12:47 | 2015-11-23 12:47 | 23.11.2015г. 12ч. 47мин. Отключилась ВЛ 110кВ ГПП-Новая (ВЛ-110-116) На ПС 110 кВ ГПП В-116 от ДЗЛ-2 АПВ успешное. На ПС 110 кВ Новая В-23, В-24 от ДЗЛ-2 АПВ успешное. 23.11.2015г. 12ч. 47мин. Отключилась Л-112 (ВЛ 110 кВ Восточная – КТЭЦ II цепь с отп | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | .
АО Дагестанская сетевая компания | Центральные ЭС | 2015-11-23 13:50 | 2015-11-23 17:58 | 23.11.2015г. 13ч. 50мин. по НО заявке на ПС Восточная выведен в ремонт В-150 для замены маслоуказательного стекла на ТТ-В-150. 17ч. 58мин. В-150 введен в работу. | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) |  | .
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-11-23 19:10 | 2015-11-23 22:00 | 23.11.2015г. в 19:10ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от дежурного диспетчера ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило оперативное о том, что на КВЛ-10кВ Ф-19 ПС «Приморская» КВЛ появилась несимметрия токов и напряжения из-за несимметричной | Несвоевременное выявление дефектов; Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Необходимо выполнить внеплановый осмотр контактных соединений на вводной опоре ТП №518 «Насосная станция ПМКР» по КВЛ-10кВ Ф-19 ПС «Приморская». Выполнить технические мероприятия по устранению соединений скруткой. | 2016-01-31
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-11-23 19:10 | 2015-11-23 22:00 | 23.11.2015г. в 19:10ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от дежурного диспетчера ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило оперативное о том, что на КВЛ-10кВ Ф-19 ПС «Приморская» КВЛ появилась несимметрия токов и напряжения из-за несимметричной | Несвоевременное выявление дефектов; Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В целях недопущения подобных технологических нарушений, а также для выявления аварийных очагов по КВЛ-10кВ Ф-19 ПС «Приморская», необходимо выполнить внеплановый обход ВЛ-10кВ с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявлен | 2016-01-31
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-11-23 22:10 | 2015-11-23 23:08 | 23.11.2015г. в 22:10ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от потребителей ЭЭ по КТП №250 «Махмуда» поступило сообщение о прекращении передачи ЭЭ. В 22:10ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение проверить электрооборудование КТП №250 «Ма | Несвоевременное выявление дефектов; Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи; Механическое разрушение, деформация, перекос | В целях недопущения подобных технологических нарушений по ВЛ-0,4кВ Ф-4 КТП №250 «Махмуда», необходимо выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4кВ с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. | 2016-01-31
АО Дагестанская сетевая компания | Центральные ЭС | 2015-11-24 13:23 | 2015-11-24 15:23 | 24.11.2015г. 13ч. 23 мин. по НО зявкам №6700 и 6701 на ПС Востояная выведены в ремонт ОСШ-110 для восстановления проводника между маслоуказателем и крышкой ТН-ОСШ-110 и ОВ-110 для восстановления проводника между маслоуказателем и крышкой ТТ-ОВ-110. 24.11. | Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта |  | .
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-11-24 19:25 | 2015-11-24 22:10 | 24.11.2015г. в 19:25ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от дежурного диспетчера ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило сообщение об аварийном отключении ВЛ-6кВ Ф-3 «ДРСУ» ПС «Ленинкент». В 19:55ч. РПВ неуспешное. В 20:10ч. ОВБ ОДС Махачкали | Несвоевременное выявление дефектов; Не соответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам | Нарушение электрической изоляции | В целях недопущения подобных технологических нарушений, для выявления непроектных конструкций для защиты оборудования от КЗ необходимо выполнить внеочередной осмотр РУ-0,4кВ, РУ-6кВ ГКТП №807 «Новые планы-2» по ВЛ-6кВ Ф-3 «ДРСУ» ПС «Ленинкент». | 2016-01-31
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-11-25 11:43 | 2015-11-25 12:25 | 25.11.2015г. в 11:43ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от дежурного диспетчера ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении КВЛ-6кВ Ф-42 ПС «ГПП» действием ТО. Поступило информация о том, что около ж | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ; Вырубка деревьев сторонними лицами | Нарушение электрической изоляции | В целях недопущения технологических нарушений в электрических сетях по вине посторонних лиц и организаций необходимо направить в Администрацию г. Махачкала, для размещения на официальном портале, информацию о недопустимости нарушения гражданами и юридичес | 2016-01-31
АО Дагестанская сетевая компания | Центральные ЭС | 2015-11-26 11:45 | 2015-11-26 14:11 | 26.11.2015г. 11ч. 45мин. по НО заявке, выведена ВЛ 110кВ Махачкала– ГПП II цепь (ВЛ-110-145) для демонтажа ОВК в пролетах опор № 119-120. 26.11.2015г. 14ч. 11мин. ВЛ 110кВ Махачкала– ГПП II цепь (ВЛ-110-145) введена в работу. | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ |  | .
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-11-28 09:00 | 2015-11-28 09:12 | 28.11.2015г. в 09:00ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от потребителей ЭЭ ВЛ-10кВ Ф-13 ПС «Приморская» поступило сообщение о прекращении передачи ЭЭ. В 09:12ч. РПВ успешное. В результате технологического нарушения социально-значимые объекты | Несвоевременное выявление дефектов | Нарушение электрической изоляции | В целях недопущения технологических нарушений по ВЛ-10кВ Ф-13 ПС «Приморская», а также для выявления аварийных очагов необходимо выполнить внеплановый обход ВЛ-10кВ с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушен | 2016-01-31
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-11-28 09:00 | 2015-11-28 09:12 | 28.11.2015г. в 09:00ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от потребителей ЭЭ ВЛ-10кВ Ф-13 ПС «Приморская» поступило сообщение о прекращении передачи ЭЭ. В 09:12ч. РПВ успешное. В результате технологического нарушения социально-значимые объекты | Несвоевременное выявление дефектов | Нарушение электрической изоляции | Необходимо выполнить внеплановый осмотр СКТП, КТП, ТП по ВЛ-10кВ Ф-13 ПС «Приморская» с целью определения состояния электрооборудования, выявления аварийных участков и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. | 2016-01-31
АО Дагестанская сетевая компания | Центральные ЭС | 2015-11-29 01:34 | 2015-11-29 01:34 | 29.11.15г. 01ч. 34мин. Отключилась ВЛ-110кВ Л-155 (ПС ГПП-Компас). На ПС 110 кВ ГПП В-155 от ДФЗ-201 АПВ успешное. На ПС 110 кВ Компас СВ-110 АПВ не было. в 02ч.06мин РПВ успешное. | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ |  | Демонтировать пересекающий интернет кабель в пролете опор №30-31 ВЛ-110кВ Л-155. | 2016-01-09
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-11-29 15:05 | 2015-11-30 10:00 | 29.11.2015г. в 15:05ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от дежурного диспетчера ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении КВЛ-10кВ Ф-21 ПС «Приморская» действием МТЗ. В 15:10ч. ОВБ ОДС Махачкалинск | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Коррозионный, эрозионный износ; Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В целях недопущения подобных технологических нарушений по КВЛ-10кВ Ф-21 ПС «Приморская» необходимо выполнить внеплановый обход КВЛ-10кВ с подъемом на опору, с целью определения состояния фарфоровой изоляции. Разработать мероприятия по устранению выявленны | 2016-01-31
АО Дагестанская сетевая компания | Центральные ЭС (Центральные РЭС) | 2015-11-29 18:30 | 2015-11-29 21:45 | 29.11.2015г. 18ч. 30мин. Отключился ВЛ 10кВ Ф-1 ПС Согратль, обесточно 20 КТП. | Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта | Нарушение электрической изоляции | .
АО Дагестанская сетевая компания | Центральные ЭС | 2015-11-30 11:00 | 2015-11-30 16:58 | 30.11.2015г. 11ч. 00мин. по НО заявке выведен в ремонт В-173 с переводом на ОВ-110, для послеаварийной проверки выключателя ВМТ-110. | Неклассифицированные причины |  | .
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-11-30 14:48 |  | 30.11.2015г. в 14:48ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от дежурного диспетчера ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении КВЛ-10кВ Ф-15 ПС «Махачкала-110» действием МТЗ. В 15:18ч. на резервную схем | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ; Производство несанкционированных работ в охранных зонах ЭУ, кроме 3.4.8.8 | Нарушение электрической изоляции | В целях выявления лиц и организаций, причастных к возникновению данного технологического нарушения по КВЛ-10кВ Ф-15 ПС «Махачкала-110», необходимо направить письмо в УЖКХ, а также администрацию г. Махачкала о предоставлении информации по поданным заявкам | 2016-01-31
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-11-30 14:48 |  | 30.11.2015г. в 14:48ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от дежурного диспетчера ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении КВЛ-10кВ Ф-15 ПС «Махачкала-110» действием МТЗ. В 15:18ч. на резервную схем | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ; Производство несанкционированных работ в охранных зонах ЭУ, кроме 3.4.8.8 | Нарушение электрической изоляции | Обеспечить нагрузочные характеристики кабельного ввода от опоры КВЛ-10кВ в ТП №410 «Аджи Арка» по КВЛ-10кВ Ф-15 ПС «Махачкала-110». | 2016-01-31
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-11-30 14:48 |  | 30.11.2015г. в 14:48ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от дежурного диспетчера ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении КВЛ-10кВ Ф-15 ПС «Махачкала-110» действием МТЗ. В 15:18ч. на резервную схем | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ; Производство несанкционированных работ в охранных зонах ЭУ, кроме 3.4.8.8 | Нарушение электрической изоляции | Для недопущения технологических нарушений в электрических сетях по вине посторонних лиц и организаций необходимо направить в Администрацию г. Махачкала, для размещения на официальном портале, информацию о недопустимости нарушения гражданами и юридическими | 2016-01-31
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-11-30 14:48 |  | 30.11.2015г. в 14:48ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от дежурного диспетчера ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении КВЛ-10кВ Ф-15 ПС «Махачкала-110» действием МТЗ. В 15:18ч. на резервную схем | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ; Производство несанкционированных работ в охранных зонах ЭУ, кроме 3.4.8.8 | Нарушение электрической изоляции | Обеспечить проведение высоковольтных испытаний кабельного ввода от опоры КВЛ-10кВ в ТП №410 «Аджи Арка» по КВЛ-10кВ Ф-15 ПС «Махачкала-110» испытательным напряжением объемами и нормами испытаний электрооборудования в соответствии с ПТЭЭСС РФ, а также иным | 2016-01-31
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-11-30 14:48 |  | 30.11.2015г. в 14:48ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от дежурного диспетчера ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении КВЛ-10кВ Ф-15 ПС «Махачкала-110» действием МТЗ. В 15:18ч. на резервную схем | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ; Производство несанкционированных работ в охранных зонах ЭУ, кроме 3.4.8.8 | Нарушение электрической изоляции | Составить акт на повреждение кабельного ввода от опоры КВЛ-10кВ в ТП №410 «Аджи Арка» по КВЛ-10кВ Ф-15 ПС «Махачкала-110». | 2016-01-31
АО Дагестанская сетевая компания | Центральные ЭС | 2015-12-01 10:31 | 2015-12-01 12:43 | 1.12.2015г. 10ч. 31мин. по НО заявке на ПС Восточная выведен в ремонт В-174 для послеаварийной проверки автоматики выключателя. 12ч. 43мин. В-174 введен в работу. | Несвоевременное устранение дефектов |  | Произвести ревизию всех печатных плат релейной защиты на ПС Восточная. | 2016-01-29
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-12-01 13:55 | 2015-12-03 10:20 | 01.12.2015г. в 13:55ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от дежурного диспетчера ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении КВЛ-10кВ Ф-21 ПС «Приморская» действием МТЗ. В 13:57ч. ОВБ ОДС Махачкалинск | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ; Производство несанкционированных работ в охранных зонах ЭУ, кроме 3.4.8.8 | Нарушение электрической изоляции | Составить акт на повреждение кабельного вывода на опору от 2БКТП №1145 «М-5» в сторону ТП №191 «Турали» и кабельного вывода на опору от 2БКТП №1145 «М-5» в сторону 2БКТП №1144 «Восточная пальмира» по КВЛ-10кВ Ф-21 ПС «Приморская». | 2016-01-31
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-12-01 13:55 | 2015-12-03 10:20 | 01.12.2015г. в 13:55ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от дежурного диспетчера ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении КВЛ-10кВ Ф-21 ПС «Приморская» действием МТЗ. В 13:57ч. ОВБ ОДС Махачкалинск | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ; Производство несанкционированных работ в охранных зонах ЭУ, кроме 3.4.8.8 | Нарушение электрической изоляции | Обеспечить нагрузочные характеристики кабельного вывода на опору от 2БКТП №1145 «М-5» в сторону ТП №191 «Турали», и кабельного вывода на опору от 2БКТП №1145 «М-5» в сторону 2БКТП №1144 «Восточная пальмира» КВЛ-10кВ Ф-21 ПС «Приморская» в соответствии с т | 2016-01-31
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-12-01 13:55 | 2015-12-03 10:20 | 01.12.2015г. в 13:55ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от дежурного диспетчера ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении КВЛ-10кВ Ф-21 ПС «Приморская» действием МТЗ. В 13:57ч. ОВБ ОДС Махачкалинск | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ; Производство несанкционированных работ в охранных зонах ЭУ, кроме 3.4.8.8 | Нарушение электрической изоляции | В целях определения и привлечения к ответственности лиц, виновных в возникновении данного технологического нарушения по КВЛ-10кВ Ф-21 ПС «Приморская», необходимо направить письмо в УЖКХ г. Махачкала о предоставлении информации (при наличии) по поданным за | 2016-01-31
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-12-01 13:55 | 2015-12-03 10:20 | 01.12.2015г. в 13:55ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от дежурного диспетчера ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении КВЛ-10кВ Ф-21 ПС «Приморская» действием МТЗ. В 13:57ч. ОВБ ОДС Махачкалинск | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ; Производство несанкционированных работ в охранных зонах ЭУ, кроме 3.4.8.8 | Нарушение электрической изоляции | Для недопущения подобных технологических нарушений по КВЛ-10кВ Ф-21 ПС «Приморская» по вине посторонних лиц или организаций, необходимо направить в Администрацию г. Махачкала, для размещения на официальном портале, информацию о недопустимости нарушения гр | 2016-01-31
АО Дагестанская сетевая компания | Центральные ЭС | 2015-12-01 14:10 | 2015-12-01 16:30 | 1.12.2015г. 14ч. 10мин. по НО заявке №6757, 6758 выведено ДФЗ-201 на ВЛ-110кВ Махачкала-330 - ГПП I цепь с отпайкой на ПС Юго-Восточная (Л-144). | Неклассифицированные причины |  | .
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-12-01 16:20 | 2015-12-01 16:50 | 01.12.2015г. в 16:20ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от дежурного диспетчера ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении КВЛ-10кВ Ф-14 ПС «Компас» действием МТЗ. В 16:33ч. РПВ неуспешное. В 16:33ч | Несвоевременное выявление дефектов |  | Необходимо выполнить внеплановый осмотр СКТП, КТП, ТП по КВЛ-10кВ Ф-14 ПС «Компас» с целью определения состояния электрооборудования, выявления аварийных участков и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. | 2016-01-31
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-12-01 16:20 | 2015-12-01 16:50 | 01.12.2015г. в 16:20ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от дежурного диспетчера ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении КВЛ-10кВ Ф-14 ПС «Компас» действием МТЗ. В 16:33ч. РПВ неуспешное. В 16:33ч | Несвоевременное выявление дефектов |  | В целях недопущения технологических нарушений по КВЛ-10кВ Ф-14 ПС «Компас», а также для выявления аварийных очагов необходимо выполнить внеплановый обход ВЛ-10кВ с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. | 2016-01-03
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-12-01 21:42 | 2015-12-01 22:30 | 01.12.2015г. в 21:42ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от потребителей ЭЭ ТП №428 «КАМЮ» поступило сообщение о прекращении передачи ЭЭ. В 21:42ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение проверить электрооборудование ТП №428 «КАМЮ» и вы | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.); Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта | Механическое разрушение, деформация, перекос | В целях недопущения подобных технологических нарушений по ВЛ-0,4кВ Ф-9 ТП №428 «КАМЮ», необходимо выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4кВ с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. | 2016-01-31
АО Дагестанская сетевая компания | Центральные ЭС | 2015-12-02 10:55 | 2015-12-02 17:03 | 2.12.2015г. 10ч. 55мин. по НО заявке на ПС 110/35/6кВ Новая выведены в ремонт В-13 и В-14 для послеаварийной проверки защит ВЛ-110кВ Новая-Восточная (ВЛ-110-171) и проверки работ привода выключателя. 17ч 03мин. после проведения работы выключатели В-13 и В | Неклассифицированные причины |  | .
АО Дагестанская сетевая компания | Северные ЭС | 2015-12-02 11:29 | 2015-12-02 13:38 | 02.12.2015г в 11 час 29 минут на ПС Ярыксу по НО заяке выведен ремонт ЛР-128 для регулировка привода ЛР-128 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) |  | Включить в график на 2016г профилактика ЛР на ПС Ярыксу. | 2015-12-31
АО Дагестанская сетевая компания | Затеречные ЭС | 2015-12-02 13:45 | 2015-12-03 12:10 | В 13:45 02.12.2015 с связи сильными ветрами на кануне в данном регионе, на ТТ-10 кВ в КРУН-10 пс Терекли-Мектеб образовался слой пыли. Туман с утра 02.12.2015, влага, сырость. Отключился МВ-10 ф№4 от МТЗ, при РПВ ф№4 Деж. услышал каранацию в ячейке ф№4 и | Прочие воздействия природных явлений |  | Чистка, протирка изоляции и оборудования ПС. | 2015-12-31
АО Дагестанская сетевая компания | Дербентские ЭС | 2015-12-02 14:39 | 2015-12-03 13:32 | 02.12.15г. 14ч.39мин. Отключилась ВЛ 110кВ Касумкент –Курах с отпайкой на ПС 110кВ Капир (ВЛ-110-191) работающая в тупиковом режиме (на ПС 110кВ Ахты отключен ЛР-186): На ПС 110кВ Касумкент отключился В-191 от 2 ст. ЗЗ. АПВ неуспешное. На ПС 110кВ Курах о | Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта |  | Выполнить верховой осмотр на участке опори 260-270 ВЛ-110кВ №191 | 2015-12-28
АО Дагестанская сетевая компания | Центральные ЭС | 2015-12-02 15:57 | 2015-12-02 17:06 | 2.12.2015г. 15ч. 57мин. по НО заявке на ПС "Восточная" 2х25/110/10 выведен в ремонт В-172 для послеаварийной проверки работы выключателя (ВМТ-110). 17ч. 16мин. В-172 введен в резерв. | Неклассифицированные причины |  | .
АО Дагестанская сетевая компания | Северные ЭС (Бабаюртовские РЭС) | 2015-12-02 19:10 | 2015-12-03 10:00 | 02.12.2015г в 19 час 10 минут на ПС Туршунай от ТО отключился ВЛ-10кВ Ф-1. При обходе бригада обнаружила обрыв вязок на опорах 123-124. Сильный ветер выше расчетного. | Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта | Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок | Произвести инженерный обходВЛ-10кВ Ф-1 от ПС Туршунай. | 2015-12-30
АО Дагестанская сетевая компания | Центральные ЭС | 2015-12-02 23:16 | 2015-12-02 23:16 | 2.12.2015г. 23ч. 16мин. Отключилась (ВЛ-110-125) ПС 330кВ Махачкала - Каспийская ТЭЦ I цепь с отпайкой на ПС 110кВ Очистные сооружения. На ПС 330кВ Махачкала В-125 от 1, 2 ст. З.З. АПВ успешное. На Каспийской ТЭЦ В-125 от 2 ст. З.З. АПВ успешное. в то-же | Воздействие при повреждении ЭУ потребителя |  | .
АО Дагестанская сетевая компания | Центральные ЭС | 2015-12-02 23:26 | 2015-12-03 00:06 | 2.12.2015г. 23ч. 26мин. Отключилась Л-174 ВЛ110кВ Восточная--Приозёрная 1-я цепь с отп на Приморская. На ПС 110 кВ Восточная откл. В-174 от 1 ст. З.З АПВ неуспешное. В 00ч.06мин. РПВ успешное. | Несвоевременное устранение дефектов |  | Произвести ревизию всех контактных соединений релейной защиты на ПС Восточная. | 2016-02-29
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-12-03 00:20 | 2015-12-03 01:40 | 03.12.2015г. в 00:20ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от потребителей ЭЭ по ВЛ-6кВ Ф-8 ПС «Юго-Восточная» поступило сообщение о прекращении передачи ЭЭ по 1 фазе. В 00:20ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение выполнить обход провер | Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств; Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Механическое разрушение, деформация, перекос | В целях недопущения подобных технологических нарушений, а также для выявления аварийных очагов по ВЛ-6кВ Ф-8 ПС «Юго-Восточная», необходимо выполнить внеплановый обход ВЛ-6кВ с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленн | 2016-01-22
АО Дагестанская сетевая компания | Центральные ЭС | 2015-12-03 12:34 | 2015-12-03 17:00 | 03.12.2015г. 12ч. 34мин. по НО завке на ПС ГПП вывели в ремонт В-144 для послеаварийной проверки защит. 17ч. 00мин. ввели в работу. | Неклассифицированные причины |  | .
АО Дагестанская сетевая компания | Дагестанская сетевая компания | 2015-12-03 22:04 | 2015-12-07 12:53 | 03.12.15г. 22ч.04мин. Отключилась работавшая в тупиковом режиме ВЛ 110кВ Дылым – Тлох с отпайкой на ПС 110кВ Аргвани (ВЛ-110-167): - на ПС 110кВ Дылым В-167 от 2 ст. ЗЗ, АПВ не было (накладка АПВ введена). ИМФ: 18.7 км, С=0, 3Uо= 38,7кВ, 3Iо=0.87 кА, t=0. | Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта | Нарушение электрической изоляции; Механический износ вследствие разрегулировки | Выполнить верховой осмотр ВЛ-110кВ Л-167 по выявлению дефектных изоляторов и включит в график техобслуживания на 2016г. | 2016-03-31
АО Дагестанская сетевая компания | Дагестанская сетевая компания | 2015-12-04 04:03 | 2015-12-04 12:42 | 04.12.15г. 04ч.03мин. Отключилась работающая в тупиковом режиме ВЛ 110кВ Тлох – Хунзах с отпайкой на ПС 110кВ Тлайлух (ВЛ110-159): на ПС 110кВ Хунзах В-159 от 2 ст. ЗЗ, АПВ не успешное. Схемно отключились ВЛ 110кВ Тлох Ботлих (ВЛ-110-180), ВЛ 110кВ Ботли | Превышение параметров воздействия гололедных явлений (снегоналипания) относительно условий проекта | Электродуговое повреждение | Восстановить демонтированный грозозащитный трос в пролете опор №127-128 на ВЛ-110кВ Л-159 | 2016-06-30
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-12-04 05:30 | 2015-12-04 13:30 | 04.12.2015г. в 05:30ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от дежурного диспетчера ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении КВЛ-6кВ Ф-39 ПС «Новая». В 05:40ч. в РПВ успешное. В 06:20ч. на диспетчерск | Несвоевременное выявление дефектов | Нарушение электрической изоляции; Термическое повреждение, перегрев, пережог | В целях недопущения технологических нарушений по КВЛ-6кВ Ф-39 ПС «Новая» необходимо выполнить внеплановый обход КВЛ-6кВ с целью выявления аварийных очагов и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. | 2016-02-29
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-12-04 10:05 | 2015-12-04 13:00 | 04.12.2015г. в 10:05ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от дежурного диспетчера ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило оперативное об аварийном отключении КВЛ-10кВ Ф-6 ПС «Махачкала-110» действием ТО. В 10:15ч. социально-значимые объекты за | Несвоевременное устранение дефектов; Не соответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам | Нарушение электрической изоляции | В целях недопущения подобных технологических нарушений, для выявления и замены непроектных конструкций для защиты оборудования от КЗ, необходимо выполнить внеочередной осмотр РУ-0,4кВ, РУ-10кВ КТП №900 «Пикет №579 КОР» по КВЛ-10кВ Ф-6 ПС «Махачкала-110». | 2016-01-31
АО Дагестанская сетевая компания | Центральные ЭС | 2015-12-04 10:31 | 2015-12-04 13:15 | 4.12.2015г. 10ч. 31мин. по НО заявке на ПС Восточная выведен в ремонт В-174 с переводом Л-174 на ОВ-110 для послеаварийной проверки защит Л-174. 13ч. 15мин. В-174 введен в работу. | Несвоевременное устранение дефектов |  | Произвести ревизию всех контактных соединений релейной защиты на ПС Восточная. | 2016-01-29
АО Дагестанская сетевая компания | Дербентские ЭС | 2015-12-04 11:25 | 2015-12-04 16:02 | 04.12.2015г. в 11 час.25 мин на ПС 110/10кВ "Тагиркент" от. ЗЗ, АПВ не успешное. РПВ не производилось отключилась ВЛ-110кВ №179 "Магарамкент-Тагиркент" При осмотре обнаружено на ПС 110/10кВ "Тагиркент" -обрыв шлейфа ВЛ-110кВ №179 от приемного п | Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта | Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий | Усилить контактные соединения гибких шлейфов на линейных разъединителях дополнительным аппаратным зажимом для создания жесткости гибкого суска | 2016-01-25
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-12-04 20:25 | 2015-12-05 07:20 | 04.12.2015г. в 20:25ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от потребителей ЭЭ по ВЛ-6кВ Ф-13 ПС «Юго-Восточная» поступило сообщение о прекращении передачи ЭЭ. В 20:26ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от дежурного диспетчера ОДС ПУ | Несвоевременное выявление дефектов |  | Необходимо выполнить внеплановый осмотр СКТП, КТП, ТП по ВЛ-6кВ Ф-13 ПС «Юго-Восточная» с целью определения состояния электрооборудования, выявления аварийных участков и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. | 2016-01-22
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-12-04 20:25 | 2015-12-05 07:20 | 04.12.2015г. в 20:25ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от потребителей ЭЭ по ВЛ-6кВ Ф-13 ПС «Юго-Восточная» поступило сообщение о прекращении передачи ЭЭ. В 20:26ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от дежурного диспетчера ОДС ПУ | Несвоевременное выявление дефектов |  | В целях недопущения технологических нарушений по ВЛ-6кВ Ф-13 ПС «Юго-Восточная», а также для выявления аварийных очагов необходимо выполнить внеплановый обход ВЛ-6кВ с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных наруше | 2016-01-22
АО Дагестанская сетевая компания | Гергебильские ЭС | 2015-12-05 08:10 | 2015-12-05 08:21 | 05.12.15г. 08ч.10мин. Отключилась, работавшая в тупиковом режиме, ВЛ 110кВ Гергебиль –Гунибская ГЭС (ВЛ-110-158): - на ПС110кВ Гергебиль действием 3 зоны ДЗ, АПВ успешное. Схемно режимные особенности: На ПС 110кВ Хунзах отключен В-189 по режиму. Схемно от | Ошиб. или неправильные действия привлеч. персонала, выполняющ. обслуж. (наладку) устройств РЗА, телемеханики, СДТУ, цепей учета |  | Направить письмо ОАО "Энергопрогресс" о нарушениях технологического режима. | 2016-02-13
АО Дагестанская сетевая компания | Гергебильские ЭС | 2015-12-05 08:10 | 2015-12-05 08:21 | 05.12.15г. 08ч.10мин. Отключилась, работавшая в тупиковом режиме, ВЛ 110кВ Гергебиль –Гунибская ГЭС (ВЛ-110-158): - на ПС110кВ Гергебиль действием 3 зоны ДЗ, АПВ успешное. Схемно режимные особенности: На ПС 110кВ Хунзах отключен В-189 по режиму. Схемно от | Ошиб. или неправильные действия привлеч. персонала, выполняющ. обслуж. (наладку) устройств РЗА, телемеханики, СДТУ, цепей учета |  | При приемке смене работникам оперативно диспетчерского персонала ознакомиться с состоянием , схемой и режимом работы энергоустановок , находящихся в его оперативном управлении и ведении. | 2015-12-31
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-12-05 15:10 | 2015-12-05 18:40 | 05.12.2015г. в 15:10ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от дежурного диспетчера ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило сообщение об аварийном отключении КВЛ-6кВ Ф-10 ПС «Приморская». В 15:10ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение пр | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | Обеспечить нагрузочные характеристики кабельной вставки КЛ-6кВ АСБ 3х120 от РУ-6кВ до силового трансформатора Т-1 ТП №369 «Детская больница» по КВЛ-6кВ Ф-10 ПС «Приморская» в соответствии с техническими параметрами кабеля. | 2016-01-31
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-12-05 15:10 | 2015-12-05 18:40 | 05.12.2015г. в 15:10ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от дежурного диспетчера ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило сообщение об аварийном отключении КВЛ-6кВ Ф-10 ПС «Приморская». В 15:10ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение пр | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | Необходимо заменить шунтирующие устройства на калиброванные предохранители ПКТ для защиты оборудования от КЗ в ТП №369 «Детская больница» по КВЛ-6кВ Ф-10 ПС «Приморская». | 2016-01-31
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-12-05 15:10 | 2015-12-05 18:40 | 05.12.2015г. в 15:10ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от дежурного диспетчера ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило сообщение об аварийном отключении КВЛ-6кВ Ф-10 ПС «Приморская». В 15:10ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение пр | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | В целях недопущения подобных технологических нарушений, а также для выявления аварийных очагов по КВЛ-6кВ Ф-10 ПС «Приморская», необходимо обеспечить проведение высоковольтных испытаний кабельных вставок на КВЛ-10кВ испытательным напряжением в соответстви | 2016-01-31
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-12-06 13:30 | 2015-12-06 18:20 | 06.12.2015г. в 13:30ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от потребителей ЭЭ ТП №369 «Детская больница» поступило сообщение о прекращении передачи ЭЭ. В 13:30ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение проверить электрооборудование ТП №369 | Дефекты (недостатки) монтажа | Нарушение электрической изоляции | Необходимо провести высоковольтные испытания испытательным напряжением в соответствии с требованиями ПТЭЭСС РФ и иными ведомственными документами по КВЛ-0,4кВ Ф-6 ТП №369 «Детская больница». | 2016-01-31
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-12-06 13:30 | 2015-12-06 18:20 | 06.12.2015г. в 13:30ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от потребителей ЭЭ ТП №369 «Детская больница» поступило сообщение о прекращении передачи ЭЭ. В 13:30ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение проверить электрооборудование ТП №369 | Дефекты (недостатки) монтажа | Нарушение электрической изоляции | Обеспечить нагрузочные характеристики КВЛ-0,4кВ Ф-6 ТП №369 «Детская больница» в соответствии с техническими параметрами кабеля. | 2016-01-31
АО Дагестанская сетевая компания | Затеречные ЭС (Кизлярские РЭС) | 2015-12-06 15:23 | 2015-12-06 16:00 | Схлест проводов ВЛ-0.4 кВ, перегорел ПН-2. ПН-2 заменен. | Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта | Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации | Обход и осмотр ВЛ-0.4. Замена Провода А-16 на АС-35. | 2015-12-12
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-12-06 16:30 | 2015-12-06 18:30 | 06.12.2015г. в 16:30ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от дежурного персонала ПС «Нефтебаза поступило сообщение об аварийном отключении ВЛ-6кВ Ф-УЗК ПС «Нефтебаза». В 17:40ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение выполнить обход ВЛ-6к | Несвоевременное выявление дефектов; Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции; Механическое разрушение, деформация, перекос | В целях недопущения технологических нарушений по ВЛ-6кВ Ф-УЗК ПС «Нефтебаза» следует направить в Администрацию г. Махачкала, для размещения на официальном портале, информацию о необходимости своевременного проведения владельцами частных СКТП, КТП, ТП (ком | 2016-02-29
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-12-06 19:15 | 2015-12-06 19:40 | 06.12.2015г. в 19:15ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от потребителей ЭЭ ТП №275 «Д/с Гюняш» поступило сообщение о прекращении передачи ЭЭ. В 19:16ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение проверить электрооборудование ТП №275 «Д/с Г | Умышленное (вандальное) повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ | Механическое воздействие сторонних лиц и организаций | Направить в Администрацию г. Махачкала, для размещения на официальном портале, информацию о недопустимости нарушения гражданами и юридическими лицами работоспособности электрических сетей Махачкалинских ГЭС и о преследовании за повреждение электрических с | 2016-02-29
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-12-06 19:15 | 2015-12-06 19:40 | 06.12.2015г. в 19:15ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от потребителей ЭЭ ТП №275 «Д/с Гюняш» поступило сообщение о прекращении передачи ЭЭ. В 19:16ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение проверить электрооборудование ТП №275 «Д/с Г | Умышленное (вандальное) повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ | Механическое воздействие сторонних лиц и организаций | В целях недопущения подобных технологических нарушений по ТП №275 «Д/с Гюняш», необходимо выполнить технические мероприятия по усилению надежности защиты дверей ТП от взлома. | 2016-02-29
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-12-07 15:40 | 2015-12-07 17:10 | 07.12.2015г. в 15:40ч. на ДП ОДС Махачкалинских ГЭС от ДД ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении ВЛ-6кВ Ф-6 ПС «Юго-Восточная» действием ТО. В 15:40ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение выполнить | Неклассифицированные причины | Нарушение электрической изоляции | В целях недопущения подобных технологических нарушений, а также для выявления аварийных очагов по ВЛ-6кВ Ф-6 ПС «Юго-Восточная», необходимо выполнить внеплановый обход ВЛ-6кВ с целью определения ее состояния в местах пересечения с другими ВЛ и разработки | 2016-02-29
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-12-07 15:55 | 2015-12-07 17:10 | 07.12.2015г. в 15:55ч. на ДП ОДС Махачкалинских ГЭС от ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС поступило оперативное сообщение о том, что напротив Б/з «Элита» оборван провод ВЛ-6кВ и произошло его падение на провода пересекаемой ВЛ-6кВ Ф-6 ПС «Юго-Восточная». Фидер не | Несвоевременное выявление дефектов; Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Механическое разрушение, деформация, перекос | В целях недопущения подобных технологических нарушений, а также для выявления аварийных очагов по ВЛ-6кВ Ф-7 ПС «Юго-Восточная», необходимо выполнить внеплановый обход ВЛ-6кВ с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленн | 2016-02-29
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-12-07 22:40 | 2015-12-07 23:15 | 07.12.2015г. в 22:40ч. на ДП ОДС Махачкалинских ГЭС от потребителей ЭЭ ТП №408 «Переезд», поступило сообщение о появлении перенапряжения в электрической сети и частых колебаниях напряжения. В 22:40ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение проверить | Несвоевременное выявление дефектов; Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Механическое разрушение, деформация, перекос | В целях недопущения подобных технологических нарушений по ТП №408 «Переезд» необходимо произвести профилактические работы в ТП. Выполнить ряд технических мероприятий по стабилизации электрического сопротивления, ликвидации тепловыделения на контактных со | 2016-02-29
АО Дагестанская сетевая компания | Затеречные ЭС (Ногайские РЭС) | 2015-12-08 04:48 | 2015-12-10 16:20 | Упала опора №643 ВЛ-10 ф №6 из-за выдувания грунта. Сильный шквалистый ветер данной зоне. | Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта | Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий | Произвести обход и осмотр ВЛ-10. Укреплять грунт у основания опор. | 2016-02-22
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-12-08 06:05 | 2015-12-08 07:14 | 08.12.2015г. в 06:05ч. на ДП ОДС Махачкалинских ГЭС от ДД ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении ВЛ-6кВ Ф-13 ПС «Юго-Восточная» действием МТЗ. В 06:15ч. РПВ неуспешно, Фидер аварийно отключен действием МТЗ. | Несвоевременное выявление дефектов |  | В целях недопущения технологических нарушений по ВЛ-6кВ Ф-13 ПС «Юго-Восточная», а также для выявления аварийных очагов необходимо выполнить внеплановый обход ВЛ-6кВ с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных наруше | 2016-02-29
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-12-08 06:05 | 2015-12-08 07:14 | 08.12.2015г. в 06:05ч. на ДП ОДС Махачкалинских ГЭС от ДД ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении ВЛ-6кВ Ф-13 ПС «Юго-Восточная» действием МТЗ. В 06:15ч. РПВ неуспешно, Фидер аварийно отключен действием МТЗ. | Несвоевременное выявление дефектов |  | Необходимо выполнить внеплановый осмотр СКТП, КТП, ТП по ВЛ-6кВ Ф-13 ПС «Юго-Восточная» с целью определения состояния электрооборудования, выявления аварийных участков и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. | 2016-02-29
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-12-08 06:50 | 2015-12-08 09:50 | 08.12.2015г. в 06:50ч. на ДП ОДС Махачкалинских ГЭС от ДД ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении КВЛ-6кВ Ф-35 ПС «Новая» действием ТО. В 07:08ч. РПВ неуспешное. При включении Фидер повторно отключился действ | Несвоевременное выявление дефектов |  | Необходимо выполнить внеплановый осмотр КТП, ТП по КВЛ-6кВ Ф-35 ПС «Новая» с целью определения их состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. | 2016-02-29
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-12-08 06:50 | 2015-12-15 20:20 | 08.12.2015г. в 06:50ч. на ДП ОДС Махачкалинских ГЭС от ДД ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении КВЛ-6кВ Ф-36 ПС «Новая» действием ТО. В 06:55ч. РПВ неуспешное. При включении сработала аварийная сигнализация | Дефекты (недостатки) монтажа | Термическое повреждение, перегрев, пережог; Нарушение электрической изоляции | В целях недопущения подобных технологических нарушений по КВЛ-6кВ Ф-36 ПС «Новая», а также для выявления аварийных очагов необходимо выполнить внеплановый осмотр кабельных каналов ТП по Фидеру с целью проверки наличия кабельных линий, расстояние в свету к | 2016-02-29
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-12-08 06:50 | 2015-12-08 09:50 | 08.12.2015г. в 06:50ч. на ДП ОДС Махачкалинских ГЭС от ДД ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении КВЛ-6кВ Ф-35 ПС «Новая» действием ТО. В 07:08ч. РПВ неуспешное. При включении Фидер повторно отключился действ | Несвоевременное выявление дефектов |  | В целях недопущения технологических нарушений, а также для выявления аварийных очагов по КВЛ-6кВ Ф-35 ПС «Новая» необходимо выполнить внеплановый обход КВЛ-6кВ с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. | 2016-02-29
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-12-08 06:50 | 2015-12-09 21:00 | 08.12.2015г. в 06:50ч. на ДП ОДС Махачкалинских ГЭС от ДД ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении КВЛ-6кВ Ф-47 ПС «Новая» действием ТО. В 08:02ч. в РПВ успешное. В 16:15ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС установи | Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств; Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Термическое повреждение, перегрев, пережог; Нарушение электрической изоляции; Исчерпание ресурса | В целях недопущения подобных технологических нарушений по КЛ-6кВ Ф-47 ПС «Новая» необходимо усилить контроль за периодичностью обходов и осмотров ТП, своевременно производить испытания силовых трансформаторов объемами и нормами в соответствии с ПТЭЭСС РФ | 2016-02-29
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-12-08 06:50 | 2015-12-09 21:00 | 08.12.2015г. в 06:50ч. на ДП ОДС Махачкалинских ГЭС от ДД ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении КВЛ-6кВ Ф-47 ПС «Новая» действием ТО. В 08:02ч. в РПВ успешное. В 16:15ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС установи | Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств; Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Термическое повреждение, перегрев, пережог; Нарушение электрической изоляции; Исчерпание ресурса | Необходимо выполнить осмотр оборудования РУ-0,4кВ, РУ-10кВ ТП-2 «З. Космодемьянская» на предмет наличия непроектных материалов для защиты оборудования от КЗ. При выявлении нарушений принять меры по их устранению. | 2016-02-29
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-12-08 06:50 | 2015-12-15 20:20 | 08.12.2015г. в 06:50ч. на ДП ОДС Махачкалинских ГЭС от ДД ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении КВЛ-6кВ Ф-36 ПС «Новая» действием ТО. В 06:55ч. РПВ неуспешное. При включении сработала аварийная сигнализация | Дефекты (недостатки) монтажа | Термическое повреждение, перегрев, пережог; Нарушение электрической изоляции | Обеспечить нагрузочные характеристики кабельной линии 6кВ от РП-ТП №383 «Детский мир» до ТП №1191 «Центральный» по КВЛ-6кВ Ф-36 ПС «Новая» в соответствии с техническими параметрами кабеля. | 2016-02-29
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-12-08 09:51 | 2015-12-15 20:25 | 08.12.2015г. в 09:51ч. на ДП ОДС Махачкалинских ГЭС от ДД ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении КВЛ-6кВ Ф-21 ПС «ГПП» В 09:55ч. РПВ неуспешное. В 09:55ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение в ТП №4 | Дефекты (недостатки) монтажа; Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта | Коррозионный, эрозионный износ; Нарушение электрической изоляции | В целях недопущения подобных технологических нарушений необходимо выполнить осмотр участков кабельных вводов в ТП, КТП по КВЛ-6кВ Ф-21 ПС «ГПП» на предмет выявления нарушений технологии крепления кабельных линий на опору КВЛ. | 2016-02-29
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-12-08 09:51 | 2015-12-15 20:25 | 08.12.2015г. в 09:51ч. на ДП ОДС Махачкалинских ГЭС от ДД ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении КВЛ-6кВ Ф-21 ПС «ГПП» В 09:55ч. РПВ неуспешное. В 09:55ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение в ТП №4 | Дефекты (недостатки) монтажа; Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта | Коррозионный, эрозионный износ; Нарушение электрической изоляции | Обеспечить нагрузочные характеристики кабельного ввода с опоры КВЛ-6кВ в РУ-6кВ ТП №406 «Геофизика» по КВЛ-6кВ Ф-21 ПС «ГПП» в соответствии с техническими параметрами кабеля. | 2016-02-29
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-12-08 11:05 | 2015-12-08 12:20 | 08.12.2015г. в 11:05ч. на ДП ОДС Махачкалинских ГЭС от ДД ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении КВЛ-10кВ Ф-15 ПС «Приморская» действием ТО. В 11:10ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение выполнить о | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ; Прочие воздействия |  | Направить в Администрацию г. Махачкала, для размещения на официальном портале Администрации, информацию о недопустимости нарушения гражданами и юридическими лицами работоспособности электрических сетей Махачкалинских ГЭС и о преследовании за повреждение э | 2016-02-29
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-12-08 12:31 | 2015-12-08 13:21 | 08.12.2015г. в 12:31ч. на ДП ОДС Махачкалинских ГЭС от ДД ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении КВЛ-10кВ Ф-34 ПС «Компас» действием ТО. В 12:32ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение проверить элект | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Коррозионный, эрозионный износ; Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В целях недопущения технологических нарушений по КВЛ-10кВ Ф-34 ПС «Компас», а также для выявления аварийных очагов необходимо выполнить внеплановый обход КВЛ-10кВ с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений | 2016-02-29
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-12-08 16:33 | 2015-12-09 10:00 | 08.12.2015г. в 16:33ч. на ДП ОДС Махачкалинских ГЭС от ДД ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении КВЛ-10кВ Ф-15 ПС «Махачкала-110» В 16:40ч. РПВ неуспешное. При включении Фидер повторно аварийно отключился д | Несвоевременное выявление дефектов; Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение механического соединения в результате износа; Термическое повреждение, перегрев, пережог | В целях недопущения подобных технологических нарушений по КВЛ-10кВ Ф-15 ПС «Махачкала-110», а также для определения состояния электрооборудования и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений необходимо выполнить внеплановый осмотр РУ-0,4кВ, | 2016-02-29
АО Дагестанская сетевая компания | Затеречные ЭС (Кизлярские РЭС) | 2015-12-08 18:24 | 2015-12-08 18:50 | Из-за ветра Схлест проводов 0.4 кВ. Перегорел ПН-2. | Прочие превышения параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта | Механическое разрушение, деформация, перекос | Обход и осмотр ВЛ-0.4. Замена провода А-16 на АС-35. | 2015-12-14
АО Дагестанская сетевая компания | Северные ЭС | 2015-12-08 20:54 | 2015-12-08 20:54 | 08.12.15г. 20ч.54мин. односторонне отключалась ВЛ 110кВ Миатлы –Чиркей ГПП (ВЛ-110-138): - на ПС 110кВ Чиркей ГПП В-138 от ДФЗ-201, АПВ успешное. ИМФ не сработал Погода: сильный ветер. | Несвоевременное выявление дефектов | Нарушение электрической изоляции | Произвести послеаварийную проверку защит на В-138. | 2015-12-31
АО Дагестанская сетевая компания | Северные ЭС | 2015-12-08 21:06 | 2015-12-08 21:06 | 08.12.2015г в 21 ч. 06мин. на ПС Дылым от 1ст.ЗЗ отключился ВЛ-110-167. АПВ-успешное. ИМФ: фаза С-0; L-23,4; 3I0-1,47; 3U0-59,7; I2-0.45; U2-39; I1-0.69; U1-51,4; Iкз-1,62; T-кз-0,24. 09.12.15г. в 03ч.39мин. откл. от 1 ст. ЗЗ АПВ успешное. 09.12.15г. в | Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта |  | Произвести обход ВЛ, после очистки дорог от снега. | 2015-12-31
АО Дагестанская сетевая компания | Северные ЭС | 2015-12-08 21:06 | 2015-12-08 21:06 | 08.12.2015г в 21 ч. 06мин. на ПС Дылым от 1ст.ЗЗ отключился ВЛ-110-167. АПВ-успешное. ИМФ: фаза С-0; L-23,4; 3I0-1,47; 3U0-59,7; I2-0.45; U2-39; I1-0.69; U1-51,4; Iкз-1,62; T-кз-0,24. 09.12.15г. в 03ч.39мин. откл. от 1 ст. ЗЗ АПВ успешное. 09.12.15г. в | Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта |  | Установить подвесные изоляторы на шлейфы. На опорах; №120 фазы "С", №121 фаза "С", №128 фаза "С", №124 фаза "В". | 2016-06-06
АО Дагестанская сетевая компания | Гергебильские ЭС | 2015-12-08 22:02 | 2015-12-08 22:13 | 08.12.2015 в 22:02 отключалась ВЛ 110 кВ Гоцатлинская ГЭС – Хунзах: - на Гоцатлинской ГЭС отключался В-205 действием ДФЗ, АПВ не успешное; - на ПС 110 кВ Хунзах отключался В-205 действием ДФЗ, АПВ не успешное, показания ИМФ:52.4км (L=16.8км),А=0, 3Uо= 73, | Несвоевременное выявление дефектов |  | Укоротить обводной шлейф на опоре №21 ВЛ-110кВ Гоцатлинская ГЭС-Хунзах (ВЛ-110-205) | 2015-12-31
АО Дагестанская сетевая компания | Гергебильские ЭС | 2015-12-08 22:37 | 2015-12-08 22:48 | 08.12.15г. в 22ч.40мин. односторонне на ПС 110кВ Чиркей ГПП от 2,3 зоны ДЗ, 2 ст. ТЗНП отключалась ВЛ 110кВ Чиркей ГПП - Ирганай ГПП (ВЛ-110-170), АПВ выведено; Погода: сильный ветер. | Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта | Электродуговое повреждение | Выполнить укорачивание и ремонт шлейфа на опоре №200 ВЛ 110кВ Чиркей ГПП - Ирганай ГПП (ВЛ110-170) | 2015-12-11
АО Дагестанская сетевая компания | Гергебильские ЭС | 2015-12-08 22:37 | 2015-12-08 22:48 | 08.12.15г. в 22ч.40мин. односторонне на ПС 110кВ Чиркей ГПП от 2,3 зоны ДЗ, 2 ст. ТЗНП отключалась ВЛ 110кВ Чиркей ГПП - Ирганай ГПП (ВЛ-110-170), АПВ выведено; Погода: сильный ветер. | Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта | Электродуговое повреждение | Отпустить все три фазы в пролете опор №200-201 ВЛ 110кВ Чиркей ГПП - Ирганай ГПП (ВЛ110-170) и довести габарит с ВЛ-32-330кВ в соответствии с ПУЭ. | 2015-12-11
АО Дагестанская сетевая компания | Гергебильские ЭС | 2015-12-08 22:37 | 2015-12-08 22:48 | 08.12.15г. в 22ч.40мин. односторонне на ПС 110кВ Чиркей ГПП от 2,3 зоны ДЗ, 2 ст. ТЗНП отключалась ВЛ 110кВ Чиркей ГПП - Ирганай ГПП (ВЛ-110-170), АПВ выведено; Погода: сильный ветер. | Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта | Электродуговое повреждение | Выполнить ремонт провода в пролете опор №200-201 ВЛ 110кВ Чиркей ГПП - Ирганай ГПП (ВЛ110-170) | 2015-12-11
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-12-09 05:47 | 2015-12-17 22:10 | 09.12.2015г. в 05:47ч. на ДП ОДС Махачкалинских ГЭС от потребителей ЭЭ КВЛ-6кВ Ф-47 ПС «Новая» поступило сообщение о прекращении передачи ЭЭ. В 05:50ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение перевести социально-значимые объекты на резервную схему э | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ; Производство несанкционированных работ в охранных зонах ЭУ, кроме 3.4.8.8 | Механическое воздействие сторонних лиц и организаций; Нарушение электрической изоляции | Направить письмо в ОАО «Махачкалаводоканал» о необходимости возмещения экономического ущерба по технологическому нарушению на КЛ-6кВ Ф-47 ПС «Новая» от 09.12.2015г. | 2016-02-29
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-12-09 05:47 | 2015-12-17 22:10 | 09.12.2015г. в 05:47ч. на ДП ОДС Махачкалинских ГЭС от потребителей ЭЭ КВЛ-6кВ Ф-47 ПС «Новая» поступило сообщение о прекращении передачи ЭЭ. В 05:50ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение перевести социально-значимые объекты на резервную схему э | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ; Производство несанкционированных работ в охранных зонах ЭУ, кроме 3.4.8.8 | Механическое воздействие сторонних лиц и организаций; Нарушение электрической изоляции | В целях привлечения к ответственности виновника происшествия (ОАО «Махачкалаводоканал») по КЛ-6кВ Ф-47 ПС «Новая», необходимо направить письмо в УЖКХ г. Махачкала о предоставлении информации (при наличии) по поданным заявкам в УЖКХ г. Махачкала на дату пр | 2016-02-29
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-12-09 05:47 | 2015-12-17 22:10 | 09.12.2015г. в 05:47ч. на ДП ОДС Махачкалинских ГЭС от потребителей ЭЭ КВЛ-6кВ Ф-47 ПС «Новая» поступило сообщение о прекращении передачи ЭЭ. В 05:50ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение перевести социально-значимые объекты на резервную схему э | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ; Производство несанкционированных работ в охранных зонах ЭУ, кроме 3.4.8.8 | Механическое воздействие сторонних лиц и организаций; Нарушение электрической изоляции | Составить акт на повреждение КЛ-6кВ от КРУН-6кВ до ТП-1 №590 «З. Космодемьянской» по КЛ-6кВ Ф-47 ПС «Новая». | 2016-02-29
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-12-09 05:47 | 2015-12-17 22:10 | 09.12.2015г. в 05:47ч. на ДП ОДС Махачкалинских ГЭС от потребителей ЭЭ КВЛ-6кВ Ф-47 ПС «Новая» поступило сообщение о прекращении передачи ЭЭ. В 05:50ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение перевести социально-значимые объекты на резервную схему э | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ; Производство несанкционированных работ в охранных зонах ЭУ, кроме 3.4.8.8 | Механическое воздействие сторонних лиц и организаций; Нарушение электрической изоляции | В целях недопущения технологических нарушений в электрических сетях по вине посторонних лиц и организаций необходимо направить в Администрацию г. Махачкала, для размещения на официальном портале, информацию о недопустимости нарушения гражданами и юридичес | 2016-02-29
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-12-09 05:47 | 2015-12-17 22:10 | 09.12.2015г. в 05:47ч. на ДП ОДС Махачкалинских ГЭС от потребителей ЭЭ КВЛ-6кВ Ф-47 ПС «Новая» поступило сообщение о прекращении передачи ЭЭ. В 05:50ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение перевести социально-значимые объекты на резервную схему э | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ; Производство несанкционированных работ в охранных зонах ЭУ, кроме 3.4.8.8 | Механическое воздействие сторонних лиц и организаций; Нарушение электрической изоляции | Обеспечить нагрузочные характеристики КЛ-6кВ от КРУН-6кВ до ТП-1 №590 «З. Космодемьянской» по КЛ-6кВ Ф-47 ПС «Новая» в соответствии с техническими параметрами кабеля. | 2016-02-29
АО Дагестанская сетевая компания | Дагестанская сетевая компания | 2015-12-09 06:16 | 2015-12-09 06:38 | 09.12.15г. 06ч.16мин. отключалась ВЛ 110кВ Буйнакск-1 – Гергебиль (ВЛ-110-118): - на ПС 110кВ Гергебиль В-118 от 3 ст. З.З., АПВ не было (АПВ введено); - на ПС 110кВ Буйнакск-1 В-118, от 2 ст. ТЗНП, АПВ успешное. На Гунибской ГЭС отключился Г-3 с нагрузко | Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта |  | Укоротить шлейфа на опоре №90 ВЛ-110кВ Л-118 для исключения подноса при ветре. | 2016-01-25
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-12-09 16:00 | 2015-12-10 17:50 | 09.12.2015г. в 16:00ч. на ДП ОДС Махачкалинских ГЭС от ДД ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении КВЛ-6кВ Ф-69 ПС «ЦПП». В 16:15ч. социально-значимые объекты переведены на резервную схему электроснабжения. В | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | В целях недопущения подобных технологических нарушений по КВЛ-6кВ Ф-69 ПС «ЦПП» следует направить письмо руководству сети аптек МФС о необходимости своевременного проведения осмотров и испытаний электрооборудования в соответствии с Правилами технической | 2016-02-29
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-12-09 20:40 | 2015-12-09 22:50 | 09.12.2015г. в 20:40ч. на ДП ОДС Махачкалинских ГЭС от потребителей ЭЭ ТП №88 «Автобусная» поступило сообщение о прекращении передачи ЭЭ. В 20:40ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение проверить оборудование РУ-0,4кВ, РУ-10кВ ТП №88 «Автобусная». | Дефекты (недостатки) монтажа; Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта | Коррозионный, эрозионный износ; Механическое разрушение, деформация, перекос | В целях недопущения подобных технологических нарушений по ВЛ-0,4кВ Ф-2 ТП №88 «Автобусная», необходимо выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4кВ с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. | 2016-02-29
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-12-09 22:50 | 2015-12-09 23:40 | 09.12.2015г. в 22:50ч. на ДП ОДС Махачкалинских ГЭС от потребителей ЭЭ КТП №431 «Хизроева» поступило сообщение о прекращении передачи ЭЭ. В 22:50ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение проверить электрооборудование КТП №431 «Хизроева» и выполнить | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Механическое разрушение, деформация, перекос | В целях недопущения подобных технологических нарушений по ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП №431 «Хизроева», необходимо выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4кВ с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. | 2016-02-29
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-12-10 08:50 | 2015-12-10 09:40 | 10.12.2015г. в 08:50ч. на ДП ОДС Махачкалинских ГЭС от ДД ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении Ф-26 ПС «Восточная» действием МТЗ. В 09:40ч. успешное. С начала прекращения электроснабжения до его восстановл | Несвоевременное выявление дефектов |  | Необходимо произвести внеплановый осмотр ТП, КТП по ВЛ-10кВ Ф-26 ПС «Восточная» с целью определения их состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. | 2016-02-29
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-12-10 08:50 | 2015-12-10 09:40 | 10.12.2015г. в 08:50ч. на ДП ОДС Махачкалинских ГЭС от ДД ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении Ф-26 ПС «Восточная» действием МТЗ. В 09:40ч. успешное. С начала прекращения электроснабжения до его восстановл | Несвоевременное выявление дефектов |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений, а также для выявления аварийных очагов по ВЛ-10кВ Ф-26 ПС «Восточная», необходимо выполнить внеплановый обход ВЛ-10кВ с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленны | 2016-02-29
АО Дагестанская сетевая компания | Гергебильские ЭС | 2015-12-10 13:42 | 2015-12-10 13:42 | 10.12.15г. 13ч.42мин. Отключалась ВЛ 110кВ Тлох – Ботлих (ВЛ-110-180) работающая в тупиковом режиме: на ПС 110кВ Тлох В-180 от 2 ст. ЗЗ, АПВ успешное. | Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта | Дефект сварного соединения (шва) | Восстоновить спуск с ВЧ-заградителя (ВЛ110-180) заменой аппаратного зажима АН-150 | 2015-12-31
АО Дагестанская сетевая компания | Гергебильские ЭС | 2015-12-10 13:42 | 2015-12-10 13:42 | 10.12.15г. 13ч.42мин. Отключалась ВЛ 110кВ Тлох – Ботлих (ВЛ-110-180) работающая в тупиковом режиме: на ПС 110кВ Тлох В-180 от 2 ст. ЗЗ, АПВ успешное. | Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта | Дефект сварного соединения (шва) | Проверить соединения на ВЧ-заградителях на ПС "Ботлих", "Хунзах" "Гергебиль". | 2015-12-31
АО Дагестанская сетевая компания | Затеречные ЭС (Кизлярские РЭС) | 2015-12-10 15:37 | 2015-12-10 16:30 | Обрыв провода А-25 из-за ветровых нагрузок. | Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта | Нарушение механического соединения в результате износа | Обход и осмотр ВЛ-0.4. Замена провода А-25 на АС-35. | 2015-12-19
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-12-11 10:50 | 2015-12-11 14:00 | 11.12.2015г. в 10:50ч. на ДП ОДС Махачкалинских ГЭС от ДД ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении КВЛ-10кВ Ф-37 ПС «Компас» действием ТО. В 10:50ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение выполнить обхо | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода; Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | В целях недопущения подобных технологических нарушений по КВЛ-10кВ Ф-37 ПС «Компас», необходимо выполнить внеплановый обход КВЛ-10кВ с целью выявления угрожающих падением подгнивших и засохших деревьев, расположенных около просек КВЛ-10кВ, при необходимос | 2016-02-29
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-12-11 17:57 | 2015-12-11 19:40 | 11.12.2015г. в 17:57ч. на ДП ОДС Махачкалинских ГЭС от ДД ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении КВЛ-6кВ Ф-3 ПС «Приморская» действием МТЗ. В 18:15ч. РПВ успешное. В 18:27ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС сообщи | Не соответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам | Нарушение электрической изоляции | В целях выявления аварийных очагов после произошедшего технологического нарушения по КВЛ-6кВ Ф-3 ПС «Приморская» необходимо выполнить внеплановый обход КВЛ-6кВ с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. | 2016-02-29
АО Дагестанская сетевая компания | Гергебильские ЭС | 2015-12-12 08:55 | 2015-12-12 09:07 | 12.12.15г. 8ч.56мин. На ПС 110кВ Хунзах отключился СВ-110 блинкеров защит нет, обесточены потребители Роткл. = 44 МВт (по ОИК 42 МВт) 60 т. чел. Тляратинский, Шамильский, Цунтинский и частично Хунзахский районы. В 09ч.04мин. РПВ СВ-110 Хунзах успешно. По | Ошиб. или неправильные действия привлеч. персонала, выполняющ. обслуж. (наладку) устройств РЗА, телемеханики, СДТУ, цепей учета |  | В последующем запретить выполнение работ по монтажу и демонтажу без программ по выполнению работ. | 2015-12-31
АО Дагестанская сетевая компания | Гергебильские ЭС | 2015-12-12 08:55 | 2015-12-12 09:07 | 12.12.15г. 8ч.56мин. На ПС 110кВ Хунзах отключился СВ-110 блинкеров защит нет, обесточены потребители Роткл. = 44 МВт (по ОИК 42 МВт) 60 т. чел. Тляратинский, Шамильский, Цунтинский и частично Хунзахский районы. В 09ч.04мин. РПВ СВ-110 Хунзах успешно. По | Ошиб. или неправильные действия привлеч. персонала, выполняющ. обслуж. (наладку) устройств РЗА, телемеханики, СДТУ, цепей учета |  | Проработать с персоналом РЗА нарушение технологии демонтажа. | 2015-12-31
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-12-13 10:35 | 2015-12-14 13:42 | 13.12.2015г. в 10:35ч. на ДП ОДС Махачкалинских ГЭС от ДД ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило оперативное сообщение о том, что по КВЛ-6кВ Ф-36 ПС «ГПП» сработала аварийная сигнализация на установившееся замыкание на землю, Фидер аварийно отключен. В | Прочие воздействия | Нарушение электрической изоляции | Обеспечить нагрузочные характеристики КЛ-6кВ КТП №431 «Хизроева» до ТП №535 «Дагшвейобъединение (Шанс)» по КВЛ-6кВ Ф-36 ПС «ГПП» в соответствии с техническими параметрами кабеля. | 2016-02-29
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-12-13 10:35 | 2015-12-14 13:42 | 13.12.2015г. в 10:35ч. на ДП ОДС Махачкалинских ГЭС от ДД ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило оперативное сообщение о том, что по КВЛ-6кВ Ф-36 ПС «ГПП» сработала аварийная сигнализация на установившееся замыкание на землю, Фидер аварийно отключен. В | Прочие воздействия | Нарушение электрической изоляции | В целях недопущения подобных технологических нарушений, а также для выявления аварийных очагов по КВЛ-6кВ Ф-36 ПС «ГПП» необходимо провести высоковольтные испытания КЛ-6кВ испытательным напряжением в соответствии с ПТЭЭСС РФ и иными ведомственными докумен | 2016-02-29
АО Дагестанская сетевая компания | Затеречные ЭС (Кизлярские РЭС) | 2015-12-13 17:30 | 2015-12-13 18:10 | Обрыв провода А-35 в пролете меж КТП и 1 опоры ВЛ-0.4 ф№1. | Прочие воздействия природных явлений | Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации | Обход и осмотр ВЛ-0.4. Замена провода А-35 на СИП 50 мм. | 2015-12-18
АО Дагестанская сетевая компания | Затеречные ЭС (Ногайские РЭС) | 2015-12-13 19:05 | 2015-12-13 20:10 | 13.12.2015 в 19:05 Жители ул. Муртузалиева пожаловались на отсутствие напряжения. При осмотре КТП № 27-01-14 ОВБ обнаружили перегоревший ПН-2. Обход и осмотр ВЛ-0.4 замечаний не выявил. ПН-2 был заменен. | Прочие нарушения | Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации | Обход и осмотр ВЛ-0.4. | 2015-12-18
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-12-14 10:45 | 2015-12-14 10:55 | 14.12.2015г. в 10:45ч. на ДП ОДС Махачкалинских ГЭС от ДД ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении КВЛ-6кВ Ф-52 ПС «ГПП» действием МТЗ. В 10:55ч. РПВ успешное, нагрузка 270А. С начала прекращения электроснабже | Прочие нарушения |  | Необходимо произвести внеплановый осмотр ТП, КТП, СКТП по КВЛ-6кВ Ф-52 ПС «ГПП» с целью определения их состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. | 2016-02-29
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-12-14 10:45 | 2015-12-14 10:55 | 14.12.2015г. в 10:45ч. на ДП ОДС Махачкалинских ГЭС от ДД ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении КВЛ-6кВ Ф-52 ПС «ГПП» действием МТЗ. В 10:55ч. РПВ успешное, нагрузка 270А. С начала прекращения электроснабже | Прочие нарушения |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений, а также для выявления аварийных очагов необходимо выполнить внеплановый обход КВЛ-6кВ Ф-52 ПС «ГПП» с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. | 2016-02-29
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-12-14 13:50 | 2015-12-14 18:00 | 14.12.2015г. в 13:50ч. на ДП ОДС Махачкалинских ГЭС от ДД ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило оперативное сообщение о том, что по КВЛ-10кВ Ф-34 ПС «Компас» сработала аварийная сигнализация на установившееся замыкание на землю, Фидер аварийно отключен | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ; Производство несанкционированных работ в охранных зонах ЭУ, кроме 3.4.8.8 | Механическое воздействие в результате сдавливания или вытягивания; Нарушение электрической изоляции | Направить письмо в ОАО «Махачкалаводоканал» о необходимости возмещения экономического ущерба по технологическому нарушению по КВЛ-10кВ Ф-34 ПС «Компас» от 14.12.2015г. | 2016-02-29
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-12-14 13:50 | 2015-12-14 18:00 | 14.12.2015г. в 13:50ч. на ДП ОДС Махачкалинских ГЭС от ДД ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило оперативное сообщение о том, что по КВЛ-10кВ Ф-34 ПС «Компас» сработала аварийная сигнализация на установившееся замыкание на землю, Фидер аварийно отключен | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ; Производство несанкционированных работ в охранных зонах ЭУ, кроме 3.4.8.8 | Механическое воздействие в результате сдавливания или вытягивания; Нарушение электрической изоляции | Обеспечить нагрузочные характеристики КЛ-10кВ от ТП №668 «Афганец» вывод на опору в сторону РП-2БКТП №974 «Насосная-Семендер» кабеля АПвПу2г 3(1х240) по КВЛ-10кВ Ф-34 ПС «Компас» в соответствии с техническими параметрами кабеля. | 2016-02-29
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-12-14 13:50 | 2015-12-14 18:00 | 14.12.2015г. в 13:50ч. на ДП ОДС Махачкалинских ГЭС от ДД ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило оперативное сообщение о том, что по КВЛ-10кВ Ф-34 ПС «Компас» сработала аварийная сигнализация на установившееся замыкание на землю, Фидер аварийно отключен | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ; Производство несанкционированных работ в охранных зонах ЭУ, кроме 3.4.8.8 | Механическое воздействие в результате сдавливания или вытягивания; Нарушение электрической изоляции | В целях недопущения технологических нарушений в электрических сетях по вине посторонних лиц и организаций необходимо направить в Администрацию г. Махачкала, для размещения на официальном портале, информацию о недопустимости нарушения гражданами и юридичес | 2016-02-29
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-12-14 13:50 | 2015-12-14 18:00 | 14.12.2015г. в 13:50ч. на ДП ОДС Махачкалинских ГЭС от ДД ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило оперативное сообщение о том, что по КВЛ-10кВ Ф-34 ПС «Компас» сработала аварийная сигнализация на установившееся замыкание на землю, Фидер аварийно отключен | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ; Производство несанкционированных работ в охранных зонах ЭУ, кроме 3.4.8.8 | Механическое воздействие в результате сдавливания или вытягивания; Нарушение электрической изоляции | В целях привлечения к ответственности виновника происшествия (ОАО «Махачкалаводоканал») по КВЛ-10кВ Ф-34 ПС «Компас», необходимо направить письмо в УЖКХ г. Махачкала о предоставлении информации (при наличии) по поданным заявкам в УЖКХ г. Махачкала на дату | 2016-02-29
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-12-14 14:50 | 2015-12-14 15:40 | 17.12.2015г. в 14:50ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от потребителей ЭЭ ТП №24 «Военвед» поступило сообщение о прекращении передачи ЭЭ. В 14:50ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение проверить оборудование РУ-0,4кВ и ВЛ-0,4кВ ТП №2 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Механическое разрушение, деформация, перекос | В целях недопущения подобных технологических нарушений по ВЛ-0,4кВ Ф-2 ТП №24 «Военвед», необходимо выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4кВ с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. | 2016-02-29
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-12-14 19:05 | 2015-12-14 20:30 | 14.12.2015г. в 19:05ч. на ДП ОДС Махачкалинских ГЭС от потребителей ЭЭ по ВЛ-6кВ Ф-8 ПС «Юго-Восточная» поступило сообщение о прекращении передачи ЭЭ. В 19:10ч. ДД ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении ВЛ-6 | Несвоевременное выявление дефектов; Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Механическое разрушение, деформация, перекос | В целях недопущения подобных технологических нарушений по ВЛ-6кВ Ф-8 ПС «Юго-Восточная» необходимо выполнить капитальный ремонт ВЛ-6кВ. | 2016-02-29
АО Дагестанская сетевая компания | Гергебильские ЭС | 2015-12-15 07:22 | 2015-12-15 13:49 | 15.12.15г. 07ч.22мин. Отключилась ВЛ 110кВ Тлох - Ботлих (ВЛ-110-180) работающая в тупиковом режиме: на ПС 110кВ Тлох В-180 от АОСН. Схемно отключилась ВЛ 110кВ Ботлих - Миарсо (ВЛ-110-196). Причина: неполнофазный режим ВЛ-110-167 (отсутствует напряжение | Несвоевременное устранение дефектов | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Выполнить соединение шлейфа на опоре №198 (ВЛ-110-167) термосваркой и дополнительно шунтировать. | 2015-12-15
АО Дагестанская сетевая компания | Гергебильские ЭС | 2015-12-15 07:22 | 2015-12-15 13:49 | 15.12.15г. 07ч.22мин. Отключилась ВЛ 110кВ Тлох - Ботлих (ВЛ-110-180) работающая в тупиковом режиме: на ПС 110кВ Тлох В-180 от АОСН. Схемно отключилась ВЛ 110кВ Ботлих - Миарсо (ВЛ-110-196). Причина: неполнофазный режим ВЛ-110-167 (отсутствует напряжение | Несвоевременное устранение дефектов | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Провести внеочередной верховой осмотр ВЛ-110кВ Дылым– Тлох с отпайкой на ПС 110кВ Аргвани (ВЛ-110-167) | 2016-01-31
АО Дагестанская сетевая компания | Гергебильские ЭС | 2015-12-15 07:22 | 2015-12-15 13:49 | 15.12.15г. 07ч.22мин. Отключилась ВЛ 110кВ Тлох - Ботлих (ВЛ-110-180) работающая в тупиковом режиме: на ПС 110кВ Тлох В-180 от АОСН. Схемно отключилась ВЛ 110кВ Ботлих - Миарсо (ВЛ-110-196). Причина: неполнофазный режим ВЛ-110-167 (отсутствует напряжение | Несвоевременное устранение дефектов | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Провести тепловизионный контроль шлейфов на анкерных опорах ВЛ-110кВ Дылым– Тлох с отпайкой на ПС 110кВ Аргвани (ВЛ-110-167) | 2015-12-25
АО Дагестанская сетевая компания | Затеречные ЭС (Тарумовские РЭС) | 2015-12-15 10:55 | 2015-12-15 12:55 | Перегорел ПН-2 0.4 кВ. | Прочие воздействия природных явлений | Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации | Обход и осмотр ВЛ-0.4. Замена Участка старых проводов А-16 на СИП. | 2015-12-31
АО Дагестанская сетевая компания | Северные ЭС | 2015-12-15 12:06 | 2015-12-16 15:33 | 15.12.2015г в 12 ч.06 мин. на ПС Чиркей и ПС Миатлы по НО заявке выведена в ремонт защита ВЛ-110-138 для послеаварийной проверки. | Несвоевременное выявление дефектов |  | .
АО Дагестанская сетевая компания | Затеречные ЭС (Ногайские РЭС) | 2015-12-15 19:06 | 2015-12-15 20:40 | 15-12-2015 в 19:06 перегорел ПН-2. Схлест фаз, замыкание. Сильный ветер. | Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта | Механическое воздействие атмосферных явлений | Обход и осмотр ВЛ-0.4. Замена провода А-25 на СИП. | 2015-12-24
АО Дагестанская сетевая компания | Затеречные ЭС (Тарумовские РЭС) | 2015-12-16 17:05 | 2015-12-16 17:58 | Сильный ветер. Схлест фаз 0.4 кВ. | Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта | Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации | Обход и осмотр ВЛ-0.4 кВ. Замена провода А-16 на СИП. | 2015-12-17
АО Дагестанская сетевая компания | Центральные ЭС | 2015-12-16 21:28 | 2015-12-16 21:28 | 16.12.2015г. 21ч. 28мин. Отключилась ВЛ-110кВ (ПС Артем- ПС Буйнакск-1) На ПС Буйнакск-1 от ДФЗ-201, 1 ст ЗЗ, 1зоны ДЗ повр Ф"А" АПВ успешное. На ПС Артем от ДФЗ-201, 1 ст. ЗЗ, 1 зона ДЗ АПВ успешное. | Воздействие на ЭУ птиц | Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц | .
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-12-17 09:45 | 2015-12-17 11:35 | 17.12.2015г. в 09:45ч. на ДП ОДС Махачкалинских ГЭС от ДД ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении КВЛ-6кВ Ф-52 ПС «ГПП» действием МТЗ. В 11:35ч. РПВ успешное. С начала прекращения электроснабжения до его восс | Прочие нарушения |  | Необходимо произвести внеплановый осмотр ТП, КТП, СКТП по КВЛ-6кВ Ф-52 ПС «ГПП» с целью определения их состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. | 2016-02-29
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-12-17 09:45 | 2015-12-17 11:35 | 17.12.2015г. в 09:45ч. на ДП ОДС Махачкалинских ГЭС от ДД ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении КВЛ-6кВ Ф-52 ПС «ГПП» действием МТЗ. В 11:35ч. РПВ успешное. С начала прекращения электроснабжения до его восс | Прочие нарушения |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений, а также для выявления аварийных очагов необходимо выполнить внеплановый обход КВЛ-6кВ Ф-52 ПС «ГПП» с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. | 2016-02-29
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-12-17 21:05 | 2015-12-17 21:25 | 17.12.2015г. в 21:05ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от потребителей ЭЭ ГКТП «1110 «Ипподром-Джигит» поступило сообщение о прекращении передачи ЭЭ. В 14:50ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение проверить оборудование РУ-0,4кВ, РУ- | Воздействие на ЭУ животных | Нарушение электрической изоляции | В целях недопущения подобных технологических нарушений ГКТП «1110 «Ипподром-Джигит» необходимо выполнить внеплановый ГКТП на предмет наличия отверстий. Выполнить мероприятия для предотвращения проникновения животных в РУ-0,4кВ, РУ-10кВ. | 2016-02-29
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-12-17 21:05 | 2015-12-17 21:25 | 17.12.2015г. в 21:05ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от потребителей ЭЭ ГКТП «1110 «Ипподром-Джигит» поступило сообщение о прекращении передачи ЭЭ. В 14:50ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение проверить оборудование РУ-0,4кВ, РУ- | Воздействие на ЭУ животных | Нарушение электрической изоляции | В ГКТП №1110 «Ипподром-Джигит» выполнить замену некалиброванных плавких вставок, установленные для защиты оборудования от КЗ, на калиброванные предохранители. | 2016-02-29
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-12-17 23:45 | 2015-12-18 00:30 | 17.12.2015г. в 23:45ч. на ДП ОДС Махачкалинских ГЭС от потребителей ЭЭ КТП №457 «Атаева» поступило сообщение о прекращении передачи ЭЭ. В 23:45ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение проверить электрооборудование КТП №457 «Атаева» и выполнить обх | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Механическое разрушение, деформация, перекос | В целях недопущения подобных технологических нарушений по ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП №457 «Атаева», необходимо выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4кВ с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. | 2016-02-29
АО Дагестанская сетевая компания | Гергебильские ЭС | 2015-12-18 00:20 | 2015-12-18 00:20 | 18.12.15г. В 00ч.04мин. отключалась работающая в тупиковом режиме ВЛ 110кВ Дылым– Тлох с отпайкой на ПС 110кВАргвани (ВЛ-110-167): -на ПС 110кВ Дылым отключился В-167 от 2ст. ТЗНП, АПВ успешное. В 00ч.21мин. при осмотре на ПС 110кВ Тлох обнаружено отсутст | Несвоевременное устранение дефектов | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Провести тепловизионный контроль шлейфов на анкерных опорах ВЛ-110кВ Дылым– Тлох с отпайкой на ПС 110кВ Аргвани (ВЛ-110-167) | 2016-01-25
АО Дагестанская сетевая компания | Гергебильские ЭС | 2015-12-18 00:20 | 2015-12-18 00:20 | 18.12.15г. В 00ч.04мин. отключалась работающая в тупиковом режиме ВЛ 110кВ Дылым– Тлох с отпайкой на ПС 110кВАргвани (ВЛ-110-167): -на ПС 110кВ Дылым отключился В-167 от 2ст. ТЗНП, АПВ успешное. В 00ч.21мин. при осмотре на ПС 110кВ Тлох обнаружено отсутст | Несвоевременное устранение дефектов | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Выполнить соединение шлейфа на опоре №198 (ВЛ-110-167) термосваркой и дополнительно шунтировать. | 2015-12-18
АО Дагестанская сетевая компания | Гергебильские ЭС | 2015-12-18 00:20 | 2015-12-18 00:20 | 18.12.15г. В 00ч.04мин. отключалась работающая в тупиковом режиме ВЛ 110кВ Дылым– Тлох с отпайкой на ПС 110кВАргвани (ВЛ-110-167): -на ПС 110кВ Дылым отключился В-167 от 2ст. ТЗНП, АПВ успешное. В 00ч.21мин. при осмотре на ПС 110кВ Тлох обнаружено отсутст | Несвоевременное устранение дефектов | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Провести внеочередной верховой осмотр ВЛ-110кВ Дылым– Тлох с отпайкой на ПС 110кВ Аргвани (ВЛ-110-167) | 2015-12-31
АО Дагестанская сетевая компания | Центральные ЭС | 2015-12-18 02:39 | 2015-12-18 02:39 | 18.12.2015г. 02ч. 39мин. ОТключилась ВЛ 110кВ Л-130 (ВЛ 110 кВ ГПП-Махачкала-110) На ПС ГПП В-130 от ДФЗ, АПВ успешное. На ПС Махачкала-110 СВ-110 от защит Л-130 ДФЗ, АПВ успешное. | Прочие нарушения |  | Провести верховой осмотр ВЛ 110кВ Л-130 "ПС ГПП - ПС Махачкала-110" | 2016-02-29
АО Дагестанская сетевая компания | Северные ЭС | 2015-12-18 08:53 | 2015-12-18 09:17 | 18.12.15г. 08ч.53мин. Односторонне отключилась ВЛ 110кВ Чиркей ГПП – Ирганай ГПП (ВЛ-110-170): - на ПС 110кВ Чиркей ГПП В-170 от 3 зоны ДЗ, выпал блинкер «перегруз ВЛ-110-170» на панели защит №18, АПВ не успешное. – на ПС 110кВ Ирганай ГПП отключений не б | Неправильный расчет уставок РЗА, РА и СА персоналом СО ЕЭС |  | Изменить уставки ДЗ III-зоны на В_170. | 2015-12-31
АО Дагестанская сетевая компания | Гергебильские ЭС | 2015-12-18 10:23 | 2015-12-18 15:49 | В 10ч.23мин. по НО заявке №7146 выведена в ремонт ВЛ 110кВ Дылым - Тлох с отпайкой на ПС 110кВ Аргвани (ВЛ-110-167) для устранения повреждения на опоре №241, и демонтажа кабеля "Дагэлектросвязь" в пролётах №126-130. | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Выполнить соединение шлейфа на опоре №241 (ВЛ-110-167) термосваркой и дополнительно шунтировать. | 2015-12-18
АО Дагестанская сетевая компания | Гергебильские ЭС | 2015-12-18 10:23 | 2015-12-18 15:49 | В 10ч.23мин. по НО заявке №7146 выведена в ремонт ВЛ 110кВ Дылым - Тлох с отпайкой на ПС 110кВ Аргвани (ВЛ-110-167) для устранения повреждения на опоре №241, и демонтажа кабеля "Дагэлектросвязь" в пролётах №126-130. | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Провести внеочередной верховой осмотр ВЛ-110кВ Дылым– Тлох с отпайкой на ПС 110кВ Аргвани (ВЛ-110-167) | 2015-12-18
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-12-18 20:20 | 2015-12-18 21:40 | 18.12.2015г. в 20:20ч. на ДП ОДС Махачкалинских ГЭС от потребителей ЭЭ ТП №330 «Циолковского» поступило сообщение о прекращении передачи ЭЭ. В 20:20ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение проверить электрооборудование ТП №330 «Циолковского» и вып | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Механическое разрушение, деформация, перекос | В целях недопущения подобных технологических нарушений по ВЛ-0,4кВ Ф-1 ТП №330 «Циолковского», необходимо выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4кВ с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. | 2016-02-29
АО Дагестанская сетевая компания | Затеречные ЭС (Тарумовские РЭС) | 2015-12-19 16:10 | 2015-12-19 16:55 | Обрыв провода на опоре №1 ф№1 от КТП № 18-01-09/100 кВА. | Несвоевременное выявление дефектов | Механическое воздействие атмосферных явлений | Обход и осмотр ВЛ-0.4. Замена провода А-16 на СИП. | 2015-12-21
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-12-19 21:00 | 2015-12-19 22:50 | 19.12.2015г. в 21:00ч. на ДП ОДС Махачкалинских ГЭС от потребителей ЭЭ ГКТП №745 «Плеханова» поступило сообщение о прекращении передачи ЭЭ. В 21:00ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение проверить электрооборудование ГКТП №745 «Плеханова» и выполн | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Механическое разрушение, деформация, перекос | В целях недопущения подобных технологических нарушений, а также для выявления аварийных очагов по ВЛ-0,4кВ Ф-3 ГКТП №745 «Плеханова» необходимо выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4кВ с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению вы | 2016-02-29
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-12-20 01:30 | 2015-12-22 12:00 | 20.12.2015г. в 01:30ч. на ДП ОДС Махачкалинских ГЭС от потребителей ЭЭ поступило сообщение о ДТП в п. Н. Городок по ул. Самурская, связанное с наездом на объект электроэнергетики. В 01:30ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение проверить данное соо | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ | Прочие механические воздействия; Механическое разрушение, деформация, перекос | Направить в Администрацию г. Махачкала, для размещения на официальном портале, информацию о недопустимости нарушения гражданами и юридическими лицами работоспособности электрических сетей Махачкалинских ГЭС и о преследовании за повреждение электрических с | 2016-02-29
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-12-20 01:30 | 2015-12-22 12:00 | 20.12.2015г. в 01:30ч. на ДП ОДС Махачкалинских ГЭС от потребителей ЭЭ поступило сообщение о ДТП в п. Н. Городок по ул. Самурская, связанное с наездом на объект электроэнергетики. В 01:30ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение проверить данное соо | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ | Прочие механические воздействия; Механическое разрушение, деформация, перекос | В целях установления и привлечения к ответственности виновных в возникновении технологического нарушения по ВЛ-0,4кВ Ф-2 СКТП №1230 «Анаго» в соответствии с законодательством РФ необходимо направить заявление в органы МВД. Приять меры по взысканию причине | 2016-02-29
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-12-20 10:05 | 2015-12-29 16:45 | 20.12.2015г. в 10:05ч. на ДП ОДС Махачкалинских ГЭС от ДД ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении КВЛ-10кВ Ф-15 ПС «Махачкала-110» В 10:07ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение перевести социально-з | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ; Производство несанкционированных работ в охранных зонах ЭУ, кроме 3.4.8.8 | Механическое воздействие в результате сдавливания или вытягивания; Нарушение электрической изоляции | В целях привлечения к ответственности виновника происшествия по КВЛ-10кВ Ф-15 ПС «Махачкала-110», необходимо направить письмо в УЖКХ г. Махачкала о предоставлении информации (при наличии) по поданным заявкам в УЖКХ г. Махачкала на дату проведения земляных | 2016-02-29
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-12-20 10:05 | 2015-12-29 16:45 | 20.12.2015г. в 10:05ч. на ДП ОДС Махачкалинских ГЭС от ДД ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении КВЛ-10кВ Ф-15 ПС «Махачкала-110» В 10:07ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение перевести социально-з | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ; Производство несанкционированных работ в охранных зонах ЭУ, кроме 3.4.8.8 | Механическое воздействие в результате сдавливания или вытягивания; Нарушение электрической изоляции | Для недопущения технологических нарушений в электрических сетях по вине посторонних лиц и организаций необходимо направить в Администрацию г. Махачкала, для размещения на официальном портале, информацию о недопустимости нарушения гражданами и юридическими | 2016-02-29
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-12-20 10:05 | 2015-12-29 16:45 | 20.12.2015г. в 10:05ч. на ДП ОДС Махачкалинских ГЭС от ДД ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении КВЛ-10кВ Ф-15 ПС «Махачкала-110» В 10:07ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение перевести социально-з | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ; Производство несанкционированных работ в охранных зонах ЭУ, кроме 3.4.8.8 | Механическое воздействие в результате сдавливания или вытягивания; Нарушение электрической изоляции | Установить виновника происшествия и направить заявление в полицию по факту повреждения КВЛ-10кВ Ф-15 ПС «Махачкала-110» от 20.12.2015г. | 2016-02-29
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-12-20 10:05 | 2015-12-29 16:45 | 20.12.2015г. в 10:05ч. на ДП ОДС Махачкалинских ГЭС от ДД ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении КВЛ-10кВ Ф-15 ПС «Махачкала-110» В 10:07ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение перевести социально-з | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ; Производство несанкционированных работ в охранных зонах ЭУ, кроме 3.4.8.8 | Механическое воздействие в результате сдавливания или вытягивания; Нарушение электрической изоляции | Обеспечить нагрузочные характеристики кабеля АСБл 3х185мм2 КЛ-10кВ от II СШ РП-1 №543 «РКБ» до II СШ ТП-2 №544 «РКБ» по КВЛ-10кВ Ф-15 ПС «Махачкала-110» в соответствии с техническими параметрами кабелей. | 2016-02-29
АО Дагестанская сетевая компания | Затеречные ЭС (Тарумовские РЭС) | 2015-12-20 13:45 | 2015-12-20 15:30 | Замыкание фазы"В". 20-12-2015 в 13:45 в КТП№ 17-01-01 залетела птица. Связи с этим перегорел ПН-2 0.4 кВ. | Несвоевременное выявление дефектов | Прочие механические воздействия | Заделать отверствия на КТП. Заменить провод СИП. | 2015-12-21
АО Дагестанская сетевая компания | Северные ЭС (Бабаюртовские РЭС) | 2015-12-20 19:45 | 2015-12-21 09:50 | 20.12.2015г в 19 час 45 минут на ПС Тамазатюбе от ТО отключился ВЛ-10кВ Ф-3. При обходе бригада обнаружила обрыв провода в пролетах опор №171-172 и №183-184. Сильный ветер выше расчетного. | Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта | Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок | Произвести инженерный обход ВЛ для выявлений слабых мест. | 2015-12-31
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-12-21 13:48 | 2015-12-22 18:05 | 21.12.2015г. в 13:48ч. на ДП ОДС Махачкалинских ГЭС от ДД ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении по КВЛ-6кВ Ф-48 ПС «ГПП» действием МТЗ. В 13:55ч. поступила информация о том, что на территории очистных соору | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции; Механическое разрушение, деформация, перекос | В целях недопущения подобных технологических нарушений, а также для выявления аварийных очагов по КВЛ-6кВ Ф-48 ПС «ГПП» необходимо провести высоковольтные испытания КЛ-6кВ от вводной опоры до РУ-6кВ ТП №175 «Очистные сооружения-2» испытательным напряжение | 2016-02-29
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-12-21 13:48 | 2015-12-22 18:05 | 21.12.2015г. в 13:48ч. на ДП ОДС Махачкалинских ГЭС от ДД ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении по КВЛ-6кВ Ф-48 ПС «ГПП» действием МТЗ. В 13:55ч. поступила информация о том, что на территории очистных соору | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции; Механическое разрушение, деформация, перекос | Обеспечить нагрузочные характеристики КЛ-6кВ от вводной опоры до РУ-6кВ ТП №175 «Очистные сооружения-2» в соответствии с техническими параметрами кабеля. | 2016-02-29
АО Дагестанская сетевая компания | Затеречные ЭС | 2015-12-21 19:40 | 2015-12-21 20:31 | 21.12.15 в 19ч.40мин. отключился на ПС 110/35/10 Кочубей от 1 зоны ДЗ В-110 Л-141 (АПВ выведено по режиму). На ПС 110/35/10 Кизляр-2 сработало АВР СШ-110, включился ШСВ-110. Погода: дождь. | Несвоевременное выявление дефектов |  | .
АО Дагестанская сетевая компания | Центральные ЭС (Буйнакские РЭС) | 2015-12-21 20:11 | 2015-12-21 21:01 | 22.12.15г. 20ч. 11мин. на ПС «Буйнакск-2» отключился В-163 от ДФЗ-201. В 20ч.39мин. на Миатлинской ГЭС включен В-5. В 21ч.01мин. на ПС 110кВ Буйнакск – 2 включен В-163 (задержка во включении из-за неготовности привода). | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | заменить физически устаревшие контакторы приводов выключателей на ПС 110 кВ Буйнакск-2. | 2016-02-29
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-12-22 08:55 | 2015-12-22 16:15 | 22.12.2015г. в 08:55ч. на ДП ОДС Махачкалинских ГЭС от ДД ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении КВЛ-6кВ Ф-14 ПС «Новая» действием ТО. В 10:40ч. установлено, что на концевой кабельной муфте кабельного ввод с | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции; Механическое разрушение, деформация, перекос | Обеспечить нагрузочные характеристики кабельного ввода от вводной опоры в ТП №296 «Завод Гаджиева» по КВЛ-6кВ Ф-14 ПС «Новая» в соответствии с техническими параметрами кабеля. | 2016-02-29
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-12-22 08:55 | 2015-12-22 16:15 | 22.12.2015г. в 08:55ч. на ДП ОДС Махачкалинских ГЭС от ДД ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении КВЛ-6кВ Ф-14 ПС «Новая» действием ТО. В 10:40ч. установлено, что на концевой кабельной муфте кабельного ввод с | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции; Механическое разрушение, деформация, перекос | В целях недопущения подобных технологических нарушений, а также для выявления аварийных очагов по КВЛ-6кВ Ф-14 ПС «Новая», необходимо обеспечить проведение высоковольтных испытаний кабельных вставок на КВЛ-10кВ испытательным напряжением в соответствии с П | 2016-02-29
АО Дагестанская сетевая компания | Центральные ЭС (Буйнакские РЭС) | 2015-12-22 12:43 | 2015-12-22 13:59 | По НО заявке на ПС 110 кВ Буйнакск-2 выведен в ремонт выключатель В-163 для послеаварийной проверки и регулировки привода (ММО-110). | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Заменить физически устаревшие контакторы приводов выключателей ПС 110 кВ Буйнакск-2. | 2016-02-26
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-12-22 13:30 | 2015-12-22 16:45 | 22.12.2015г. в 13:30ч. ДП ОДС Махачкалинских ГЭС от ДД ПС «Стекловолокно» поступило сообщение об аварийном отключении КВЛ-6кВ Ф-22 ПС «Стекловолокно». В 13:30ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение выполнить обход КВЛ-6кВ и осмотр оборудования ТП | Несвоевременное выявление дефектов; Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции; Механическое разрушение, деформация, перекос | В целях недопущения подобных технологических нарушений, а также для выявления аварийных очагов по КВЛ-6кВ Ф-22 ПС «Стекловолокно», необходимо обеспечить проведение высоковольтных испытаний кабельных вставок на КВЛ-6кВ испытательным напряжением в соответст | 2016-02-29
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-12-22 13:30 | 2015-12-22 16:45 | 22.12.2015г. в 13:30ч. ДП ОДС Махачкалинских ГЭС от ДД ПС «Стекловолокно» поступило сообщение об аварийном отключении КВЛ-6кВ Ф-22 ПС «Стекловолокно». В 13:30ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение выполнить обход КВЛ-6кВ и осмотр оборудования ТП | Несвоевременное выявление дефектов; Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции; Механическое разрушение, деформация, перекос | Обеспечить нагрузочные характеристики кабельного ввода от опоры КВЛ в РУ-6кВ ТП №451 «ОКС МВД» по КВЛ-6кВ Ф-22 ПС «Стекловолокно» в соответствии с техническими параметрами кабеля. | 2016-02-29
АО Дагестанская сетевая компания | Центральные ЭС (Буйнакские РЭС) | 2015-12-22 13:41 | 2015-12-22 21:00 | По неотложной заявке на ПС 110 кВ Буйнакск-1 выведен в ремонт выключатель В-204 для замены масла по количеству аварийных отключений (ММО-110) . | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) |  | .
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-12-22 15:10 | 2015-12-22 15:28 | 22.12.2015г. в 15:10ч. на ДП ОДС Махачкалинских ГЭС от ДД ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении КВЛ-10кВ Ф-5 ПС «Компас» действием ТО. В 15:28ч. РПВ выполнено успешно. С начала прекращения электроснабжения | Прочие нарушения |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений, а также для выявления аварийных очагов по КВЛ-10кВ Ф-5 ПС «Компас», необходимо выполнить внеплановый обход КВЛ-10кВ с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных | 2016-02-29
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-12-22 15:10 | 2015-12-22 15:28 | 22.12.2015г. в 15:10ч. на ДП ОДС Махачкалинских ГЭС от ДД ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении КВЛ-10кВ Ф-5 ПС «Компас» действием ТО. В 15:28ч. РПВ выполнено успешно. С начала прекращения электроснабжения | Прочие нарушения |  | Необходимо произвести внеплановый осмотр ТП, КТП по КВЛ-10кВ Ф-5 ПС «Компас» с целью определения их состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. | 2016-02-29
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-12-22 15:50 | 2015-12-22 21:30 | 22.12.2015г. в 15:50ч. на ДП ОДС Махачкалинских ГЭС от ДД ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении КВЛ-6кВ Ф-34 ПС «ГПП» действием МТЗ. В 15:50ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение выполнить обход КВ | Умышленное (вандальное) повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ | Нарушение электрической изоляции; Механическое разрушение, деформация, перекос | В целях недопущения подобных технологических нарушений необходимо направить в Администрацию г. Махачкала, для размещения на официальном портале города, информацию о недопустимости нарушения гражданами и юридическими лицами работоспособности электрических | 2016-02-29
АО Дагестанская сетевая компания | Гергебильские ЭС | 2015-12-22 18:47 | 2015-12-22 21:29 | 22.12.2015 в 18ч.47мин. по неотложной заявке №7206 отключена в ремонт ВЛ -110 кВ Гоцатлинская ГЭС – Гергебиль В 21ч.29мин. включена в работу ВЛ 110 кВ Гоцатлинская ГЭС – Гергебиль после устранения нагрев контакта на аппаратном зажиме ВЧЗ фазы "В". | Несвоевременное устранение дефектов |  | устраненить нагрев контакта на аппаратном зажиме ВЧЗ ф. «В» на ПС 110 кВ Гергебиль. | 2015-12-22
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-12-23 03:48 | 2015-12-23 15:00 | 23.12.2015г. в 03:48ч. на ДП ОДС Махачкалинских ГЭС от ДД ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило оперативное сообщение о том, что по ВЛ-10кВ Ф-13 ПС «Приморская» сработала аварийная сигнализация на установившееся замыкание на землю. В 03:50ч. Фидер авар | Дефекты (недостатки) монтажа; Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта | Коррозионный, эрозионный износ; Нарушение электрической изоляции | Обеспечить нагрузочные характеристики кабельного ввода с опоры ВЛ-10кВ в ГКТП №1131 «Ипподром» по ВЛ-10кВ Ф-13 ПС «Приморская» в соответствии с техническими параметрами кабеля. | 2016-02-29
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-12-23 03:48 | 2015-12-23 04:00 | 23.12.2015г. в 03:48ч. на ДП ОДС Махачкалинских ГЭС от ДД ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении КВЛ-10кВ Ф-18 ПС «Приморская» действием МТЗ. В 04:00ч. РПВ выполнено успешно, нагрузка 60А. С начала прекращен | Несвоевременное выявление дефектов |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений, а также для выявления аварийных очагов по КВЛ-10кВ Ф-18 ПС «Приморская», необходимо выполнить внеплановый обход КВЛ-10кВ с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявле | 2016-02-29
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-12-23 03:48 | 2015-12-23 15:00 | 23.12.2015г. в 03:48ч. на ДП ОДС Махачкалинских ГЭС от ДД ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило оперативное сообщение о том, что по ВЛ-10кВ Ф-13 ПС «Приморская» сработала аварийная сигнализация на установившееся замыкание на землю. В 03:50ч. Фидер авар | Дефекты (недостатки) монтажа; Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта | Коррозионный, эрозионный износ; Нарушение электрической изоляции | В целях недопущения подобных технологических нарушений необходимо выполнить осмотр участков кабельных вводов в ТП, КТП по ВЛ-10кВ Ф-13 ПС «Приморская» на предмет наличия нарушений технологии крепления кабельных линий на опоры ВЛ. | 2016-02-29
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-12-23 03:48 | 2015-12-23 04:00 | 23.12.2015г. в 03:48ч. на ДП ОДС Махачкалинских ГЭС от ДД ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении КВЛ-10кВ Ф-18 ПС «Приморская» действием МТЗ. В 04:00ч. РПВ выполнено успешно, нагрузка 60А. С начала прекращен | Несвоевременное выявление дефектов |  | Необходимо произвести внеплановый осмотр ТП, КТП, СКТП по КВЛ-10кВ Ф-18 ПС «Приморская» с целью определения их состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. | 2016-02-29
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-12-23 10:27 | 2015-12-23 18:37 | 23.12.2015г. в 10:27ч. на ДП ОДС Махачкалинских ГЭС от ДД ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении КВЛ-10кВ Ф-1 ПС «Махачкала-110» действием ТО. В 12:45ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение в ТП №88 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | Обеспечить нагрузочные характеристики кабеля АСБл 3х120 кабельного ввода от вводной опоры в РУ-10кВ ТП №220 «Громова» в соответствии с техническими параметрами кабеля. | 2016-02-29
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-12-23 10:27 | 2015-12-23 18:37 | 23.12.2015г. в 10:27ч. на ДП ОДС Махачкалинских ГЭС от ДД ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении КВЛ-10кВ Ф-1 ПС «Махачкала-110» действием ТО. В 12:45ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение в ТП №88 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | В целях недопущения подобных технологических нарушений, а также для выявления аварийных очагов по КВЛ-10кВ Ф-1 ПС «Махачкала-110» необходимо провести высоковольтные испытания кабеля АСБл 3х120 кабельного ввода от вводной опоры в РУ-10кВ ТП №220 «Громова» | 2016-02-29
АО Дагестанская сетевая компания | Северные ЭС | 2015-12-23 11:45 | 2015-12-23 13:06 | 23.12.15г. 12ч.05мин. на ПС 110кВ Миатлы по НО заявке выведен в ремонт СВ-110 для устранения нагрева контакта на выключателе фазы "В" (ВГТ-110). В 13ч.06мин. введен в работу СВ-110 на ПС 110кВ Миатлы. | Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта | Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок | Произвести тепловизионный контроль всех присоединений на ПС Миатлы. | 2016-02-15
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-12-23 13:08 | 2015-12-23 17:00 | 23.12.2015г. в 13:08ч. на ДП ОДС Махачкалинских ГЭС от ДД ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении ВЛ-10кВ Ф-1 ПС «Тепличный комбинат». В 17:00ч. РПВ выполнено успешно, нагрузка 250А. С начала прекращения элек | Несвоевременное выявление дефектов |  | Необходимо произвести внеплановый осмотр ТП, КТП, СКТП по ВЛ-10кВ Ф-1 ПС «Тепличный комбинат» с целью определения их состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. | 2016-02-29
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-12-23 13:08 | 2015-12-23 17:00 | 23.12.2015г. в 13:08ч. на ДП ОДС Махачкалинских ГЭС от ДД ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении ВЛ-10кВ Ф-1 ПС «Тепличный комбинат». В 17:00ч. РПВ выполнено успешно, нагрузка 250А. С начала прекращения элек | Несвоевременное выявление дефектов |  | В целях недопущения технологических нарушений, а также для выявления аварийных очагов по ВЛ-10кВ Ф-1 ПС «Тепличный комбинат», необходимо выполнить внеплановый обход ВЛ-10кВ с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных | 2016-02-29
АО Дагестанская сетевая компания | Центральные ЭС | 2015-12-23 15:03 | 2015-12-23 18:32 | 23.12 в 15-03 по НО заявке выведена в ремонт ВЛ 110 кВ Восточная – Каспийская ТЭЦ II цепь с отпайками (ВЛ-110-112) для восстановления оборванного шлейфа фаза "С" опора №47. | Неклассифицированные причины | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | .
АО Дагестанская сетевая компания | Центральные ЭС (Сергокалинские РЭС) | 2015-12-24 12:49 | 2015-12-24 17:53 | На ПС 110 кВ Сергокала по НО заявке выведен в ремонт СВ-110 (ММО-110), для замены масла по количеству аварийных отключений, с замыканием ремонтной перемычки. | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) |  | .
АО Дагестанская сетевая компания | Затеречные ЭС (Южносухокумские РЭС) | 2015-12-24 21:10 | 2015-12-25 11:05 | 24-12-2015 в 21-10 на пс 35-10 3-я Ферма отключился МВ-10 ВЛ-10 ф№2 от ТО. РПВ не успешно. Обесточено 12 КТП. | Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта |  | Обход и осмотр ВЛ-10 кВ ф№2. | 2015-12-26
АО Дагестанская сетевая компания | Затеречные ЭС (Южносухокумские РЭС) | 2015-12-24 21:48 | 2015-12-26 17:04 | 24-12-2015 в 21:48 на пс 3-Ферма отключился В-35 Л-33 от ТО. В 21:58 РПВ не успешно. При обходе ВЛ СВВС, обнаружили сломанню опору №34 на основании. 26-12-2015 Служба ВВС заменила поврежденную опору и 300 метров провода АС-150, В 17:04 сего дня включили | Дефекты (недостатки) изготовления | Механическое разрушение, деформация, перекос | Обход и осмотр ВЛ-35 Л-33. | 2016-01-30
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-12-24 23:36 | 2015-12-25 | 24.12.2015г. в 23:36ч. на ДП ОДС Махачкалинских ГЭС от ДД ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении КВЛ-6кВ Ф-19 ПС «Новая» действием ТО. 25.12.2015г. в 00:00ч. РПВ выполнено успешно, нагрузка 140А. С начала пр | Несвоевременное выявление дефектов |  | Необходимо произвести внеплановый осмотр ТП, КТП, СКТП по КВЛ-6кВ Ф-19 ПС «Новая» с целью определения их состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. | 2016-02-29
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-12-24 23:36 | 2015-12-25 | 24.12.2015г. в 23:36ч. на ДП ОДС Махачкалинских ГЭС от ДД ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении КВЛ-6кВ Ф-19 ПС «Новая» действием ТО. 25.12.2015г. в 00:00ч. РПВ выполнено успешно, нагрузка 140А. С начала пр | Несвоевременное выявление дефектов |  | В целях недопущения технологических нарушений, а также для выявления аварийных очагов по КВЛ-6кВ Ф-19 ПС «Новая», необходимо выполнить внеплановый обход КВЛ-6кВ с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. | 2016-02-29
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-12-24 23:47 | 2015-12-25 12:25 | 24.12.2015г. в 23:47ч. на ДП ОДС Махачкалинских ГЭС от ДД ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило оперативное сообщение о том, что по КВЛ-6кВ Ф-20 ПС «Новая» сработала аварийная сигнализация на установившееся замыкание на землю, Фидер аварийно отключен. | Дефекты (недостатки) монтажа; Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта | Коррозионный, эрозионный износ; Нарушение электрической изоляции | Обеспечить нагрузочные характеристики кабельного ввода с опоры КВЛ-6кВ в РП-ТП №16 «Дом быта» по КВЛ-6кВ Ф-20 ПС «Новая» в соответствии с техническими параметрами кабеля. | 2016-02-29
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-12-24 23:47 | 2015-12-25 12:25 | 24.12.2015г. в 23:47ч. на ДП ОДС Махачкалинских ГЭС от ДД ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило оперативное сообщение о том, что по КВЛ-6кВ Ф-20 ПС «Новая» сработала аварийная сигнализация на установившееся замыкание на землю, Фидер аварийно отключен. | Дефекты (недостатки) монтажа; Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта | Коррозионный, эрозионный износ; Нарушение электрической изоляции | В целях недопущения подобных технологических нарушений необходимо выполнить осмотр участков кабельных вводов в ТП, КТП по КВЛ-6кВ Ф-20 ПС «Новая» на предмет наличия нарушений технологии крепления кабельной линии на опору КВЛ. | 2016-02-29
АО Дагестанская сетевая компания | Гергебильские ЭС | 2015-12-25 02:38 | 2015-12-25 02:38 | 25.12.2015 в 02:38 отключилась ВЛ 110 кВ Чиркей ГПП - Ирганай ГПП (ВЛ-110-170) действием: на ПС 110 кВ Чиркей ГПП отключился В-170 - 2 ст. ДЗ, АПВ успешное. на ПС 110 кВ Ирганай ГПП отключился В-170 - 1 ст. ДЗ, АПВ успешное. При этом излишне односторонн | Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта |  | Провести верховой осмотр ВЛ110кВ ГПП Чиркей-ГПП Иргнай (ВЛ-110-170) | 2016-01-31
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-12-25 12:05 | 2015-12-25 12:55 | 25.12.2015г. в 12:05ч. на ДП ОДС Махачкалинских ГЭС от ДД ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении КВЛ-10кВ Ф-31 ПС «Восточная». В 12:55ч. РПВ выполнено успешно. С начала прекращения электроснабжения до его во | Несвоевременное выявление дефектов |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений по КВЛ-10кВ Ф-31 ПС «Восточная», а также для выявления аварийных очагов по Фидеру необходимо выполнить внеплановый обход КВЛ-10кВ с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранени | 2016-02-29
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-12-25 12:05 | 2015-12-25 12:55 | 25.12.2015г. в 12:05ч. на ДП ОДС Махачкалинских ГЭС от ДД ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении КВЛ-10кВ Ф-31 ПС «Восточная». В 12:55ч. РПВ выполнено успешно. С начала прекращения электроснабжения до его во | Несвоевременное выявление дефектов |  | Необходимо произвести внеплановый осмотр ТП, КТП, СКТП по КВЛ-10кВ Ф-31 ПС «Восточная» с целью определения их состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. | 2016-02-29
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-12-25 12:30 | 2015-12-25 13:30 | 25.12.2015г. в 12:30ч. на ДП ОДС Махачкалинских ГЭС от ДД ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении ВЛ-10кВ Ф-1 ПС «Тепличный комбинат». Дежурный ПС «Тепличный комбинат» сообщил о том, что на опоре №1 перегорел | Несвоевременное выявление дефектов; Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта | Нарушение электрической изоляции; Механическое разрушение, деформация, перекос | В целях недопущения подобных технологических нарушений, а также для выявления аварийных очагов по ВЛ-10кВ Ф-1 ПС «Тепличный комбинат», необходимо выполнить внеплановый обход ВЛ-10кВ с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению в | 2016-02-29
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-12-27 01:45 | 2015-12-27 01:55 | 27.12.2015г. в 01:45ч. на ДП ОДС Махачкалинских ГЭС от ДД ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении КВЛ-6кВ Ф-36 ПС «Новая». В 01:55ч. РПВ выполнено успешно, нагрузка 130А. С начала прекращения электроснабжени | Несвоевременное выявление дефектов |  | В целях недопущения технологических нарушений, а также для выявления аварийных очагов по КВЛ-6кВ Ф-36 ПС «Новая», необходимо выполнить внеплановый обход КВЛ-6кВ с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. | 2016-02-29
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-12-27 01:45 | 2015-12-27 01:55 | 27.12.2015г. в 01:45ч. на ДП ОДС Махачкалинских ГЭС от ДД ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении КВЛ-6кВ Ф-36 ПС «Новая». В 01:55ч. РПВ выполнено успешно, нагрузка 130А. С начала прекращения электроснабжени | Несвоевременное выявление дефектов |  | Необходимо произвести внеплановый осмотр ТП, КТП по КВЛ-6кВ Ф-36 ПС «Новая» с целью определения их состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. | 2016-02-29
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-12-27 14:37 | 2015-12-27 16:00 | 27.12.2015г. в 14:37ч. на ДП ОДС Махачкалинских ГЭС от ДД ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении КВЛ-6кВ Ф-23 ПС «Приозерная» действием ТО. В 14:50ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение выполнить об | Несвоевременное выявление дефектов; Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта | Нарушение электрической изоляции; Механическое разрушение, деформация, перекос | В целях недопущения подобных технологических нарушений, а также для выявления аварийных очагов по КВЛ-6кВ Ф-23 ПС «Приозерная», необходимо выполнить внеплановый обход КВЛ-6кВ с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленн | 2016-02-29
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-12-28 11:21 | 2016-01-03 15:00 | 28.12.2015г. в 11:21ч. на ДП ОДС Махачкалинских ГЭС от ДД ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении КВЛ-10кВ Ф-13 ПС «Компас» действием ТО. В 11:57ч. РПВ выполнено неуспешно. В 12:35ч. Поступило сообщение о том | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | Обеспечить нагрузочные характеристики кабельной линии на участке ТП №707 «Огарева 6» – ТП №916 «Айвазовского 6б» по КВЛ-10кВ Ф-13 ПС «Компас» в соответствии с техническими параметрами кабеля. | 2016-02-29
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-12-28 11:21 | 2016-01-03 15:00 | 28.12.2015г. в 11:21ч. на ДП ОДС Махачкалинских ГЭС от ДД ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении КВЛ-10кВ Ф-13 ПС «Компас» действием ТО. В 11:57ч. РПВ выполнено неуспешно. В 12:35ч. Поступило сообщение о том | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | В целях недопущения подобных технологических нарушений, а также для выявления аварийных очагов по КВЛ-10кВ Ф-13 ПС «Компас» необходимо провести высоковольтные испытания кабельной линии на участке ТП №707 «Огарева 6» – ТП №916 «Айвазовского 6б» испытатель | 2016-02-29
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-12-28 16:15 | 2015-12-28 16:40 | 28.12.2015г. в 16:15ч. ДП ОДС Махачкалинских ГЭС от потребителей ЭЭ по ВЛ-10кВ Ф-12 ПС «Восточная» поступило сообщение о прекращении электроснабжения. В 16:25ч. на ДП ОДС Махачкалинских ГЭС от ДД ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило оперативное сообще | Несвоевременное выявление дефектов |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений по ВЛ-10кВ Ф-12 ПС «Восточная», а также для выявления аварийных очагов по Фидеру необходимо выполнить внеплановый обход ВЛ-10кВ с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению | 2016-02-29
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-12-28 16:15 | 2015-12-28 16:40 | 28.12.2015г. в 16:15ч. ДП ОДС Махачкалинских ГЭС от потребителей ЭЭ по ВЛ-10кВ Ф-12 ПС «Восточная» поступило сообщение о прекращении электроснабжения. В 16:25ч. на ДП ОДС Махачкалинских ГЭС от ДД ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило оперативное сообще | Несвоевременное выявление дефектов |  | Необходимо произвести внеплановый осмотр ТП, КТП, СКТП по ВЛ-10кВ Ф-12 ПС «Восточная» с целью определения их состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. | 2016-02-29
АО Дагестанская сетевая компания | Северные ЭС (Бабаюртовские РЭС) | 2015-12-28 20:00 | 2015-12-29 11:00 | 28.12.2015г в 20 час 00 минут на ПС Татаюрт от ТО отключился ВЛ-10кВ Ф-4. При обходе бригада обнаружила обрыв проводов в пролетах опор №203-204 и №221-222. Сильный ветер выше расчетного. | Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта | Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок | Произвести перетяжку проводов на ВЛ. | 2016-01-18
АО Дагестанская сетевая компания | Северные ЭС | 2015-12-29 11:37 | 2015-12-29 15:10 | 29.12.2015г в 11 час 37 минут на ПС Чиркей ГПП по НО заявке выведен в ремонт В-170 для изменение уставок ДЗ III- зоны согласно письма РДУ. | Прочие нарушения |  | .
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-12-30 08:40 | 2015-12-30 18:30 | 30.12.2015г. в 08:40ч. на ДП ОДС Махачкалинских ГЭС от ДД ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении КВЛ-10кВ Ф-15 ПС «Приморская» действием ТО. В 08:40ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение выполнить о | Пучение грунтов | Механическое воздействие в результате сдавливания или вытягивания; Нарушение электрической изоляции; Механическое разрушение, деформация, перекос | В целях недопущения подобных технологических нарушений, а также для выявления аварийных очагов по КВЛ-10кВ Ф-15 ПС «Приморская» необходимо провести высоковольтные испытания кабельной линии, отпайки от опоры КВЛ-10кВ в сторону КТП №557 «Земснаряд», испытат | 2016-02-29
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-12-30 08:40 | 2015-12-30 18:30 | 30.12.2015г. в 08:40ч. на ДП ОДС Махачкалинских ГЭС от ДД ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении КВЛ-10кВ Ф-15 ПС «Приморская» действием ТО. В 08:40ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение выполнить о | Пучение грунтов | Механическое воздействие в результате сдавливания или вытягивания; Нарушение электрической изоляции; Механическое разрушение, деформация, перекос | Обеспечить нагрузочные характеристики кабельной линии отпайки от опоры КВЛ-10кВ в сторону КТП №557 «Земснаряд» по КВЛ-10кВ Ф-15 ПС «Приморская» в соответствии с техническими параметрами кабеля. | 2016-02-29
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-12-30 09:30 | 2015-12-31 12:00 | 30.12.2015г. в 09:30ч. на ДП ОДС Махачкалинских ГЭС от ДД ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении КВЛ-10кВ Ф-18 ПС «Приморская» действием ТО. В 09:35ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение определить | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | В целях недопущения подобных технологических нарушений по КВЛ-10кВ Ф-18 ПС «Приморская», необходимо выполнить внеочередной осмотр электрооборудования ТП №517 «Больница рыбников (УРП)» с целью определения состояния оборудования и разработки мероприятий по | 2016-02-29
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-12-30 09:30 | 2015-12-31 12:00 | 30.12.2015г. в 09:30ч. на ДП ОДС Махачкалинских ГЭС от ДД ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении КВЛ-10кВ Ф-18 ПС «Приморская» действием ТО. В 09:35ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение определить | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | Обеспечить проведение высоковольтных испытаний высоковольтного оборудования ТП №517 «Больница рыбников (УРП)» по КВЛ-10кВ Ф-18 ПС «Приморская» испытательным напряжением в соответствии с ПТЭЭСС РФ и иными ведомственными документами | 2016-02-29
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-12-30 09:30 | 2015-12-31 12:00 | 30.12.2015г. в 09:30ч. на ДП ОДС Махачкалинских ГЭС от ДД ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении КВЛ-10кВ Ф-18 ПС «Приморская» действием ТО. В 09:35ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение определить | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить замену 2-х опорных изоляторов ИО-10 выключателя ВН-16 в ТП №517 «Больница рыбников (УРП)». | 2016-02-29
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-12-30 09:30 | 2015-12-30 09:47 | 30.12.2015г. в 09:30ч. на ДП ОДС Махачкалинских ГЭС от ДД ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении ВЛ-10кВ Ф-13 ПС «Приморская» действием МТЗ. В 09:47ч. РПВ выполнено успешно, нагрузка 120А. С начала прекращен | Несвоевременное выявление дефектов |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений по ВЛ-10кВ Ф-13 ПС «Приморская», а также для выявления аварийных очагов по Фидеру необходимо выполнить внеплановый обход ВЛ-10кВ с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению | 2016-02-29
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-12-30 09:30 | 2015-12-30 09:47 | 30.12.2015г. в 09:30ч. на ДП ОДС Махачкалинских ГЭС от ДД ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении ВЛ-10кВ Ф-13 ПС «Приморская» действием МТЗ. В 09:47ч. РПВ выполнено успешно, нагрузка 120А. С начала прекращен | Несвоевременное выявление дефектов |  | Необходимо произвести внеплановый осмотр ТП, КТП, СКТП по Ф-13 ПС «Приморская» с целью определения их состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. | 2016-02-29
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-12-30 13:30 | 2016-01-04 14:00 | 30.12.2015г. в 13:30ч. на ДП ОДС Махачкалинских ГЭС ДД ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении КВЛ-6кВ Ф-24 ПС «ГПП». Поступило сообщение о том, что на трансформаторной подстанции по ул. Титова д.46 произоше | Несвоевременное выявление дефектов | Нарушение электрической изоляции; Исчерпание ресурса | В целях недопущения подобных технологических нарушений по КВЛ-6кВ Ф-24 ПС «ГПП» необходимо усилить контроль за периодичностью обходов и осмотров электрооборудования ТП, своевременно производить испытания масла, изоляции электроустановок объемами и нормами | 2016-02-29
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-12-30 13:30 | 2016-01-09 10:00 | 30.12.2015г. в 13:30ч. на ДП ОДС Махачкалинских ГЭС от ДД ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении КВЛ-6кВ Ф-37 ПС «ГПП». В 13:35ч. РПВ выполнено успешно. В 14:20ч. на ДП ОДС Махачкалинских ГЭС от ДД ОДС ПУ ЦЭ | Прочие воздействия | Механическое воздействие в результате сдавливания или вытягивания; Нарушение электрической изоляции | В целях недопущения технологических нарушений в электрических сетях по вине сторонних лиц и организаций необходимо направить в Администрацию г. Махачкала, для размещения на официальном портале, информацию о недопустимости нарушения гражданами и юридически | 2016-02-29
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-12-30 13:30 | 2016-01-09 10:00 | 30.12.2015г. в 13:30ч. на ДП ОДС Махачкалинских ГЭС от ДД ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении КВЛ-6кВ Ф-37 ПС «ГПП». В 13:35ч. РПВ выполнено успешно. В 14:20ч. на ДП ОДС Махачкалинских ГЭС от ДД ОДС ПУ ЦЭ | Прочие воздействия | Механическое воздействие в результате сдавливания или вытягивания; Нарушение электрической изоляции | В целях недопущения подобных технологических нарушений, а также для выявления аварийных очагов по КВЛ-6кВ Ф-37 ПС «ГПП» необходимо провести высоковольтные испытания КЛ-6кВ ТП №233 «Парк» - ТП №79 «Выставочная» испытательным напряжением в соответствии с ПТ | 2016-02-29
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-12-30 13:30 | 2016-01-09 10:00 | 30.12.2015г. в 13:30ч. на ДП ОДС Махачкалинских ГЭС от ДД ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении КВЛ-6кВ Ф-37 ПС «ГПП». В 13:35ч. РПВ выполнено успешно. В 14:20ч. на ДП ОДС Махачкалинских ГЭС от ДД ОДС ПУ ЦЭ | Прочие воздействия | Механическое воздействие в результате сдавливания или вытягивания; Нарушение электрической изоляции | Обеспечить нагрузочные характеристики КЛ-6кВ ТП №233 «Парк» - ТП №79 «Выставочная» по КВЛ-6кВ Ф-37 ПС «ГПП» в соответствии с техническими параметрами кабеля. | 2016-02-29
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-12-30 13:30 | 2016-01-04 14:00 | 30.12.2015г. в 13:30ч. на ДП ОДС Махачкалинских ГЭС ДД ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении КВЛ-6кВ Ф-24 ПС «ГПП». Поступило сообщение о том, что на трансформаторной подстанции по ул. Титова д.46 произоше | Несвоевременное выявление дефектов | Нарушение электрической изоляции; Исчерпание ресурса | Выполнить замену бакового выключателя ВМБ-6 на выключатель ВН-16. | 2016-02-29
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-12-30 14:40 | 2015-12-30 19:15 | 30.12.2015г. в 14:40ч. на ДП ОДС Махачкалинских ГЭС от потребителей ЭЭ ВЛ-6кВ Ф-УЗК ПС «Нефтебаза» поступило сообщение о прекращении электроснабжения. В 14:40ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение выполнить обход ВЛ-6кВ и определить причину авар | Несвоевременное выявление дефектов; Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | В целях недопущения технологических нарушений по ВЛ-6кВ Ф-УЗК ПС «Нефтебаза» следует направить в Администрацию г. Махачкала, для размещения на официальном портале, информацию о необходимости своевременного проведения владельцами частных СКТП, КТП, ТП (ком | 2016-02-29
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-12-30 14:40 | 2015-12-30 19:15 | 30.12.2015г. в 14:40ч. на ДП ОДС Махачкалинских ГЭС от потребителей ЭЭ ВЛ-6кВ Ф-УЗК ПС «Нефтебаза» поступило сообщение о прекращении электроснабжения. В 14:40ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение выполнить обход ВЛ-6кВ и определить причину авар | Несвоевременное выявление дефектов; Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | Необходимо выполнить внеплановый осмотр оборудования РУ-0,4кВ, РУ-6кВ КТП, СКТП по ВЛ-6кВ Ф-УЗК ПС «Нефтебаза» на предмет наличия непроектных материалов для защиты оборудования от КЗ. При выявлении нарушений правил эксплуатации – принять меры по их устр | 2016-02-29
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-12-30 19:50 | 2015-12-30 22:50 | 30.12.2015г. в 19:50ч. на ДП ОДС Махачкалинских ГЭС от ДД ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении КВЛ-10кВ Ф-38 ПС «Компас» действием ТО. В 20:08ч. РПВ неуспешное. При включении Фидер повторно аварийно отключ | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции; Механическое разрушение, деформация, перекос | В целях недопущения подобных технологических нарушений по КВЛ-10кВ Ф-38 ПС «Компас», необходимо выполнить внеплановый обход КВЛ-10кВ с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. | 2016-02-29
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-12-30 19:50 | 2015-12-30 22:50 | 30.12.2015г. в 19:50ч. на ДП ОДС Махачкалинских ГЭС от ДД ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении КВЛ-10кВ Ф-34 ПС «Компас» действием ТО. В 20:08ч. РПВ выполнено успешно. В 20:09ч. поступило сообщение о том, | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Механическое разрушение, деформация, перекос | В целях недопущения подобных технологических нарушений, а также для выявления аварийных очагов по КВЛ-10кВ Ф-34 ПС «Компас», необходимо выполнить внеплановый обход КВЛ-10кВ с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных | 2016-02-29
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-12-31 02:30 | 2015-12-31 02:50 | 31.12.2015г. в 02:30ч. на ДП ОДС Махачкалинских ГЭС от ДД ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении КВЛ-10кВ Ф-34 ПС «Компас» действием ТО. В 02:50ч. РПВ выполнено успешно. С начала прекращения электроснабжения | Несвоевременное выявление дефектов |  | Необходимо произвести внеплановый осмотр ТП, КТП, СКТП по КВЛ-10кВ Ф-34 ПС «Компас» с целью определения их состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. | 2016-02-29
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-12-31 02:30 | 2015-12-31 06:20 | 31.12.2015г. в 02:30ч. на ДП ОДС Махачкалинских ГЭС от ДД ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении КВЛ-10кВ Ф-37 ПС «Компас» действием ТО. В 02:50ч. РПВ неуспешное. В 02:50ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано | Воздействие на ЭУ животных | Нарушение электрической изоляции | В целях недопущения подобных технологических нарушений по КВЛ-10кВ Ф-37 ПС «Компас» необходимо выполнить внеплановый осмотр КТП 630кВА на предмет наличия отверстий для проникновения животных в РУ-0,4кВ, РУ-6кВ. При выявлении нарушений – принять меры для и | 2016-02-29
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-12-31 02:30 | 2015-12-31 02:50 | 31.12.2015г. в 02:30ч. на ДП ОДС Махачкалинских ГЭС от ДД ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении КВЛ-10кВ Ф-34 ПС «Компас» действием ТО. В 02:50ч. РПВ выполнено успешно. С начала прекращения электроснабжения | Несвоевременное выявление дефектов |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений по КВЛ-10кВ Ф-34 ПС «Компас», а также для выявления аварийных очагов по Фидеру необходимо выполнить внеплановый обход КВЛ-10кВ с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению в | 2016-02-29
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-12-31 02:30 | 2015-12-31 06:20 | 31.12.2015г. в 02:30ч. на ДП ОДС Махачкалинских ГЭС от ДД ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении КВЛ-10кВ Ф-37 ПС «Компас» действием ТО. В 02:50ч. РПВ неуспешное. В 02:50ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано | Воздействие на ЭУ животных | Нарушение электрической изоляции | Выполнить замену некалиброванных плавких вставок в РУ-10кВ КТП 630кВА на калиброванные предохранители ПКТ по КВЛ-10кВ Ф-37 ПС «Компас». | 2016-02-29
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-12-31 04:00 | 2015-12-31 06:00 | 31.12.2015г. в 04:00ч. на ДП ОДС Махачкалинских ГЭС от ДД ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении КВЛ-6кВ Ф-42 ПС «ГПП». В 04:00ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение в ТП №132 «Автошкола» отключить | Несвоевременное выявление дефектов | Нарушение электрической изоляции; Термическое повреждение, перегрев, пережог | Устранить отклонение положения опоры от оси и ее наклон по КВЛ-6кВ Ф-42 ПС «ГПП». | 2016-02-29
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-12-31 04:00 | 2015-12-31 06:00 | 31.12.2015г. в 04:00ч. на ДП ОДС Махачкалинских ГЭС от ДД ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении КВЛ-6кВ Ф-42 ПС «ГПП». В 04:00ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение в ТП №132 «Автошкола» отключить | Несвоевременное выявление дефектов | Нарушение электрической изоляции; Термическое повреждение, перегрев, пережог | В целях недопущения подобных технологических нарушений по КВЛ-6кВ Ф-42 ПС «ГПП», а также для выявления аварийных очагов по Фидеру необходимо выполнить внеплановый обход КВЛ-6кВ с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявле | 2016-02-29
АО Дагестанская сетевая компания | Махачкалинские ГЭС | 2015-12-31 04:15 | 2015-12-31 10:30 | 31.12.2015г. в 04:15ч. на ДП ОДС Махачкалинских ГЭС от ДД ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении КВЛ-6кВ Ф-52 ПС «ГПП» действием ТО. В 04:15ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение в ТП №45 «Пугачева» | Перепады температур окружающего воздуха; Прочие воздействия природных явлений | Механическое воздействие атмосферных явлений | В целях недопущения подобных технологических нарушений, а также для выявления аварийных очагов необходимо выполнить внеплановый обход КВЛ-6кВ Ф-52 ПС «ГПП» с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. | 2016-02-29
АО Дагестанская сетевая компания | Затеречные ЭС | 2015-12-31 07:03 | 2015-12-31 07:03 | 31.12.15г.в 07ч.03мин. на ПС 110кВ Джильгита отключалась работающая в тупиковом режиме ВЛ 110кВ Артезиан-2 –Джильгита (ВЛ-110-181) от 1ст.ТЗНП, АПВ успешное. Отключение произошло в результате перекрытия изоляции | Несвоевременное выявление дефектов | Загрязнение, попадание инородных предметов | При выполнении планового обхода ВЛ №181, обратить внимание на вероятные места гнездования птиц. По результатам обхода в случае необходимости, разработоть мероприятия по устранению выявленных нарушений. | 2016-05-30
АО Дагестанская сетевая компания | Затеречные ЭС | 2015-12-31 13:35 | 2015-12-31 15:20 | На п.с.110/35/10"Кизляр-2" 31.12.15 в 14 час 30 мин. При дистанционном отключении привода выключателя ШСВ-110, привод не поддался отключению. При проверке было выяснено, что в катушке отключения привода (КО) произошёл обрыв провода, в следствии чего, | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) |  | Замена катушки отключения. | 2015-12-31
АО Дагестанская сетевая компания | Дербентские ЭС | 2015-12-31 23:35 | 2015-12-31 23:48 | 31.12.2015. в 23 час.35 мин. от МТЗ отключилась ВЛ-110кВ №191 "Касумкент-Курах" При обходе ВЛ-110кВ №191 повреждений не обнаружено.Снег. | Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта |  | Выполнить верховой осмотр на участке 178-278 | 2016-01-18