## 2016
Количество аварийных ограничений (отключений) по АО "Дагестанская сетевая компания" ПАО "МРСК Северного Кавказа" с указанием причин аварий и мероприятий по их устранению и недопущению ( 2016 год).
ID | Наименование филиала, общества | Наименование подразделения | Дата, время начала аварии | Дата, время восстановления нормальной схемы | Описание развития аварии | Организационные причины аварии | Технические причины аварии | Мероприятие по ликвидации аварии | Срок выполнения
57696 | АО "Дагестанская сетевая компания" | Махачкалинские ГЭС | 2016-01-01 04:40 | 2016-01-02 11:30 | 01.01.2016г. в 04:40ч. на ДП ОДС Махачкалинских ГЭС от ДД ОДС ПУ ЦЭС АО «Дагестанская сетевая компания» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении КВЛ-6кВ Ф-36 ПС «ГПП» действием МТЗ. В 05:00ч. РПВ неуспешное, Фидер повторно аварийно отключился действием МТЗ. В 05:00ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение выполнить технологический разрыв и определить причину аварийного отключения. В 06:15ч. распоряжение выполнено. Установлено, что при измерении сопротивления изоляции, на участке КЛ-6кВ от КТП №431 «Хизроева» до КТП №535 «Дагшвейобъединение (Шанс)» обнаружено замыкание на заземленную оболочку кабеля. Кабельная линия выведена в ремонт, потребители ЭЭ переведены на резервную схему электроснабжения. С начала прекращения электроснабжения до его восстановления, в том числе по временной схеме, социально-значимые объекты обесточенными не остались. | Несвоевременное выявление дефектов; Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | Обеспечить нагрузочные характеристики КЛ-6кВ КТП №431 «Хизроева» до ТП №535 «Дагшвейобъединение (Шанс)» по КВЛ-6кВ Ф-36 ПС «ГПП» в соответствии с техническими параметрами кабеля. Предусмотреть замену КЛ-6кВ КТП №431 «Хизроева» до ТП №535 «Дагшвейобъединение (Шанс)» по КВЛ-6кВ Ф-36 ПС «ГПП». | 31.03.2016 31.07.2016
57621 | АО "Дагестанская сетевая компания" | Затеречные ЭС (Кизлярские РЭС) | 2016-01-01 14:00 | 2016-01-01 14:27 | 01-01-2016 в 14:00 перегорел ПН-2 0.4 кВ фаза "С" на КТП №02-02-40-250кВА. Отключив рубильник 0.4 был заменен ПН-2 ОВБ В-в 14:27 эл-снабжение востановили. | Прочие воздействия | Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации | Осмотр ВЛ-0.4, КТП 10/0.4. | 2016-02-05
57708 | АО "Дагестанская сетевая компания" | Махачкалинские ГЭС | 2016-01-01 14:25 | 2016-01-01 14:41 | 01.01.2016г. в 14:25ч. на ДП ОДС Махачкалинских ГЭС от ДД ОДС ПУ ЦЭС АО «Дагестанская сетевая компания» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении ВЛ-10кВ Ф-1 ПС «Тепличный комбинат» действием ТО. В 14:41ч. РПВ успешное. С начала прекращения электроснабжения до его восстановления, в том числе по временной схеме, обесточенными остались следующие социально-значимые объекты: насосная станция. | Невыявленные причины |  | В целях недопущения технологических нарушений по ВЛ-10кВ Ф-1 ПС «Тепличный комбинат», а также для выявления аварийных очагов необходимо выполнить внеплановый обход ВЛ-10кВ с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. Необходимо выполнить внеплановый осмотр СКТП, КТП, ТП по ВЛ-10кВ Ф-1 ПС «Тепличный комбинат» с целью определения состояния электрооборудования, выявления аварийных участков и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. | 31.03.2016 31.03.2016
57711 | АО "Дагестанская сетевая компания" | Махачкалинские ГЭС | 2016-01-01 16:17 | 2016-01-02 12:30 | 01.01.2016г. в 16:17ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от ДД ОДС ПУ ЦЭС АО «Дагестанская сетевая компания» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении ВЛ-10кВ Ф-13 ПС «Приморская». В 16:45ч. РПВ неуспешное. В 17:25ч. РПВ неуспешное. В 17:25ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение выполнить обход ВЛ-10кВ, осмотр КТП, СКТП и определить причину аварийного отключения. В 18:30ч. распоряжение выполнено. Видимых повреждений в электрической сети не обнаружено, Фидер можно ввести в работу. В 18:30ч. ДД ОДС ПУ ЦЭС АО «Дагестанская сетевая компания» дана команда на ввод Ф-13 в работу. В 18:42ч. команда выполнена. В 18:50ч. при переводе потребителей на аварийную схему электроснабжения Ф-13 повторно аварийно отключился. В 19:00ч. ДД ОДС ПУ ЦЭС АО «Дагестанская сетевая компания» дана команда на ввод Ф-13 в работу. В 19:05ч. команда выполнена. В 19:05ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение выполнить тщательный обход ВЛ-10кВ, осмотр КТП, СКТП и определить причину аварийного отключения. 02.01.2015г. в 11:40ч. распоряжение выполнено. Установлено, что на концевой кабельной муфте кабельного ввода от опоры ВЛ-10 кВ в РУ-10 кВ ГКТП №1132 «п.Ипподром» обнаружены следы электродугового повреждения. Кроме этого, на вводной опоре ГКТП №1132 «п.Ипподром», а также на отпайке от ВЛ-10 кВ на КТП №1153 «Авторынок» оборваны провода различных фаз. 02.01.2016г. в 12:30ч. провода и концевая муфта восстановлены, электроснабжение потребителей ЭЭ восстановлено по нормальной схеме. С начала прекращения электроснабжения до его восстановления, в том числе по временной схеме, социально-значимые объекты обесточенными не остались. | Дефекты (недостатки) монтажа | Нарушение электрической изоляции; Термическое повреждение, перегрев, пережог | В целях недопущения подобных технологических нарушений необходимо выполнить осмотр участков кабельных вводов в ТП, КТП по ВЛ-10 кВ Ф-13 ПС «Приморская» на предмет выявления нарушений технологии крепления кабельных линий на опору ВЛ. Необходимо выполнить внеплановый обход ВЛ-10кВ Ф-13 ПС «Приморская» с целью определения ее состояния после произошедшего технологического нарушения и выявления аварийных участков, разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. Обеспечить нагрузочные характеристики кабельного ввода от опоры ВЛ-10 кВ в РУ-10кВ ГКТП №1132 «п.Ипподром» по ВЛ-10 кВ Ф-13 ПС «Приморская» в соответствии с техническими параметрами кабеля. | 31.03.2016 31.03.2016 31.03.2016
57713 | АО "Дагестанская сетевая компания" | Махачкалинские ГЭС | 2016-01-01 16:17 | 2016-01-01 16:45 | 01.01.2016г. в 16:17ч. на ДП ОДС Махачкалинских ГЭС от ДД ОДС ПУ ЦЭС АО «Дагестанская сетевая компания» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении КВЛ-10кВ Ф-15 ПС «Приморская». В 16:45ч. РПВ успешное. С начала прекращения электроснабжения до его восстановления, в том числе по временной схеме, обесточенными остались следующие социально-значимые объекты: Городская больница №1, насосная станция. | Невыявленные причины |  | В целях недопущения технологических нарушений по КВЛ-10кВ Ф-15 ПС «Приморская», а также для выявления аварийных очагов необходимо выполнить внеплановый обход КВЛ-10кВ с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. Необходимо выполнить внеплановый осмотр СКТП, КТП, ТП по КВЛ-10кВ Ф-15 ПС «Приморская» с целью определения состояния электрооборудования, выявления аварийных участков и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. | 31.03.2016 31.03.2016
57628 | АО "Дагестанская сетевая компания" | Центральные ЭС | 2016-01-02 00:08 | 2016-01-02 00:25 | 02.01.2016г. 00ч. 08мин. Отключилась ВЛ-110кВ Л-170 (ПС Ирганай-ГПП Чиркей-ГПП) от 1 ст. ДЗ. на ПС Чиркей-ГПП АПВ неуспешно. на ПС Ирганай-ГПП АПВ не было. 00ч. 25мин. РПВ успешно. 05ч. 45мин. Отключилась ВЛ-110кВ Л-170 (ПС Ирганай-ГПП Чиркей-ГПП) от 1 ст. ДЗ. 06ч. 30мин. на ПС ЧГПП В-170 не управл. 06ч. 57мин. РПВ на ПС ИГПП успешное. 07ч. 55мин. на ПС ЧГПП В-170 выведен в ремонт с переводом Л-170 на ОВ. 02.01.2016г. 00ч 19мин. На ПС Буйнакск-1 Отключились В-110-Т-2, СВ-35 от МТЗ. В-15-35кВ не отключался 01ч. 09мин. Оборудование введено в работу. 02.01.2016г. 05ч.49мин. На ПС Буйнакск-1 Отключились В-110-Т-2 от ДФЗ 09ч. 13мин. Оборудование введено в работу. | Превышение параметров воздействия гололедных явлений (снегоналипания) относительно условий проекта | Механическое воздействие атмосферных явлений | Во избежание повторения подноса провода верхней фазы ВЛ-35кВ №15 в пролете опор №166-167 к ВЛ-110кВ №170 необходимо перевести его на анкерное крепление (анкеровкой на тело опоры с горизонтальным расположением проводов). | 2016-10-28
57604 | АО "Дагестанская сетевая компания" | Дербентские ЭС | 2016-01-02 04:11 | 2016-01-02 15:27 | 02.01.16г. 04ч.11мин. Отключилась ВЛ 110кВ Касумкент –Курах с отпайкой на ПС 110кВ Капир (ВЛ-110-191), работающая в тупиковом режиме (на ПС 110кВ Ахты отключен ЛР-186): На ПС 110кВ Касумкент от 1ст ЗЗ, АПВ неуспешное. На ПС 110кВ Курах отключений не было. Последствия для потребителей: Роткл = 6 МВт. Население = 9000 чел. Частично Курахский, Агульский районы. Погода: снег. В 04ч.22мин. РПВ ВЛ 110кВ Касумкент –Курах с отпайкой на ПС 110кВ Капир (ВЛ-110-191) не успешное. В 05ч.01мин. ПС 110кВ Курах запитана по ВЛ 110кВ Ахты – Курах (ВЛ-110-186), ПС 110кВ Капир запитана по сети 10кВ. В 09ч.16мин ВЛ 110кВ Касумкент – Курах с отпайкой на ПС 110кВ Капир (ВЛ-110-191) выведена в ремонт. В 15ч.27мин. введена в работу ВЛ 110кВ Касумкент – Курах с отпайкой на ПС 110кВ Капир (ВЛ-110-191) после снятия гололедной нагрузки (механическим способом) с проводов ВЛ, в пролете опор № 167 168. Нагрузка ПС 110кВ Капир восстановлена по нормальной схеме от ВЛ-110-191, на ПС 110кВ Курах отключен ЛР-191. | Превышение параметров воздействия гололедных явлений (снегоналипания) относительно условий проекта |  | Выполнить верховой осмотр ВЛ-110кВ №191 "Касумкент-Курах" в пролете опор №164-170 | 2016-01-30
57723 | АО "Дагестанская сетевая компания" | Махачкалинские ГЭС | 2016-01-02 08:10 | 2016-01-02 16:00 | 02.01.2016г. в 08:10ч. на ДП ОДС Махачкалинских ГЭС от ДД ОДС ПУ ЦЭС АО «Дагестанская сетевая компания» поступило сообщение об аварийном отключении КВЛ-6 кВ Ф-22 ПС «ГПП» действием ТО. В 08:30ч. РПВ неуспешное. В 08:55ч. часть потребителей ЭЭ переведены на резервную схему электроснабжения. В 08:55ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение выполнить обход КВЛ-6 кВ определить причину авариного отключения. В 09:30ч. распоряжение выполнено. Установлено, что на концевой кабельной муфте кабельного ввода от опоры КВЛ-6 кВ в РУ-6кВ РП-ТП №419 «ЦКБ» обнаружены следы электродугового повреждения. Кабельная линия выведена в ремонт. В 16:00ч. концевая муфта восстановлена. Электроснабжение потребителей ЭЭ восстановлено по нормальной схеме. С начала прекращения электроснабжения до его восстановления, в том числе по временной схеме, обесточенными остались следующие социально-значимые объекты: Республиканская клиническая больница, Котельная ЦКБ, Котельная ФАН, Офтальмологическая больница, Детская поликлиника. | Дефекты (недостатки) монтажа | Нарушение электрической изоляции; Коррозионный, эрозионный износ | Для выявления аварийных очагов необходимо провести высоковольтные испытания испытательным напряжением кабельного ввода от опоры КВЛ-6 кВ в РУ-6кВ РП-ТП №419 «ЦКБ» по КВЛ-6 кВ Ф-22 ПС «ГПП» в соответствии с требованиями ПТЭЭСС РФ и иными ведомственными документами. Обеспечить нагрузочные характеристики кабельного ввода от опоры КВЛ-6 кВ в РУ-6кВ РП-ТП №419 «ЦКБ» по КВЛ-6 кВ Ф-22 ПС «ГПП» в соответствии с техническими параметрами кабеля. | 31.03.2016 31.03.2016
57722 | АО "Дагестанская сетевая компания" | Махачкалинские ГЭС | 2016-01-02 15:10 | 2016-01-02 15:41 | 02.01.2016г. в 15:10ч. на ДП ОДС Махачкалинских ГЭС от ДД ОДС ПУ ЦЭС АО «Дагестанская сетевая компания» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении КВЛ-6кВ Ф-36 ПС «ГПП». В 15:10ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение выполнить обход КВЛ-6 кВ и установить причину аварийного отключения. В 15:30ч. распоряжение выполнено. Установлено, что на вводной опоре КТП №431 «Хизроева» оборван провод фазы «С». Провод восстановлен, Фидер можно ввести в работу. В 15:30ч. ДД ОДС ПУ ЦЭС АО «Дагестанская сетевая компания» дана команда на ввод Ф-36 в работу. В 15:41ч. команда выполнена. С начала прекращения электроснабжения до его восстановления, в том числе по временной схеме, социально-значимые объекты обесточенными не остались. | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Механическое разрушение, деформация, перекос | В целях недопущения подобных технологических нарушений, а также для выявления аварийных очагов по КВЛ-6 кВ Ф-36 ПС «ГПП» необходимо выполнить внеплановый обход КВЛ-6 кВ с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. | 2016-03-31
57720 | АО "Дагестанская сетевая компания" | Махачкалинские ГЭС | 2016-01-02 16:00 | 2016-01-02 23:25 | 02.01.2016г. в 16:00ч. на ДП ОДС Махачкалинских ГЭС от ДД ОДС ПУ ЦЭС ОАО «Дагэнергосеть» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС «Тепличный комбинат». В 16:00ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение выполнить обход ВЛ-10 кВ и определить причину аварийного отключения. В 16:40ч. распоряжение выполнено. Установлено, что на опорных изоляторах РЛНД-10 СКТП №1213 «Сулакская-155» имеются следы электродугового повреждения. Кроме этого имеется перегоревший контактный нож фазы «В» В 19:30ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС сообщила, что на контактный нож установлен бандаж. В 19:30ч. при вводе в работу Ф-1, Фидер повторно аварийно отключился. В 19:55ч. при обходе ВЛ-10 кВ обнаружены оборванные провода всех трех фаз на участке отпайки от ВЛ-10 кВ в сторону СКТП №1213 «Сулакская-155». В 23:25ч. провода восстановлены, электроснабжение потребителей ЭЭ восстановлено по нормальной схеме. С начала прекращения электроснабжения до его восстановления, в том числе по временной схеме, обесточенными остались следующие социально-значимые объекты: насосная станция. | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции; Загрязнение посторонними предметами; Термическое повреждение, перегрев, пережог | В целях недопущения подобных технологических нарушений по ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС «Тепличный комбинат» необходимо выполнить внеплановый осмотр РЛНД трансформаторных подстанций по ВЛ-10 кВ с целью определения состояния опорных изоляторов и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. Выполнить чистку опорных изоляторов РЛНД. | 2016-03-31
57717 | АО "Дагестанская сетевая компания" | Махачкалинские ГЭС | 2016-01-02 19:35 | 2016-01-02 20:41 | 02.01.2016г. в 19:35ч. на ДП ОДС Махачкалинских ГЭС от ДД ОДС ПУ ЦЭС АО «Дагестанская сетевая компания» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении КВЛ-10 кВ Ф-3 ПС «Тепличный комбинат». В 20:41ч. РПВ успешное. С начала прекращения электроснабжения до его восстановления, в том числе по временной схеме, социально-значимые объекты обесточенными не остались. | Невыявленные причины |  | В целях недопущения технологических нарушений, а также для выявления аварийных очагов по КВЛ-10кВ Ф-3 ПС «Тепличный комбинат», необходимо выполнить внеплановый обход ВЛ-10кВ с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. Необходимо выполнить внеплановый осмотр СКТП, КТП, ТП по КВЛ-10кВ Ф-3 ПС «Тепличный комбинат» с целью определения состояния электрооборудования, выявления аварийных участков и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. | 31.03.2016 31.03.2016
57718 | АО "Дагестанская сетевая компания" | Махачкалинские ГЭС | 2016-01-02 20:41 | 2016-01-02 21:15 | 02.01.2016г. в 20:41ч. на ДП ОДС Махачкалинских ГЭС от потребителей ЭЭ ТП-4 №882 «Горка Г-2» поступило сообщение о прекращении электроснабжения. В 20:41ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение проверить электрооборудование РУ-0,4кВ, РУ-10кВ ТП-4 №882 «Горка Г-2». В 21:15ч. распоряжение выполнено. Установлено, что в трансформаторном помещении перегорело контактное болтовое соединение на участке шинопровода от шпильки ввода НН фазы «В» силового трансформатора Т-1 до РУ-0,4 кВ. С начала прекращения электроснабжения до его восстановления, в том числе по временной схеме, социально-значимые объекты обесточенными не остались. | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение механического соединения в результате прочих причин | В целях недопущения подобных технологических нарушений ТП-4 №882 «Горка Г-2» необходимо произвести профилактические работы в ТП. Выполнить ряд технических мероприятий по стабилизации электрического сопротивления, ликвидации тепловыделения на контактных соединениях шинопроводов в РУ-0,4кВ, РУ-10кВ. | 2016-03-31
57719 | АО "Дагестанская сетевая компания" | Махачкалинские ГЭС | 2016-01-02 23:15 | 2016-01-07 14:35 | 02.01.2016г. в 23:15ч. на ДП ОДС Махачкалинских ГЭС от ДД ОДС ПУ ЦЭС АО «Дагестанская сетевая компания» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении КВЛ-6 кВ Ф-42 ПС «Новая». В 23:17ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение выполнить обход КВЛ-6 кВ и определить причину аварийного отключения. В 03.01.2016г. в 11:20ч. распоряжение выполнено. Установлено, что на СКТП «Восток» перегорели некалиброванные плавкие вставки, установленные обслуживающим персоналом вместо калиброванных предохранителей. Кроме этого, на участке КВЛ-6 кВ от ТП №279 «БПК» в сторону ТП «ЖБК-1» оборваны провода 2-х фаз. Также, при проведении измерений кабельного вывода от РУ-6 кВ от ТП №279 «БПК» вывод на опору в сторону ТП «ЖБК-1», обнаружено, что на кабельной линии имеется повреждение. Провода восстановлены, потребители ЭЭ переведены на резервную схему электроснабжения. Поврежденный участок кабельной линии выведен в ремонт. С начала прекращения электроснабжения до его восстановления, в том числе по временной схеме, обесточенными остались следующие социально-значимые объекты: Котельная установка «БПК». | Не соответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам | Нарушение электрической изоляции; Термическое повреждение, перегрев, пережог | В целях недопущения подобных технологических нарушений, а также для выявления непроектных конструкций для защиты оборудования от КЗ необходимо выполнить внеочередной осмотр РУ-0,4кВ, РУ-6кВ СКТП «Восток» по КВЛ-6 кВ Ф-42 ПС «Новая». В целях недопущения технологических нарушений, а также для выявления аварийных очагов по КВЛ-6 кВ Ф-42 ПС «Новая» необходимо провести высоковольтные испытания КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ от ТП №279 «БПК» вывод на опору в сторону ТП «ЖБК-1» испытательным напряжением в соответствии с ПТЭЭСС РФ и иными ведомственными документами. Необходимо провести внеплановый инструктаж оперативному персоналу по вопросу соблюдения Типовой инструкции по ликвидации нарушений в работе распределительных электрических сетей 0,38-20 кВ с воздушными линиями электропередачи (РД 34.20.566) для оперативной ликвидации ТН. | 31.03.2016 31.03.2016 31.03.2016
57622 | АО "Дагестанская сетевая компания" | Затеречные ЭС (Кизлярские РЭС) | 2016-01-03 07:35 | 2016-01-03 08:00 | 03-01-2016 в 07:35 на КТП №03-05-22/400кВА Перегорел ПН-2 0.4 кВ. | Перепады температур окружающего воздуха | Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий | Произвести осмотр КТП 10/0.4. | 2016-02-05
57593 | АО "Дагестанская сетевая компания" | Северные ЭС (Бабаюртовские РЭС) | 2016-01-03 10:15 | 2016-01-04 13:00 | 03.01.2016 в 10 ч. 15 мин. на ПС Татаюрт от ТО отключился ВЛ-10кВ Ф-3. При обходе бригада обнаружила обрыв провода в пролетах опор №195-196. сильный ветер выше расчетного. | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок | Выполнить внеплановый инженерный обход ВЛ-10кВ с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. | 2016-02-15
57586 | АО "Дагестанская сетевая компания" | Дербентские ЭС (Касумкентские РЭС) | 2016-01-03 13:04 | 2016-01-08 16:04 | 03.01.2016г. в 13.04.исчезло напряжение на стороне 0,4кВ на КТП-7/400кВА ф.№2 от ПС 110/35/10кВ "Курах". При осмотре обнаружено в с.Курах на КТП-7/400кВА неисправный троансфрорматор . | Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | Нарушение электрической изоляции | Установить на стороне 10кВ вместо "жучков" калиброванные предохранители ПК-10 на всех КТП ф.№2 от ПС 110/35/10кВ "Курах" На стороне 0,4кВ установить ПН-2 на всех КТП ф.№2 от ПС 110/35/10кВ "Курах" | 22.02.2016 22.02.2016
57756 | АО "Дагестанская сетевая компания" | Махачкалинские ГЭС | 2016-01-03 16:00 | 2016-01-03 17:25 | 03.01.2016г. в 16:00ч. на ДП ОДС Махачкалинских ГЭС от ДД ПС «МТЭЦ» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении КВЛ-6 кВ Ф-Горьковский ПС «МТЭЦ». В 16:00ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение выполнить обход КВЛ-6 кВ и определить причину аварийного отключения. В 17:00ч. распоряжение выполнено. Установлено, что на ТП №120 «Хлебозавод №2» перегорели некалиброванные плавкие вставки, установленные обслуживающим персоналом вместо калиброванных предохранителей. Электрооборудование восстановлено, Фидер можно ввести в работу. В 17:00ч. ДД ПС «МТЭЦ» дана команда на ввод Ф-Горьковский в работу в 17:25ч. команда выполнена, нагрузка 90А. С начала прекращения электроснабжения до его восстановления, в том числе по временной схеме, обесточенными остались следующие социально-значимые объекты: Пожарная часть ПЧ-7 МЧС России по РД. | Не соответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений, а также для выявления непроектных конструкций для защиты оборудования от КЗ необходимо выполнить внеплановый осмотр РУ-0,4кВ, РУ-6кВ ТП №120 «Хлебозавод №2» КВЛ-6 кВ Ф-Горьковский ПС «МТЭЦ». | 2016-03-31
57738 | АО "Дагестанская сетевая компания" | Махачкалинские ГЭС | 2016-01-03 19:15 | 2016-01-03 19:50 | 03.01.2016г. в 19:15ч. на ДП ОДС Махачкалинских ГЭС от ДД ОДС ПУ ЦЭС АО «Дагестанская сетевая компания» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении КВЛ-6кВ Ф-3 ПС «Приморская» действием МТЗ. Дежурный персонал ПС «Приморская» сообщил о том, что на опоре №1 заметил вспышку. В 19:15ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение проверить данное сообщение. В 19:45ч. распоряжение выполнено. Установлено, что на опоре №1 оборван провод. Кроме этого установлено, что на кабельном выводе на опору №1 из сшитого полиэтилена имеются следы электродугового повреждения. Провод восстановлен, жила кабеля отдалена от заземленных частей опоры, Фидер можно ввести в работу. В 19:45ч. ДД ОДС ПУ ЦЭС АО «Дагестанская сетевая компания» дана команда на ввод Ф-3 в работу. В 19:50ч. команда выполнена, нагрузка 440А. С начала прекращения электроснабжения до его восстановления, в том числе по временной схеме, социально-значимые объекты обесточенными не остались. | Дефекты (недостатки) монтажа | Термическое повреждение, перегрев, пережог; Нарушение электрической изоляции; Коррозионный, эрозионный износ; Механическое разрушение, деформация, перекос | В целях недопущения подобных технологических нарушений необходимо выполнить осмотр участков кабельных вводов в ТП, КТП по КВЛ-6 кВ Ф-3 ПС «Приморская» на предмет выявления нарушений технологии крепления кабельных линий на опору ВЛ. Необходимо выполнить внеплановый обход КВЛ-6 кВ Ф-3 ПС «Приморская» с целью определения ее состояния после произошедшего технологического нарушения и выявления аварийных участков, разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. Обеспечить нагрузочные характеристики кабельного ввода от ЗРУ-6 кВ на опору №1 КВЛ-6 кВ по Ф-3 ПС «Приморская» в соответствии с техническими параметрами кабеля. | 31.03.2016 31.03.2016 31.03.2016
57726 | АО "Дагестанская сетевая компания" | Махачкалинские ГЭС | 2016-01-03 19:30 | 2016-01-03 20:10 | 03.01.2016г. в 19:30ч. на ДП ОДС Махачкалинских ГЭС от потребителей ЭЭ ТП №39 «8-е марта» поступило сообщение о прекращении передачи электроснабжения по 1 фазе. В 19:30ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение выполнить обход ВЛ-0,4 кВ и осмотр электрооборудования ТП. В 20:10ч. распоряжение выполнено. Установлено, что в пролете опор №4 и №5 ВЛ-0,4кВ Ф-2 оборван провод АС-50. Провод восстановлен, ВЛ-0,4кВ Ф-2 введена в работу успешно. С начала прекращения электроснабжения до его восстановления, в том числе по временной схеме, социально-значимые объекты обесточенными не остались. | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Механическое разрушение, деформация, перекос | В целях недопущения подобных технологических нарушений по ВЛ-0,4кВ Ф-2 ТП №39 «8-е марта», необходимо выполнить внеочередной обход ВЛ-0,4кВ с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. | 2016-03-31
57747 | АО "Дагестанская сетевая компания" | Махачкалинские ГЭС | 2016-01-03 19:30 | 2016-01-03 21:30 | 03.01.2016г. в 19:30ч. на ДП ОДС Махачкалинских ГЭС от потребителей ЭЭ СКТП «Каратинская» поступило сообщение о прекращении электроснабжения по 1 фазе. В 19:30ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение выполнить обход ВЛ-0,4 кВ и осмотр электрооборудования СКТП. В 21:30ч. распоряжение выполнено. Установлено, что в пролете опор №2 и №3 ВЛ-0,4кВ Ф-1 оборван провод АС-50. Провод восстановлен, ВЛ-0,4кВ Ф-1 введена в работу успешно. С начала прекращения электроснабжения до его восстановления, в том числе по временной схеме, социально-значимые объекты обесточенными не остались. | Дефекты (недостатки) монтажа | Механическое разрушение, деформация, перекос | В целях недопущения подобных технологических нарушений по ВЛ-0,4кВ Ф-1 СКТП «Каратинская», необходимо выполнить внеочередной обход ВЛ-0,4кВ с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. | 2016-03-31
57737 | АО "Дагестанская сетевая компания" | Махачкалинские ГЭС | 2016-01-03 22:15 | 2016-01-03 22:45 | 03.01.2016г. в 22:15ч. на ДП ОДС Махачкалинских ГЭС от ДД ОДС ПУ ЦЭС АО «Дагестанская сетевая компания» поступило оперативное сообщение о том, что по КВЛ-10 кВ Ф-13 ПС «Компас» сработала аварийная сигнализация на установившееся замыкание на землю. Фидер аварийно отключен. Поступило сообщение о том, что около ж/д №15 «М» по ул. Перова оборван провод. В 22:15ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение проверить данное сообщение и восстановить провод. В 22:40ч. распоряжение выполнено. Установлено, что на участке отпайки от опоры КВЛ-10 кВ оборван провод фазы «В». Провод восстановлен, Фидер можно ввести в работу. В 22:40ч. ДД ОДС ПУ ЦЭС АО «Дагестанская сетевая компания» дана команда на ввод Ф-13 в работу. В 22:45ч. команда выполнена, нагрузка 80А. С начала прекращения электроснабжения до его восстановления, в том числе по временной схеме, обесточенными остались следующие социально-значимые объекты: котельная установка-2шт. | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Механическое разрушение, деформация, перекос | В целях недопущения подобных технологических нарушений по КВЛ-10 кВ Ф-13 ПС «Компас» необходимо выполнить внеплановый обход КВЛ-10 кВ с целью выявления аварийных очагов и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. | 2016-03-31
57944 | АО "Дагестанская сетевая компания" | Дербентские ЭС (Касумкентские РЭС) | 2016-01-04 10:20 | 2016-01-27 10:00 | 04.01.2016г. в 10 час.20 мин. исчезло напряжение в сети 0,4кВ на КТП -21/40кВА ф.№4 от ПС 35/10кВ "Хив". При осмотре обнаружено на КТП-21/40кВА неисправный трансформатор | Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | Нарушение электрической изоляции | На всех КТП от фидера №4 от ПС 35/10кВ "Хив" проверить наличие конденсата, а при наличии слить конденсат и довести масло в трансформаторе до соответствующего уровня. На всех КТП фидера №4 от ПС 35/10кВ "Хив" на стороне 0,4кВ установить ПН-2. | 14.03.2016 14.03.2016
57658 | АО "Дагестанская сетевая компания" | Затеречные ЭС | 2016-01-04 14:15 | 2016-01-04 14:45 | 04-01-2016 в 14:15 на КТП №09-04-04/160 произошло перегорание ПН-2 0.4 кВ фазы "В". | Невыявленные причины | Прочие механические воздействия | Произвести обход и осмотр ВЛ-0.4, КТП №09-04-04/160 кВа. | 2016-02-05
57762 | АО "Дагестанская сетевая компания" | Махачкалинские ГЭС | 2016-01-04 18:23 | 2016-01-04 18:44 | 04.01.2016г. в 18:23ч. на ДП ОДС Махачкалинских ГЭС от ДД ОДС ПУ ЦЭС АО «Дагестанская сетевая компания» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении ВЛ-10кВ Ф-12 ПС «Тепличный комбинат». В 18:44ч. РПВ успешное. С начала прекращения электроснабжения до его восстановления, в том числе по временной схеме, социально-значимые объекты обесточенными не остались. | Невыявленные причины |  | В целях недопущения технологических нарушений по ВЛ-10 кВ Ф-12 ПС «Тепличный комбинат», а также для выявления аварийных очагов необходимо выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. Необходимо выполнить внеплановый осмотр СКТП, КТП, ТП по ВЛ-10 кВ Ф-12 ПС «Тепличный комбинат» с целью определения состояния электрооборудования, выявления аварийных участков и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. | 31.03.2016 31.03.2016
57760 | АО "Дагестанская сетевая компания" | Махачкалинские ГЭС | 2016-01-04 19:20 | 2016-01-05 17:03 | 04.01.2016г. в 19:20ч. на ДП ОДС Махачкалинских ГЭС от ДД ОДС ПУ ЦЭС АО «Дагестанская сетевая компания» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении ВЛ-6 кВ Ф-13 ПС «Юго-Восточная» после срабатывания аварийной сигнализации на установившееся замыкание на землю. В 19:20ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение выполнить обход ВЛ-6 кВ и определить причину аварийного отключения. В 20:45ч. распоряжение выполнено. Установлено, что на участке отпайки от опоры ВЛ-6 кВ в сторону КТП №73 «Взрывпром» имеется изолятор ШФ-10 со следами скола и электродугового повреждения, кроме этого на опоре №1 от ЯЖНУ «Талги» оборван провод. Изолятор заменен, провод восстановлен и Фидер успешно введен в работу. С начала прекращения электроснабжения до его восстановления, в том числе по временной схеме, социально-значимые объекты обесточенными не остались. | Несвоевременное выявление дефектов; Воздействие на ЭУ птиц | Нарушение электрической изоляции; Термическое повреждение, перегрев, пережог | В целях недопущения подобных технологических нарушений по ВЛ-6 кВ Ф-13 ПС «Юго-Восточная» необходимо выполнить внеплановый обход ВЛ-6 кВ с целью определения состояния штыревых изоляторов. Разработать мероприятия по недопущению загрязнения. Выполнить чистку изоляторов по ВЛ-6 кВ Ф-13 ПС «Юго-Восточная». Необходимо провести внеплановый инструктаж оперативному персоналу по вопросу соблюдения Типовой инструкции по ликвидации нарушений в работе распределительных электрических сетей 0,38-20 кВ с воздушными линиями электропередачи (РД 34.20.566) для оперативной ликвидации ТН. | 31.03.2016 31.03.2016
57613 | АО "Дагестанская сетевая компания" | Гергебильские ЭС | 2016-01-04 20:25 | 2016-01-05 13:50 | 04.01.16г в 20ч.25мин. отключилась работающая в тупиковом режиме ВЛ-110кВ Шамильское – Анцух с отпайкой на Гидатль (ВЛ-110-195) на ПС 110кВ Шамильское СВ-110 от 2ст. ЗЗ, АПВ не успешное. Обесточены 27МВт 37 тыс. чел. Погода: сильный порывистый ветер. В 20ч.27м. РПВ ВЛ 110кВ Ша-мильское – Анцух с отпайкой на Гидатль (ВЛ-110-195) неуспешно. В 20ч.45мин. на ПС 110кВ Шамиль-ское отключен ЛР-195,включен СВ-110 (Т-2 в работе) Рвкл=3МВт, население 6 тыс. человек. Остаются обесточены 2 ПС 110 кВ, 4 ПС 35 кВ, 24 МВт, 460 ТП, 31 тыс. чел. 05.01.16г. в 13ч.50мин. после устранения дефекта ВЛ 110кВ Шамильское –Анцух с отпайкой на ПС 110кВГидатль (ВЛ-110-195) введена в работу, всем потребителям подано напряжение. | Снежные, водно-грязевые лавины (оползни); Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта |  | Провести обход осмотр ВЛ-110кВ Шамильское – Анцух с отпайкой на Гидатль (ВЛ-110-195) с целью выявления и устранения возможного приближения проводов ВЛ к деревьям. | 2016-02-10
57659 | АО "Дагестанская сетевая компания" | Затеречные ЭС (Кизлярские РЭС) | 2016-01-05 11:17 | 2016-01-05 12:00 | 05-01-2016 в 11:17 На ВЛ-0.4 №1 в пролете опор №18-19 произошол обрыв провода А-16 фазы "А", замыкание на землю. в следствии чего перегорел ПН-2 0.4 кВ. | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения) | Обход и осмотр ВЛ-0.4 кВ. | 2016-03-05
57766 | АО "Дагестанская сетевая компания" | Махачкалинские ГЭС | 2016-01-05 17:05 | 2016-01-06 09:30 | 05.01.2016г. в 17:05ч. на ДП ОДС Махачкалинских ГЭС от ДД ОДС ПУ ЦЭС АО «Дагестанская сетевая компания» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении КВЛ-6 кВ Ф-37 ПС «ГПП» действием МТЗ. В 17:37ч. РПВ неуспешное. В 17:37ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение выполнить обход КВЛ-6 кВ и определить причину аварийного отключения. В 19:20ч. распоряжение выполнено. Установлено, что на участке КВЛ-6 кВ от ТП №112 «3-я насосная» до ТП №106 «Космос» имеется оборванный шлейф. В 23:10ч. потребители ЭЭ переведены на резервную схему электроснабжения. Поврежденный участок выведен в ремонт. С начала прекращения электроснабжения до его восстановления, в том числе по временной схеме, обесточенными остались следующие социально-значимые объекты: Пограничная часть, Котельная «Маслосырбаза», Насосные станции-2шт. | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Механическое разрушение, деформация, перекос | В целях недопущения технологических нарушений по КВЛ-6 кВ Ф-37 ПС «ГПП» необходимо выполнить внеплановый обход КВЛ-6кВ с целью выявления аварийных очагов и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. | 2016-03-31
57764 | АО "Дагестанская сетевая компания" | Махачкалинские ГЭС | 2016-01-05 22:38 | 2016-01-05 23:10 | 05.01.2016г. в 22:38ч. на ДП ОДС Махачкалинских ГЭС от ДД ОДС ПУ ЦЭС АО «Дагестанская сетевая компания» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении ВЛ-10кВ Ф-6 ПС «Тепличный комбинат» действием МТЗ. В 23:10ч. РПВ успешное. С начала прекращения электроснабжения до его восстановления, в том числе по временной схеме, социально-значимые объекты обесточенными не остались. | Невыявленные причины |  | В целях недопущения аварийных отключений, а также для выявления аварийных очагов по Ф-6 ПС «Тепличный комбинат», необходимо выполнить внеочередной обход ВЛ-10 кВ с целью определения их состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. Необходимо выполнить внеочередной осмотр ТП, КТП, СКТП по ВЛ-10кВ Ф-6 ПС «Тепличный комбинат» с целью определения их состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений | 31.03.2016 31.03.2016
58067 | АО "Дагестанская сетевая компания" | Северные ЭС | 2016-01-06 00:59 | 2016-01-06 00:59 | 06.01.2016г в 00ч. 59 мин. на ПС Сулак от ДФЗ-201 отключился ВЛ-110-199. АПВ успешное. 08.01.2016г 18ч. 44 мин. на ПС Сулак от ДФЗ-201 отключилась ВЛ-110-199. АПВ успешное. 19.01.2016г при проверке ДФЗ-201 В-199 обнаружено пониженый ток выхода передатчика и понижена мощность выхода передатчика, большой уровень пульсаций с блока питания. | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Исчерпание ресурса | При плановых отключениях на ПС Сулак и ГПП - Чиркей проверить мощность выхода передатчиков и пульсацию блоков питания ДФЗ-201. | 2016-06-30
57875 | АО "Дагестанская сетевая компания" | Гергебильские ЭС (Тляратинские РЭС) | 2016-01-06 09:00 | 2016-01-07 14:30 | 06.01.16г. в 19ч.00м. отключилось на ПС Тлярата Ф-3 от МТЗ АПВ выведенои обесточено в с. Салда, 6 Н/П, 9 КТП. | Снежные, водно-грязевые лавины (оползни) | Механическое воздействие атмосферных явлений | Переносить опоры №147,148 ВЛ-3/10кВ от ПС Тлярата через дорогу. Провести послеоварийный инженерный обход ВЛ-3/10кВ от ПС Тлярата . | 10.02.2016 10.02.2016
57612 | АО "Дагестанская сетевая компания" | Дербентские ЭС (Ахтынские РЭС) | 2016-01-06 16:50 | 2016-01-11 09:00 | 06.01.2016г. исчезло напряжение на стороне 0,4кВ на КТП-18/160кВА ф.№1 от ПС 110/35/10кВ "Ахты". При осмотре обнаружено на КТП-18/160кВА неисправный трансформатор. | Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | Нарушение электрической изоляции | На всех КТП ф.№1 от ПС 110/35/10кВ "Ахты" проверить наличие конденсата, а при наличии слить конденсат и довести уровень масла в трансформаторе до соответсвующего уровня. На сторонеи0,4кВ установить калиброванные предохранители ПН-2 на всех КТП ф.№1 от ПС 110/35/10кВ "Ахты" | 22.02.2016 22.02.2016
57886 | АО "Дагестанская сетевая компания" | Гергебильские ЭС (Тляратинские РЭС) | 2016-01-06 18:50 | 2016-01-08 16:00 | 06.01.16г. 18ч.50м.отключили КТП№12/100 от Ф-3 ПС Анцух и обестожено на отпайке Р-3 50хоз. | Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | Прочие механические воздействия | На НВ панели установить предохранители ПН-2, а с высокой стороны в место жучков установить ПК-10. Сделать перетяжку проводов на 0,4кВ в пролете опор Л1-7/Л1-8 ВЛ 0,4кВ отходящих ВЛ КТП. | 10.02.2016 10.02.2016
57768 | АО "Дагестанская сетевая компания" | Махачкалинские ГЭС | 2016-01-08 00:10 | 2016-01-08 15:05 | 08.01.2016г. в 00:10ч. на ДП ОДС Махачкалинских ГЭС от ДД ОДС ПУ ЦЭС АО «Дагестанская сетевая компания» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении ВЛ-6 кВ Ф-13 ПС «Юго-Восточная» после срабатывания аварийной сигнализации на установившееся замыкание на землю. В 00:15ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение выполнить обход ВЛ-6 кВ и определить причину аварийного отключения. В 15:05ч. распоряжение выполнено. Установлено, что на участке ВЛ-6 кВ от ЯЖНУ «Талги-2» в сторону ТП №449 «Санаторий Талги» провод Фазы «С» слетел с шейки изолятора и упал на заземленную траверсу. Кроме этого, на опоре №1 от ЯЖНУ «Талги-2» имеется оборванный провод. Провода восстановлены, Фидер успешно введен в работу. С начала прекращения электроснабжения до его восстановления, в том числе по временной схеме, социально-значимые объекты обесточенными не остались. | Несвоевременное выявление дефектов; Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции; Термическое повреждение, перегрев, пережог | В целях недопущения подобных технологических нарушений по ВЛ-6кВ Ф-13 ПС «Юго-Восточная», а также для выявления аварийных очагов необходимо выполнить внеплановый обход ВЛ-6 кВ с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. Обратить внимание на крепление проводов вязальным проводом. | 2016-03-31
57607 | АО "Дагестанская сетевая компания" | Дербентские ЭС | 2016-01-08 08:54 | 2016-01-08 08:54 | 08.01.1016г в 08 час.54 мин на ПС 110/35/10кВ от 1-й ст. земляной защиты отключилась ВЛ-110кВ №191 "Касумкент-КУрах" АПВ успешное. При обходе ВЛ-110кВ №191 повреждений не обнаружено 10.01.16г. 18ч.45мин. произведен полностью обход и осмотр ВЛ 110кВ Касумкент –Курах с отпайкой на ПС 110кВ Капир (ВЛ-110-191), повреждений не обнаружено. | Превышение параметров воздействия гололедных явлений (снегоналипания) относительно условий проекта |  | Выполнить верховой осмотр и выявить причину отключения ВЛ-110кВ №191 "Касумкент-Курах" | 2016-01-26
57710 | АО "Дагестанская сетевая компания" | Дербентские ЭС (Касумкентские РЭС) | 2016-01-08 16:04 | 2016-01-15 13:57 | 08.01.2016г. в 16 час.04 мин. исчезло напряжение на стороне 0,4кВ ф.№4 от ПС 35/10кВ "Хив". При осмотре обнаружено в с.Фурдаг на на КТП-13/63кВА неисправный трансформатор, отключили от руки. | Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | Нарушение электрической изоляции | На всех КТП ф.№4 от ПС 35/10кВ "Хив" проверить наличие конденсата, а при наличиии слить конденсат и довести масло в трансформаторе до соответствующего уровня. На всех КТП ф.№4 от ПС 35/10кВ "Хив" на стороне 0,4кВ установить ПН-2. Заменить "Жучки" в шкафу 10кВ на всех КТП ф.№4 от ПС 35/10кВ "Хив" на калиброванные предохранители ПК-10. | 15.02.2016 15.02.2016 15.02.2016
57771 | АО "Дагестанская сетевая компания" | Махачкалинские ГЭС | 2016-01-08 17:50 | 2016-01-08 21:40 | 08.01.2016г. в 17:50ч. на ДП ОДС Махачкалинских ГЭС от потребителей ЭЭ ТП №537 «Эльтав» поступило сообщение о прекращении электроснабжения. В 17:50ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение проверить электрооборудование РУ-0,4кВ, РУ-6кВ ТП №537 «Эльтав». В 18:20ч. распоряжение выполнено. Установлено, что в трансформаторном помещении перегорело контактное болтовое соединение на участке шинопровода от шпильки ввода НН фазы «А» силового трансформатора Т-1 до РУ-0,4 кВ. В 21:40ч. контактное болтовое соединение восстановлено, электроснабжение потребителей ЭЭ восстановлено по нормальной схеме. С начала прекращения электроснабжения до его восстановления, в том числе по временной схеме, социально-значимые объекты обесточенными не остались. | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение механического соединения в результате прочих причин | В целях недопущения подобных технологических нарушений ТП №537 «Эльтав» необходимо произвести профилактические работы в ТП. Выполнить ряд технических мероприятий по стабилизации электрического сопротивления, ликвидации тепловыделения на контактных соединениях шинопроводов в РУ-0,4кВ, РУ-6кВ. | 2016-03-31
57769 | АО "Дагестанская сетевая компания" | Махачкалинские ГЭС | 2016-01-08 20:15 | 2016-01-08 21:33 | 08.01.2016г. в 20:15ч. на ДП ОДС Махачкалинских ГЭС от ДД ОДС ПУ ЦЭС АО «Дагестанская сетевая компания» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении КВЛ-6кВ Ф-23 ПС «Новая» действием МТЗ. В 20:30ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение выполнить обход КВЛ-6 кВ и определить причину аварийного отключения. В 21:30ч. распоряжение выполнено. Установлено, что на КТП №1032 «8-я Таркинская» имеются закопченые проходные изоляторы. Изоляторы почищены, Фидер можно ввести в работу. В 21:30ч. ДД ОДС ПУ ЦЭС АО «Дагестанская сетевая компания» дана команда на ввод Ф-23 в работу. В 21:33ч. команда выполнена, нагрузка 260А. С начала прекращения электроснабжения до его восстановления, в том числе по временной схеме, обесточенными остались социально-значимые объекты: ГУ МЧС РФ по РД. | Несвоевременное выявление дефектов; Воздействие на ЭУ птиц | Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц | В целях недопущения подобных технологических нарушений по КВЛ-6 кВ Ф-23 ПС «Новая» необходимо выполнить внеплановый осмотр КТП, СКТП по КВЛ-6 кВ с целью определения состояния проходных изоляторов. Разработать мероприятия по недопущению загрязнения. | 2016-03-31
58008 | АО "Дагестанская сетевая компания" | Гергебильские ЭС (Тляратинские РЭС) | 2016-01-09 03:00 | 2016-01-11 12:00 | 09.01.16г. 03ч.00мин. отключили КТП№6/400 от Ф-1 ПС Бежта и обесточено 150хоз. с. Харшахота | Дефекты (недостатки) конструкции | Нарушение электрической изоляции | Установить калиброванные ПК10 на всех КТП с.Харшахота. | 2016-02-27
58005 | АО "Дагестанская сетевая компания" | Гергебильские ЭС (Гунибские РЭС) | 2016-01-09 18:00 | 2016-01-12 12:28 | 09.01.16г. 18ч.00мин. отключили КТП№45/160 от Ф-2 ПС Цуриб и обесточено 40хоз. Поврежден тр-р. | Несвоевременное устранение дефектов | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обратить внимание на качественное выполнение ТО ТП 10/0,4кВ. | 2016-02-01
57772 | АО "Дагестанская сетевая компания" | Махачкалинские ГЭС | 2016-01-10 04:00 | 2016-01-10 11:40 | 10.01.2016г. в 04:00ч. на ДП ОДС Махачкалинских ГЭС от ДД ОДС ПУ ЦЭС АО «Дагестанская сетевая компания» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении КВЛ-10 кВ Ф-33 ПС «Восточная» действием МТЗ. В 04:00ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение выполнить обход КВЛ-10 кВ и определить причину аварийного отключения. В 11:40ч. распоряжение выполнено, видимых повреждений в электрических сетях не обнаружено. Фидер введен в работу успешно, электроснабжение потребителей ЭЭ восстановлено. С начала прекращения электроснабжения до его восстановления, в том числе по временной схеме, социально-значимые объекты обесточенными не остались. | Невыявленные причины |  | В целях недопущения технологических нарушений по КВЛ-10 кВ Ф-33 ПС «Восточная», а также для выявления аварийных очагов необходимо выполнить внеплановый обход КВЛ-10 кВ с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. Необходимо выполнить внеплановый осмотр СКТП, КТП, ТП по КВЛ-10 кВ Ф-33 ПС «Восточная» с целью определения состояния электрооборудования, выявления аварийных участков и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. | 31.03.2016 31.03.2016
58011 | АО "Дагестанская сетевая компания" | Гергебильские ЭС (Унцукульские РЭС) | 2016-01-10 19:04 | 2016-01-11 13:40 | 10.01.16г. 19ч. 04мин. отключилась на ПС Унцукуль Ф-2 от МТЗ АПВ выведено и обесточено на отпайке Л-2-10 в с.Кохоброса, | Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 2.Выполнить ТО согласно годового графика . | 2016-12-01
57773 | АО "Дагестанская сетевая компания" | Махачкалинские ГЭС | 2016-01-10 20:20 | 2016-01-10 22:15 | 10.01.2016г. в 20:20ч. на ДП ОДС Махачкалинских ГЭС от потребителей ЭЭ по КВЛ-6 кВ Ф-3 ПС «Приморская» поступило сообщение о прекращении электроснабжения. В 20:20ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение выполнить обход КВЛ-6 кВ и определить причину аварийного отключения. В 21:15ч. распоряжение выполнено. Установлено, что на участке отпайки от опоры КВЛ-6 кВ в сторону КТП №681 «Туруниверсал» оборван провод фазы «А». В 22:10ч. провод восстановлен. В 22:11ч. ДД ОДС ПУ ЦЭС АО «Дагестанская сетевая компания» дана команда на ввод Ф-3 в работу. В 22:15ч. команда выполнена, нагрузка 440А. С начала прекращения электроснабжения до его восстановления, в том числе по временной схеме, социально-значимые объекты обесточенными не остались. | Несвоевременное выявление дефектов; Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Механическое разрушение, деформация, перекос | В целях недопущения подобных технологических нарушений, а также для выявления аварийных очагов по КВЛ-6 кВ Ф-3 ПС «Приморская», необходимо выполнить внеплановый обход КВЛ-6 кВ с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. | 2016-03-31
57788 | АО "Дагестанская сетевая компания" | Махачкалинские ГЭС | 2016-01-11 06:21 | 2016-01-11 06:32 | 11.01.2016г. в 06:21ч. на ДП ОДС Махачкалинских ГЭС от ДД ОДС ПУ ЦЭС АО «Дагестанская сетевая компания» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС «Тепличный комбинат». В 06:32ч. РПВ успешное. С начала прекращения электроснабжения до его восстановления, в том числе по временной схеме, обесточенными остались следующие социально-значимые объекты: насосная станция. | Невыявленные причины |  | В целях недопущения технологических нарушений, а также для выявления аварийных очагов по ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС «Тепличный комбинат», необходимо выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. Необходимо выполнить внеплановый осмотр СКТП, КТП, ТП по ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС «Тепличный комбинат» с целью определения состояния электрооборудования, выявления аварийных участков и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. | 31.03.2016 31.03.2016
57784 | АО "Дагестанская сетевая компания" | Махачкалинские ГЭС | 2016-01-11 11:53 | 2016-01-11 12:15 | 11.01.2016г. в 11:53ч. на ДП ОДС Махачкалинских ГЭС от ДД ОДС ПУ ЦЭС АО «Дагестанская сетевая компания» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении КВЛ-10 кВ Ф-38 ПС «Компас» действием ТО. В 12:15ч. РПВ успешное, нагрузка 45А. С начала прекращения электроснабжения до его восстановления, в том числе по временной схеме, обесточенными остались следующие социально-значимые объекты: котельная установка. | Невыявленные причины |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений по КВЛ-10 кВ Ф-38 ПС «Компас», необходимо выполнить внеплановый обход КВЛ-10 кВ с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. Необходимо произвести внеплановый осмотр ТП, КТП, СКТП по КВЛ-10 кВ Ф-38 ПС «Компас» с целью определения их состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. | 31.03.2016 31.03.2016
57778 | АО "Дагестанская сетевая компания" | Махачкалинские ГЭС | 2016-01-11 15:20 | 2016-01-11 17:40 | 11.01.2016г. в 15:20ч. на ДП ОДС Махачкалинских ГЭС от потребителей ЭЭ ж/д №57 по пр. И. Шамиля поступило сообщение о прекращении электроснабжения. В 15:20ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение проверить электрооборудование ТП №432 «Ивановская» и выполнить осмотр трассы прохождения КЛ-0,4 кВ. В 17:40ч. распоряжение выполнено. Установлено, что в ГРЩ 0,4 кВ ж/д №57 по пр. И. Шамиля на КЛ-0,4кВ Ф-4 перегорел кабельный наконечник на рубильнике РПС. Кабельный наконечник восстановлен, КЛ-0,4 кВ Ф-4 введена в работу успешно. С начала прекращения электроснабжения до его восстановления, в том числе по временной схеме, социально-значимые объекты обесточенными не остались. | Дефекты (недостатки) монтажа | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В целях недопущения подобных технологических нарушений по КЛ-0,4 кВ Ф-4 ТП №432 «Ивановская» необходимо проверить усилие прессования кабельных наконечников КЛ-0,4 кВ в ГРЩ ж/д №57 по пр. И. Шамиля. | 2016-03-31
57775 | АО "Дагестанская сетевая компания" | Махачкалинские ГЭС | 2016-01-11 21:50 | 2016-01-11 23:20 | 11.01.2016г. в 21:50ч. на ДП ОДС Махачкалинских ГЭС от потребителей ЭЭ ТП №428 «КАМЮ» поступило сообщение о прекращении электроснабжения. В 21:50ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение проверить электрооборудование ТП №428 «КАМЮ» и выполнить обход ВЛ-0,4кВ. В 22:30ч. распоряжение выполнено. Установлено, что на опоре №1 ВЛ-0,4кВ Ф-9 оборван шлейф. В 23:20ч. шлейф восстановлен, ВЛ-0,4кВ Ф-9 введена в работу успешно. С начала прекращения электроснабжения до его восстановления, в том числе по временной схеме социально-значимые объекты обесточенными не остались. | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Механическое разрушение, деформация, перекос | В целях недопущения подобных технологических нарушений по ВЛ-0,4кВ Ф-9 ТП №428 «КАМЮ», необходимо выполнить внеочередной обход ВЛ-0,4кВ с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. | 2016-03-31
57782 | АО "Дагестанская сетевая компания" | Махачкалинские ГЭС | 2016-01-11 22:15 | 2016-01-11 22:45 | 11.01.2016г. в 22:15ч. на ДП ОДС Махачкалинских ГЭС от ДД ОДС ПУ ЦЭС АО «Дагестанская сетевая компания» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении ВЛ-6 кВ Ф-8 ПС «Приморская» действием ТО. В 22:15ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение выполнить обход ВЛ-6 кВ Ф-8 ПС «Приморская» и определить причину аварийного отключения. В 22:40ч. распоряжение выполнено. Видимых повреждений в электрических сетях не обнаружено. В 22:40ч. ДД ОДС ПУ ЦЭС АО «Дагестанская сетевая компания» дана команда на ввод Ф-8 в работу. В 22:45ч. команда выполнена. С начала прекращения электроснабжения до его восстановления, в том числе по временной схеме, социально-значимые объекты обесточенными не остались. | Невыявленные причины |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений, а также для выявления аварийных очагов по ВЛ-6 кВ Ф-8 ПС «Приморская», необходимо выполнить внеплановый обход ВЛ-6 кВ с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. Необходимо произвести внеплановый осмотр ТП, КТП по ВЛ-6 кВ Ф-8 ПС «Приморская» с целью определения их состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. | 31.03.2016 31.03.2016
57660 | АО "Дагестанская сетевая компания" | Затеречные ЭС | 2016-01-12 10:52 | 2016-01-14 12:17 | п.с. 110/35/10кВ Кочубей 12.01.2016 в 10 час 52 мин, возник ток небаланса ( 30 мА) в токовых цепях ДЗШ-110кВ 2 с.ш. При произведённой проверке, было выявлено разрушение оболочки кабеля , что привело к снижению изоляции токового кабеля дифзащиты шин Л-165 (фото прилагается) | Прочие воздействия | Нарушение структуры материала в результате загнивания | Замена кабеля токовых цепей. | 2016-01-15
57663 | АО "Дагестанская сетевая компания" | Затеречные ЭС (Ногайские РЭС) | 2016-01-12 14:00 | 2016-01-12 14:45 | 12-01-2016 в 14:00 на ВЛ-0.4 №1 от КТП №27-01-10/160 кВА в пролете опор №11-12 произошел обрыв провода А-16. Вследствии замыкания провода на землю, перегорел ПН-2 0.4 кВ фаза "С". Старение провода. | Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта | Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации | Обход и осмотр ВЛ-0.4 кВ. | 2016-02-12
57795 | АО "Дагестанская сетевая компания" | Махачкалинские ГЭС | 2016-01-13 00:50 | 2016-01-13 01:15 | 13.01.2016г. в 00:50ч. на ДП ОДС Махачкалинских ГЭС от ДД ОДС ПУ ЦЭС АО «Дагестанская сетевая компания» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении ВЛ-10кВ Ф-9 ПС «Махачкала-110» действием ТО. В 01:15ч. РПВ успешное, нагрузка 30А. С начала прекращения электроснабжения до его восстановления, в том числе по временной схеме, социально-значимые объекты обесточенными не остались. | Невыявленные причины |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений по ВЛ-10 кВ Ф-9 ПС «Махачкала-110» необходимо выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. Необходимо выполнить внеплановый осмотр СКТП, КТП, ТП по ВЛ-10 кВ Ф-9 ПС «Махачкала-110» с целью определения состояния электрооборудования, выявления аварийных участков и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. | 31.03.2016 31.03.2016
57794 | АО "Дагестанская сетевая компания" | Махачкалинские ГЭС | 2016-01-13 01:20 | 2016-01-13 16:40 | 13.01.2016г. в 01:20ч. на ДП ОДС Махачкалинских ГЭС от ДД ОДС ПУ ЦЭС АО «Дагестанская сетевая компания» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении КВЛ-6 кВ Ф-46 ПС «ГПП» действием МТЗ. В 01:30ч. РПВ успешное, нагрузка 180А. В 03:10ч. от ДД ОДС ПУ ЦЭС АО «Дагестанская сетевая компания» поступило оперативное сообщение о повторном аварийном отключении КВЛ-6 кВ Ф-46 ПС «ГПП». В 03:15ч. РПВ успешное, нагрузка 160А. В 03:30ч. от потребителей ЭЭ по КВЛ-6 кВ Ф-46 ПС «ГПП» поступило сообщение о повторном прекращении электроснабжения. В 03:30ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение запитать потребителей ЭЭ по резервной схеме электроснабжения. В 05:45ч. распоряжение выполнено. В 03:30ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС №2 дано распоряжение выполнить обход КВЛ-6 кВ, осмотр электрооборудования ТП, КТП и определить причину аварийного отключения. В 07:58ч. распоряжение выполнено. Установлено, что на участке КВЛ-6 кВ от ТП № «Пугачева» до ТП № «Горводоканал» ветки дерева касались изолированных проводов СИП-3 и перетерли изоляцию. Участок с повреждением выведен в ремонт. С начала прекращения электроснабжения до его восстановления, в том числе по временной схеме, обесточенными остались следующие социально-значимые объекты: Пограничная часть, Котельная «Маслосырбаза» (Космос), Насосные станции-2шт. | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода | Коррозионный, эрозионный износ; Нарушение электрической изоляции | В целях недопущения подобных технологических нарушений по КВЛ-6 кВ Ф-46 ПС «ГПП», необходимо выполнить внеплановый обход КВЛ-6 кВ с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. Выполнить выпиловку веток деревьев, расположенных вдоль просек КВЛ-6 кВ, при необходимости согласовать МУП «Горзеленхоз». | 2016-03-31
57677 | АО "Дагестанская сетевая компания" | Затеречные ЭС (Тарумовские РЭС) | 2016-01-13 09:12 | 2016-01-13 09:30 | 13-01-2016 в 09:12 на КТП №16-11-05/100 перегорел ПН-2 0.4 кВ. | Невыявленные причины | КЗ в проводке 0,4кВ | Обход и осмотр ВЛ-0.4 кВ. | 2016-01-20
57776 | АО "Дагестанская сетевая компания" | Затеречные ЭС (Тарумовские РЭС) | 2016-01-13 10:55 | 2016-01-13 11:40 | 13-01-2016 в 10:55 на КТП №16-06-03/100 кВа произошло перегорание ПН-2 0.4 кВ фаза (а), из-за падения веток на ВЛ-0.4 кВ в следом произошло короткое замыкание. | Падение деревьев (веток) из-за атмосферных явлений | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | Обход и осмотр ВЛ-0.4 кВ. | 2016-01-18
58003 | АО "Дагестанская сетевая компания" | Затеречные ЭС | 2016-01-13 17:10 | 2016-01-14 16:50 | 13-01-2016 в 17:10 на пс 35\10 Кормосовхоз от МТЗ отключился в-35 кВ Т-1. При обходе и осмотре Дежурным оборудования пс было выявлено перекрытия на ВМК-35 кВ ф"А" на корпус. Вследствии попадания птицы (пеликан) между полюсами фазы "А и В" | Воздействие на ЭУ птиц | Перекрытие электрической изоляции продуктами горения | Заменить ввод ф "А" на ВМК-35. | 2016-01-15
57674 | АО "Дагестанская сетевая компания" | Северные ЭС | 2016-01-13 17:34 | 2016-01-13 17:40 | 13.01.15г. 17ч.34мин. ВЛ 110кВ Акташ -Сулевкент (ВЛ-110-139) Отключилась работающая в тупиковом режиме ВЛ 110кВ Акташ – Сулевкент (ВЛ-110-139) действием на ПС 110кВ Акташ: ДЗ, с неуспешным АПВ, показание ИМФ: L=0,3 км; схемно отключились ВЛ 110кВ Бабаюрт –Сулевкент (ВЛ-110-169), ВЛ 110кВ Бабаюрт – Львовская (ВЛ-110-168), ВЛ 110кВ Бабаюрт – Кизляр-1 (ВЛ110-109), ВЛ 110кВ Кизляр-1 –Каргалиновская (Л-148). Обесточено: ПС 110кВ Куруш, ПС 110кВ Сулевкент, ПС 110кВ Бабаюрт, ПС 110кВ Кизляр-1, ПС 110кВ Львовская. Схемно-режимные особенности: по режиму на ПС 110кВ Бабаюрт отключен В-140, на ПС 110кВ Кизляр1 отключен В-146. Последствия для потребителей: P=57 МВт (по данным ОИК), из них потребители Дагестанской энергосистемы: 46 МВт, 69000 человек, Бабаюртовский, частично Кизлярский районы. Погода: ясно В 17ч.44мин. РПВ ВЛ 110кВ Акташ -Сулевкент (ВЛ-110-139) успешное, P=46 МВт, всем потребителям Дагестанской энергосистемы подано напряжение. 14.01.16г. 10ч.33мин. произведен осмотр ВЛ 110кВ Акташ - Сулевкент (ВЛ-110-139), на участке ВЛ в пролете опор №№23 произошло перекрытие по отлетевшему от рекламного щита баннера, ремонт не требуется | Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта |  | Вынести предупреждение фирмам по установке рекламных плакатов"баннеров" о недопустимости установки рекламных плакатов (баннеров) в близи ВЛ. | 2016-02-15
57798 | АО "Дагестанская сетевая компания" | Махачкалинские ГЭС | 2016-01-14 01:50 | 2016-01-14 11:30 | 14.01.2016г. в 01:50ч. на ДП ОДС Махачкалинских ГЭС от ДД ОДС ПУ ЦЭС АО «Дагестанская сетевая компания» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении КВЛ-6 кВ Ф-36 ПС «ГПП». В 02:00ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение проверить электрооборудование КТП №431 «Хизроева». В 02:40ч. распоряжение выполнено. Установлено, что на концевой кабельной муфте от РУ-6 кВ в сторону КТП №535 «Дагшвейобъединение (Шанс)» имеются следы электродугового повреждения, на вводной опоре КТП оборван провод фаза «С». Также в пролете опор №4 и №5 обнаружены провода фазы «А» и «С», слетевшие с шейки штыревого изолятора. В 03:55ч. провода восстановлены, участок повреждения КЛ-6 кВ выведен в ремонт, Фидер можно ввести в работу. В 04:00ч. ДД ОДС ПУ ЦЭС АО «Дагестанская сетевая компания» дана команда на ввод Ф-36 ГПП в работу. В 04:10ч. команда выполнена. В 11:30ч. электроснабжение потребителей ЭЭ восстановлено по нормальной схеме. С начала прекращения электроснабжения до его восстановления, в том числе по временной схеме, социально-значимые объекты обесточенными не остались. | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции; Механическое разрушение, деформация, перекос | Предусмотреть замену КЛ-6кВ КТП №431 «Хизроева» до КТП №535 «Дагшвейобъединение (Шанс)» по КВЛ-6кВ Ф-36 ПС «ГПП». Обеспечить нагрузочные характеристики КЛ-6 кВ КТП №431 «Хизроева» до КТП №535 «Дагшвейобъединение (Шанс)» по КВЛ-6 кВ Ф-36 ПС «ГПП» в соответствии с техническими параметрами кабеля. | 31.07.2016 31.03.2016
57804 | АО "Дагестанская сетевая компания" | Дербентские ЭС (Касумкентские РЭС) | 2016-01-14 10:57 | 2016-01-15 16:45 | На ПС Курах -110 в 10ч57мин 14.01.16г от МТЗ отключился Ф №3 10кВ,АПВ не успешное,РПВ не успешное. При осмотре обнаружено на ВЛ-10кВ отпайки 3-р-4 свалена деревянная промежуточная опора №6 В 15ч10мин 14.01.16г на ПС Курах-110 введен в работу ВЛ-10кВ ф№3 после отключения отпайки 3-Р-4. | Превышение параметров воздействия гололедных явлений (снегоналипания) относительно условий проекта | Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий | Выполнить измерения загнивания деталей деревянных опор ф.№3 ВЛ-10кВ от ПС 110/35/10кВ "Курах" Выполнить внеочередной обход ВЛ-10кВ ф.№3 от ПС 110/35/10кВ "Курах" | 22.02.2016 01.02.2016
57675 | АО "Дагестанская сетевая компания" | Северные ЭС | 2016-01-14 11:30 | 2016-01-14 13:35 | 14.01.16г. в 11ч.30мин. по НО заявке отключена ВЛ 110кВ Акташ - Сулевкент (ВЛ-110-139) для ремонта заземляющего ножа ЗНЛ-139-А на ПС 110кВ Куруш. В 13ч.50мин. введен в работу участок ВЛ110-139 от ПС 110кВ Сулевкент до ПС 110кВ Куруш. | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Механический износ вследствие разрегулировки | При плановых отключениях произвести смазку и регулировку приводов ЛР. | 2016-02-20
57667 | АО "Дагестанская сетевая компания" | Затеречные ЭС (Ногайские РЭС) | 2016-01-14 16:20 | 2016-01-14 16:45 | 14-01-2016 в 16ч.20мин. на КТП-27-05-02 160кВА произошло перегорание ПН-2 0.4кВ фазы "А". Схлест, из-за провиса провода А-16 в пролете опор № 5-6. После перетяжки провода в пролете и замены ПН-2, в 16ч.45мин. питание потребителей востановили. | Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта | КЗ в проводке 0,4кВ | Обход и осмотр ВЛ-0.4 кВ. | 2016-02-14
58021 | АО "Дагестанская сетевая компания" | Гергебильские ЭС (Гергебильские РЭС) | 2016-01-14 21:57 | 2016-01-15 14:25 | 14.01.16г.21ч. 57мин. отключиласьна Гергебельская ГЭС Ф-1 от МТЗ АПВ выведено и обесточено 3н/п, 20КТП. | Превышение параметров воздействия гололедных явлений (снегоналипания) относительно условий проекта | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Произвести послеаварийные обход ВЛ-10кВ от Гергебильской ГЭС с составлением листков осмотра. Проведение качественного и своеврем. кап. ремонта и тех.обслуживания. | 10.02.2016 31.12.2016
58020 | АО "Дагестанская сетевая компания" | Гергебильские ЭС (Унцукульские РЭС) | 2016-01-14 23:57 | 2016-01-16 00:05 | 14.01.16г.23ч. 57мин. отключилась на ПС Гоцатлинская Ф-2от МТЗ АПВ выведено и обесточено 5н/п, 17КТП. | Превышение параметров воздействия гололедных явлений (снегоналипания) относительно условий проекта | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 1. Обратить внимание на качество кап.ремонта и тех.обслуживание. | 2016-12-01
57810 | АО "Дагестанская сетевая компания" | Махачкалинские ГЭС | 2016-01-15 03:05 | 2016-01-15 03:31 | 15.01.2016г. в 03:05ч. на ДП ОДС Махачкалинских ГЭС от ДД ОДС ПУ ЦЭС АО «Дагестанская сетевая компания» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС «Тепличный комбинат». В 03:31ч. РПВ успешное, нагрузка 200А. С начала прекращения электроснабжения до его восстановления, в том числе по временной схеме, обесточенными остались следующие социально-значимые объекты: насосная станция. | Невыявленные причины |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений, а также для выявления аварийных очагов по ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС «Тепличный комбинат», необходимо выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. Необходимо выполнить внеплановый осмотр СКТП, КТП, ТП по ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС «Тепличный комбинат» с целью определения состояния электрооборудования, выявления аварийных участков и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. | 31.03.2016 31.03.2016
57801 | АО "Дагестанская сетевая компания" | Махачкалинские ГЭС | 2016-01-15 06:54 | 2016-01-15 06:59 | 15.01.2016г. в 06:54ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от ДД ОДС ПУ ЦЭС АО «Дагестанская сетевая компания» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении КЛ-6кВ Ф-7 ПС «Новая» действием ТО. В 06:59ч. РПВ успешное, нагрузка 110А. С начала прекращения электроснабжения до его восстановления, в том числе по временной схеме, обесточенными остались следующие социально-значимые объекты: Котельная установка «Теплосеть». | Невыявленные причины |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений, а также для выявления аварийных очагов по КЛ-6 кВ Ф-7 ПС «Новая», необходимо выполнить внеплановый обход КВЛ-6 кВ с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. Необходимо выполнить внеплановый осмотр, КТП, ТП по КЛ-6 кВ Ф-7 ПС «Новая» с целью определения состояния электрооборудования, выявления аварийных участков и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. | 31.03.2016 31.03.2016
57774 | АО "Дагестанская сетевая компания" | Гергебильские ЭС | 2016-01-15 10:05 | 2016-01-15 12:30 | 15.01.16г.10ч. 05мин. отключилась ВЛ-4-35кВ (Гуниб-Цуриб) от МТЗ АПВ не успешное. | Превышение параметров воздействия гололедных явлений (снегоналипания) относительно условий проекта | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Выполнить верховой осмотр ВЛ35кВ Гуниб-Цуриб (ВЛ-35-4) с проверкой грозозащитного тросса на подходах к подстанциям. | 2016-02-15
58022 | АО "Дагестанская сетевая компания" | Гергебильские ЭС (Унцукульские РЭС) | 2016-01-16 08:00 | 2016-01-17 08:00 | 16.01.16г. 08ч.00мин. отключили КТП№11/400 от Ф-4 ПС Унцукуль и обесточено 60хоз. поврежден трансформатор. | Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | Исчерпание ресурса | Отремонтировать трансформатор 400кВА Выполнить ТО согласно годового графика . | 10.02.2016 31.12.2016
57781 | АО "Дагестанская сетевая компания" | Затеречные ЭС (Тарумовские РЭС) | 2016-01-16 09:50 | 2016-01-16 11:20 | 16-01-2016 в 09:50 на КТП №16-01-05/100 кВа перегорел ПН-2 0.4 кВ. Из-за фазного замыкания на землю. на опоре №8 обрыв вязки. | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения) | Обход и осмотр ВЛ-0.4 кВ. | 2016-01-22
57812 | АО "Дагестанская сетевая компания" | Махачкалинские ГЭС | 2016-01-16 11:07 | 2016-01-16 12:40 | 16.01.2016г. в 11:07ч. на ДП ОДС Махачкалинских ГЭС от ДД ОДС ПУ ЦЭС АО «Дагестанская сетевая компания» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении КВЛ-6 кВ Ф-10 ПС «Новая» действием МТЗ. В 11:09ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение выполнить обход КВЛ-6 кВ и осмотр ТП, КТП. В 11:55ч. распоряжение выполнено. Установлено, что на шинопроводах РУ-6 кВ ведомственного КТП №117 «Колония п/я РУ-92-4» имеется животное (кошка) со следами электродугового повреждения. Кроме этого, на вводной опоре в КТП имеется оборванный провод, в РУ-6 кВ перегорели некалиброванные плавкие вставки. В 12:40ч. животное удалено, электрооборудование и провод восстановлен, Фидер введен в работу успешно. С начала прекращения электроснабжения до его восстановления, в том числе по временной схеме, обесточенными остались следующие социально-значимые объекты: Лечебное – исправительное учреждение №4 УФСИН РФ по РД, Дагестанский Центр грудной хирургии МЗ РД. | Воздействие на ЭУ животных | Нарушение электрической изоляции | В целях недопущения подобных технологических нарушений по КВЛ-6 кВ Ф-10 ПС «Новая» необходимо выполнить внеплановый осмотр РУ-0,4кВ, РУ-6кВ КТП №117 «Колония п/я РУ-92-4» на предмет наличия отверстий для проникновения животных. Выполнить мероприятия для их устранения (при наличии). В целях недопущения технологических нарушений, с целью выявления непроектных конструкций для защиты оборудования от КЗ необходимо выполнить внеплановый осмотр РУ-0,4кВ, РУ-6 кВ КТП №117 «Колония п/я РУ-92-4» по КВЛ-6 кВ Ф-10 ПС «Новая». | 31.03.2016 31.03.2016
57785 | АО "Дагестанская сетевая компания" | Затеречные ЭС (Тарумовские РЭС) | 2016-01-16 15:15 | 2016-01-16 16:00 | 16-01-2016 в 15:15 на КТП № 18-06-09/100 кВА произошло перегорание ПН-2 0.4 кв. | Невыявленные причины | Нарушение механического соединения в результате перегрузки | Обход и осмотр КТП И ВЛ-0.4 кВ. | 2016-01-18
57809 | АО "Дагестанская сетевая компания" | Затеречные ЭС (Ногайские РЭС) | 2016-01-16 20:24 | 2016-01-17 11:45 | 16-01-2016 в 20:24 на пс 110-35-10 Терекли-Мектеб в следствии сильного ветра отключился ф№6 ВЛ-10 от МТЗ, РПВ не успешно. ОВБ Т-Мектебского СУ отключили РЛ 6-1 опробовали РПВ земля в сети 10 кВ. Отключили РЛ 6-2 опробовали РПВ успешно. Из-за сильного порывистого ветера и темного времени суток бригада СУ не смогла отыскать повреждения на ВЛ-10 и отложили до утра. В 21:00 Обесточено было 2 насел. пункта Калининал, Ленинал на РЛ 6-1, 6-2. | Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта | Механическое воздействие атмосферных явлений | Обход и осмотр ВЛ-10 ф№-6. Заменить участки старых проводов на навые. | 2016-03-31
57813 | АО "Дагестанская сетевая компания" | Махачкалинские ГЭС | 2016-01-17 17:50 | 2016-01-18 15:30 | 17.01.2016г. в 17:50ч. на ДП ОДС Махачкалинских ГЭС от ДД ОДС ПУ ЦЭС АО «Дагестанская сетевая компания» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении КВЛ-6 кВ Ф-10 ПС «Приморская» действием ТО. В 17:50ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение выполнить обход КВЛ-6 кВ и осмотр электрооборудования ТП, КТП и определить причину аварийного отключения. В 18:10ч. выполнен технологический разрыв на промежуточном ТП. В 18:10ч. ДД ОДС ПУ ЦЭС АО «Дагестанская сетевая компания» дана команда на ввод Ф-10 в работу. В 18:15ч. команда выполнена, нагрузка 130А. В 18:30ч. потребители ЭЭ переведены на резервную схему электроснабжения. С начала прекращения электроснабжения до его восстановления, в том числе по временной схеме, обесточенными остались следующие социально-значимые объекты: Детская больница. | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | В целях недопущения подобных технологических нарушений по КВЛ-6кВ Ф-10 ПС «Приморская» необходимо выполнить внеплановый осмотр электрооборудования ТП №51 «Астраханская», с целью определения состояния оборудования и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. | 2016-03-31
57953 | АО "Дагестанская сетевая компания" | Дербентские ЭС (Касумкентские РЭС) | 2016-01-18 12:10 | 2016-01-25 09:00 | 18.01.2016г. в 12 час. 10 мин. исчезло напряжение на стороне 0,4кВ на КТП-36/40кВА фидер №2 от ПС 110/35/10кВ "Касумкент". При осмотре обнаружено на КТП-36/40кВА неисправный трансформатор. | Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | Нарушение электрической изоляции | На всех КТП от фидера №2 от ПС 110/35/10кВ проверить наличие конденсата, а при наличии слить конденсат и довести масло в трансформаторе до соответствующего уровня На всех КТП от фидера №2 от ПС 110/35/10кВ на стороне 0,4кВ установить ПН-2 | 14.03.2016 14.03.2016
57796 | АО "Дагестанская сетевая компания" | Гергебильские ЭС | 2016-01-18 16:35 | 2016-01-18 16:57 | 18.01.16г. в 16ч.34мин. односторонне отключилась работавшая в тупиковом режиме ВЛ110кВ Гоцатлинская ГЭС – Хунзах (ВЛ-110-205): на ПС 110кВ Хунзах отключился В-205 от ТО, АПВ не сработало (по условиям РЗА). Показания АУРЫ ВЛ-205 Iкз=1270кА. При проведении анализа работы РЗА выяснилось что, произошло перекрытие между фазами "В" и "С" ВЛ110кВ ПС Хунзах- ПС Шамильское с отпайкой на ПС Гидатль (ВЛ-110-190) показания АУРЫ ВЛ-190 Iкз=1073кА; tкз=0,2сек . Схемно отключились: ВЛ-110-159, ВЛ-110-180,ВЛ-110-196, ВЛ-110-190, ВЛ-110-195.Схемно обесточены ПС 110кВ-9 ПС35кВ-12 :Последствия для потребителей: быт, Цумадинский, Хунзахский,Шамильский, Тляратинский,Ботлихский, Ахвахский районы 74 МВт, 90тыс. человек. . В 16ч.57мин. РПВ В-205на ПС 110кВ Хунзах успешное, все потребители запитаны. | Пляска проводов |  | Провести послеоварийную проверку резервных защиттипа ЭПЗ 16 36 ВЛ-205-110кВ ПС "Хунзах"110/10кВ. Выполнить обход осмотр ВЛ-110кВ Хунзах-Шамильское (ВЛ110-190) провести перетяжку проводов между опорами №66-67 и в местах возможного образования гололеда на проводах. | 19.01.2016 22.02.2016
57815 | АО "Дагестанская сетевая компания" | Махачкалинские ГЭС | 2016-01-19 01:50 | 2016-01-19 01:55 | 19.01.2016г. в 01:50ч. на ДП ОДС Махачкалинских ГЭС от ДД ОДС ПУ ЦЭС АО «Дагестанская сетевая компания» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении КЛ-6 кВ Ф-42 ПС «Новая». В 01:55ч. РПВ успешное. С начала прекращения электроснабжения до его восстановления, в том числе по временной схеме, социально-значимые объекты обесточенными не остались. | Невыявленные причины |  | Необходимо выполнить внеплановый осмотр КТП, ТП по КЛ-6 кВ Ф-42 ПС «Новая» с целью определения состояния электрооборудования, выявления аварийных участков и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. | 2016-03-31
57895 | АО "Дагестанская сетевая компания" | Затеречные ЭС | 2016-01-19 08:50 | 2016-01-19 12:16 | 19-01-2016 в 08:50 на ПС 10-35-110 кВ Кизляр-1, по НО заявке отключен Выключатель ШОВ-110 для доливки масла в ТТ-110 и закачки азота в полюсы выключателя ММО-110кВ. Спад масла и азота в электроустановках произошло из-за отрицательных температур воздуха. и был выведен в ремонт В-110кВ Л-148, для замены сальника в приводной колонке фазы "В" выключателя ММО-110. Причина, течь масла с приводной колонки фазы (В) выключателя ММО-110. | Прочие воздействия; Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение герметичности | Выполнить проверку уровней масла маслонаполненного оборудования подстанций в зоне ответственности ПУ ЗЭС. Выполнить визуальный контроль сальников и уплотнение колонок выключателей ММО-110 в зоне ответственности ПУ ЗЭС. | 22.01.2016 25.01.2016
58066 | АО "Дагестанская сетевая компания" | Гергебильские ЭС | 2016-01-19 15:25 | 2016-01-19 16:37 | 19.01.16г. 15ч.25мин. По НО заявке на ПС 110кВ Хунзах выведен из работы Комплект ступенчатых защит (ДЗ,ТЗНП, МФО) (ЭПЗ-1636) ВЛ 110кВ Гоцатлинская ГЭС – Хунзах для послеаварийной проверки. | Дефекты (недостатки) конструкции |  | Провести проверку резервных защит типа ЭПЗ 1636на ПС Хунзах110/10кВ. | 2016-03-10
58018 | АО "Дагестанская сетевая компания" | Центральные ЭС (Буйнакские РЭС) | 2016-01-19 18:19 | 2016-01-21 13:08 | 19.01.2016г. 18ч. 19мин. Отключился Ф-1 ПС Такалай, обесточено 8 КТП, кутаны. | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | Нет данных.
58019 | АО "Дагестанская сетевая компания" | Центральные ЭС (Буйнакские РЭС) | 2016-01-19 19:25 | 2016-01-20 16:40 | 19.01.2016г. 19ч. 25мин. Отключили КТП 150/100 от Ф-2 ПС Эрпели, обесточено 40 хоз-в. | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Нет данных.
57814 | АО "Дагестанская сетевая компания" | Махачкалинские ГЭС | 2016-01-19 22:30 | 2016-01-19 23:01 | 19.01.2016г. в 22:30ч. на ДП ОДС Махачкалинских ГЭС от ДД ОДС ПУ ЦЭС АО «Дагестанская сетевая компания» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении КВЛ-10 кВ Ф-3 ПС «Тепличный комбинат». В 22:31ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение выполнить обход КВЛ-10 кВ и осмотр ТП, КТП. В 22:39ч. распоряжение выполнено. Установлено, что в РУ-10 кВ ТП №155 «40-я школа» перегорели некалиброванные плавкие вставки, установленные обслуживающим персоналом вместо калиброванных предохранителей ПКТ. В 23:01ч. Электрооборудование восстановлено и Фидер введен в работу успешно. С начала прекращения электроснабжения до его восстановления, в том числе по временной схеме, социально-значимые объекты обесточенными не остались. | Не соответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам | Нарушение электрической изоляции | В целях недопущения подобных технологических нарушений, с целью выявления непроектных конструкций для защиты оборудования от КЗ необходимо выполнить внеплановый осмотр РУ-0,4 кВ, РУ-10 кВ ТП №155 «40-я школа» по ВЛ-10 кВ Ф-3 ПС «Тепличный комбинат». | 2016-03-31
58064 | АО "Дагестанская сетевая компания" | Гергебильские ЭС (Цумадинские РЭС) | 2016-01-20 17:45 | 2016-01-22 09:30 | 20.01.16г. в 17ч.45мин. отключилась на ПС Эчеда Ф-1от МТЗ АПВ выведено и на отпайке Хвайни обесточено 9н/п, 15КТП.. | Несвоевременное устранение дефектов |  | Выполнить чистку трасы на Л-1/10кВ от ПС Эчеда. | 2016-02-27
58004 | АО "Дагестанская сетевая компания" | Центральные ЭС | 2016-01-21 12:09 | 2016-01-22 18:08 | 21.01.2015г. 12ч. 09 мин. По НО завке выведен в ремонт В-23 на ПС Новая, для замены дефектных блок-контактов и регулировки привода ММО-110. 18ч. 08мин. В-23 введен в работу. | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения) | Для исключения в дальнейшем подобных аварий необходимо провести ревизию и при необходимости заменить физически устаревшие блоки-контактов выключателей на ПС «Новая». | 2016-03-31
57977 | АО "Дагестанская сетевая компания" | Центральные ЭС | 2016-01-21 12:42 | 2016-01-21 17:27 | 21.01.2015г. 12ч. 42мин. По НО завке выведен в ремонт В-24 на ПС Новая, для замены дефектных блок-контактов и регулировки привода ММО-110. 17ч. 27мин. В-24 введен в работу. | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения) | Нет данных.
58015 | АО "Дагестанская сетевая компания" | Центральные ЭС (Центральные РЭС) | 2016-01-21 22:23 | 2016-01-22 11:13 | 21.01.2016г. 22ч 23мин. Отключился ВЛ 10кВ Ф-3 ПС НИИСХ, обесточено 6 КТП. | Воздействие на ЭУ птиц | Нарушение электрической изоляции | Нет данных.
58054 | АО "Дагестанская сетевая компания" | Махачкалинские ГЭС | 2016-01-22 17:30 | 2016-01-22 17:45 | 22.01.2016г. в 17:30ч. на ДП ОДС Махачкалинских ГЭС от потребителей ЭЭ по ВЛ-10 кВ Ф-3 ДРСУ ПС «Ленинкент» поступило сообщение о прекращении электроснабжения. В 17:45ч. РПВ успешное. С начала прекращения электроснабжения до его восстановления, в том числе по временной схеме, социально-значимые объекты обесточенными не остались. | Невыявленные причины |  | В целях недопущения технологических нарушений по ВЛ-10 кВ Ф-3 ДРСУ ПС «Ленинкент», а также для выявления аварийных очагов необходимо выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. Необходимо выполнить внеплановый осмотр СКТП, КТП по ВЛ-10 кВ Ф-3 ДРСУ ПС «Ленинкент» с целью определения состояния электрооборудования, выявления аварийных участков и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. | 31.03.2016 31.03.2016
58055 | АО "Дагестанская сетевая компания" | Махачкалинские ГЭС | 2016-01-23 15:15 | 2016-01-23 15:32 | 23.01.2016г. в 15:15ч. на ДП ОДС Махачкалинских ГЭС от ДД ОДС ПУ ЦЭС АО «Дагестанская сетевая компания» поступило сообщение об аварийном отключении КВЛ-6 кВ Ф-3 ПС «Приморская» действием ТО. В 15:32ч. РПВ выполнено успешно. С начала прекращения электроснабжения до его восстановления, в том числе по временной схеме, социально-значимые объекты обесточенными не остались. | Невыявленные причины |  | В целях недопущения технологических нарушений по КВЛ-6 кВ Ф-3 ПС «Приморская», а также для выявления аварийных очагов необходимо выполнить внеплановый обход КВЛ-6 кВ с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. Необходимо выполнить внеплановый осмотр СКТП, КТП по КВЛ-6 кВ Ф-3 ПС «Приморская» с целью определения состояния электрооборудования, выявления аварийных участков и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. | 31.03.2016 31.03.2016
58057 | АО "Дагестанская сетевая компания" | Махачкалинские ГЭС | 2016-01-24 16:27 | 2016-01-24 18:25 | 24.01.2016г. в 16:27ч. на ДП ОДС Махачкалинских ГЭС от ДД ОДС ПУ ЦЭС АО «Дагестанская сетевая компания» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении КВЛ-10кВ Ф-15 ПС «Приморская» действием ТО. В 17:25ч. потребители ЭЭ переведены на резервную схему электроснабжения. В 17:25ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение выполнить обход КВЛ-10 кВ и определить причину аварийного отключения. В 18:08ч. распоряжение выполнено. Установлено, что на вводной опоре ТП «Арси» оборван провод. Провод восстановлен, Фидер можно ввести в работу. В 18:08ч. ДД ОДС ПУ ЦЭС АО «Дагестанская сетевая компания» дана команда на ввод Ф-15 в работу. В 18:15ч. команда выполнена. В 18:25ч. восстановлена нормальная схема электроснабжения. С начала прекращения электроснабжения до его восстановления, в том числе по временной схеме, обесточенными остались следующие социально-значимые объекты: насосная станция. | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Механическое разрушение, деформация, перекос | В целях недопущения технологических нарушений по КВЛ-10 кВ Ф-15 ПС «Приморская», а также для выявления аварийных очагов необходимо выполнить внеплановый обход КВЛ-10 кВ с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. | 2016-03-31
58056 | АО "Дагестанская сетевая компания" | Махачкалинские ГЭС | 2016-01-24 20:00 | 2016-01-24 20:42 | 24.01.2016г. в 20:00ч. на ДП ОДС Махачкалинских ГЭС от ДД ОДС ПУ ЦЭС АО «Дагестанская сетевая компания» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении КВЛ-6 кВ Ф-39 ПС «Новая» действием МТЗ. В 20:42ч. РПВ успешное. С начала прекращения электроснабжения до его восстановления, в том числе по временной схеме, обесточенными остались следующие социально-значимые объекты: В/ч 03007. Максимальная токовая защита | Невыявленные причины |  | В целях недопущения технологических нарушений по КВЛ-6 кВ Ф-39 ПС «Новая», а также для выявления аварийных очагов необходимо выполнить внеплановый обход КВЛ-6 кВ с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. Необходимо выполнить внеплановый осмотр СКТП, КТП, ТП по КВЛ-6 кВ Ф-39 ПС «Новая» с целью определения состояния электрооборудования, выявления аварийных участков и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. | 31.03.2016 31.03.2016
58053 | АО "Дагестанская сетевая компания" | Центральные ЭС (Буйнакские РЭС) | 2016-01-24 20:40 | 2016-01-26 15:50 | 24.01.2016г. Отключили КТП 119/250 кВА от Ф-7 ПС Халимбекаул, обесточено 150 хоз-в. | Несвоевременное устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | Нет данных.
57816 | АО "Дагестанская сетевая компания" | Центральные ЭС | 2016-01-24 22:51 | 2016-01-24 22:51 | 24.01.16г. 22ч.51мин. отключалась ВЛ 110кВ Артем - Буйнакск-1 (Л-204): на ПС 330кВ Артем В-204 от ДФЗ-201, АПВ успешное, ИМФ: А-О; L=22,3 км, 3Iо=3,12 кА, 3Uо=12,0кВ, Iкз=3,2 кА, tкз=0,10 сек; на ПС 110кВ Буйнакск-1 В-204 от ДФЗ-201, АПВ успешное. Погода: облачно. | Невыявленные причины |  | Согласованно и совместно службами ВЛ Филиала ПАО "ФСК ЕЭС" Каспийское ПМЭС провести осмотр ВЛ-110кВ Л-204 ПС Артем-Буйнакск-1 по выявлению причины отключения. | 2016-02-26
58058 | АО "Дагестанская сетевая компания" | Махачкалинские ГЭС | 2016-01-25 06:15 | 2016-01-25 06:30 | 25.01.2016г. в 06:15ч. на ДП ОДС Махачкалинских ГЭС от ДД ОДС ПУ ЦЭС АО «Дагестанская сетевая компания» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении КВЛ-6 кВ Ф-39 ПС «Новая» действием МТЗ. В 06:30ч. РПВ успешное, нагрузка 130А. С начала прекращения электроснабжения до его восстановления, в том числе по временной схеме, обесточенными остались следующие социально-значимые объекты: В/ч 03007. Максимальная токовая защита | Невыявленные причины |  | В целях недопущения технологических нарушений по КВЛ-6 кВ Ф-39 ПС «Новая», а также для выявления аварийных очагов необходимо выполнить внеплановый обход КВЛ-6 кВ с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. Необходимо выполнить внеплановый осмотр СКТП, КТП, ТП по КВЛ-6 кВ Ф-39 ПС «Новая» с целью определения состояния электрооборудования, выявления аварийных участков и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. | 31.03.2016 31.03.2016
58024 | АО "Дагестанская сетевая компания" | Затеречные ЭС | 2016-01-26 09:15 | 2016-01-27 14:25 | 26.01.2016 в 09 час 15 мин на пс 110-35-10 Кизляр-1 произошло отключение Л-55а от МТЗ (максимальная токовая защита Jср=150А). В 09:23 при повторном включении и наборе нагрузки до 7А произошло повторное отключение линии от МТЗ. В 09:25 напряжение на Л-55А было подано со стороны Чеченэнерго. При проведённой проверки защиты, было выявлено, что в одном из токовых реле РТ 40/10 в блоке токовых защит КЗ-37, произошло разрушение корпуса реле и гнезда в котором крепилось данное реле, на корпус, в результате чего, при прохождении тока через данное реле ток проходил по наименьшему сопротивлению, что давало возможность реле сработать ложно. Последний раз защита проверялась в марте 2014 года в объёме опробования (О). Причиной данного дефекта возможно явилось ослабление крепёжных токовых болтов реле РТ 40/10 или старение изоляционных материалов из которых сделано реле и ухудшение изоляции с последующим пробоем на корпус. | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации | Выполнить внеплановый осмотр тех. состояние токовых реле РТ 40/10 на пс 110-35-10 Кизляр-1. | 2016-03-09
58007 | АО "Дагестанская сетевая компания" | Центральные ЭС | 2016-01-26 23:52 | 2016-01-26 23:52 | 26.01.2016г. 23ч. 52 мин. Отключилась ВЛ-110-204 Артем- Буйнакск-1. На ПС 110 кВ Буйнакск-1 откл В-204 от ДФЗ-201, АПВ успешное. На Пс Артем откл. В-204 от ДФЗ-201 , АПВ успешное. 27.01.2016г. 23ч. 46 мин. Отключилась ВЛ-110-204 Артем- Буйнакск-1. На ПС Артем откл.В-204 от ДФЗ, 1ст.З.З., АПВ успешное На ПС Буйнакск-1 откл.В-204 от ДФЗ, АПВ успешное. | Воздействие на ЭУ птиц |  | Во избежание повторения перекрытия изоляции от загрязнения птичьим пометом предлагаем установить противоптичьи заградители на 3х фазах опор № 198 и № 231 ВЛ-110-204. | 2016-03-31
58009 | АО "Дагестанская сетевая компания" | Центральные ЭС | 2016-01-27 23:46 | 2016-01-27 23:46 | 27.01.2016г. 23ч. 46мин. Отключилась ВЛ-110-163 (ВЛ 110кВ Миатлинская ГЭС - Буйнакск-2), одностороннее отключение В-163 на ПС Б-2 от ДФЗ-201, АПВ успешное. 28.01.2016г. 15ч. 48мин. На ПС Б-2 вывели В-163. 1.02.2016г. 1ч. 11мин. В-163 введен в работу на ПС Буйнакск-2 (в комплекте реле блокировки ДЗ (ЭПЗ-1636) отрегулировано пусковое реле КР.) | Несвоевременное устранение дефектов |  | Произвести ревизию всех контактных соединений релейной защиты на ПС Буйнакск-2. | 2016-03-31
58060 | АО "Дагестанская сетевая компания" | Махачкалинские ГЭС | 2016-01-28 02:10 | 2016-02-01 16:30 | 28.01.2016г. в 02:10ч. на ДП ОДС Махачкалинских ГЭС от ДД ОДС ПУ ЦЭС АО «Дагестанская сетевая компания» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении КВЛ-6 кВ Ф-36 ПС «Новая». В 02:15ч. РПВ неуспешное. В 02:15ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение выполнить обход КВЛ-6 кВ и определить причину аварийного отключения. В 02:45ч. распоряжение выполнено. Установлено, что на вводной опоре в ТП №501 «Ленина 117» перегорели 3 шлейфа. Кроме этого, при проверке целостности кабельного ввода от опоры КВЛ-6 кВ в РУ-6 кВ ТП №501 «Ленина 117», на кабельной линии обнаружено повреждение. В 03:25ч. потребители ЭЭ переведены на резервную схему электроснабжения. С начала прекращения электроснабжения до его восстановления, в том числе по временной схеме, обесточенными остались следующие социально-значимые объекты: Роддом №4, ОМВД РФ по РД в Ленинском районе г. Махачкала. | Умышленное (вандальное) повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ | Механическое воздействие в результате сдавливания или вытягивания; Нарушение электрической изоляции; Механическое разрушение, деформация, перекос | Для недопущения технологических нарушений в электрических сетях необходимо направить в Администрацию г. Махачкала, для размещения на официальном портале, информацию о недопустимости нарушения гражданами и юридическими лицами работоспособности электрических сетей Махачкалинских ГЭС и о преследовании за повреждение электрических сетей в соответствии с законодательством РФ. Для выявления аварийных очагов по КВЛ-6 кВ Ф-36 ПС «Новая», необходимо обеспечить проведение высоковольтных испытаний кабельного ввода от опоры КВЛ-6 кВ в РУ-6 кВ ТП №501 «Ленина 117» испытательным напряжением в соответствии с ПТЭЭСС РФ и иными ведомственными документами. Обеспечить нагрузочные характеристики КЛ-6 кВ кабельного ввода от опоры КВЛ-6 кВ в РУ-6 кВ ТП №501 «Ленина 117» в соответствии с техническими параметрами кабеля. | 31.03.2016 31.03.2016 31.03.2016
58061 | АО "Дагестанская сетевая компания" | Махачкалинские ГЭС | 2016-01-28 04:10 | 2016-01-28 05:00 | 28.01.2016г. в 04:10ч. на ДП ОДС Махачкалинских ГЭС от ДД ОДС ПУ ЦЭС АО «Дагестанская сетевая компания» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС «Тепличный комбинат» действием ТО. В 05:00ч. РПВ успешное, нагрузка 120А. С начала прекращения электроснабжения до его восстановления, в том числе по временной схеме, обесточенными остались следующие социально-значимые объекты: насосная станция. Токовая отсечка | Невыявленные причины |  | В целях недопущения технологических нарушений по ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС «Тепличный комбинат», а также для выявления аварийных очагов необходимо выполнить внеплановый обход ВЛ-10кВ с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. Необходимо выполнить внеплановый осмотр СКТП, КТП, ТП по ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС «Тепличный комбинат» с целью определения состояния электрооборудования, выявления аварийных участков и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. | 31.03.2016 31.03.2016
58029 | АО "Дагестанская сетевая компания" | Дербентские ЭС (Ахтынские РЭС) | 2016-01-29 11:30 | 2016-02-01 13:55 | 29.01.2016г. в 11 часов 30 минут исчезло напряжение на стороне 0,4кВ на КТП-9/250кВА фидер №1 от ПС 110/35/10кВ "Ахты". При осмотре обнаружено в с.Ахты на КТП-9/250кВА неисправный трансформатор. | Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств. | Нарушение электрической изоляции | На всех КТП фидера №1 от ПС 110/35/10кВ "Ахты" проверить наличие конденсата, а при наличии слить конденсат и довести масло в трансформаторе до соответствующего уровня. На всех КТП ф.№1 от ПС 110/35/10кВ "Ахты" на стороне 0,4кВ установить ПН-2 | 14.03.2016 14.03.2016
58062 | АО "Дагестанская сетевая компания" | Махачкалинские ГЭС | 2016-01-30 14:10 | 2016-01-30 14:35 | 30.01.2016г. в 14:10ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от ДД ОДС ПУ ЦЭС АО «Дагестанская сетевая компания» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении КЛ-6 кВ Ф-7 ПС «Новая». В 14:35ч. РПВ успешное. С начала прекращения электроснабжения до его восстановления, в том числе по временной схеме, обесточенными остались следующие социально-значимые объекты: Котельная установка «Теплосеть». | Невыявленные причины |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений, а также для выявления аварийных очагов по КЛ-6 кВ Ф-7 ПС «Новая», необходимо выполнить внеплановый обход КЛ-6 кВ с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. Необходимо выполнить внеплановый осмотр, КТП, ТП по КЛ-6 кВ Ф-7 ПС «Новая» с целью определения состояния электрооборудования, выявления аварийных участков и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. | 31.03.2016 31.03.2016
58063 | АО "Дагестанская сетевая компания" | Махачкалинские ГЭС | 2016-01-30 14:10 | 2016-01-30 14:35 | 30.01.2016г. в 14:10ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от ДД ОДС ПУ ЦЭС АО «Дагестанская сетевая компания» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении КЛ-6 кВ Ф-21 ПС «Новая». В 14:35ч. РПВ успешное. С начала прекращения электроснабжения до его восстановления, в том числе по временной схеме, социально-значимые объекты обесточенными не остались. | Не соответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений, с целью выявления непроектных конструкций для защиты оборудования от КЗ необходимо выполнить внеплановый осмотр РУ-0,4 кВ, РУ-10 кВ ТП №94 «Квартал Б» по КЛ-6 кВ Ф-21 ПС «Новая». | 2016-03-31
58096 | АО "Дагестанская сетевая компания" | Затеречные ЭС (Тарумовские РЭС) | 2016-02-01 16:30 | 2016-02-01 17:10 | 01-02-2016 В 16:30 на КТП №16-06-03/100 кВА перегорел ПН-2 0.4 кВ. В 17:10 после замены ПН на КТП ОВБ СУ питание было возабновлено. | Невыявленные причины | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Замена ПН-2. Произвести обход и осмотр ВЛ-0.4 И КТП. | 2016-03-11
58148 | АО "Дагестанская сетевая компания" | Махачкалинские ГЭС | 2016-02-02 06:31 | 2016-02-02 06:42 | 02.02.2016г. в 06:31ч. на ДП ОДС Махачкалинских ГЭС от ДД ОДС ПУ ЦЭС АО «Дагестанская сетевая компания» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении КВЛ-6 кВ Ф-23 ПС «Новая» действием МТЗ. В 06:42ч. РПВ успешное. С начала прекращения электроснабжения до его восстановления, в том числе по временной схеме, обесточенными остались социально-значимые объекты: ГУ МЧС РФ по РД. Максимальная токовая защита | Невыявленные причины |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений, а также для выявления аварийных очагов по КВЛ-6 кВ Ф-23 ПС «Новая», необходимо выполнить внеплановый обход КВЛ-6 кВ с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. В целях недопущения технологических нарушений по КВЛ-6 кВ Ф-23 ПС «Новая» необходимо выполнить внеплановый осмотр ТП, КТП, СКТП по КВЛ-6 кВ с целью определения их состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. | 30.04.2016 30.04.2016
58199 | АО "Дагестанская сетевая компания" | Центральные ЭС (Центральные РЭС) | 2016-02-02 10:15 | 2016-02-02 15:43 | 2.02.2016г. 10ч. 15мин. Отключился ВЛ 10кВ Ф-2 ПС НИИСХ от МТЗ, обесточено 43 КТП, промзона. | Невыявленные причины |  | Нет данных.
58259 | АО "Дагестанская сетевая компания" | Центральные ЭС (Буйнакские РЭС) | 2016-02-02 13:25 | 2016-02-25 14:45 | 02.02.2016г. 13ч. 25мин. Отключили КТП 142/250 от Ф3 ПС Эрпели, обесточено 70 хоз-в, поврежден тр-р. | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | Проверить и при наличии слить конденсат с трансформаторов КТП Ф-3 ПС Эрпели. | 2016-05-31
58211 | АО "Дагестанская сетевая компания" | Гергебильские ЭС (Тляратинские РЭС) | 2016-02-02 15:00 | 2016-02-03 17:30 | 02.02.16г. 15ч.00мин. отключили КТП№9/25 от Ф-1 ПС Анцух и обесточено 25хоз. с.Начада. Повреждено В.В. обмотки трансформатора. | Несвоевременное устранение дефектов | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Выполнить перетяжку проводов на отходящих фидеров 04кВ от КТП1-9/25кВА На КТП1-9/25кВА выполнить защиту сетей 04кВ и трансформатора согластно ПУЭ. | 28.02.2016 01.03.2016
58128 | АО "Дагестанская сетевая компания" | Затеречные ЭС (Тарумовские РЭС) | 2016-02-02 15:30 | 2016-02-02 16:05 | 02-02-2016 в 15:30 на КТП № 18-06-11/ 250 кВА в с. Новогеоргиевка перегорел ПН-2 0.4 кВ фазы "С". В 16:05 после замены ПН-2 ОВБ СУ, питание потребителей возабновлено. | Невыявленные причины | Нарушение механического соединения | Произвести обход и осмотр ВЛ-0.4 и КТП. | 2016-02-05
58140 | АО "Дагестанская сетевая компания" | Махачкалинские ГЭС | 2016-02-02 19:40 | 2016-02-02 21:15 | 02.02.2016г. в 19:40ч. на ДП ОДС Махачкалинских ГЭС от потребителей ЭЭ ТП №580 «Маркова» поступило сообщение о прекращении передачи ЭЭ. В 20:20ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение проверить электрооборудование ТП №580 «Маркова» и выполнить обход ВЛ-0,4 кВ. В 21:15ч. распоряжение выполнено. Установлено, что в пролете опор №3 и №4 ВЛ-0,4 кВ Ф-2 имеется оборванный провод. Провод восстановлен, ВЛ-0,4 кВ Ф-2 введена в работу успешно. С начала прекращения электроснабжения до его восстановления, в том числе по временной схеме, социально-значимые объекты обесточенными не остались. | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Механическое разрушение, деформация, перекос | В целях недопущения подобных технологических нарушений по ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП №580 «Маркова», необходимо выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. | 2016-04-30
58141 | АО "Дагестанская сетевая компания" | Махачкалинские ГЭС | 2016-02-02 19:40 | 2016-02-02 23:00 | 02.02.2016г. в 19:40ч. на ДП ОДС Махачкалинских ГЭС от потребителей ЭЭ ГКТП №326 «Альбурикент» поступило сообщение о прекращении передачи ЭЭ. В 22:00ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение проверить электрооборудование ГКТП №326 «Альбурикент» и выполнить обход ВЛ-0,4 кВ. В 23:00ч. распоряжение выполнено. Установлено, что в пролете опор №2 и №3 ВЛ-0,4 кВ Ф-2 имеется оборванный провод. Провод восстановлен, ВЛ-0,4 кВ Ф-2 введена в работу успешно. С начала прекращения электроснабжения до его восстановления, в том числе по временной схеме, социально-значимые объекты обесточенными не остались. | Дефекты (недостатки) монтажа | Коррозионный, эрозионный износ | В целях недопущения подобных технологических нарушений по ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ГКТП №326 «Альбурикент», необходимо выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. | 2016-04-30
58143 | АО "Дагестанская сетевая компания" | Махачкалинские ГЭС | 2016-02-02 19:40 | 2016-02-02 22:00 | 02.02.2016г. в 19:40ч. на ДП ОДС Махачкалинских ГЭС от потребителей ЭЭ ТП №141 «РСУ-1» поступило сообщение о прекращении передачи ЭЭ. В 21:15ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение проверить электрооборудование ТП №141 «РСУ-1» и выполнить обход ВЛ-0,4 кВ. В 22:00ч. распоряжение выполнено. Установлено, что в пролете опор №6 и №7 ВЛ-0,4 кВ Ф-8 имеется оборванный провод. Провод восстановлен, ВЛ-0,4 кВ Ф-8 введена в работу успешно. С начала прекращения электроснабжения до его восстановления, в том числе по временной схеме, социально-значимые объекты обесточенными не остались. | Дефекты (недостатки) монтажа | Коррозионный, эрозионный износ | В целях недопущения подобных технологических нарушений по ВЛ-0,4 кВ Ф-8 ТП №141 «РСУ-1», необходимо выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. | 2016-04-30
58144 | АО "Дагестанская сетевая компания" | Махачкалинские ГЭС | 2016-02-02 19:40 | 2016-02-02 20:20 | 02.02.2016г. в 19:40ч. на ДП ОДС Махачкалинских ГЭС от потребителей ЭЭ КТП №496 «Роддом №1» поступило сообщение о прекращении передачи ЭЭ. В 19:40ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение проверить электрооборудование КТП №496 «Роддом №1» и выполнить обход ВЛ-0,4 кВ. В 20:20ч. распоряжение выполнено. Установлено, что в пролете опор №5 и №6 ВЛ-0,4 кВ Ф-4 имеется оборванный провод. Провод восстановлен, ВЛ-0,4 кВ Ф-4 введена в работу успешно. С начала прекращения электроснабжения до его восстановления, в том числе по временной схеме, социально-значимые объекты обесточенными не остались. | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Механическое разрушение, деформация, перекос | В целях недопущения подобных технологических нарушений по ВЛ-0,4 кВ Ф-4 КТП №496 «Роддом №1», необходимо выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. | 2016-04-30
58076 | АО "Дагестанская сетевая компания" | Затеречные ЭС (Ногайские РЭС) | 2016-02-03 13:00 | 2016-02-03 13:30 | 03-02-2016 в 13:00 на КТП-27-05-02 160кВА перегорел ПН-0.4 кВ. В 13:30 после замены ПН-2 ОВБ СУ, питание было подано потребителям. | Прочие воздействия | Нарушение механического соединения в результате прочих причин | Замена ПН-2. Обход и осмотр Вл и КТП. | 2016-02-05
58212 | АО "Дагестанская сетевая компания" | Гергебильские ЭС (Хунзахские РЭС) | 2016-02-04 17:10 | 2016-02-08 20:00 | 04.02.16г. 17ч.10мин. отключили КТП№2/400 от Ф-2 ПС Тлайлух и обесточено в селе Харахи 55хоз. | Несвоевременное устранение дефектов | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 1.Установить калиброванные ПК10 на КТП-2-2/400кВА с. Харахи и установить защиту на стороне 0,4кВ. | 2016-03-01
58129 | АО "Дагестанская сетевая компания" | Затеречные ЭС (Тарумовские РЭС) | 2016-02-04 18:15 | 2016-02-04 19:00 | 04-02-2016 в 18:15 на КТП №17-04-11/250 в с. Юрковка перегорел ПН-2 0.4 кВ. В 19:00 после замены ПН-2 на КТП №17-04-11/250 ОВБ СУ питание потребителей было возабновлено. | Невыявленные причины | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Произвести обход и осмотр ВЛ-0.4 и КТП. | 2016-02-08
58161 | АО "Дагестанская сетевая компания" | Затеречные ЭС (Кизлярские РЭС) | 2016-02-05 09:00 | 2016-02-05 09:30 | 05-02-2016 в 09:00 на КТП №01-03-13\160кВа Перегорел ПН-2 0.4 кВ. В 09:30 после замены ПН-2 ОВБ СУ питание потребителей возабновлено. | Невыявленные причины | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Произвести обход и осмотр ВЛ-0.4 и КТП 10\0.4. | 2016-02-09
58094 | АО "Дагестанская сетевая компания" | Затеречные ЭС (Ногайские РЭС) | 2016-02-05 14:20 | 2016-02-05 14:50 | 05-02-2016 в 14:20 на КТП-27-01-10 160кВА перегорел ПН-2 0.4 кВ. В 14:50 после замены ПН-2 ОВБ СУ питание потребителей востановлена. | Невыявленные причины | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Заменить ПН-2. Произвести обход и осмотр ВЛ-0.4 и КТП. | 2016-02-06
58287 | АО "Дагестанская сетевая компания" | Центральные ЭС | 2016-02-05 17:55 | 2016-02-05 20:57 | Подана НО для отыскания и устранения повреждения на ВЛ 110 кВ Буйнакск-2 - Чиркей ГПП с отпайкой на ПС 110 кВ Новый Чиркей (ВЛ-110-117) и согласовано отключение потребителей ПС 110 кВ Новый Чиркей. Заявка до 23-00 05.02.2016г. В результате обхода ВЛ-110-117 обнаружено: на опоре №18 обрыв шлейфа ф. «А». В 17ч.55мин. отключена ВЛ 110 кВ Буйнакск-2 - Чиркей ГПП с отпайкой на ПС 110 кВ Новый Чиркей (ВЛ-110-117), обесточена ПС 110 кВ Новый Чиркей. В 20ч.42мин. включена в работу ВЛ 110 кВ Буйнакск-2 -Чиркей ГПП с отпайкой на ПС 110кВ Новый Чиркей (ВЛ-110-117) после восстановления оборванного шлейфа ф. "А" на опоре № 18. В 20-51 всем потребителям подано напряжение. | Воздействие посторонних лиц и орг. | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обратиться в службу сетей АО "ДСК" с просьбой обращения в СМИ об охранной зоне ВЛ-35 кВ и выше. | 2016-04-29
58213 | АО "Дагестанская сетевая компания" | Гергебильские ЭС (Тляратинские РЭС) | 2016-02-05 19:00 | 2016-02-06 13:15 | 05.02.16г. 19ч.00мин. отключили Ф-3 от ПС Тлярата «Земля» и обесточено на отпайке 3-10 Барнаб 30н/п, 36КТП. | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода |  | Выполнить чистку трасы ВЛ-3/10кВ от ПС "Тлярата"35/10кВ | 2016-03-01
58149 | АО "Дагестанская сетевая компания" | Махачкалинские ГЭС | 2016-02-05 20:20 | 2016-02-05 21:30 | 05.02.2016г. в 20:20ч. на ДП ОДС Махачкалинских ГЭС от потребителей ЭЭ КТП №496 «Роддом №1» поступило сообщение о прекращении передачи ЭЭ. В 20:20ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение проверить электрооборудование КТП №496 «Роддом №1» и выполнить обход ВЛ-0,4 кВ. В 21:30ч. распоряжение выполнено. Установлено, что в пролете опор №3 и №4 ВЛ-0,4 кВ Ф-4 имеется оборванный провод. Провод восстановлен, ВЛ-0,4 кВ Ф-4 введена в работу успешно. С начала прекращения электроснабжения до его восстановления, в том числе по временной схеме, социально-значимые объекты обесточенными не остались. | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Механическое разрушение, деформация, перекос | В целях недопущения подобных технологических нарушений по ВЛ-0,4 кВ Ф-4 КТП №496 «Роддом №1», необходимо выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. | 2016-04-30
58130 | АО "Дагестанская сетевая компания" | Затеречные ЭС (Тарумовские РЭС) | 2016-02-07 09:40 | 2016-02-07 10:20 | 07-02-2016 в 09:40 на ВЛ-0.4 кВ №1 КТП №16-01-15/100 кВа упала ветка с дерева из-за шквалистого ветра. в следствии К/З на линии перегорел ПН-2 0.4 кВ. В 10:40 после замены ПН-2 на КТП №16-01-15/100 кВа ОВБ СУ, питание потребителей было возабновлено. | Падение деревьев (веток) из-за атмосферных явлений | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Произвести обход и осмотр ВЛ-0.4 кВ. | 2016-02-12
58124 | АО "Дагестанская сетевая компания" | Дербентские ЭС (Дербентские РЭС) | 2016-02-07 15:25 | 2016-02-08 11:20 | 07.02.2016г.в 15 часов 25 минут исчезло напряжение на стороне 0,4кВ на КТП-28/63кВА фидер №3 от ПС "Огни" При осмотре обнаружено в с.Чинар на КТП-28/63кВА неисправный трансформатор. | Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | Нарушение электрической изоляции | На всех КТП ф.№3 от ПС "Огни" проверить наличие конденсата, а при наличиии слить конденсат и довести масло в трансформаторе до соответствующего уровня. На всех КТП ф.№3 от ПС "Огни" на сторонем0,4кВ установить ПН-2. На всех КТП ф.№3 от ПС "Огни" заменить "жучки" в шкафу 10кВ на калиброванные предохранители ПК-10 | 21.03.2016 21.03.2016 21.03.2016
58137 | АО "Дагестанская сетевая компания" | Дербентские ЭС (Ахтынские РЭС) | 2016-02-07 16:00 | 2016-02-10 13:15 | 07.02.2016г. в 16 часов 00 минут исчезло напряжение на стороне 0,4кВ на КТП-15/160кВА фидер №2 от ПС 110/10кВ "Усухчай". При осмотре обнаружено на КТП-15/160кВА неисправный трансформатор. | Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств. | Нарушение электрической изоляции | На всех КТП от фидера №2 от ПС 110/10кВ "Усухчай" проверить наличие конденсата, а при наличиии слить конденсат и довести масло в трансформаторе до соответствующего уровня На стороне 0,4кВ установить ПН-2 на всех КТП фидера №2 от ПС 110/10кВ "Усухчай" | 21.03.2016 21.03.2016
58297 | АО "Дагестанская сетевая компания" | Гергебильские ЭС | 2016-02-09 12:43 | 2016-02-09 16:15 | 09.02.15г. в 12ч.43мин.по НО заявкам на ПС 110кВ Гергебиль выведены 1-СШ-110кВ и В-133 . Заявка до 16ч.00мин. 09.02.16.В 16ч.15мин. В-133 и 1-СШ-110кВ на ПС-110кВ Гергебиль введены в работу после устранения дефекта. | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) |  | Выполнить ремонт 1-СШ-110кВ и ремонт привода ШР-133 на ПС Гергебиль 110/35/10кВ | 2016-02-09
58159 | АО "Дагестанская сетевая компания" | Махачкалинские ГЭС | 2016-02-09 16:45 | 2016-02-09 19:35 | 09.01.2016г. в 16:45ч. на ДП ОДС Махачкалинских ГЭС от ДД ОДС ПУ ЦЭС АО «Дагестанская сетевая компания» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении КВЛ-10 кВ Ф-15 ПС «Махачкала-110» действием МТЗ. В 17:52ч. РПВ неуспешное. В 17:54ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение выполнить обход КВЛ-10 кВ. В 18:35ч. распоряжение выполнено. Установлено, что на отпайке от КВЛ-10 кВ в сторону ТП №220 «Громова» произошел срыв провода фазы «А» с шейки изолятора и соприкосновение его с проводами различных фаз при воздействии ветровой нагрузки, имеется пережог 15 % провода. Провод закреплен к шейке изолятора, Фидер можно ввести в работу. В 19:16ч. ДД ОДС ПУ ЦЭС АО «Дагестанская сетевая компания» дана команда на ввод Ф-15 в работу. В 19:35ч. команда выполнена. С начала прекращения электроснабжения до его восстановления, в том числе по временной схеме, обесточенными остались следующие социально-значимые объекты: Детская РКБ, база ОМОН-1, телецентр. Максимальная токовая защита | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции; Термическое повреждение, перегрев, пережог | В целях недопущения технологических нарушений по КВЛ-10 кВ Ф-15 ПС «Махачкала-110», а также для выявления аварийных очагов необходимо выполнить внеплановый обход КВЛ-10 кВ с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. | 2016-04-30
58165 | АО "Дагестанская сетевая компания" | Махачкалинские ГЭС | 2016-02-09 17:40 | 2016-02-09 19:35 | 09.02.2016г. в 17:40ч. на ДП ОДС Махачкалинских ГЭС от ДД ОДС ПУ ЦЭС АО «Дагестанская сетевая компания» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении КВЛ-10 кВ Ф-38 ПС «Компас» действием ТО. В 18:40ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение выполнить обход КВЛ-10 кВ и определить причину аварийного отключения. В 18:40ч. распоряжение выполнено. Установлено, что на СКТП №735 «с/т Наука» имеется отключенный разъединитель РЛНД. Повреждений в электрических сетях не обнаружено. В 19:20ч. ДД ОДС ПУ ЦЭС АО «Дагестанская сетевая компания» дана команда на ввод Ф-38 в работу. В 19:35ч. команда выполнена. С начала прекращения электроснабжения до его восстановления, в том числе по временной схеме, обесточенными остались следующие социально-значимые объекты: котельная установка. Токовая отсечка | Умышленное (вандальное) повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ |  | Для недопущения технологических нарушений в электрических сетях по вине посторонних лиц и организаций необходимо направить в Администрацию г. Махачкала, для размещения на официальном портале, информацию о недопустимости нарушения гражданами и юридическими лицами работоспособности электрических сетей Махачкалинских ГЭС и о преследовании за повреждение электрических сетей в соответствии с законодательством РФ. | 2016-04-30
58156 | АО "Дагестанская сетевая компания" | Махачкалинские ГЭС | 2016-02-09 17:52 | 2016-02-09 19:35 | 09.02.2016г. в 17:52ч. на ДП ОДС Махачкалинских ГЭС от ДД ОДС ПУ ЦЭС АО «Дагестанская сетевая компания» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении КВЛ-10 кВ Ф-14 ПС «Компас» действием ТО. В 19:35ч. РПВ неуспешное. В 19:35ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение выполнить обход КВЛ-10кВ и осмотр КТП, ТП. В 23:30ч. распоряжение выполнено. Установлено, что в пролете опор №2 и №3 от ТП №794 «Ватан» имеется схлест проводов. Схлест устранен, Фидер введен в работу успешно. С начала прекращения электроснабжения до его восстановления, в том числе по временной схеме обесточенными остались следующие социально-значимые объекты: Насосная станция. Токовая отсечка | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции; Термическое повреждение, перегрев, пережог | В целях недопущения технологических нарушений по КВЛ-10 кВ Ф-14 ПС «Компас», а также для выявления аварийных очагов необходимо выполнить внеплановый обход КВЛ-10 кВ с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. | 2016-04-30
58178 | АО "Дагестанская сетевая компания" | Махачкалинские ГЭС | 2016-02-10 12:55 | 2016-02-10 13:45 | 10.02.2016г. в 12:55ч. на диспетчерский пункт ОДС Махачкалинских ГЭС от ДД ОДС ПУ ЦЭС АО «Дагестанская сетевая компания» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении КВЛ-6 кВ Ф-611 ПС «ЦПП» действием ТО. В 12:57ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение проверить электрооборудование РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ ТП №6 «Дагстрой», по сообщению очевидцев в ТП был хлопок. В 13:45ч. распоряжение выполнено. Установлено, что в РУ-6 кВ перегорели некалиброванные плавкие вставки. Оборудование восстановлено, Фидер можно ввести в работу. С начала прекращения электроснабжения до его восстановления, в том числе по временной схеме, социально-значимые объекты обесточенными не остались. Токовая отсечка | Не соответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений, с целью выявления непроектных конструкций для защиты оборудования от КЗ необходимо выполнить внеочередной осмотр РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ ТП №6 «Дагстрой» по КВЛ-6 кВ Ф-611 ПС «ЦПП». | 2016-04-30
58215 | АО "Дагестанская сетевая компания" | Гергебильские ЭС (Цумадинские РЭС) | 2016-02-10 18:00 | 2016-02-11 16:30 | 10.02.16г. в 18ч.00м. отключили Ф-1 от ПС "Эчеда" обесточено 12Н/П 15КТП. | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода |  | Выполнить чистку трасы ВЛ-1/10кВ от ПС "Эчеда"35/10кВ | 2016-03-01
58166 | АО "Дагестанская сетевая компания" | Затеречные ЭС (Кизлярские РЭС) | 2016-02-11 08:50 | 2016-02-11 09:30 | 11-02-2016 в 08:50 на КТП №03-06-08/250кВА перегорел ПН-2 0.4 кВ. В 09:30 после замены ПН-2 ОВБ СУ питание потребителей было возобновлено. | Невыявленные причины | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Произвести обход и осмотр ВЛ-0.4 и КТП 10/0.4. | 2016-03-17
58170 | АО "Дагестанская сетевая компания" | Затеречные ЭС (Кизлярские РЭС) | 2016-02-11 11:25 | 2016-02-11 12:05 | 11-02-2016 в 11:25 на КТП №01-04-21/160кВа перегорел ПН-2 0.4 кВ. В 12:05 после замены ПН-2 ОВБ СУ, питание потребителей было возабновлено. | Невыявленные причины | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Произвести обход и осмотр ВЛ-0.4 и КТП 10/0.4. | 2016-02-15
58412 | АО "Дагестанская сетевая компания" | Центральные ЭС | 2016-02-11 12:00 | 2016-02-12 18:09 | 11.02.16. 12ч.00мин. На ПС 110кВ Новая по НО заявке выведен в ремонт В-13, для послеаварийной проверки состояния полюсов и регулировки привода выключателя. | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения) | Для исключения в дальнейшем подобных аварий необходимо провести ревизию и при необходимости заменить физически устаревшие блок-контактов выключателей на ПС «Новая». | 2016-05-31
58203 | АО "Дагестанская сетевая компания" | Центральные ЭС | 2016-02-11 13:40 | 2016-02-11 18:54 | Обрыв шлейфа Ф"А" ШР-1-ОВ в сторону 1СШ-110. 11.02.2016г. 13ч. 40мин. На ПС 110 кВ Буйнакск-2 откл. 1СШ-110 действием ДЗШ-1-110, АПВ не успешное. 16ч. 58мин. Вывели в ремонт 1-СШ-110 и ОВ-110 для восстановления шлейфа ф "А" и ШР-1-ОВ. 18ч. 54мин. Оборудование введено в работу. | Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Для исключения в дальнейшем подобных технологических нарушений необходимо: на ПС 110/35/6 кВ «Буйнакск-2 » заменить все смонтированные аппаратные зажимы имеющие сварной шов на зажимы цельно-литого исполнения . | 2016-05-25
58179 | АО "Дагестанская сетевая компания" | Махачкалинские ГЭС | 2016-02-12 12:10 | 2016-02-12 12:30 | 12.02.2016г. в 12:10ч. на ДП ОДС Махачкалинских ГЭС от ДД ОДС ПУ ЦЭС АО «Дагестанская сетевая компания» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении ВЛ-10 кВ Ф-26 ПС «Восточная» действием МТЗ. В 12:30ч. успешное. С начала прекращения электроснабжения до его восстановления, в том числе по временной схеме, обесточенными остались следующие социально-значимые объекты: Очистные сооружения п. Н. Хушет. Максимальная токовая защита | Невыявленные причины |  | Необходимо выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ по Ф-26 ПС «Восточная» с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. | 2016-04-30
58305 | АО "Дагестанская сетевая компания" | Гергебильские ЭС (Ботлихские РЭС) | 2016-02-12 13:00 | 2016-02-13 16:20 | 12.02.16. 13ч.00мин. отключили КТП№39/160 от Ф-4 ПС Ботлих и обесточено в с. Алак 60хоз. (повреждение на КТП). | Несвоевременное устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | Укомплектовать всеми защитами КТП4-39/160кВА с. Алак. на отходящих фидерах 0,4кВ от КТП4-39/160кВА выполнить перетяжку проводов | 31.03.2016 30.05.2016
58200 | АО "Дагестанская сетевая компания" | Махачкалинские ГЭС | 2016-02-13 16:30 | 2016-02-13 18:40 | 13.02.2016г. в 16:30ч. на ДП ОДС Махачкалинских ГЭС от потребителей ЭЭ ТП №369 «Детская больница» поступило сообщение о прекращении электроснабжения. В 16:30ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение выполнить обход ВЛ-0,4 кВ Ф-1 и проверить электрооборудование ТП №369 «Детская больница». В 17:00ч. распоряжение выполнено. Установлено, что в пролете опор №3 и №4 оборван шлейф ВЛ-0,4 кВ. В 18:40ч. провод восстановлен и Ф-1 успешно введена в работу. С начала прекращения электроснабжения до его восстановления, в том числе по временной схеме социально-значимые объекты обесточенными не остались. | Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств.; Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта | Механическое разрушение, деформация, перекос | В целях недопущения подобных технологических нарушений по ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП №369 «Детская больница» необходимо выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ с целью выявления аварийных участков и принятия мер по их ликвидации. | 2016-04-30
58174 | АО "Дагестанская сетевая компания" | Затеречные ЭС (Кизлярские РЭС) | 2016-02-13 18:15 | 2016-02-13 19:00 | 13-02-2016 в 18:15 на КТП №01-04-14/63кВа перегорел ПН-2 0.4 кВ. В 19:00 после замены ПН-2 ОВБ СУ питание потребителей было возабновлено. | Воздействие повторяющихся стихийных явлений | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Произвести обход и осмотр ВЛ-0.4 кВ и КТП 10/0.4 | 2016-02-17
58185 | АО "Дагестанская сетевая компания" | Махачкалинские ГЭС | 2016-02-14 18:47 | 2016-02-14 21:25 | 14.02.2016г. в 18:47ч. на ДП ОДС Махачкалинских ГЭС от ДД ОДС ПУ ЦЭС АО «Дагестанская сетевая компания» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении ВЛ-6 кВ Ф-6 ПС «Юго-Восточная» действием ТО. В 19:00ч. РПВ неуспешное. В 19:30ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение выполнить обход ВЛ-6 кВ от ПС. В 21:20ч. распоряжение выполнено. Установлено, что на участке ВЛ-6 кВ от КТП №880 «ГРС Дагнефтегаз» в сторону КТП № 452 «Свиноферма» в пролете опор оборваны 2 провода. Провода восстановлены, Фидер можно ввести в работу. В 21:20ч. ДД ОДС ПУ ЦЭС АО «Дагестанская сетевая компания» дана команда на ввод Ф-6 в работу. В 21:25ч. команда выполнена. С начала прекращения электроснабжения до его восстановления, в том числе по временной схеме, социально-значимые объекты обесточенными не остались. Токовая отсечка | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ | Механическое воздействие сторонних лиц и организаций | Направить в Администрацию г. Махачкала, для размещения на официальном портале, информацию о недопустимости нарушения гражданами и юридическими лицами работоспособности электрических сетей Махачкалинских ГЭС и о преследовании за повреждение электрических сетей в соответствии с законодательством РФ. | 2016-04-30
58204 | АО "Дагестанская сетевая компания" | Центральные ЭС | 2016-02-15 12:09 | 2016-02-15 19:47 | 15.02.2016г. 12ч. 09мин. по НО заявке выведена в ремонт ВЛ-126 Махачкала-330 -КТЭЦ с отпайками, для устранения нагрева контакта на ЛР-126 ф "С" на ПС Очистные сооружения. 19ч. 47мин. после устранения нагрева контакта оборудование введено в работу. | Неклассифицированные причины |  | Нет данных.
58188 | АО "Дагестанская сетевая компания" | Махачкалинские ГЭС | 2016-02-16 11:50 | 2016-02-16 12:30 | 16.02.2016г. в 11:50ч. на ДП ОДС Махачкалинских ГЭС от ДД ОДС ПУ ЦЭС АО «Дагестанская сетевая компания» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении ВЛ-10 кВ Ф-5 ПС «Радиоцентр». В 11:50ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение выполнить обход и осмотр электрооборудования ТП по Фидеру. В 12:20ч. распоряжение выполнено. Установлено, что в РУ-10 кВ СКТП по ул. Гагарина перегорели некалиброванные плавкие вставки. Оборудование восстановлено, Фидер можно ввести в работу. В 12:20ч. ДД ОДС ПУ ЦЭС АО «Дагестанская сетевая компания» дана команда на ввод Ф-5 в работу. В 12:30ч. команда выполнена. С начала прекращения электроснабжения до его восстановления, в том числе по временной схеме, обесточенными остались следующие социально-значимые объекты: насосная станция. | Воздействие на ЭУ животных; Не соответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам |  | Для недопущения технологических нарушений из-за попадания животных в СКТП по ул. Гагрина необходимо выполнить внеплановый осмотр РУ-0,4 кВ и РУ-6-10 кВ на предмет наличия отверстий для проникновения животных. Выполнить мероприятия для их устранения (при наличии). С целью выявления непроектных материалов для защиты оборудования от КЗ необходимо выполнить внеочередной осмотр РУ-0,4 кВ, РУ-10 кВ СКТП по ул. Гагарина по ВЛ-10 кВ Ф-5 ПС «Радиоцентр». При обнаружении указанных материалов – выполнить мероприятия по замене на калиброванные. | 30.04.2016 30.04.2016
58205 | АО "Дагестанская сетевая компания" | Центральные ЭС | 2016-02-16 12:22 | 2016-02-16 15:14 | 16.02.2016г. 12ч. 22мин. по НО заявке №489 на ПС Восточная выведен в ремонт выкл. В-172 для докачки азота в полюс ф "В". 15ч. 14мин. В-172 введен в резерв по схеме ремонта ВЛ-110-172 (заявка №391). | Неклассифицированные причины |  | Нет данных.
58198 | АО "Дагестанская сетевая компания" | Махачкалинские ГЭС | 2016-02-16 16:15 | 2016-02-16 18:20 | 16.02.2016г. в 16:15ч. на ДП ОДС Махачкалинских ГЭС от ДД ОДС ПУ ЦЭС АО «Дагестанская сетевая компания» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении КВЛ-6 кВ Ф-24 ПС «ГПП» действием МТЗ. В 16:18ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение выполнить обход КВЛ-6 кВ от ТП №330 «Циолковского» в сторону ТП №86 «Нефтяник». В 17:00ч. распоряжение выполнено. Установлено, что на промежуточной опоре КВЛ-6 кВ разрушены 3 изолятора фаз. В 18:15ч. поврежденные конструктивные элементы ВЛ восстановлены, Фидер можно ввести в работу. В 18:15ч. ДД ОДС ПУ ЦЭС АО «Дагестанская сетевая компания» дана команда на ввод Ф-24 в работу. В 18:20ч. команда выполнена, нагрузка 120А. С начала прекращения электроснабжения до его восстановления, в том числе по временной схеме, социально-значимые объекты обесточенными не остались. Максимальная токовая защита | Прочие воздействия природных явлений | Нарушение структуры материала в результате ультрафиолетового излучения; Нарушение электрической изоляции; Механическое разрушение, деформация, перекос | Необходимо выполнить вечерний внеплановый обход КВЛ-6 кВ Ф-24 ПС «ГПП» с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. Обратить особое внимание на коронирование конструктивных элементов КВЛ-6 кВ. Принять меры по устранению коронного разряда. | 2016-04-30
58206 | АО "Дагестанская сетевая компания" | Центральные ЭС | 2016-02-16 17:41 | 2016-02-17 02:09 | Обрыв провода Ф "В" в пролете опор №10-№11. 16.02.2016г. 17ч. 41мин. Отключилась ВЛ-110-126 ( ПС 330кВ Махачкала Каспийская ТЭЦ II цепь с отпайкой на ПС 110кВ Очистные сооружения). На ПС 330 кВ Махачкала откл. В-126 от ДФЗ-201, АПВ не успешное. На КТЭЦ откл. В-126 от ДФЗ-201, АПВ не успешное. 21ч. 34мин. ВЛ-110-126 выведена в ремонт для восстановления оборванного шлейфа ф "В" в пролете опор №10-№11. | Воздействие посторонних лиц и орг. | Механическое воздействие сторонних лиц и организаций | Проинфорировать население РД по средствам массовой информации о сохранности ВЛ-35 кВ и выше, а также недопустимости нарушения охранных зон электрических сетей выше 1000 В. | 2016-05-31
58227 | АО "Дагестанская сетевая компания" | Центральные ЭС | 2016-02-17 12:35 | 2016-02-17 14:05 | 17.02.2016г. 12ч. 35мин. по НО заявке №510 на ПС Восточная выведен в ремонт выключатель ШСВ-110 для докачки азота фазы "С". 14ч. 05мин. ШСВ-110 введен в работу. | Неклассифицированные причины |  | Нет данных.
58266 | АО "Дагестанская сетевая компания" | Махачкалинские ГЭС | 2016-02-17 13:10 | 2016-02-19 13:45 | 17.02.2016г. в 13:10ч. на ДП ОДС МГЭС от ДД ОДС ПУ ЦЭС АО «ДСК» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении ВЛ-10 кВ Ф-12 ПС «Тепличный комбинат» действием МТЗ. В 13:10ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение выполнить обход и определить причину аварийного отключения. В 14:20ч. распоряжение выполнено. Установлено, что на концевой кабельной муфте кабельного вывода на опору от РУ-10 кВ на опору ТП №155 «Школа №40» имеются следы электродугового повреждения. В 15:40ч. кабельная линия выведена в ремонт. В 15:40ч. ДД ОДС ПУ ЦЭС АО «ДСК» дана команда на ввод Ф-12 в работу. В 16:00ч. команда выполнена. С начала прекращения электроснабжения до его восстановления, в том числе по временной схеме, социально-значимые объекты обесточенными не остались. Токовая отсечка | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Электродуговое повреждение; Нарушение электрической изоляции | Необходимо провести высоковольтные испытания кабельного вывода на опору от РУ-10 кВ ТП №155 «Школа №40» на опору в сторону СКТП №838 «Атаева» по ВЛ-10 кВ Ф-12 ПС «Тепличный комбинат» испытательным напряжением в соответствии с ПТЭЭСС РФ и иными ведомственными документами. Обеспечить нагрузочные характеристики кабельного вывода на опору от РУ-10 кВ ТП №155 «Школа №40» на опору в сторону СКТП №838 «Атаева» по ВЛ-10 кВ Ф-12 ПС «Тепличный комбинат» в соответствии с техническими параметрами кабеля. | 30.04.2016 30.04.2016
58265 | АО "Дагестанская сетевая компания" | Махачкалинские ГЭС | 2016-02-17 13:20 | 2016-02-17 13:55 | 17.02.2016г. в 13:20ч. на ДП ОДС МГЭС от ДД ОДС ПУ ЦЭС АО «ДСК» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении КВЛ-6 кВ Ф-611 ПС «ЦПП» действием ТО. В 13:20ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение проверить электрооборудование КТП №457 «Атаева». В 13:35ч. распоряжение выполнено. Установлено, что на шинопроводах в РУ-6 кВ имеется животное (кошка) со следами электродугового повреждения. Животное удалено, электрооборудование восстановлено, Фидер можно ввести в работу. В 13:35ч. ДД ОДС ПУ ЦЭС АО «ДСК» дана команда на ввод Ф-611 в работу. В 13:55ч. команда выполнена, нагрузка 300А. С начала прекращения электроснабжения до его восстановления, в том числе по временной схеме, социально-значимые объекты обесточенными не остались. Токовая отсечка | Воздействие на ЭУ животных |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений по КВЛ-6 кВ Ф-611 ПС «ЦПП» необходимо выполнить внеплановый осмотр КТП №457 «Атаева» на предмет наличия отверстий для проникновения животных в РУ-0,4, РУ-6кВ. При выявлении нарушений – принять меры для их устранения. Выполнить замену некалиброванных плавких вставок в РУ-0,4, 6кВ КТП №457 «Атаева» на калиброванные предохранители ПКТ по КВЛ-6 кВ Ф-611 ПС «ЦПП». | 31.03.2016 31.03.2016
58252 | АО "Дагестанская сетевая компания" | Дербентские ЭС | 2016-02-17 14:15 | 2016-02-17 18:10 | В 14час 15мин 17.02.16г согласно НО заявке №511 выведена в ремонт ВЛ-110кВ №122"Д-330-Белиджи" для ремонта грозозащитного тросса в пролете опор №134-135 В 18ч10мин 17.02.16г ВЛ-110кВ №122 введена вработу | Прочие превышения параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  | Выполнить веоховой осмотр в пролете опор №130-140 ВЛ-110кВ №122 "Д-330-Белиджи" | 2016-03-21
58229 | АО "Дагестанская сетевая компания" | Центральные ЭС | 2016-02-17 15:03 | 2016-02-17 18:33 | 17.02.2016г. 15ч. 03мин. по НО заявке №486 выведена в ремонт ВЛ-110-125 для устранения нагрева контакта на ЛР-125 фазы "В" на ПС Очистные Сооружения. 16ч. 06мин. на ПС ОС выведена в ремонт 1 СШ-110кВ. 18ч. 33мин. на ПС ОС вкл. ЛР-125 и 2 СШ. | Неклассифицированные причины |  | Нет данных.
58316 | АО "Дагестанская сетевая компания" | Центральные ЭС (Буйнакские РЭС) | 2016-02-17 20:42 | 2016-02-18 03:02 | 17.02.2016г. 20ч. 42мин. Отключились на ПС Такалай Ф-6 и Ф-9 от МТЗ. 18.02.2016г. 03ч 02мин. на ПС Такалай Ф-6 и Ф-9 введены в работу. 17.02.2016г. 22ч. 54мин. Отключился на ПС Такалай Ф-4 от МТЗ. 18.02.2016г. 02ч 55мин. на ПС Такалай Ф-4 введен в работу. | Прочие воздействия природных явлений |  | Нет данных.
58300 | АО "Дагестанская сетевая компания" | Северные ЭС (Бабаюртовские РЭС) | 2016-02-17 21:50 | 2016-02-18 14:07 | 17.02.2016г в 21 час 50 минут на ПС Янгильбай от МТЗ отключился ВЛ-10кВ Ф-№5. При обходе бригада обнаружила наброс на провода в пролетах опор №301-302. | Умышленное (вандальное) повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ |  | обратится к населению через СМИ об охране линий электропередач | 2016-03-03
58245 | АО "Дагестанская сетевая компания" | Затеречные ЭС (Кизлярские РЭС) | 2016-02-17 22:10 | 2016-02-18 12:30 | 17-02-2016 в 22:10 на ПС 110/35/10 " Александрия" от МТЗ-10 отключился ВЛ-10 кВ Ф№1, РПВ фидер не подался. Связи с дождем и темным временем суток, решено было оставить до утра. 18-02-2016 в 08:59 отключили РЛ 1-1, в 09:03 ф№1 включен успешно. в 09:30 на КТП№ 11-01-14/40 кВА обнаружили пробитые проходники 10 кВ фазы А.В, данное КТП находится на балансе потребителя. После замены проходников 10-кВ на КТП силами потребителя в 12:30 был включен РЛ 1-1. | Прочие воздействия природных явлений | КЗ в электроустановке потребителя | Провести беседу с потребителями на ком балансе КТП в Киз.РЭС, на тему содержании и эксплуатации. | 2016-02-29
58301 | АО "Дагестанская сетевая компания" | Северные ЭС (Бабаюртовские РЭС) | 2016-02-17 22:10 | 2016-02-18 08:10 | 18.02.2016г в 22 час 10 минут на ПС Тамазатюбе от МТЗ отключился ВЛ-10кВ Ф-№3. При обходе бригада обнаружила обрыв провода в пролетах опор №616-618 на отпайке к/з Труженик Лакского р-на.. | Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта | Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок | Заменить провод ПС на провод АС-35. | 2016-12-30
58304 | АО "Дагестанская сетевая компания" | Северные ЭС (Бабаюртовские РЭС) | 2016-02-17 23:00 | 2016-02-18 13:15 | 17.02.2016г в 23 час 00 минут на ПС Сулевкент от МТЗ отключился ВЛ-10кВ Ф-№1. При обходе бригада обнаружила обрыв вязки на опоре №91 и обрыв шлейфа на РЛНД-10 КТП-1-7-63кВА. Сильный ветер выше расчетного. | Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта | Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок | В целях недопущения подобных технологических нарушений по ВЛ-10кВ Ф-1 от ПС Сулевкент, необходимо выполнить внеплановый обход ВЛ с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. | 2016-03-11
58278 | АО "Дагестанская сетевая компания" | Затеречные ЭС (Тарумовские РЭС) | 2016-02-17 23:55 | 2016-02-18 16:00 | 17-02-2016 в 23:55 на пс 35-10 кВ "Привольная" отключился от МТЗ-10 ВЛ-10 кВ Ф№5, РПВ не успешно. 18-02-2013 в 10:00 при обходе и осмотре было обнаружено упавшая ветка на ВЛ-10 от близ стоящего дерева. Был оборван провод АС-50 в пролетах 135-140 фазы"В" и слетевшие опорные изоляторы со штырей траверсов опор 136-138 фазы "А". Возможно падение произошло из-за частых сильных ветров в данной зоне. В 16:00 после устранения повреждений на ВЛ ОЭБ СУ, ф№5 включен успешно. | Несвоевременная вырубка ДКР | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | Произвести вырубку, растчистку трассы участка опор 133-147 ВЛ-10 Ф№5. | 2016-02-29
58314 | АО "Дагестанская сетевая компания" | Гергебильские ЭС (Левашинские РЭС) | 2016-02-18 07:00 | 2016-02-18 12:30 | 18.02.16.07ч.00мин. Отключился на ПС Леваши Ф-4 от МТЗ АПВ выведено обесточено 5н/п, 31КТП 18.02.16г. 12ч. 30мин. РПВ успешное 18.02.16.07ч.00мин. Отключился на ПС Леваши Ф-5 от МТЗ АПВ выведено обесточено 4н/п, 50КТП 18.02.16г. 10ч. 45мин. РПВ успешное 18.02.16.07ч.00мин. Отключился на ПС Леваши Ф-7 от МТЗ АПВ выведено обесточено 1н/п, 14КТП 18.02.16г 09ч. 57мин. РПВ успешное 18.02.16.07ч.00мин. Отключился на ПС Леваши Ф-8 от МТЗ АПВ выведено обесточено 12н/п, 37КТП 18.02.16г 10ч. 00мин. РПВ успешное | Превышение параметров воздействия гололедных явлений (снегоналипания) относительно условий проекта |  | Выполнить тщательный обход осмотр ВЛ-4/10кВ, ВЛ-5/10кВ, ВЛ-7/10кВ и ВЛ-8/10кВ от ПС "Леваши." С составлением листков осмотра с целью выявления и устранения дефектов. | 2016-03-15
58254 | АО "Дагестанская сетевая компания" | Дербентские ЭС (Ахтынские РЭС) | 2016-02-18 07:11 | 2016-02-18 16:20 | 18.02.16г в 07час 11мин на ПС Ахты -110/35/10кВ от МТЗ отключился ВЛ-10кВ ф №2 АПВ не успешное, РПВ не успешное. В 07ч40мин 18.02.16г отключен отпаечный разьединитель № 2-р-2 включен ВЛ-10кВ ф№2 При осмотре обнаружено оборваны провода на ВЛ-10кВ отпайки 2-р-2 в пролете опор 421-422-423 из-за сильного ветра и снегопа | Перепады температур окружающего воздуха | Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий | Выполнить внеочередной обход ИТР ф.№2 от ПС 110/35/10кВ "Ахты" | 2016-03-01
58312 | АО "Дагестанская сетевая компания" | Гергебильские ЭС (Ботлихские РЭС) | 2016-02-18 07:20 | 2016-02-18 14:06 | 18.02.16.07ч.20мин. Отключился на ПС Миарсо Ф-3 от МТЗ АПВ выведено обесточено 9н/п, 32КТП 18.02.16г 10ч. 38мин. РПВ успешное 18.02.16.07ч.20мин. Отключился на ПСМиарсо Ф-6 от МТЗ АПВ выведено обесточено 3н/п, 22КТП 18.02.16г 14ч. 06мин. РПВ успешное | Превышение параметров воздействия гололедных явлений (снегоналипания) относительно условий проекта |  | Выполнить тщательный обход осмотр ВЛ-6/10кВ и ВЛ-3/10кВ от ПС "Миарсо" С составлением листков осмотра с целью выявления и устранения дефектов. | 2016-03-15
58295 | АО "Дагестанская сетевая компания" | Дербентские ЭС (Кайтагские РЭС) | 2016-02-18 07:23 | 2016-02-19 15:48 | 18.02.2015г в 07 час. 23 мин. от МТЗ-10 АПВ неуспешное РПВ неуспешное отключился ф. №2 от ПС 35/10кВ "Родниковая" При осмотре обнаружено в. Джавгат свалена промежуточная деревянная опора №2. | Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | Нарушение структуры материала в результате загнивания | Выполнить измерения деталей деревяннных опор ф.№2 от ПС 35/10кВ "Родниковая" Выполнить внеочередной обход ИТР ф.№2 от ПС 35/10кВ "Родниковая" | 11.04.2016 04.04.2016
58298 | АО "Дагестанская сетевая компания" | Дербентские ЭС (Дербентские РЭС) | 2016-02-18 09:31 | 2016-02-18 12:28 | 18.02.2016г. в 09 час.31 мин. от МТЗ, АПВ неуспешно, РПВ неуспешно отключился ф.№6 от ПС 110/35/10кВ "Мамедкала" При осмотре обнаружено наброс на промежуточной деревянной опоре №78 отпайка 6-Р-1 Морская | Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта |  | Выполнить внеочередной обход ф.№6 от ПС 110/35/10кВ "Медадкала" | 2016-03-14
58302 | АО "Дагестанская сетевая компания" | Дербентские ЭС (Магарамкентские РЭС) | 2016-02-18 09:31 | 2016-02-19 10:14 | 18.02.2016г. в 09 час. 31 мин. исчезло напряжение на стороне 0,4кВ КТП-28/100кВА фидер №5 от ПС 110/10кВ "Магарамкент" . При осмотре обнаружено в с.Новоусур на КТП-28/100кВА неисправный трансформатор ТМ-100кВА. | Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | Нарушение электрической изоляции | На всех КТП от фидера №5 от ПС 110/10кВ "Магарамкент" проверить наличие конденсата, а при наличиии слить конденсат и довести масло в трансформаторе до соответсвующего уровня. На стороне 0,4кВ установить ПН-2 на всех КТП фидера №2 от ПС 110/10кВ "Магарамкент" Заменить "Жучки" в шкафу 10кВ на калиброваннные предохранители ПК-10 на всех КТП фидера №5 от ПС 110/10кВ "Магарамкент" где они отсутствуют | 04.04.2016 04.04.2016 04.04.2016
58437 | АО "Дагестанская сетевая компания" | Дербентские ЭС (Магарамкентские РЭС) | 2016-02-18 09:31 | 2016-02-21 21:50 | 18.02.2016г. в 09 час.31 мин. исчезло напряжение на стороне 0,4кВ на КТП-36/40кВА фидер №5 от ПС 110/10кВ "Магарамкент". При осмотре обнаружено в с. Целегюн на КТП-36/40кВА неисправный трансформатор. | Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | Нарушение электрической изоляции | На стороне 0,4кВ установить ПН-2 на всех КТП фидера №5 от ПС 110/10кВ "Магарамкент" Заменить "жучки" в шкафу 10кВ на всех КТП фидера №5 от ПС 110/10кВ "Магарамкент" на калиброванные предохранители ПК-10 | 04.04.2016 04.04.2016
58299 | АО "Дагестанская сетевая компания" | Дербентские ЭС (Дербентские РЭС) | 2016-02-18 12:11 | 2016-02-18 16:25 | 18.02.2016г в 12 час. 11 мин отключился ф.№3 от МТЗ-10, АПВ неуспешно, РПВ неуспешно. При осмотре обнаружено с .Геджух на 3-КТП-5/40кВА неисправный трансформатор - на балансе потребителей. | Несоблюдение техн.обслуживания |  | Обязать потребителей выполнять техническое обчлуживание КТП согласно установленных объемов и норм. | 2016-03-01
58309 | АО "Дагестанская сетевая компания" | Дербентские ЭС (Дербентские РЭС) | 2016-02-18 12:34 | 2016-02-18 16:27 | 18.02.2016г. 12ч. 34 мин. отключился на ПС 110/35/10кВ "Белиджи"ф. №4 от МТЗ-10 . При осмотре обнаружено на отпайке 4-Р-2 на КТП-31/160кВА металлические перемычки установленные вместо калиброванных предохранителей на стороне 10кВ перегорели. | Не соответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам |  | Заменить металлические перемычки в шкафу 10кВ на калиброванные предохранители ПК-10 на всех КТП фидера №4 от ПС 110/35/10кВ "Белиджи" | 2016-04-04
58317 | АО "Дагестанская сетевая компания" | Дербентские ЭС (Ахтынские РЭС) | 2016-02-18 12:54 | 2016-02-19 08:25 | 18.02.2016г. в 12.54. от МТЗ-10 отключился фидер №3 от ПС 35/10кВ "Лучек". При осмотре ничего не обнаружено, мокрый снег и гололед | Прочие воздействия природных явлений |  | Выполнить внеочередной обход ИТР фидера № 3. | 2016-04-25
58250 | АО "Дагестанская сетевая компания" | Центральные ЭС (Буйнакские РЭС) | 2016-02-18 13:00 | 2016-02-25 11:45 | 18.02.2016г. 13ч. 00мин. Отключили КТП №236/100 от Ф-2 ПС Дженгутай, поврежден тр-р. | Несвоевременное устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | Проверить и при наличии слить конденсат с трансформаторов КТП Ф-2 ПС Дженгутай. | 2016-05-31
58333 | АО "Дагестанская сетевая компания" | Дербентские ЭС (Табасаранские РЭС) | 2016-02-18 18:00 | 2016-02-19 15:05 | 18.02.2016г в 18 час.02 мин. от МТЗ, АПВ неуспешно, РПВ неуспешно отключился фидер №1 от ПС 35/10кВ "Цанак". При осмотре обнаружен, что на отпайке 1-Р-1 опора №100 сорван крюк с проводом | Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | Нарушение механического соединения в результате прочих причин | Выпонить измерения загнивания деталей деревянных опор фидера №1 от ПС 35/10кВ !Цанак" Выполнить внеочередной обход фидера №1 от ПС 35/10кВ "Цанак" | 25.04.2016 14.03.2016
58330 | АО "Дагестанская сетевая компания" | Дербентские ЭС (Табасаранские РЭС) | 2016-02-19 16:05 | 2016-02-21 14:20 | 19.02.2016г. в 16 час.05 мин.исчезло напряжение на стороне 0,4кВ на КТП-10/100кВА. фидер 5 от ПС 35/10кВ "Хучни" При осмотре обнаружено в с.Тураг на КТП-10/100кВА неисправный трансформатор ТМ-100кВА | Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | Нарушение электрической изоляции | Заменить металлические перемычки в шкафу 10кВ на калиброванные предохранители ПК-10 на всех КТП фидера №5 от ПС 35/10кВ "Хучни" Установить на стороне 0,4кВ ПН-2 на всех КТП фидера №5 от ПС 35/10кВ "Хучни" | 04.04.2016 04.04.2016
58294 | АО "Дагестанская сетевая компания" | Махачкалинские ГЭС | 2016-02-19 17:40 | 2016-02-19 23:30 | 19.02.2016г. в 17:40ч. на ДП ОДС МГЭС от ДД ОДС ПУ ЦЭС АО «ДСК» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении КВЛ-10 кВ Ф-1 ПС «Махачкала-110» действием ТО. В 17:40ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение проверить электрооборудование ТП №410 «ТП Аджи-арка». В 18:45ч. распоряжение выполнено. Установлено, что в РУ-10 кВ перегорели некалиброванные плавкие вставки на ВН-16 в сторону ТП №96 «СХИ», установленные обслуживающим персоналом вместо калиброванных предохранителей. Электрооборудование восстановлено. Также, на проходных изоляторах ТП №88 «Автобусная» в сторону ТП №220 «Громова», обнаружены 2 оборванных шлейфа. В 23:30ч. шлейфы восстановлены и электроснабжение потребителей восстановлено по нормальной схеме. С начала прекращения электроснабжения до его восстановления, в том числе по временной схеме, социально-значимые объекты обесточенными не остались. Токовая отсечка | Не соответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам | Нарушение электрической изоляции; Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В целях недопущения подобных технологических нарушений, с целью выявления непроектных конструкций для защиты оборудования от КЗ необходимо выполнить внеочередной осмотр РУ-0,4 кВ, РУ-10 кВ ТП №410 «ТП Аджи-арка» по КВЛ-10 кВ Ф-1 ПС «Махачкала-110». Необходимо выполнить внеплановый обход КВЛ-10 кВ Ф-1 ПС «Махачкала-110» с целью определения ее состояния, после произошедшего ТН и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. | 30.04.2016 02.04.2016
58341 | АО "Дагестанская сетевая компания" | Дербентские ЭС (Дербентские РЭС) | 2016-02-19 17:47 | 2016-02-20 15:45 | 19.02.2016г исчезло напряжение на стороне 0,4кВ на КТП-2/400кВА фидера №11 от ПС 110/10кВ "Араблинка". При осмотре обнаружено неисправный трансформатор на КТП-2/400кВА | Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств. | Нарушение электрической изоляции | На всех КТП от фидера №11 от ПС 110/10кВ "Араблинка" проверить наличие конденсата, а при наличиии слить конденсат и довести масло в трансформаторе до соответсвующего уровня. На стороне 0,4кВ установить ПН-2 на всех КТП фидера №11 от ПС 110/10кВ "Араблинка" где они отсутствуют | 04.04.2016 04.04.2016
58296 | АО "Дагестанская сетевая компания" | Махачкалинские ГЭС | 2016-02-19 18:40 | 2016-02-19 19:27 | 19.02.2016г. в 18:40ч. на ДП ОДС МГЭС от ДД ОДС ПУ ЦЭС АО «ДСК» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении КВЛ-6 кВ Ф-23 ПС «Приозерная» действием ТО. В 18:40ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение выполнить обход КВЛ-6 кВ, осмотр электрооборудования ТП, КТП, СКТП и определить причину аварийного отключения. В 19:00ч. распоряжение выполнено. Установлено, что в РУ-6 кВ ГКТП №745 «Плеханова» перегорели некалиброванные плавкие вставки, установленные обслуживающим персоналом вместо калиброванных предохранителей ПКТ. В 19:23ч. электрооборудование восстановлено, Фидер можно ввести в работу. В 19:24ч. ДД ОДС ПУ ЦЭС АО «ДСК» дана команда на ввод Ф-23 в работу. В 19:27ч. команда выполнена. С начала прекращения электроснабжения до его восстановления, в том числе по временной схеме, социально-значимые объекты обесточенными не остались. Токовая отсечка | Не соответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений, с целью выявления непроектных конструкций для защиты оборудования от КЗ необходимо выполнить внеочередной осмотр РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ ГКТП №745 «Плеханова» по КВЛ-6 кВ Ф-23 ПС «Приозерная». | 2016-04-30
58244 | АО "Дагестанская сетевая компания" | Северные ЭС | 2016-02-20 15:16 | 2016-02-20 15:16 | 20.02.2016г в 15 час 16 минут на ПС Дылым от I ст.З.З. отключился ВЛ-110-167. АПВ успешное. 3Iо-0,12; 3Uо-13,2; I2-0.1; U2-2.9; I1-0.15; U1-64.2; Iк.з.-0,28; Tк.з.-10,0; L-999.9км; ф. А-1А; ф.В-188А; ф.-С-212А; При обходе бригада обнаружила обрыв провода фазы "А" в пролетах опор №67-68. | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации | Выполнить повторно тепловизионный контроль контактных соединений проводов в пролетах, шлейфов на анкерных опорах и в соединениях выполненных овальным соединителем. Устранить подносы шлейфов к телу опоры на опорах №121, №122, №124. | 30.04.2016 30.04.2016
58319 | АО "Дагестанская сетевая компания" | Центральные ЭС | 2016-02-21 11:56 | 2016-02-21 11:56 | 21.02.16г. 11ч. 56мин. Отключились Л-174(ВЛ 110 кВ Восточная– Приозерная I цепь с отпайкой на Приморская) и Л-175(ВЛ 110 кВ Восточная– Приозерная II цепь с отпайкой на Приморская). На ПС Восточная откл. В-174 и В-175 от 1ст. ЗЗ и ТО, АПВ успешное. 21.02.2016 в 11-56 на ПС «Восточная» отключился В-174 действием I ступени ТЗНП и ТО, АПВ успешное. В это же время отключился В-175 действием I ступени ТЗНП и ТО, АПВ успешное. На осциллограмме, снятой с регистратора АУРА ПС «Восточная», видно, что на ВЛ-110-175 короткое замыкание было на фазе «А» (IКЗ = 8175 А), а на ВЛ-110-174 – на фазе «С» (IКЗ = 8177 А). Работа релейной защиты правильная. 21.02.2016 г. в 1156 ч. ВЛ-110кВ № 174 «ПС Восточная – ПС Приозерная I цепь с отпайкой на ПС Приморская» и ВЛ-110кВ № 175 «ПС Восточная – ПС Приозерная II цепь с отпайкой на ПС Приморская» аварийно отключились от 1ст ТЗНП, АПВ успешное. Провода фаз Л-174 и Л-175 расположены на опорах бочкой, фаза "С" Л-174 и фаза "А" Л-175 являются верхними фазами. При внеочередном обходе вышеуказанных ВЛ ничего не обнаружено. Повреждений нет. | Невыявленные причины |  | Произвести верховой осмотр ВЛ-110-174 и ВЛ-110-175. | 2016-07-29
58337 | АО "Дагестанская сетевая компания" | Дербентские ЭС (Ахтынские РЭС) | 2016-02-21 16:57 | 2016-02-23 16:30 | 21.02.2016г. в 16 ч.57мин. от МТЗ-10 АПВ неуспешное отключился фидер №3 от ПС 35/10кВ "Лучек" . При осмотре обнаружено в с. Атал на отпайке 3-Р-5 свалены селевым потоком 15 промежуточных опор 10кВ №№ 313-320; 323; 341; 342; 427-430 | Прочие воздействия природных явлений | Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий | Укрепить основания деревянных опор, установив дополнительно пасынки на фидере №5 от ПС 35/10кВ "Лучек" Выполнить внеочередной обход фидера №5 от ПС 35/10кВ "Лучек" | 25.04.2016 14.03.2016
58375 | АО "Дагестанская сетевая компания" | Дербентские ЭС | 2016-02-22 11:40 | 2016-02-22 11:40 | 22.02.2016г в 11 час.40 мин. на ПС Касумкент- 110 односторонне от МТЗ отключился В-191 АПВ успешное. При осмотре обнаружено на ВЛ-110кВ №191 приближение провода ф "С" к телу опоры №87 из-за сильного порывистого ветра. Ремонт не требуется. | Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта |  | Выполнить внеочередной обход ИТР ВЛ-100кВ №191 | 2016-03-07
58271 | АО "Дагестанская сетевая компания" | Дербентские ЭС | 2016-02-22 12:05 | 2016-02-24 16:45 | -в 12ч.00мин. на ПС 110кВ Магарамкент от 2ст. ТЗНП, АПВ успешное; - в 12ч.05мин. на ПС 110кВ Магарамкент от 2ст. ТЗНП, АПВ неуспешное. При этом схемно обесточились: 3 ПС 110кВ (ПС 110кВ Ахты, ПС 110кВ Усухчай, ПС 110кВ Заречная). Роткл=8,8 МВт, 13200 чел. быт Ахтынского, Рутульского и Докузпаринского районов. В 12ч.07мин. РПВ ВЛ-110-121 на ПС 110кВ Магарамкент неуспешное. В 12ч.40мин. ПС 110кВ Ахты запитан по ВЛ-110-186. Рвкл=4 МВт, 6000 чел., Ахтынский и Рутульский районы. В 13ч.10мин. После отключения ЛР-194 на ПС 110кВ Усухчай РПВ ВЛ-110-121 на ПС 110кВ Магарамкент успешное. Запитаны ПС 110кВ Усухчай и ПС 110кВ Заречная, Докузпаринский район, Рвкл=4,8 МВт, 7200 чел. Всем потребителям подано напряжение. В 13ч.36мин. на ПС 110кВ Магарамкент отключился В-121, от 2 ст. ТЗНП, АПВ неуспешное. Схемно обесточены: 2 ПС 110кВ (ПС Усухчай, ПС Заречная), Рвкл=4,8 МВт, 7200 чел.быт Докузпаринского района. В 15ч.47мин. ПС 110кВ Усухчай запитали по ВЛ-110-186, Докузпаринский район, Рвкл=4,5 МВт. ПС 110кВ Заречная запитана по резерву 10кВ, Рвкл=0,3 МВт. Всем потребителям подано напряжение. Погода: сильный порывистый ветер до 22 м/с. 23.02.2016 в 12ч.30мин. произведен обход ВЛ 110кВ Касумкент – Курах с отпайкой на ПС 110кВ Капир (ВЛ-110-191), повреждений не обнаружено. и произведен обход ВЛ 110кВ Магарамкент – Усухчай с отпайкой на ПС 110кВ Заречная (ВЛ-110-121), в пролёте опор №№ 212-213 обнаружены следы перекрытия вследствие подноса провода к телу опоры. Ремонт не требуется. 23.02.2016 в 14ч.44мин. на ПС 110кВ Магарамкент по АВ заявке выведен в ремонт выключатель В-121 (ВГТ-110), для замены сгоревшей катушки включения (заявка до 19:00 23.02.2016). В 15ч.06мин. заменена сгоревшая катушка включения выключателя. Заявка продлена до 17ч.00мин. 25.02.2016, для устранения утечки элегаза (из-за микротрещин на фарфоровых покрышках ф "А" и "В"), выявленной при осмотре выключателя. 24.02.2016 в 13ч.37мин. по НО заявке отключена ВЛ 110кВ Магарамкент - Усухчай с отпайкой на ПС 110кВ Заречная (ВЛ-110-121) для безопасного выполнения работ по замене выключателя В-121 ПС 110кВ Магарамкент (замена ВГТ-110 на ВМТ-110). В 16ч.45мин. включена в работу ВЛ 110кВ Магарамкент - Усухчай с отпайкой на ПС 110кВ Заречная (ВЛ-110-121). | Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта; Несвоевременное выявление дефектов; Дефекты (недостатки) изготовления | Нарушение герметичности | Всему оперативному персоналу ПУ ДЭС провести инструктаж по эксплуатации элегазового оборудования по теме снижения давления до уровня сигнализации и блокировки выключателя с указанием действие оперативного персонала. Внести изменение необходимые в эксплуатации элегазовых выключателей по части РЗА и оборудования Выполнить послеаварийные проверки сигнализации и блокировки при снижениях элегаза, на всех элегазовых оборудованиях ПС ПУ ДЭС. Провести внеочередные противоаварийные тренировки с дежурным персоналом ПС Магарамкент при авариях на выключателях 110кВ. По данным высоковольтным испытаниям требуется замены выключателя ВГТ-110 В-121 на ПС Магарамкент. | 31.03.2016 31.03.2016 30.04.2016 09.04.2016 02.03.2016
58334 | АО "Дагестанская сетевая компания" | Махачкалинские ГЭС | 2016-02-22 12:45 | 2016-03-01 12:30 | 22.02.2016г. в 12:45ч. на ДП ОДС МГЭС от ДД ОДС ПУ ЦЭС АО «ДСК» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении КВЛ-6 кВ Ф-35 ПС «Новая» действием ТО. В 12:45ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение провести измерения сопротивления изоляции КЛ-6 кВ ТП №151 «Дары моря»-ТП №197 «Ирчи Казака». В 15:35ч. распоряжение выполнено. Установлено, что на КЛ-6 кВ имеется КЗ фазы с заземленной оболочкой кабеля. КЛ-6 кВ выведена в ремонт. В 15:35ч. ДД ОДС ПУ ЦЭС АО «ДСК» дана команда на ввод Ф-35 в работу. В 15:40ч. команда выполнена. В 16:00ч. электроснабжение потребителей ЭЭ восстановлено по резервной схеме. С начала прекращения электроснабжения до его восстановления, в том числе по временной схеме, социально-значимые объекты обесточенными не остались. Токовая отсечка | Производство несанкционированных работ в охранных зонах ЭУ, кроме 3.4.8.8 | Механическое воздействие сторонних лиц и организаций; Нарушение электрической изоляции | Необходимо направить в Администрацию г. Махачкала, для размещения на официальном портале, информацию о недопустимости нарушения гражданами и юридическими лицами работоспособности электрических сетей Махачкалинских ГЭС и о преследовании за повреждение электрических сетей в соответствии с законодательством РФ. Провести высоковольтные испытания КЛ-6 кВ ТП №151 «Дары моря»-ТП №197 «Ирчи Казака» КВЛ-6 кВ Ф-35 ПС «Новая» испытательным напряжением в соответствии с ПТЭЭСС РФ и иными ведомственными документами. Обеспечить нагрузочные характеристики КЛ-6 кВ ТП №151 «Дары моря»-ТП №197 «Ирчи Казака» КВЛ-6 кВ Ф-35 ПС «Новая» в соответствии с техническими параметрами кабеля. | 30.04.2016 30.04.2016 30.04.2016
58354 | АО "Дагестанская сетевая компания" | Дербентские ЭС | 2016-02-22 13:13 | 2016-02-22 14:57 | На ВЛ-110кВ №191 обнаружено приближение провода ф "С" к телу опоры №87 из-за сильного порывистого ветра. Ремонт не требуется. В 13ч. 13мин. на ПС Касумкент -110 от МТЗ отключилась Л-191 АПВ не успешно. ПС Усухчай-110 отключен ЛР-194, ПС Ахты -110 включен ЛР-186. В 13ч.35мин. ПС Ахты -110 ,ПС Курах-110 отключили ЛР-186. В 13ч.36мин. на ПС Касумкент-110 РПВ Л-191 успешное. В 14ч.57мин. на ПС Курах-110 включен ЛР-186. | Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта |  | Выполнить внеочередной обход ИТР ВЛ-110кВ №191 и ВЛ-110кВ №186 | 2016-03-02
58257 | АО "Дагестанская сетевая компания" | Дербентские ЭС | 2016-02-22 13:32 | 2016-02-22 13:32 | 22.02.2016г в 13 час. 32 мин. на ПС Белиджи -110/35/10кВ односторонне от 2ст. з.з ,3 зоны ДЗ отключился Л-148 АПВ успешное. При обходе повреждений не обнаружено | Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта |  | Выполнить внеочередной обход ИТР | 2016-03-01
58255 | АО "Дагестанская сетевая компания" | Дербентские ЭС | 2016-02-22 13:36 | 2016-02-24 16:45 | 22.02.2016г в 13час. 36мин. на ПС Магарамкент-110/10кВ односторонне отключился от 2ст. З.З. Л-121,"Магарамкент-Усухчай" АПВ не успешное. В 14ч.57мин. на ПС Усухчай 110/10кВ отключен ЛР-194, на ПС Ахты 110/35/10кВ включен ЛР-186 (запитана ПС Ахты от Л-186). В 15ч.47мин. на ПС Усухчай отключен ЛР-121 включен ЛР-194(запитана ПС Усухчай 110/10кВ от Л-194). 23.02.2016г при обходе ВЛ-110кВ № 121 обнаружено следы перекрытия вследствие приближения провода марки АС-70 ф "С" к телу опоры №213 из-за сильного порывистого ветра. Ремонт не требуется. | Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта |  | Подвесить грузы баласты на опоре типа ПС-110-1 металлической №213 | 2016-03-15
58347 | АО "Дагестанская сетевая компания" | Махачкалинские ГЭС | 2016-02-23 09:00 | 2016-02-23 14:25 | 23.02.2016г. в 09:00ч. на ДП ОДС МГЭС от потребителей ЭЭ жилого дома №13 по ул. Ломоносова поступило сообщение о прекращении электроснабжения. В 09:00ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение проверить электрооборудование ТП №196 «Космонавтов». В 09:35ч. распоряжение выполнено. Установлено, что в РУ-0,4 кВ перегрели все три калиброванные предохранители ПН-2 250А на КЛ-0,4 кВ Ф-2. При детальном осмотре кабельной линии в подвале жилого дома №13 обнаружен участок КЛ-0,4 кВ с признаками электродугового повреждения. Кабельная линия выведена в ремонт. В 14:25ч. КЛ-0,4 кВ Ф-2 восстановлена и успешно введена в работу. С начала прекращения электроснабжения до его восстановления, в том числе по временной схеме социально-значимые объекты обесточенными не остались. | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение структуры материала в результате высыхания; Нарушение электрической изоляции | Необходимо провести испытания кабеля ААБ 4х120мм2 КЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП №196 «Космонавтов» испытательным напряжением в соответствии с требованиями ПТЭЭСС РФ и иными ведомственными документами. Обеспечить нагрузочные характеристики КЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП №196 «Космонавтов» в соответствии с техническими параметрами кабеля. | 30.04.2016 30.04.2016
58346 | АО "Дагестанская сетевая компания" | Центральные ЭС (Буйнакские РЭС) | 2016-02-23 18:57 | 2016-02-24 12:45 | 23.02.2016г. 18ч. 57мин. Отключился ВЛ 10 кВ Ф-5 ПС Казанище, обесточено 5КТП, ТО. | Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта | Механическое воздействие атмосферных явлений | на ф-5 10кВ от ПС Казанище провести обход для выявления узких мест и включит в план мероприятий по ликвидации узких мест. | 2016-04-11
58348 | АО "Дагестанская сетевая компания" | Гергебильские ЭС | 2016-02-24 11:51 | 2016-02-24 13:19 | 24.02.16г. 11ч.51мин.по НО заявке на ПС 110кВГергебиль отключен в ремонт выключатель СВ-110 В 13ч.19мин. на ПС 110кВ Гергебиль введен в работу СВ-110, после устранения дефекта. | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) |  | Выполнить проверки выключателей СВ-110 на всех ПС в зоне ПУ ГЭС и устранить капельные течи масла. | 2016-04-01
58340 | АО "Дагестанская сетевая компания" | Махачкалинские ГЭС | 2016-02-25 09:51 | 2016-02-25 10:23 | 25.02.2016г. в 09:51ч. на ДП ОДС МГЭС от ДД ОДС ПУ ЦЭС АО «ДСК» поступило оперативное сообщение о том, что по КВЛ-6 кВ Ф-67 ПС «ЦПП» сработала аварийная сигнализация на установившееся замыкание на землю, фидер аварийно отключен. В 09:53ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение проверить электрооборудование ГКТП №677 «Госпиталь». В 10:23ч. распоряжение выполнено. Установлено, что в РУ-6 кВ на шинопроводах имеется животное (кошка) со следами электродугового повреждения. Животное удалено и Фидер успешно введен в работу. С начала прекращения электроснабжения до его восстановления, в том числе по временной схеме, обесточенными остались следующие социально-значимые объекты: ГБУЗ Госпиталь ветеранов войны. Токовая отсечка | Воздействие на ЭУ животных |  | Необходимо выполнить внеплановый осмотр ГКТП №677 «Госпиталь» по КВЛ-6 кВ Ф-67 ПС «ЦПП» на предмет наличия отверстий для проникновения животных в РУ-0,4, РУ-6 кВ. При выявлении нарушений – принять меры для их устранения. Выполнить замену некалиброванных плавких вставок на калиброванные предохранители ПКТ в РУ-0,4, 6 кВ ГКТП №677 «Госпиталь» по КВЛ-6 кВ Ф-611 ПС «ЦПП». | 30.04.2016 30.04.2016
58386 | АО "Дагестанская сетевая компания" | Махачкалинские ГЭС | 2016-02-26 02:45 | 2016-03-03 12:00 | 26.02.2016г. в 02:45ч. на ДП ОДС МГЭС от ДД ОДС ПУ ЦЭС АО «ДСК» поступило оперативное об аварийном отключении КВЛ-10 кВ Ф-19 ПС «Приморская» действием МТЗ. В 02:47ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение проверить электрооборудование ТП-2 №532 «ПМКР». В 03:25ч. распоряжение выполнено. Установлено, что в РУ-10 кВ имеется концевая кабельная муфта кабельной линии в сторону ТП №446 «Приморская» со следами электродугового повреждения. Кабельная линия выведена в ремонт, потребители ЭЭ переведены на резервную схему электроснабжения. В 03:27ч. ДД ОДС ПУ ЦЭС АО «ДСК» дана команда на ввод Ф-19 в работу. В 03:35ч. команда выполнена. С начала прекращения электроснабжения до его восстановления, в том числе по временной схеме, социально-значимые объекты обесточенными не остались. Максимальная токовая защита | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции; Механическое разрушение, деформация, перекос | Необходимо провести высоковольтные испытания кабельной линии АСБ 3х185мм2 КЛ-10 кВ ТП-2 №532 «ПМКР»-ТП №446 «Приморская» по КВЛ-10 кВ Ф-19 ПС «Приморская» испытательным напряжением в соответствии с ПТЭЭСС РФ и иными ведомственными документами. Обеспечить нагрузочные характеристики кабельной линии АСБ 3х185мм2 КЛ-10 кВ ТП-2 №532 «ПМКР»-ТП №446 «Приморская» по КВЛ-10 кВ Ф-19 ПС «Приморская» в соответствии с техническими параметрами кабеля. | 30.04.2016 30.04.2016
58361 | АО "Дагестанская сетевая компания" | Дербентские ЭС (Ахтынские РЭС) | 2016-02-26 14:41 | 2016-03-06 12:23 | 26.02.2016г. в 14 час.41 мин.исчезло напряжение на стороне 0,4кВ на КТП-25/250кВА фидера №4 от ПС 35/10кВ "Заря". При осмотре обнаружено в с.Кака на КТП-25/250кВА неисправный трансформатор. | Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств. | Нарушение электрической изоляции | На всех КТП от фидерам№4 ПС 35/10кВ "Родниковая" проверить наличие конденсата, а при наличиии слить конденсат и довести масло в трансформаторе до соответствующего уровня На стороне 0,4кВ установить ПН-2 на всех КТП где они отсутствуют фидера №4 от ПС 35/10кВ "Родниковая" | 04.04.2016 05.04.2016
58345 | АО "Дагестанская сетевая компания" | Центральные ЭС | 2016-02-29 12:30 | 2016-02-29 13:42 | 29.02.2016г. 12ч.30мин. На ПС Б-2 по НО заявке вывели в ремонт СВ-110, для замены сломанного стекла на воздухоочистительном фильтре ТТ-2СВ-110 ф"А". 13ч. 42мин. Оборудование введено в работу. | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение нормального вибросостояния | Для исключения в дальнейшем подобных технологических нарушений рекомендуется при проведении плановых ремонтов выбраковывать и по мере поступления проводить замену воздухоосушительных фильтров. | 2016-05-31
58482 | АО "Дагестанская сетевая компания" | Махачкалинские ГЭС | 2016-03-01 14:51 | 2016-03-01 15:55 | 01.03.2016г. в 14:51ч. на ДП ОДС МГЭС от ДД ПС «Стекловолокно» поступило сообщение об аварийном отключении КВЛ-6 кВ Ф-24 ПС «Стекловолокно». В 14:55ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение выполнить обход КВЛ-6 кВ от ПС до ТП №141 «РСУ-1». В 15:40ч. распоряжение выполнено. Установлено, что на участке КВЛ-6 кВ ПС-ТП №187 «Гараж связи»- ТП №314 «Зооветстанция» имеется схлест проводов. Схлест устранен, Фидер можно ввести в работу. В 15:41ч. ДД ПС «Стекловолокно» дана команда на ввод Ф-24 в работу. В 15:55ч. команда выполнена. С начала прекращения электроснабжения до его восстановления, в том числе по временной схеме, обесточенными остались следующие социально-значимые объекты: Пожарная часть ПЧ-8. | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений, а также для выявления аварийных очагов по КВЛ-6 кВ Ф-24 ПС «Стекловолокно», необходимо выполнить внеплановый обход КВЛ-6 кВ с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. | 2016-05-31
58577 | АО "Дагестанская сетевая компания" | Дербентские ЭС (Дербентские РЭС) | 2016-03-01 15:09 | 2016-03-02 16:15 | 01.03.2016г.в 15 час.09 минут исчезло напряжение на стороне 0,4кВ на КТП-9/160кВА фидер №11 от ПС110кВ "Араблинка" При осмотре обнаружено в с.Нижний Джалган поврежден трансформатор ТМ-160кВА | Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств. | Нарушение электрической изоляции | На всех КТП фидера №11 от ПС 110кВ "Араблинка" проверить наличие конденсата, а при наличии слить конденсат и довести масло в трансформаторе до соответствующего уровня. Заменить металлические перемычки в шкафу 10кВ на калиброванные предохранители ПК-10 на всехКТП фидера №11 от ПС 110кВ "Араблинка" На стороне 0,4кВ установить ПН-2 на всех КТП где они отсутствуют фидера №11 от ПС110кВ "Араблинка" | 18.04.2016 18.04.2016 15.04.2016
58481 | АО "Дагестанская сетевая компания" | Махачкалинские ГЭС | 2016-03-01 18:30 | 2016-03-04 01:50 | 01.03.2016г. в 18:30ч. на ДП ОДС МГЭС от потребителей ЭЭ по КВЛ-6 кВ Ф-Город ПС «СРЗ» поступило сообщение о прекращении электроснабжения. В 18:32ч. ОВБ ОДС МГЭС дано распоряжение выполнить обход КВЛ-6 кВ определить причину аварийного отключения. В 19:10ч. распоряжение выполнено. Установлено, что на концевой кабельной муфте кабельного ввода от опоры КВЛ-6 кВ в РУ-10 кВ ТП №392 «Школа №33» имеются следы электродугового повреждения. Кабельная линия выведена в ремонт, потребители электроэнергии переведены на резервную схему электроснабжения. С начала прекращения электроснабжения до его восстановления, в том числе по временной схеме, обесточенными остались следующие социально-значимые объекты: Телецентр. | Дефекты (недостатки) монтажа | Нарушение электрической изоляции; Коррозионный, эрозионный износ | Необходимо выполнить осмотр участков кабельных вводов в ТП, КТП по КВЛ-6 кВ Ф-Город ПС «СРЗ» на предмет выявления нарушений технологии крепления кабельных линий на опору КВЛ. Обеспечить нагрузочные характеристики кабельного ввода от опоры КВЛ-6 кВ в РУ-10 кВ ТП №392 «Школа №33» по КВЛ-6 кВ Ф-Город ПС «СРЗ» в соответствии с техническими параметрами кабеля. | 31.05.2016 31.05.2016
58603 | АО "Дагестанская сетевая компания" | Центральные ЭС (Карабудахкентские РЭС) | 2016-03-01 21:17 | 2016-03-03 17:00 | 01.03.16г. 21ч.17 мин отключился Ф-2 на ПС Дженгутай от МТЗ АПВ выведено и обесточено на отпайке Д2-1 с.Доргели 1500 хоз, 18КТП. 02.03.16г. 09ч.03 мин Ф-2 на ПС Дженгутай введен в работу. | Несвоевременное устранение дефектов | Термическое повреждение, перегрев, пережог | Заменить жучки на калиброванные предохранители на всех КТП Ф-2 ПС Дженгутай. | 2016-06-30
58604 | АО "Дагестанская сетевая компания" | Центральные ЭС (Буйнакские РЭС) | 2016-03-01 22:17 | 2016-03-02 11:09 | 01.03.16г. 22ч.17мин.отключился Ф-8 на ПС Дженгутай от МТЗ, АПВ выведено. Обесточено 3хоз. 5КТП Кутаны,оздоровительные лагеря. | Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта | Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок | Нет данных.
58609 | АО "Дагестанская сетевая компания" | Центральные ЭС (Центральные РЭС) | 2016-03-02 05:00 | 2016-03-02 09:09 | 02.03.16г. 05ч.00мин. отключился на ПС Полигон Солнце Ф-1 от МТЗ АПВ выведено. Обесточено 30КТП Промзона БО. | Отключение (повреждение) ЭУ в смежной электрической сети |  | Дать извещение потребителям о восстановлении КТП №93/250 Ф-1 ПС Полигон Солнце согласно действующей НТД. | 2016-06-30
58462 | АО "Дагестанская сетевая компания" | Гергебильские ЭС | 2016-03-03 04:13 | 2016-03-03 04:29 | 03.03.16г. 04ч.13мин. отключился На ПС 110кВ Гоцатлинская СВ-110 блинкеров защит нет. АПВ не было. Выпал блинкер "неисправность цепей напряжения" В 04ч.29мин. РПВ успешное. | Несвоевременное выявление дефектов |  | Провести анализ работы защит на ПС Гацатлинская с целью выявления и устранения причин отключения. | 2016-04-01
58463 | АО "Дагестанская сетевая компания" | Гергебильские ЭС (Хунзахские РЭС) | 2016-03-03 13:00 | 2016-03-05 13:00 | 03.03.16г. 13ч. 00мин. отключили КТП 24/400 от Ф-3 ПС Хунзах обесточено 260хоз в с. Хунзах поврежден тр-р. | Несвоевременное устранение дефектов | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Установить защиту н\в стороны на КТП3-24/400 с. Хунзах. | 2016-04-01
58618 | АО "Дагестанская сетевая компания" | Дербентские ЭС (Ахтынские РЭС) | 2016-03-04 11:19 | 2016-03-26 08:00 | 04.03.16г. в 11час.19 мин. от МТЗ-10 отключился В-10 Фидера№3. от ПС 110/10кВ "Усухчай" При осмотре обнаружено с. Микрах КТП-7/63 кВА неисправный трансформатор.. 04.03.2015г в 15 час. 10 мин отключили КТП-7/63 кВА Ф№3 включили. | Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | Нарушение электрической изоляции | На всех КТП фидера №3 от ПС 110/10кВ "Усухчай" в шкафу 10кВ заменить металлические перемычки на калиброванные предохранители ПК-10. На всех КТП фидера №3 от ПС 110/10кВ "Усухчай" проверить наличие конденсата, а при наличиии слить и довести масло в трансформаторе до соответствующего уровня. На стороне 0,4кВ установить ПН-2 на всех КТП фидера №3 от ПС 110/10кВ "Усухчай" | 25.04.2016 25.04.2016 25.04.2016
58489 | АО "Дагестанская сетевая компания" | Махачкалинские ГЭС | 2016-03-04 21:50 | 2016-03-04 22:45 | 04.03.2016г. в 21:50ч. на ДП ОДС МГЭС от потребителей ЭЭ ТП №580 «Маркова» поступило сообщение о прекращении передачи электроснабжения. В 21:50ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение проверить электрооборудование ТП №580 «Маркова» и выполнить обход ВЛ-0,4 кВ. В 22:45ч. распоряжение выполнено. Установлено, что в пролете опор №2 и №3 ВЛ-0,4 кВ Ф-2 имеется оборванный провод. Провод восстановлен, ВЛ-0,4 кВ Ф-2 введена в работу успешно. С начала прекращения электроснабжения до его восстановления, в том числе по временной схеме, социально-значимые объекты обесточенными не остались. | Дефекты (недостатки) монтажа | Коррозионный, эрозионный износ | В целях недопущения подобных технологических нарушений по ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП №580 «Маркова», необходимо выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. | 2016-05-31
58702 | АО "Дагестанская сетевая компания" | Дагестанская сетевая компания | 2016-03-07 04:54 | 2016-03-08 11:27 | 07.03.16 в 04-54 в результате образования снежной муфты диаметром 8-12 см и увеличения тяжести произошло проскальзывание грозотроса ВЛ 110 кВ Буйнакск-1 – Гергебиль (ВЛ-110-118) в зажиме ПГН2-6 опоры №167, что привело к увеличению провиса грозотроса в пролете опор №167-168 (9 км от ПС 110 кВ Гергебиль) и перекрытию с верхним проводом фазы «В».ВЛ 110 кВ Буйнакск-1 – Гергебиль (ВЛ-110-118)отключилась: - на ПС 110 кВ Буйнакск-1 действием 3 ст. ТЗНП, АПВ неуспешное; - на ПС 110 кВ Гергебиль действием 5 ст. ТЗНП, АПВ не было. Действие защит излишнее, с запретом АПВ, что не позволило правильно доработать 4 ступени ТЗНП. По результатам послеаварийной проверки ТЗНП обнаружено неправильно ориентированное реле направления мощности по ВЛ 35 кВ Буйнакск-1 – Гергебиль с отпайками (ВЛ-35-9), которое участвует в цепях автоматического ускорения 5 ступени ТЗНП ВЛ 110 кВ Буйнакск-1 – Гергебиль (ВЛ-110-118). Неисправность устранена, изменена ориентировка реле направления мощности по ВЛ-35-9. В результате отключенияВЛ 110 кВ Буйнакск-1 – Гергебиль (ВЛ-110-118) произошло выделение отдельного энергорайона с потреблением 30 МВт, включающего Гоцатлинскую ГЭСи Гергебильскую ГЭС с суммарной генерацией 50 МВт, на изолированную от ЕЭС России работу. В 04:50:54значение частоты f=50 Гц. В04:50:57 значение частоты f=58 Гц (с 04:50:55:413 по 04:51:00:529 частота держится выше 54 Гц, что составляет по продолжительности 4,884 секунды). В 04:51:02 действием спецочереди АЧР (fсраб=49,2 Гц Т=0,3 с fвозв=49,3 Гц) на Гергебильской ГЭС отключилась ВЛ 35 кВ Гергебильская ГЭС - Ташкапур (ВЛ-35-3) с нагрузкой 2.3 МВт. В 04:51:03 значение частоты f=47,63 Гц (с 04:51:02:430 по 04:51:04:479 частота держится ниже 48,45 Гц продолжительность 1,549 секунды, а с 04:51:03:274 по 04:51:03:966 частота держится ниже 47,9 Гц продолжительность 0,692 секунды – достаточно для работы АЧР-1 на ПС 110 кВ Карадах, ПС 110 кВ Гергебиль и Гунибской ГЭС). В 04:51:03 действием 3 очереди АЧР-1 (fсраб=48,45 Гц Т=0,3 с fвозв=48,55 Гц) на ПС 110 кВ Гергебиль отключились фидера 10кВ №1; 3 с нагрузкой 1.3 МВт. При этом на ПС 110 кВ Гергебиль отсутствовало действие АЧР-1 на отключение ВЛ 110 кВ Гергебиль – Цудахар (ВЛ-110-133) и ВЛ 35 кВ Буйнакск-1- Гергебиль с отпайками (Л-9). Из-за отказа АЧР-1 не отключены потребители мощностью 14,5 МВт. По результатам послеаварийной проверкиАЧР-1 на ПС 110 кВ Гергебиль обнаружен обрыв жилы С611 кабеля цепей напряжения питания реле АЧР-1. Неисправность устранена, жила заменена на резервную. В 04:51:03 действием 6 очереди АЧР-1 (fсраб=47,90 Гц Т=0,3 с fвозв=48 Гц) на ПС 110 кВ Карадах отключился выключатель В-10 кВ Т-1 с нагрузкой 4.5 МВт и на Гунибской ГЭС выключатель ВЛ 110 кВ Гунибская ГЭС-Гуниб (ВЛ-110-193) с нагрузкой 7 МВт. В 04:52 дежурный Гергебильской ГЭС не разобравшись, что отключение произошло действием АЧР, передал информацию об отключении ВЛ 35 кВ Гергебильская ГЭС - Ташкапур (ВЛ-35-3) диспетчеру ПУ ГЭС. Диспетчер ПУ ГЭС не уточнив причины отключения, дал команду на включение выключателя ВЛ 35 кВ Гергебильская ГЭС - Ташкапур (ВЛ-35-3), включение неуспешное. В 04:52:48 на Гоцатлинской ГЭС отключился от сети генератор Г-2(Руст=50 МВт) с нагрузкой 0.3 МВт действием защит системы возбуждения. Потерь собственных нужд не было. В 04:53:04 на Гергебильской ГЭС отключился от сети Г-5 (Руст=5 МВт) с нагрузкой 5 МВт. В результате наброса мощности на ГА-5, действием защиты от «симметричных КЗ 2 ст.» с уставками Zсз. б.о.=2,45 Ом Zсз. м.о.=1,23 Ом t=5 сек. (БРЭ 2801) отключился блочный выключатель В-Т4,5-35 с последующим отключением выключателя В-Г5-6 действием защиты от разгона 1-ст. и потерей С.Н. станции. Действие защиты от симметричных КЗ на ГА-5 излишнее. В результате аварии схемно обесточились: - 5 ВЛ 110 кВ (ВЛ 110 кВ Гоцатлинская ГЭС – Гергебиль, ВЛ 110 кВ Гергебиль – Цудахар (ВЛ-110-133), ВЛ 110 кВ Леваши – Цудахар (ВЛ-110-183), ВЛ 110 кВ Гергебиль – Гунибская ГЭС (ВЛ-110-158), ВЛ 110 кВ Гунибская ГЭС – Хунзах с отпайкой на ПС 110 кВ Карадах (ВЛ-110-189)); - 5 ПС 110 кВ (ПС 110 кВ Гергебиль, ПС 110 кВЦудахар, ПС 110 кВ Карадах, ПС 110 кВ Гуниб, Т-2 ПС 110 кВ Леваши); - Гунибская ГЭС; - Гергебильская ГЭС. Произошло обесточение 45 тыс. человек бытовых потребителей, мощностью 30 МВт Гергебильского, Гунибского и частично Левашинского районов. В 05-06 произведено неуспешное РПВ ВЛ 110 кВ Буйнакск-1 – Гергебиль (ВЛ-110-118) со стороны ПС 110 кВ Буйнакск-1, выключатель В-118 отключился действием 3 ст. ТЗНП. В 05-15 на ПС 110 кВ Гергебиль отключен выключатель В-133, на ПС 110 Леваши включен выключатель СВ-110, Рвкл=6 МВт, подано напряжение наПС 110 кВЦудахар и ПС 110 кВ Леваши. В 05-33 на ПС 110 кВ Хунзах отключен выключатель В-159, на ПС 110 кВТлох включен выключатель СВ-110 и на ПС 110 кВ Хунзах включен выключатель В-189, Рвкл=13 МВт, подано напряжение на ПС 110 кВ Карадах, ПС 110 кВ Гергебиль, Гунибская ГЭС. В 05-37на Гунибской ГЭС включен выключатель В-193, Рвкл=9 МВт, подано напряжение на ПС 110 кВ Гуниб. В 05-45на Гергебильской ГЭС отключен выключатель В-1-35 и включен гидрогенератор Г-5 на СН. В 05-58 Гергебильская ГЭС синхронизирована с сетью, генерация 5 МВт по ПДГ. В 06-12 на Гергебильской ГЭС включена ВЛ 35 кВ Гергебильская ГЭС - Ташкапур, всем потребителям подано напряжение. В 06-54 на Гоцатлинской ГЭС включен Г-2, генерация 45 МВт, согласно ПДГ. В 09-40ВЛ 110 кВ Буйнакск-1 – Гергебиль (ВЛ-110-118) выведена в ремонт. В 18-45ВЛ 110 кВ Буйнакск-1 – Гергебиль (ВЛ-110-118) переведена из АР в резерв. РПВ ВЛ-110-118 от ПС 110 кВ Буйнакск-1 неуспешное, В-118 отключился действием 3 ст.ТЗНП. В 18-55ВЛ 110 кВ Буйнакск-1 – Гергебиль (ВЛ-110-118) выведена в ремонт. 08.03.16г В 10-25 при обходе ВЛ 110 кВ Буйнакск-1 – Гергебиль (ВЛ-110-118) обнаружен обрыв грозозащитного троса в пролете опор №167-168 (9 км. от ПС 110 кВ Гергебиль). В 10-45 дефект на ВЛ 110 кВ Буйнакск-1 – Гергебиль (ВЛ-110-118) устранен (грозотрос демонтирован). В 11-27 РПВ ВЛ 110 кВ Буйнакск-1 – Гергебиль (ВЛ-110-118) от ПС 110 кВ Буйнакск-1 успешное. В 11-59ВЛ 110 кВ Буйнакск-1 – Гергебиль (ВЛ-110-118) включена в работу. В 12-14 восстановлена нормальная схема. | Несоблюдение техн.обслуживания | Электродуговое повреждение | Провести верховой осмотр ВЛ 110 кВ Буйнакск-1 – Гергебиль (ВЛ-110-118) в пролете опор №160-180 Рассмотреть необходимость расширения или смещения участка наблюдения за гололедообразованием на ВЛ 110 кВ Буйнакск-1 – Гергебиль (ВЛ-110-118) в сторону пролета опор №167-168. Проработать с диспетчерским персоналом ОДС ПУ ГЭС «Инструкцию по предотвращению развития и ликвидации нарушений нормального режима электрической части ЕЭС России в операционной зоне филиала ОАО «СО ЕЭС» Дагестанское РДУ». | 30.09.2016 30.09.2016 30.04.2016
58491 | АО "Дагестанская сетевая компания" | Махачкалинские ГЭС | 2016-03-07 14:45 | 2016-03-07 17:30 | 07.03.2016г. в 14:45ч. на ДП ОДС Махачкалинских ГЭС от потребителей ЭЭ СКТП №804 «Митарова» поступило сообщение о прекращении электроснабжения. В 14:45ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение выполнить обход ВЛ-0,4 кВ и осмотр электрооборудования СКТП. В 17:30ч. распоряжение выполнено. Установлено, что в пролете опор №1 и №2 ВЛ-0,4кВ Ф-1 оборван провод АС-50. Провод восстановлен, ВЛ-0,4кВ Ф-1 введена в работу успешно. С начала прекращения электроснабжения до его восстановления, в том числе по временной схеме, социально-значимые объекты обесточенными не остались. | Дефекты (недостатки) монтажа | Коррозионный, эрозионный износ | В целях недопущения подобных технологических нарушений по ВЛ-0,4 кВ Ф-1 СКТП №804 «Митарова», необходимо выполнить внеочередной обход ВЛ-0,4 кВ с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. | 2016-05-31
58496 | АО "Дагестанская сетевая компания" | Махачкалинские ГЭС | 2016-03-08 09:00 | 2016-03-08 19:40 | 08.03.2016г. в 09:00ч. на ДП ОДС МГЭС от потребителей ЭЭ жилого дома №18 по ул. И. Казака поступило сообщение о прекращении электроснабжения. В 09:00ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение проверить электрооборудование ТП №559 «Ж/дом ДЭМ». В 10:05ч. распоряжение выполнено. Установлено, что в РУ-0,4 кВ перегорели все три калиброванные предохранители ПН-2 250А на КЛ-0,4 кВ Ф-2. При проверке сопротивления изоляции КЛ-0,4 кВ Ф-2 установлено, что сопротивление изоляции жил кабельной линии не соответствует нормативным требованиям. Кабельная линия выведена в ремонт. В 19:40ч. КЛ-0,4 кВ Ф-2 восстановлен и успешно введен в работу. С начала прекращения электроснабжения до его восстановления, в том числе по временной схеме социально-значимые объекты обесточенными не остались. | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции; Исчерпание ресурса | Провести испытания кабеля ААБ 4х120мм2 КЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП №559 «Ж/дом ДЭМ» испытательным напряжением в соответствии с требованиями ПТЭЭСС РФ и иными ведомственными документами. Обеспечить нагрузочные характеристики КЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП №559 «Ж/дом ДЭМ» в соответствии с техническими параметрами кабеля. | 31.05.2016 31.05.2016
58499 | АО "Дагестанская сетевая компания" | Махачкалинские ГЭС | 2016-03-08 10:00 | 2016-03-08 11:25 | 08.03.2016г. в 10:00ч. на ДП ОДС МГЭС от ДД ОДС ПУ ЦЭС АО «ДСК» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении КВЛ-10 кВ Ф-34 ПС «Компас» действием ТО. В 10:05ч. ОВБ ОДС МГЭС дано распоряжение проверить электрооборудование СКТП №1230 «Анаго». В 11:10ч. распоряжение выполнено, видимых повреждений в электрических сетях не обнаружено. В 11:13ч. ДД ОДС ПУ ЦЭС АО «ДСК» дана команда на ввод Ф-34 в работу. В 11:25ч. команда выполнена, нагрузка 200А. С начала прекращения электроснабжения до его восстановления, в том числе по временной схеме, социально-значимые объекты обесточенными не остались. Токовая отсечка | Невыявленные причины |  | Для необходимости поддержания работоспособного состояния электроустановок по КВЛ-10 кВ Ф-34 ПС «Компас» с учетом их фактического технического состояния следует соблюдать периодичность осмотров и обходов, а также организовать техническое обслуживание и ремонт закрепленного оборудования в необходимом объеме и сроки. Для необходимости поддержания работоспособного состояния электроустановок по КВЛ-10 кВ Ф-34 ПС «Компас» с учетом их фактического технического состояния следует соблюдать периодичность осмотров и обходов, а также организовать техническое обслуживание и ремонт закрепленного оборудования в необходимом объеме и сроки. | 31.05.2016 31.05.2016
58635 | АО "Дагестанская сетевая компания" | Дербентские ЭС (Дахадаевские РЭС) | 2016-03-08 16:20 | 2016-03-26 08:00 | 08.03.2016г. в 16 час.20 минут. исчезло напряжение на стороне 0.4кВ на КТП-3/63кВА фидер №5 от ПС 35/10кВ "Уркарах-Новая". При осмотре обнаружено в с.Харбук на КТП-3/63кВА неисправный трансформатор | Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | Нарушение электрической изоляции | Заменить металлические перемычки в шкафу 10кВ на калиброванные предохранители ПК-10 на всех КТП фидера №5 от ПС 35/10кВ "Уркарах-Новая" На стороне 0,4кВ установить ПН-2 на всех КТП фидера №5 от ПС 35/10кВ "Уркарах-Новая" | 26.04.2016 26.04.2016
58515 | АО "Дагестанская сетевая компания" | Затеречные ЭС (Тарумовские РЭС) | 2016-03-09 09:40 | 2016-03-09 10:40 | 09-03-2016 в 09:40 на КТП № 18-06-09/100 кВА перегорел ПН-2 0.4 кВ ф"А". В 10:40 после замены ПН-2 ОВБ СУ, питание потребителей было возобновлено. | Невыявленные причины | Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий | Обход и осмотр ВЛ-0.4 кВ и КТП. | 2016-03-29
58520 | АО "Дагестанская сетевая компания" | Затеречные ЭС (Тарумовские РЭС) | 2016-03-09 10:50 | 2016-03-09 11:20 | 09-03-2016 в 10:50 на КТП № 18-01-05/100 кВА перегорел ПН-2 0,4 кВ. В 10:20 после замены ПН-2 ОВБ СУ, питание потребителей было возобновлено. | Невыявленные причины | Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий | Произвести обход и осмотр КТП и ВЛ-0,4. | 2016-03-29
58506 | АО "Дагестанская сетевая компания" | Махачкалинские ГЭС | 2016-03-11 07:25 | 2016-03-11 10:10 | 11.03.2016г. в 07:25ч. на ДП ОДС МГЭС от ДД ОДС ПУ ЦЭС АО «ДСК» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении КВЛ-10 кВ Ф-5 ПС «Компас». В 07:27ч. ОВБ ОДС МГЭС дано распоряжение выполнить обход КВЛ-10 кВ и осмотр электрооборудования ТП, КТП, СКТП и определить причину аварийного отключения. В 10:10ч. распоряжение выполнено. Установлено, что на КВЛ-10 кВ обнаружен мешок, намотавшийся на провода КВЛ-10 кВ и траверсу. Посторонние предметы с КВЛ-10 кВ демонтированы и Фидер успешно введен в работу. С начала прекращения электроснабжения до его восстановления, в том числе по временной схеме, социально-значимые объекты обесточенными не остались. | Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта |  | Необходимо выполнить внеплановый обход по КВЛ-10 кВ Ф-5 ПС «Компас» с целью определения ее состояния, после произошедшего ТН и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. | 2016-05-31
58511 | АО "Дагестанская сетевая компания" | Махачкалинские ГЭС | 2016-03-12 06:30 | 2016-03-17 22:00 | 12.03.2016г. в 06:30ч. на ДП ОДС МГЭС от ДД ОДС ПУ ЦЭС АО «ДСК» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении КВЛ-10 кВ Ф-16 ПС «Приморская» действием ТО. В 06:47ч. РПВ неуспешное. В 06:47ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение выполнить обход и определить причину аварийного отключения. В 07:30ч. распоряжение выполнено. Установлено, что при проверке сопротивления изоляции жил кабельной линии, на участке КЛ-10 кВ от ТП №882 «Горка Г-2» ТП №691 «Ветеран Г-2» выявлено повреждение. Кабельная линия выведена в ремонт. В 07:45ч. потребители ЭЭ переведены на резервную схему электроснабжения. С начала прекращения электроснабжения до его восстановления, в том числе по временной схеме, социально-значимые объекты обесточенными не остались. Токовая отсечка | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ | Механическое воздействие в результате сдавливания или вытягивания; Нарушение электрической изоляции | Необходимо обеспечить проведение высоковольтных испытаний кабельной линии от ТП №882 «Горка Г-2» ТП №691 «Ветеран Г-2» по КВЛ-10 кВ Ф-16 ПС «Приморская» испытательным напряжением в соответствии с ПТЭЭСС РФ и иными ведомственными документами с целью выявления аварийных очагов после произошедшего технологического нарушения. Обеспечить нагрузочные характеристики кабельной линии от ТП №882 «Горка Г-2» ТП №691 «Ветеран Г-2» по КВЛ-10 кВ Ф-16 ПС «Приморская» в соответствии с техническими параметрами кабеля. | 31.05.2016 31.05.2016
58522 | АО "Дагестанская сетевая компания" | Затеречные ЭС (Тарумовские РЭС) | 2016-03-12 14:55 | 2016-03-12 16:00 | 12-03-2016 в 14:55 на КТП №16-01-04/160 кВА перегорел ПН-2 0,4 кВ. В 16:00 после замены ПН-2 ОВБ СУ, питание потребителей было возобновлено. | Невыявленные причины | Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий | Произвести обход и осмотр ВЛ-0,4 и КТП. | 2016-03-29
58513 | АО "Дагестанская сетевая компания" | Махачкалинские ГЭС | 2016-03-13 21:03 | 2016-03-13 23:20 | 13.03.2016г. в 21:03ч. на ДП ОДС МГЭС от ДД ОДС ПУ ЦЭС АО «ДСК» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении КВЛ-10 кВ Ф-15 ПС «Приморская» действием ТО. В 21:05ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение выполнить обход КВЛ-10 кВ и определить причину аварийного отключения. В 21:50ч. распоряжение выполнено. Установлено, что на опоре №1 оборван шлейф. В 23:03ч. шлейф восстановлен, Фидер можно ввести в работу. В 23:05ч. ДД ОДС ПУ ЦЭС АО «ДСК» дана команда на ввод Ф-15 в работу. В 23:20ч. команда выполнена, нагрузка 100А. С начала прекращения электроснабжения до его восстановления, в том числе по временной схеме, обесточенными остались следующие социально-значимые объекты: Насосная станция – 2шт. Токовая отсечка | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Механическое разрушение, деформация, перекос | В целях недопущения технологических нарушений по КВЛ-10 кВ Ф-15 ПС «Приморская», необходимо выполнить внеплановый обход КВЛ-10 кВ с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. | 2016-05-31
58565 | АО "Дагестанская сетевая компания" | Затеречные ЭС (Кизлярские РЭС) | 2016-03-14 12:10 | 2016-03-14 13:10 | 14-03-2016 в 12:10 на КТП №03-05-20¦250 кВА произошло перегорание контактного зажима коммутационного автомата фазы"В" 0.4 кВ. В следствии этого 17 домов обесточено. | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Произвести обход и осмотр коммутацион. автоматы на КТП в п. Южный, и при не обходимости заменить. | 2016-03-29
58614 | АО "Дагестанская сетевая компания" | Центральные ЭС | 2016-03-14 14:01 | 2016-03-14 16:52 | 14.03.16г 14ч.01мин. По НО заявке выведена ДФЗ-201 ВЛ 110кВ Махачкала– ГПП II цепь(ВЛ-110-145) для замены повреждённого проходного изолятора ВЧ тракта шкафа отбора напряженияВЛ-110-145 на ПС 110кВ ГПП. В 16ч.52мин. ДФЗ-201 ВЛ 110кВ Махачкала– ГПП II цепь (ВЛ-110-145) введена в работу, после устранения неисправности. | Невыявленные причины | Нарушение электрической изоляции | Нет данных.
58707 | АО "Дагестанская сетевая компания" | Гергебильские ЭС (Гунибские РЭС) | 2016-03-14 18:30 | 2016-03-15 11:00 | 14.03.16г 18ч.30мин. отключился на ПС Цуриб Ф -2 от МТЗ АПВ выведено и обесточено 9н/п 13КТП повреждение на отпайке 2-Р-2 Арчиб. | Несвоевременное выявление дефектов | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Сделать послеаварийный обход ВЛ-10кВ Ф-2 от ПС Цуриб. Включить в план на апрель устранение выявленных дефектов. | 08.04.2016 01.05.2016
58666 | АО "Дагестанская сетевая компания" | Центральные ЭС (Карабудахкентские РЭС) | 2016-03-15 10:15 | 2016-03-15 11:28 | 15.03.16г 10ч. 15 мин. отключился Ф-13 на ПС Рассвет от МТЗ АПВ выведено. Обесточено 43КТП Базы отдыха. | Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта |  | Выполнить обход ВЛ-6кВ Ф-13 от ПС Рассвет по выявлению причин отключений и принятие мер по дальнейшему исключению отключений. | 2016-05-07
58567 | АО "Дагестанская сетевая компания" | Затеречные ЭС (Кизлярские РЭС) | 2016-03-15 10:40 | 2016-03-15 11:40 | В 10:40 15-03-2016 перегорел ПН-2 0.4 кВ на КТП №01-04-12/400кВа фазы "А" В 11:40 после замены ПН-2 на КТП ОВБ СУ, питание потребителей было возобновлено. | Невыявленные причины | Нарушение механического соединения в результате прочих причин | Произвести обход и осмотр ВЛ-0.4 и КТП. | 2016-03-29
58667 | АО "Дагестанская сетевая компания" | Центральные ЭС (Карабудахкентские РЭС) | 2016-03-15 11:02 | 2016-03-15 11:28 | 15.03.16г 11ч.02мин. отключился Ф-11 на ПС Рассвет от МТЗ АПВ выведено. Обесточено 1н/п, 60КТП. | Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта |  | Нет данных.
58540 | АО "Дагестанская сетевая компания" | Махачкалинские ГЭС | 2016-03-15 11:05 | 2016-03-15 18:55 | 15.03.2016г. в 11:05ч. на ДП ОДС МГЭС от ДД ОДС ПУ ЦЭС АО «ДСК» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении КЛ-6 кВ Ф-615 ПС «ЦПП» действием ТО. В 11:30ч. ОВБ ОДС МГЭС дано распоряжение определить причину аварийного отключения. В 12:20ч. распоряжение выполнено. Установлено, что по трассе прохождения КЛ-6 кВ от ПС «ЦПП» обнаружен выброс грунта. Измерение сопротивления изоляции кабельной линии ПС «ЦПП»-РП-ТП №383 «Детский мир» установило наличие повреждения на КЛ-6 кВ. Кабельная линия выведена в ремонт, потребители ЭЭ переведены на резервную схему электроснабжения. В 18:00ч. начальник участка КЛ сообщил, что ремонтные работы на КЛ-6 кВ завершены, Фидер можно ввести в работу. В 18:00ч. ДД ОДС ПУ ЦЭС АО «ДСК» дана команда на ввод Ф-615 в работу. В 18:40ч. команда выполнена. В 18:55ч. восстановлена нормальная схема электроснабжения. С начала прекращения электроснабжения до его восстановления, в том числе по временной схеме, социально-значимые объекты обесточенными не остались. Токовая отсечка | Дефекты (недостатки) монтажа | Механическое воздействие в результате сдавливания или вытягивания; Нарушение электрической изоляции | Необходимо обеспечить проведение высоковольтных испытаний кабельной линии от ПС «ЦПП» до РП-ТП №383 «Детский мир» по КЛ-6 кВ Ф-615 ПС «ЦПП» испытательным напряжением в соответствии с ПТЭЭСС РФ и иными ведомственными документами. Обеспечить нагрузочные характеристики кабельной линии от ПС «ЦПП» до РП-ТП №383 «Детский мир» по КЛ-6 кВ Ф-615 ПС «ЦПП» в соответствии с техническими параметрами кабеля. | 31.05.2016 31.05.2016
58719 | АО "Дагестанская сетевая компания" | Гергебильские ЭС (Гумбетовские РЭС) | 2016-03-15 17:00 | 2016-03-16 13:55 | 15.03.16г 17ч.00мин. отключился на ПС Аргвани Ф -1 от МТЗ АПВ выведено и обесточено 1н/п 3КТП повреждение на отпайке 1-Р-1 Данух. | Несвоевременное устранение дефектов | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Произвести обход ВЛ-10кВ Ф-1 от ПС "Аргвани" для выявления дефектов для последующего устранения. Заменть гнилую опору №188 ВЛ-10кВ Ф-1 | 15.04.2016 01.04.2016
58598 | АО "Дагестанская сетевая компания" | Центральные ЭС | 2016-03-15 17:03 | 2016-03-15 19:40 | 15.03.16г. 17ч.03мин.по НО заявке на ПС 110кВ Буйнакск-2 выведен в ремонт 1-СШ-110кВ для восстановления оборванного шлейфа на ШР-110-Т-1 фаза "В". В 19ч.40мин. на ПС 110кВ Буйнакск-2 введена в работу 1-СШ-110кВ после устранения дефекта. | Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта | Механическое воздействие атмосферных явлений | Для исключения в дальнейшем подобных технологических нарушений рекомендуется, заменить все смонтированные аппаратные зажимы имеющие сварной шов на зажимы цельно- литого исполнения. | 2016-06-30
58601 | АО "Дагестанская сетевая компания" | Затеречные ЭС (Ногайские РЭС) | 2016-03-15 18:30 | 2016-03-15 19:10 | 15-03-2016 в 18:30 на КТП-27-05-03\100кВА перегорел ПН-2 0.4 кВ. В 19:10 после замены ПН-2 на КТП ОВБ, питание потребителей было возобновлено. | Невыявленные причины | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Произвести обход и осмотр ВЛ-0.4 и КТП. | 2016-03-29
58578 | АО "Дагестанская сетевая компания" | Центральные ЭС | 2016-03-16 10:00 | 2016-03-16 10:00 | 16.03.16г. 10ч.00мин. Отключалась ВЛ 110кВ Махачкала 330 –ГПП I цепь с отпайкой на ПС 110кВЮго-Восточная (ВЛ-110-144). На ПС330кВ Махачкала от ДФЗ, 1ст. ТЗНП, АПВ успешное. На ПС 110кВ ГПП от ДФЗ-201,АПВ успешное. Последствий для потребителей нет. Погода: ветер. В 14ч.25мин. произведен обход и осмотрВЛ-110-144. На опоре№30 (промежуточная), 5.5 км от ПС330кВ Махачкала, обнаружены следы перекрытия на проводе ф."В"и траверсе. Срочный ремонт не требуется. | Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта |  | Нет данных.
58619 | АО "Дагестанская сетевая компания" | Дербентские ЭС (Ахтынские РЭС) | 2016-03-16 11:14 | 2016-03-25 10:00 | 16.03.16г. в 11час. 14мин. от МТЗ-10 отключился В-10 Ф.№3. от ПС 110/10кВ "Усухчай" Пи осмотре обнаружено на отпайке Телевышка 3-Р-2 свалены промежуточные деревянные опоры №42-49 (8 опор) 16.03.2016г в 14час. 45мин. отключили 3-Р-2 отп. Телевышка | Снежные, водно-грязевые лавины (оползни) | Механическое воздействие атмосферных явлений | Укрепить фундамнты деревянных опор на участках подвероженных селевым потокам (оползням) фидер №3 ВЛ-10кВ от ПС 110/10кВ "Учухчай" Выполнить измерения загнивания деталей деревянных опор на ВЛ-10кВ фидер №3 от ПС 110/10кВ "Усухчай" | 25.04.2016 25.04.2016
58617 | АО "Дагестанская сетевая компания" | Дербентские ЭС (Касумкентские РЭС) | 2016-03-16 12:40 | 2016-03-23 18:18 | 16.03.16г в 12час. 40ин. от МТЗ-10 отключился В-10 Ф.№1 от ПС 110/35/10кВ "Курах" При осмотре обнаружено на отпайке Ашакент 1-Р-2 свалены промежуточные деревянные опоры №78-83 16.03.2016г , в 14час. 05мин отключили отпайку 1-Р-2 . | Снежные, водно-грязевые лавины (оползни) | Механическое воздействие атмосферных явлений | Укрепить основание деревянных опор на ф.№1 от ПС 110/35/10кВ "Курах" Выполнить измерения загнивания деталей деревянных опор на ф.№1 от ПС 110/35/10кВ "Курах" | 18.04.2016 18.04.2016
58720 | АО "Дагестанская сетевая компания" | Гергебильские ЭС | 2016-03-16 21:53 | 2016-03-17 13:52 | 16.03.16г. 21ч.53мин. по неотложной заявке на ПС-110кВ Гергебиль отключен выключатель В-9 . 17.03.16 г. 13ч.52мин. В-9 введён в резерв после устранения нагрева контактана вводе 35кВ Ф "С" | Несвоевременное выявление дефектов |  | Регулярно провести тепловизионный контроль контактов и соединений на всех подстанциях ПУ ЭС для своевременного устранения нагрева контактов. | 2016-12-01
58554 | АО "Дагестанская сетевая компания" | Махачкалинские ГЭС | 2016-03-16 22:00 | 2016-03-16 23:30 | 16.03.2016г. в 22:00ч. на ДП ОДС Махачкалинских ГЭС от потребителей ЭЭ от ТП №46 «Орджоникидзе» поступило сообщение о прекращении электроснабжения. В 22:00ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение проверить электрооборудование РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ и выполнить обход ВЛ-0,4кВ Ф-2. В 22:40ч. распоряжение выполнено. Установлено, что в пролете опор №3 и №4 ВЛ-0,4кВ Ф-2 имеется оборванный провод. В 23:30ч. Провод восстановлен и ВЛ-0,4кВ Ф-2 введена в работу успешно. С начала прекращения электроснабжения до его восстановления, в том числе по временной схеме, социально-значимые объекты обесточенными не остались. | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Механическое разрушение, деформация, перекос | В целях недопущения подобных технологических нарушений по ВЛ-0,4кВ Ф-2 ТП №46 «Орджоникидзе», необходимо выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4кВ с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. | 2016-05-31
58558 | АО "Дагестанская сетевая компания" | Махачкалинские ГЭС | 2016-03-16 22:30 | 2016-03-17 00:20 | 16.03.2016г. в 22:30ч. на ДП ОДС МГЭС от потребителей ЭЭ по ТП №373 «Обком» поступило сообщение о прекращении передачи электроснабжения. В 22:30ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение проверить электрооборудование РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ. 17.03.2016г. в 00:20ч. распоряжение выполнено. Установлено, что на II СШ РУ-6 кВ в сторону ТП №10 «Малыгина» обнаружен выпавший выключатель нагрузки ВН-16. Электрооборудование временно восстановлено и потребители ЭЭ запитаны по нормальной схеме. С начала прекращения электроснабжения до его восстановления, в том числе по временной схеме, социально-значимые объекты обесточенными не остались. | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Механическое разрушение, деформация, перекос | Для необходимости поддержания работоспособного состояния оборудования РУ-6 кВ ТП №373 «Обком» с учетом их фактического технического состояния следует соблюдать периодичность осмотров и обходов, а также организовать техническое обслуживание и ремонт закрепленного оборудования в необходимом объеме и сроки. Выполнить внеплановый осмотр оборудования РУ-6 кВ ТП №373 «Обком» с целью определения состояния электрооборудования оборудования и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. | 31.05.2016 31.05.2016
58561 | АО "Дагестанская сетевая компания" | Махачкалинские ГЭС | 2016-03-17 00:20 | 2016-03-17 00:25 | 17.03.2016г. в 00:20ч. на ДП ОДС МГЭС от ДД ОДС ПУ ЦЭС АО «ДСК» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении КВЛ-6 кВ Ф-21 ПС «ГПП» действием МТЗ. В 00:25ч. РПВ успешное. С начала прекращения электроснабжения до его восстановления, в том числе по временной схеме, обесточенными остались следующие социально-значимые объекты: Управление федеральной службы в сфере благополучия человека. Максимальная токовая защита | Невыявленные причины |  | Для необходимости поддержания работоспособного состояния оборудования по КВЛ-6 кВ Ф-21 ПС «ГПП» с учетом их фактического технического состояния следует соблюдать периодичность осмотров и обходов, а также организовать техническое обслуживание и ремонт закрепленного оборудования в необходимом объеме и сроки. Для необходимости поддержания работоспособного состояния оборудования по КВЛ-6 кВ Ф-21 ПС «ГПП» с учетом их фактического технического состояния следует соблюдать периодичность осмотров и обходов, а также организовать техническое обслуживание и ремонт закрепленного оборудования в необходимом объеме и сроки. | 31.05.2016 31.05.2016
58563 | АО "Дагестанская сетевая компания" | Махачкалинские ГЭС | 2016-03-17 00:20 | 2016-03-17 00:35 | 17.03.2016г. в 00:20ч. на ДП ОДС МГЭС от ДД ОДС ПУ ЦЭС АО «ДСК» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении КВЛ-6 кВ Ф-37 ПС «ГПП» действием ТО. В 00:35ч. РПВ выполнено успешно, нагрузка 200А. С начала прекращения электроснабжения до его восстановления, в том числе по временной схеме, обесточенными остались следующие социально-значимые объекты: Пограничная часть, Котельная «Маслосырбаза» (Космос), Насосные станции-2шт. Токовая отсечка | Невыявленные причины |  | Для необходимости поддержания работоспособного состояния оборудования по КВЛ-6 кВ Ф-37 ПС «ГПП» с учетом их фактического технического состояния следует соблюдать периодичность осмотров и обходов, а также организовать техническое обслуживание и ремонт закрепленного оборудования в необходимом объеме и сроки. Для необходимости поддержания работоспособного состояния оборудования по КВЛ-6 кВ Ф-37 ПС «ГПП» с учетом их фактического технического состояния следует соблюдать периодичность осмотров и обходов, а также организовать техническое обслуживание и ремонт закрепленного оборудования в необходимом объеме и сроки. | 31.05.2016 31.05.2016
58573 | АО "Дагестанская сетевая компания" | Затеречные ЭС (Кизлярские РЭС) | 2016-03-17 10:30 | 2016-03-17 11:20 | В10:30 17-03-2016 на КТП №02-12-22/100 кВА перегорел ПН-2 0.4 кВ. В 11:20 после замены ПН-2 на КТП ОВБ СУ , питание потребителей было возобновлено. | Невыявленные причины | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Произвести обход и осмотр ВЛ-0.4 и КТП. | 2016-03-29
58572 | АО "Дагестанская сетевая компания" | Махачкалинские ГЭС | 2016-03-17 21:07 | 2016-03-17 21:50 | 17.03.2016г. в 21:07ч. на ДП ОДС МГЭС от ДД ОДС ПУ ЦЭС АО «ДСК» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении КВЛ-6 кВ Ф-23 ПС «Приозерная» действием ТО. В 21:13ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение выполнить обход КВЛ-6 кВ, проверить электрооборудование КТП, ТП и определить причину аварийного отключения. В 21:47ч. распоряжение выполнено. Установлено, что на шинопроводах РУ-6 кВ СКТП №815 «Мост» имеется животное (кошка) со следами электродугового повреждения. Кошка удалена, Фидер можно ввести в работу. В 21:48ч. ДД ОДС ПУ ЦЭС АО «ДСК» дана команда на ввод Ф-23 в работу. В 21:50ч. команда выполнена. С начала прекращения электроснабжения до его восстановления, в том числе по временной схеме, социально-значимые объекты обесточенными не остались. Токовая отсечка | Воздействие на ЭУ животных |  | Необходимо выполнить внеплановый осмотр РУ-6 кВ СКТП №815 «Мост» по КВЛ-6 кВ Ф-23 ПС «Приозерная» на предмет наличия отверстий для проникновения животных в РУ-0,4, РУ-6 кВ и некалиброванных плавких вставок. | 2016-05-31
58602 | АО "Дагестанская сетевая компания" | Затеречные ЭС (Ногайские РЭС) | 2016-03-18 10:20 | 2016-03-18 11:00 | 18-03-2016 в 10:20 на КТП-27-01-14 160кВА перегорел ПН-2 0,4 кВ. В 11:00 после замены ПН-2 на КТП ОВБ, питание потребителей было возабновлено. | Невыявленные причины | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Произвести Обход и осмотр ВЛ-0.4 и КТП. | 2016-03-29
58594 | АО "Дагестанская сетевая компания" | Северные ЭС | 2016-03-18 23:31 | 2016-03-18 23:31 | 18.03.16г. 23ч.30мин. отключалась ВЛ 110кВ Каскад Чирюртских ГЭС – Миатлы (ВЛ-110-111): на Каскаде Чирюртских ГЭС действием ДФЗ успешно. ИМФ на ВЛ-110-111 нет, на ПС 110кВ Миатлы действием ДФЗ, АПВ успешно. Показания ИМФ: L=4,1км повр. Ф"В", 3U0 =72,6кВ, 3I0 =2,13 кА. Iкз=1,90к А; tкз=0,09 с. 19.03.16г произведен обход и осмотр ВЛ 110кВ Каскад Чирюртских ГЭС – Миатлы (ВЛ-110-111), повреждений не обнаружено. | Невыявленные причины | Неклассифицированные причины | Произвести инженерный обход всей линии. | 2016-03-31
58575 | АО "Дагестанская сетевая компания" | Дербентские ЭС | 2016-03-19 20:40 | 2016-03-19 20:40 | 19.03.2016г в 20ч. 40 мин. на ПС 110/35/10кВ Касумкент" от 2 ст. з.з. АПВ успешное, отключилась ВЛ-110кВ №191 "Касумкент-Курах" ; ВЛ-110кВ №186 "Курах-Ахты" При обходе ,осмотре ВЛ-110кВ №191. №186 повреждений не обнаружено. Ураганный ветер. | Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта |  | Выполнить внеочередной обход ИТР ВЛ-110кВ №191/186 | 2016-03-28
58730 | АО "Дагестанская сетевая компания" | Гергебильские ЭС (Тляратинские РЭС) | 2016-03-19 22:40 | 2016-03-22 11:30 | 19.03.16г.22ч.40мин. отключился на ПС Шаури Ф-1 от МТЗ АПВ неуспешное и обесточено 9н/п, 11КТП Снег (труднодоступная местность) | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Провести послеаварийный обход ВЛ-1/10кВ от ПС "Шаури" с состовлением листков осмотра. Провести чистку трасы ВЛ-1/10кВ от ПС "Шаури". | 30.04.2016 30.04.2016
58574 | АО "Дагестанская сетевая компания" | Махачкалинские ГЭС | 2016-03-20 12:43 | 2016-03-20 13:31 | 20.03.2016г. в 12:43ч. на ДП ОДС МГЭС от ДД ОДС ПУ ЦЭС АО «ДСК» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении КЛ-6кВ Ф-43 ПС «Новая» действием ТО. В 12:45ч. ОВБ ОДС МГЭС дано распоряжение выполнить осмотр электрооборудования ТП и определить причину аварийного отключения. В 12:52ч. распоряжение выполнено. Установлено, что в РУ-0,4 кВ ТП-4 №561 «А. Султана» на неподвижных контактах рубильника РПС имеется посторонний предмет. Кроме этого в РУ-6 кВ перегорели некалиброванные плавкие вставки. Электрооборудование восстановлено, Фидер можно ввести в работу. В 13:22ч. ДД ОДС ПУ ЦЭС АО «ДСК» дана команда на ввод Ф-43 в работу. В 13:31ч. команда выполнена, нагрузка 100А. С начала прекращения электроснабжения до его восстановления, в том числе по временной схеме, обесточенными остались следующие социально-значимые объекты: Котельная «Теплосеть». Токовая отсечка | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ |  | В целях недопущения технологических нарушений в электрических сетях по вине посторонних лиц и организаций необходимо направить в Администрацию г. Махачкала, для размещения на официальном портале, информацию о недопустимости нарушения гражданами и юридическими лицами работоспособности электрических сетей Махачкалинских ГЭС и о преследовании за повреждение электрических сетей в соответствии с законодательством РФ. Необходимо выполнить внеплановый осмотр электрооборудования РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ ТП-4 №561 «А. Султана» на предмет наличия непроектных материалов для защиты оборудования от КЗ. | 31.05.2016 31.05.2016
58616 | АО "Дагестанская сетевая компания" | Центральные ЭС (Карабудахкентские РЭС) | 2016-03-20 14:00 | 2016-03-21 10:50 | 20.03.16г. 14ч.00мин. отключился на ПС Дженгутай Ф-1 от МТЗ АПВ неуспешное. Обесточено 780хоз, 3н/п, 51КТП, 1,3 МВт. 16ч.10мин. после отключения разъединителем 10кВ КТП №495 вкл. Ф-1 ПС Дженгутай. | Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Нет данных.
58668 | АО "Дагестанская сетевая компания" | Центральные ЭС (Буйнакские РЭС) | 2016-03-20 18:00 | 2016-03-22 19:14 | 20.03.16г. 18ч.00мин. отключили КТП 515/160 от Ф-1 ПС Казанище и обесточено 100хоз поврежден тр-р. | Несвоевременное устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | Проверить и при наличии слить конденсат с трансформаторов КТП от Ф-5 ПС Халимбекаул. | 2016-06-30
58738 | АО "Дагестанская сетевая компания" | Гергебильские ЭС (Цумадинские РЭС) | 2016-03-20 19:00 | 2016-03-21 17:00 | 20.03.16г. 19ч.00мин. отключился на ПС Эчеда Ф-1 от МТЗ АПВ неуспешное и обесточено 1н/п., 1КТП Снег (труднодоступная местность) | Превышение параметров воздействия гололедных явлений (снегоналипания) относительно условий проекта | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Провести тщательный обход ВЛ-1/10кВ от ПС "Эчеда" с целю выявления и устранения дефектов. | 2016-04-15
58600 | АО "Дагестанская сетевая компания" | Центральные ЭС | 2016-03-21 14:58 | 2016-03-21 16:14 | 21.03.16г. 14ч.58мин. на ПС 110кВ Новая отключился Т-1 (40 МВА) 110/35/6 от ДЗТ Т-1. Односторонне отключилась ВЛ 35кВМахачкалинская ТЭЦ – Новая (ВЛ-35/6).Роткл=12 МВт, 18 тыс. чел. 240 КТП 15ч.22мин. нагрузка переведена с Т-1 на Т-2 (40 МВА) ПС 110кВ Новая, все потребители включены. В 16ч.01мин. произведен осмотр Т-1 ПС 110к ВНовая, дефектов не обнаружено. В 16ч.14мин.введен в работу Т-1. | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ |  | Для исключения в дальнейшем подобных технологических нарушений рекомендуется, выполнить мероприятия исключающие попадания на территорию ПС «Новая» мусора. | 2016-06-30
58652 | АО "Дагестанская сетевая компания" | Центральные ЭС (Буйнакские РЭС) | 2016-03-21 19:25 | 2016-03-22 19:14 | 21.03.16г. 19ч.25мин. отключили КТП 72 /160 от Ф-5 ПС Х-Аул и обесточено 70хоз поврежден тр-р. | Несвоевременное устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | Проверить и при наличии слить конденсат с трансформаторов КТП от Ф-5 ПС Халимбекаул. | 2016-06-30
58733 | АО "Дагестанская сетевая компания" | Центральные ЭС | 2016-03-23 11:57 | 2016-03-23 17:43 | 23.03.16 г. в 11ч. 57мин. по НО заявке на ПС 110/35/6 кВ «Новая » выведены в ремонт 4 СШ-110 кВ и Т-1 для замены дефектных изоляторов 110 кВ на Р-110-Т-1. | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ | Электродуговое повреждение | Для исключения в дальнейшем подобных технологических нарушений рекомендуется, выполнить мероприятия исключающие попадания на территорию ПС «Новая» мусора. | 2016-06-30
58650 | АО "Дагестанская сетевая компания" | Дербентские ЭС | 2016-03-24 13:15 | 2016-03-24 17:24 | 24.03.16. 13ч. 15 мин согласно НО заявке № 317 выведена в ремонт ВЛ-110кВ № 191 ПС Касумкент -110-ПС Курах-110 с отпайкой ПС Капир-110 для замены перекрытых изоляторов на опорых №№210,216,263 24.03.16. в 17час.-24 мин. ВЛ-110 кВ №191 введена в работу | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить верховой осмотр ВЛ-110кВ №191 | 2016-04-04
58626 | АО "Дагестанская сетевая компания" | Махачкалинские ГЭС | 2016-03-24 19:50 | 2016-03-24 21:18 | 24.03.2016г. в 19:50ч. на ДП ОДС МГЭС от ДД ОДС ПУ ЦЭС АО «ДСК» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении КВЛ-10 кВ Ф-34 ПС «Компас» действием ТО. В 19:50ч. ОВБ ОДС МГЭС дано распоряжение выполнить обход КВЛ-10 кВ, осмотр электрооборудования КТП, СКТП и определить причину аварийного отключения. В 21:13ч. распоряжение выполнено. Установлено, что на кабельных жилах от ввода НН до в РУ-0,4 кВ СКТП №1204 «С. Мурадовой» имеются следы электродугового повреждения. Кроме этого в РУ-6 кВ перегорели некалиброванные плавкие вставки. Электрооборудование восстановлено, Фидер можно ввести в работу. В 21:13ч. ДД ОДС ПУ ЦЭС АО «ДСК» дана команда на ввод Ф-34 в работу. В 21:18ч. команда выполнена, нагрузка 180А. С начала прекращения электроснабжения до его восстановления, в том числе по временной схеме, социально-значимые объекты обесточенными не остались. | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) |  | Необходимо выполнить внеплановый осмотр СКТП №1204 «С. Мурадовой» по КВЛ-10 кВ Ф-34 ПС «Компас» на предмет наличия непроектных материалов для защиты оборудования от КЗ. Выполнить профилактические работы на СКТП №1204 «С. Мурадовой» по КВЛ-10 кВ Ф-34 ПС «Компас». | 31.05.2016 31.05.2016
58745 | АО "Дагестанская сетевая компания" | Гергебильские ЭС | 2016-03-25 11:00 | 2016-03-25 11:00 | 25.03.16г. 11ч.00мин. отключился СВ-110 ПС Шамильская от защит Л-195 от 2ст. ЗЗ АПВ успешное. ИМФ Л-190 L=999 Ф-«АС» I1=0,16; I2=0,04; U1=66,8; U2=2,2; 3Iо=0,12; 3Uо=9,9; Iкз=0,54; Tкз=0,24 | Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта |  | Провети обход ВЛ-110кВ-195 Пс шамильское-ПС Анцух для выявления причны отключения. Провести анализ работы РЗА на ПС Шамильское для выявления причны отключения. | 07.05.2016 02.05.2016
58710 | АО "Дагестанская сетевая компания" | Дербентские ЭС (Табасаранские РЭС) | 2016-03-26 14:33 | 2016-03-29 11:23 | 26.03.2016г. в 14час.33 мин. исчезло напряжение на стороне 0,4кВ на КТП-1/160кВА фидер №6 от ПС 35/10кВ "Цанак" При осмотре обнаружено с.Фиргиль на КТП-1/160кВА неисправный трансформатор. | Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств. | Нарушение электрической изоляции | На всех КТП ф.№6 от ПС 35/10кВ "Цанак" проверить наличие конденсата, а при наличии слить конденсат и довести масло в трансформаторе до соответствующего уровня. На стороне 0,4кв фидера №6 от ПС 35/10кВ "Цанак" установить ПН-2 | 25.04.2016 25.04.2016
58740 | АО "Дагестанская сетевая компания" | Центральные ЭС | 2016-03-27 11:03 | 2016-03-27 11:33 | 27.03.16. 11ч. 03мин. Отключилась ВЛ-110-152 (ПС "ГПП"- ПС "ЦПП"). На ПС ГПП В-152 от ДЗЛ,АПВ не было, на ПС ЦПП отключение не было. В 11ч.33мин. на ПС ГПП РПВ успешное. | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить измерения параметров кабельной линии связи ПС ГПП - Апаратный зал Центральной службы СДТУ "Дагестанская сетевая компания" | 2016-04-15
58810 | АО "Дагестанская сетевая компания" | Северные ЭС | 2016-03-27 17:55 | 2016-03-27 18:45 | 31.03.16 с 11ч. 36 мин. до 12 ч.11 мин. на ПС 110кВ Акташ по НО заявке повторно выводился в АР выключатель В-139 для устранения нарушения регулировки блок-контактов в приводе. 27.03.2016 в 17 ч. 55 мин. на ПС 110кВ Акташ при переключениях по вводу в работу ВЛ 110кВ Акташ -Cулевкент (ВЛ-110-139), выключатель В-139 не включился. В 18 ч. 26 мин. при проверке цепей управления обнаружили не сработанные блок-контакты привода В-139. В 18ч.46мин. выключатель В-139 введен в работу, после чистки блок контактов и регулировки привода. | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) |  | Заменить блок-контакт привода В-139. | 2016-03-31
58815 | АО "Дагестанская сетевая компания" | Центральные ЭС | 2016-03-30 11:26 | 2016-03-30 17:12 | 30.03.16г. 11ч.26мин. По НО заявке выведена ВЛ 35кВ Махачкалинская ТЭЦ – Новая (ВЛ-35-6) для ремонта повреждённых жил провода ф."А" (35%) в пролете опор №24-25 30.03.16г. 17ч.12мин. включена в работу ВЛ35кВ Махачкалинская ТЭЦ – Новая(ВЛ-35-6) после устранения дефекта. | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ | Электродуговое повреждение | Заменить поврежденные провода верхней и средней фазы ВЛ-35кВ № 6 «МТЭЦ – Новая», в пролете опор № 29-30. | 2016-05-11
58760 | АО "Дагестанская сетевая компания" | Махачкалинские ГЭС | 2016-03-31 01:43 | 2016-04-01 17:00 | 31.03.2016г. в 01:43ч. на ДП ОДС МГЭС от ДД ОДС ПУ ЦЭС АО «ДСК» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении КВЛ-6 кВ Ф-21 ПС «ГПП» действием МТЗ. В 01:55ч. ОВБ ОДС МГЭС дано распоряжение в ТП №409 «Буйнакского» отключить ВН-16 ввода Ф-21. В 02:25ч. распоряжение выполнено. В 02:25ч. ДД ОДС ПУ ЦЭС АО «ДСК» дана команда на ввод Ф-21 в работу. В 02:40ч. команда выполнена. В 02:40ч. ОВБ ОДС МГЭС дано распоряжение определить причину аварийного отключения на КЛ-6 кВ от ТП №409 «Буйнакского». В 02:51ч. распоряжение выполнено. Установлено, что на кабельной линии от I СШ РУ-6 кВ ТП №409 «Буйнакского» в сторону II СШ РУ-6 кВ РП-ТП №403 «Горгаз» имеется повреждение. Кабельная линия выведена в ремонт. В 03:05ч. потребители ЭЭ переведены на резервную схему электроснабжения. С начала прекращения электроснабжения до его восстановления, в том числе по временной схеме, обесточенными остались следующие социально-значимые объекты: Управление Федеральной службы в сфере благополучия человека РФ по РД. Максимальная токовая защита | Дефекты (недостатки) монтажа | Механическое разрушение, деформация, перекос; Нарушение электрической изоляции | Обеспечить нагрузочные характеристики кабельной линии от I СШ РУ-6 кВ ТП №409 «Буйнакского» до II СШ РУ-6 кВ РП-ТП №403 «Горгаз» по КВЛ-6 кВ Ф-21 ПС «ГПП» в соответствии с техническими параметрами кабеля. | 2016-05-31
58732 | АО "Дагестанская сетевая компания" | Дербентские ЭС |  | 2016-03-29 22:35 | 29.03.2016г в 22 час.35 мин. на ПС 110/35/10кВ "касумкент" от 1-й ст.з.з отключилась ВЛ-110кВ №191/186. При обходе ВЛ-110кВ Л-191,Л-186 повреждений не обнаружено ( сильный ветер). | Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта |  | Выполнить верховой осмотр ВЛ-110кВ №191 на участке №165-200 | 2016-04-12
58592 | АО "Дагестанская сетевая компания" | Северные ЭС |  | 2016-03-06 19:37 | 06.03.2016г в 07 час 17 минут на ПС Дылым отключен по НО заявке ВЛ-110-167. При обходе обнаружено повреждение опоры №139 из-за схода лавин. | Снежные, водно-грязевые лавины (оползни) | Механическое воздействие в результате сдавливания или вытягивания | Замена дефектной опоры. | 2016-06-30
58151 | АО "Дагестанская сетевая компания" | Махачкалинские ГЭС | 2016-02-06 14:30 | 2016-02-06 16:05 | 06.02.2016г. в 14:30ч. на ДП ОДС Махачкалинских ГЭС от ДД ОДС ПУ ЦЭС АО «Дагестанская сетевая компания» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении КВЛ-6 кВ Ф-618 ПС «ЦПП» действием МТЗ. В 14:45ч. РПВ неуспешное. В 14:45ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение выполнить обход КВЛ-6 кВ и смотр РУ-0,4-6 кВ ТП по Фидеру. В 14:55ч. распоряжение выполнено. Установлено, что в РУ-0,4 кВ ТП №7 «Пионерская» имеется рубильник РПС-400А с признаками электродугового повреждения. В 14:55ч. ДД ОДС ПУ ЦЭС АО «Дагестанская сетевая компания» дана команда на ввод Ф-618 в работу. В 15:04ч. команда выполнена, нагрузка 160А. С начала прекращения электроснабжения до его восстановления, в том числе по временной схеме, социально-значимые объекты обесточенными не остались. Максимальная токовая защита | Не соответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам |  | Необходимо выполнить внеплановый осмотр РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ ТП №7 «Пионерская» по КВЛ-6 кВ Ф-618 ПС «ЦПП» с целью выявления непроектных материалов для защиты оборудования от КЗ. | 2016-04-30
58485 | АО "Дагестанская сетевая компания" | Махачкалинские ГЭС | 2016-03-04 07:15 | 2016-03-04 15:25 | 04.03.2016г. в 07:15ч. на ДП ОДС МГЭС от ДД ОДС ПУ ЦЭС АО «ДСК» поступило оперативное сообщение о том, что по КВЛ-6 кВ Ф-42 ПС «ГПП» сработала аварийная сигнализация на установившееся замыкание на землю. Фидер аварийно отключен. В 07:15ч. ОВБ ОДС МГЭС дано распоряжение определить причину срабатывания аварийной сигнализации. В 07:45ч. распоряжение выполнено. Установлено, что на участке КЛ-6 кВ ТП №132 «Автошкола»-ТП №415 «Колос», при проверке сопротивления изоляции жил кабельной линии выявлено повреждение. Кабельная линия выведена в ремонт, потребители электроэнергии переведены на резервную схему электроснабжения. В 15:25ч. электроснабжение потребителей восстановлено по нормальной схеме электроснабжения. С начала прекращения электроснабжения до его восстановления, в том числе по временной схеме, обесточенными остались следующие социально-значимые объекты: ГУ МЧС России по РД. | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции; Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Необходимо обеспечить проведение высоковольтных испытаний кабельной линии АСБ 3х150 ТП №132 «Автошкола»-ТП №415 «Колос» по КВЛ-6 кВ Ф-42 ПС «ГПП» испытательным напряжением в соответствии с ПТЭЭСС РФ и иными ведомственными документами. Обеспечить нагрузочные характеристики кабельной линии АСБ 3х150 ТП №132 «Автошкола»-ТП №415 «Колос» по КВЛ-6 кВ Ф-42 ПС «ГПП» в соответствии с техническими параметрами кабеля. | 31.05.2016 31.05.2016
58509 | АО "Дагестанская сетевая компания" | Махачкалинские ГЭС | 2016-03-12 06:30 | 2016-03-12 06:40 | 12.03.2016г. в 06:30ч. на ДП ОДС МГЭС от ДД ОДС ПУ ЦЭС АО «ДСК» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении КВЛ-10 кВ Ф-18 ПС «Приморская» действием ТО. В 06:40ч. РПВ успешное, нагрузка 120А. С начала прекращения электроснабжения до его восстановления, в том числе по временной схеме, обесточенными остались следующие социально-значимые объекты: Городская больница №1. Токовая отсечка | Невыявленные причины |  | Для необходимости поддержания работоспособного состояния электроустановок по КВЛ-10 кВ Ф-18 ПС «Приморская» с учетом их фактического технического состояния следует соблюдать периодичность осмотров и обходов, а также организовать техническое обслуживание и ремонт закрепленного оборудования в необходимом объеме и сроки. Для необходимости поддержания работоспособного состояния электроустановок по КВЛ-10 кВ Ф-18 ПС «Приморская» с учетом их фактического технического состояния следует соблюдать периодичность осмотров и обходов, а также организовать техническое обслуживание и ремонт закрепленного оборудования в необходимом объеме и сроки. | 31.05.2016 31.05.2016
58525 | АО "Дагестанская сетевая компания" | Затеречные ЭС (Тарумовские РЭС) | 2016-03-13 16:30 | 2016-03-13 17:05 | 13-03-2016 в 16:30 на КТП № 16-09-01/ 63 кВА перегорел ПН-2 0,4 кВ. В 17:05 после замены ПН-2 ОВБ СУ, питание потребителей было возобновлено. | Невыявленные причины | Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий | Произвести обход и осмотр ВЛ-0,4 и КТП. | 2016-03-29
58571 | АО "Дагестанская сетевая компания" | Затеречные ЭС (Кизлярские РЭС) | 2016-03-16 10:20 | 2016-03-16 11:25 | В 10:20 16-03-2016 на КТП №02-02-23/100кВА перегорел ПН-2 0,4 кВ. В 11:25 после замены ПН-2 на КТП ОВБ СУ, питание потребителей было возобновлено. | Невыявленные причины | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Произвести обход и осмотр ВЛ-0,4 кВ и КТП. | 2016-03-29
58653 | АО "Дагестанская сетевая компания" | Махачкалинские ГЭС | 2016-03-28 11:18 | 2016-03-28 12:35 | 28.03.2016г. в 11:18ч. на ДП ОДС МГЭС от ДД ОДС ПУ ЦЭС АО «ДСК» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении КВЛ-10 кВ Ф-21 ПС «Приморская» действием ТО. В 11:20ч. ОВБ ОДС МГЭС дано распоряжение проверить электрооборудование ТП «Насрутдинова 107». В 12:05ч. распоряжение выполнено. Установлено, что на концевой кабельной муфте кабельного ввода от опоры КВЛ-10 кВ в РУ-10 кВ ТП «Насрутдинова 107» имеется птица (ворона) со следами электродугового повреждения. Птица удалена, Фидер можно ввести в работу. В 12:07ч. ДД ОДС ПУ ЦЭС АО «ДСК» дана команда на ввод Ф-21 в работу. В 12:35ч. команда выполнена. С начала прекращения электроснабжения до его восстановления, в том числе по временной схеме социально-значимые объекты обесточенными не остались. Токовая отсечка | Воздействие на ЭУ птиц |  | Установить средства для отпугивания птиц по КВЛ-10 кВ Ф-21 ПС «Приморская» в местах, где наблюдается большое их скопление. | 2016-07-31
58712 | АО "Дагестанская сетевая компания" | Дербентские ЭС (Магарамкентские РЭС) | 2016-03-28 15:44 | 2016-03-29 17:01 | 28.03.2016г.в 15 час.44мин.исчезло напряжение на стороне 0,4кВ на КТП-34/100кВА фидер №1 от ПС 110/10кВ "Магарамкент". При осмотре обнаружено в с.Мугерган на КТП-34/100кВА неисправный трансформатор. | Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | Нарушение электрической изоляции | Заменить металлические перемычки в шкафу 10КВ на калиброванные предохранители ПК-10 на всех КТП фидера №1 от ПС 110/10кВ "Магарамкент" На сторне 0,4кВ установить ПН-2 на всех КТП фидера №1 от ПС 110/10кВ "Магарамкент" | 25.04.2016 25.04.2016
58772 | АО "Дагестанская сетевая компания" | Центральные ЭС | 2016-03-28 17:07 | 2016-03-28 19:12 | 28.03.16г. 17ч.06мин. на ПС 110кВ Новая отключился В-6, от МТЗ, АПВ выведено по режиму. На Махачкалинской ТЭЦ разгрузились ТГ-1,ТГ-2,ТГ-3 (Руст=6 МВт) с 11,0 МВт до 3,0 МВт. Махачкалинская ТЭЦ выделилась на изолированную работу. В 17ч.08мин. нагрузка Махачкалинской ТЭЦ переведена на ВЛ 35кВ Махачкалинская ТЭЦ – Приозерная с отпайкой на ПС 35кВ Стекловолокно (ВЛ-35-2). В 17ч.29мин. Махачкалинская ТЭЦ работает по плановому графику генерации 11МВт. В 18ч.56мин. произведен обход ВЛ 35кВ Махачкалинская ТЭЦ – Новая (ВЛ35-6): в пролетах опор №№29-30 обнаружены следы перекрытия по проводам в результате наброса. Срочный ремонт не требуется. В 19ч.13мин. на ПС 110кВ Новая РПВ ВЛ 35кВ Махачкалинская ТЭЦ – Новая (ВЛ-35-6) успешное. В 19ч.14мин. включена в транзит ВЛ 35кВ Махачкалинская ТЭЦ – Новая (ВЛ-35-6), восстановлена нормальная схема работы Махачкалинской ТЭЦ. | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ | Нарушение электрической изоляции | Повторно обратиться в службу сетей АО "Дагестанская сетевая компания" с просьбой обращения в СМИ об охранной зоне ВЛ Произвести ремонт проводов верхней и средней фазы ВЛ-35кВ № 6 «МТЭЦ – Новая». | 07.05.2016 29.04.2016
58735 | АО "Дагестанская сетевая компания" | Махачкалинские ГЭС | 2016-03-29 18:37 | 2016-03-31 15:30 | 29.03.2016г. в 18:37ч. на ДП ОДС МГЭС ДД ОДС от ДД ПУ ЦЭС АО «ДСК» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении КВЛ-6 кВ Ф-24 ПС «ГПП». В 18:37ч. ОДС МГЭС дано распоряжение выполнить обход КВЛ-6 кВ и смотр ТП и определить причину аварийного отключения. В 18:50ч. распоряжение выполнено. Установлено, что в РУ-0,4 кВ ТП №514 «Школа №7» имеется 2 рубильника РПС со следами электродугового повреждения. Кроме этого, в РУ-6 кВ обнаружены перегоревшие некалиброванные плавкие вставки. ТП выведена в ремонт, Фидер можно ввести в работу. В 18:50ч. ДД ПУ ЦЭС АО «ДСК» дана команда на ввод Фидера в работу. В 18:55ч. команда выполнена. С начала прекращения электроснабжения до его восстановления, в том числе по временной схеме, обесточенными остались следующие социально-значимые объекты: Республиканский центр инфекционных болезней, Республиканская офтальмологическая больница, Республиканский психоневрологический Диспансер, ОП по Советскому району. | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.); Не соответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам | Нарушение герметичности; Нарушение электрической изоляции | Необходимо выполнить ряд технических мероприятий направленных на восстановление гидроизоляции бетонного перекрытия потолка ТП №514 «Школа №7» по КВЛ-6 кВ Ф-24 ПС «ГПП». Выполнить осмотр электрооборудования ТП №514 «Школа №7» по КВЛ-6 кВ Ф-24 ПС «ГПП» на предмет наличия непроектных материалов для защиты оборудования ТП, принять меры к их демонтажу при наличии. | 30.06.2016 31.05.2016
58739 | АО "Дагестанская сетевая компания" | Махачкалинские ГЭС | 2016-03-30 00:18 | 2016-03-31 20:50 | 30.03.2016г. в 00:18ч. на ДП ОДС МГЭС от ДД ОДС ПУ ЦЭС АО «ДСК» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении КЛ-6 кВ Ф-46 ПС «Новая». В 00:18ч. ОВБ ОДС МГЭС дано распоряжение в ТП №131 «Школа №8 (старая)» отключить выключатель ВН-16 в сторону ТП №124 «ДМУ». В 00:27ч. распоряжение выполнено. В 00:30ч. ДД ОДС ПУ ЦЭС АО «ДСК» дана команда на ввод Фидера в работу. В 00:35ч. команда выполнена. В 00:35ч. ОВБ ОДС МГЭС дано распоряжение выполнить осмотр электрооборудования ТП и определить причину аварийного отключения. В 00:55ч. распоряжение выполнено. Установлено, что в РУ-6 кВ ТП №131а «Школа №8 (новая)» перегорели некалиброванные плавкие вставки. При проверке сопротивления изоляции кабельной вставки от РУ-6 кВ до силового трансформатора Т-1 установлено, что полученные значения не соответствуют нормативным требованиям. РПС со следами электродугового повреждения. Кроме этого обнаружено, что в РУ-6 проникает влага с потолка ТП. ТП выведена в ремонт, сообщение о происшествии передано начальнику участка по эксплуатации ТП. В 01:30ч. потребители ЭЭ переведены на резервную схему электроснабжения. С начала прекращения электроснабжения до его восстановления, в том числе по временной схеме, обесточенными остались следующие социально-значимые объекты: Управление ФСКН России по РД, Здание Министерства труда и социального развития РД, Железнодорожная больница. | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Механическое разрушение, деформация, перекос; Нарушение электрической изоляции | Необходимо выполнить ряд технических мероприятий направленных на восстановление гидроизоляции бетонного перекрытия потолка ТП №131а «Школа №8 (новая)» по КЛ-6 кВ Ф-46 ПС «Новая». Выполнить осмотр электрооборудования ТП №131а «Школа №8 (новая)» по КЛ-6 кВ Ф-46 ПС «Новая» на предмет наличия непроектных материалов для защиты оборудования ТП, принять меры к их демонтажу при наличии. Заменить кабельную вставку от РУ-6 кВ до силового трансформатора Т-1 в ТП №131а «Школа №8 (новая)» по КЛ-6 кВ Ф-46 ПС «Новая». | 30.06.2016 31.05.2016 31.05.2016
58713 | АО "Дагестанская сетевая компания" | Дербентские ЭС (Ахтынские РЭС) | 2016-03-30 08:30 | 2016-04-01 10:44 | 30.03.2016г. в 08 час.30мин.инсчезло напряжение на стороне 0,4кВ фидера №3 от ПС 35/10кВ "Рутул". При осмотре обнаружено в с. Рутул на КТП-14/160кВА неисправный трансформатор. | Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | Нарушение электрической изоляции | Заменить металлические перемычки в шкафу 10кВ на калиброванные предохранители ПК-10 фидера №3 на всех КТП от ПС 35/10кВ "Рутул" На всех КТП фидера №3 от ПС 35/10кВ "Рутул" проверить наличие конденсата, а при наличиии слить конденсат и довести масло в трансформаторе до соответствующего уровня | 25.04.2016 25.04.2016
58729 | АО "Дагестанская сетевая компания" | Дербентские ЭС (Дербентские РЭС) | 2016-03-31 11:34 | 2016-04-01 17:15 | 31.03.2016г. в 11 час.34 мин. исчезло напряжение на стороне 0,4кВ на КТП-22/160кВА фидер №16 от ПС "Д-330". При осмотре обнаружено в с.Верхний Рукель на КТП-22/160кВА неисправный трансформатор | Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | Нарушение электрической изоляции | На всех КТП фидера №16 от ПС "Д-330" проверить наличие конденсата, а при наличии слить конденсат и довести масло в трансформаторе до соответствующего уровня. На стороне 0,4кВ установить ПН-2 на всех КТП фидера №16 от ПС "Д-330" | 25.04.2016 25.04.2016
58764 | АО "Дагестанская сетевая компания" | Махачкалинские ГЭС | 2016-03-31 20:00 | 2016-03-31 21:00 | 31.03.2016г. в 20:00ч. на ДП ОДС МГЭС от потребителей ЭЭ ТП №28 «Привокзальная» поступило сообщение о прекращении электроснабжения. В 20:00ч. ОВБ ОДС МГЭС дано распоряжение проверить электрооборудование ТП №28 «Привокзальная» и выполнить обход ВЛ-0,4 кВ. В 21:00ч. распоряжение выполнено. Установлено, что в пролете опор №№3 и 4 ВЛ-0,4 кВ Ф-3 имеется оборванный провод. Провод восстановлен, ВЛ-0,4 кВ Ф-3 введена в работу успешно. С начала прекращения электроснабжения до его восстановления, в том числе по временной схеме, социально-значимые объекты обесточенными не остались. | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Механическое разрушение, деформация, перекос | Необходимо выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ТП №28 «Привокзальная» с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. | 2016-05-31
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Дербентские ЭС (Дербентские РЭС) | 2016-04-01 15:10 | 2016-04-01 19:25 | 01.04.2016г.в 15 час.10 мин. исчезло напряжение на стороне 0,4кВ на КТП-9/400кВА фидер №9 от ПС "Д-330" При осмотре обнаружено в с.Н.Уркарах на КТП-9/400кВА неисправный трансформатор. | Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | Нарушение электрической изоляции | На всех КТП фидера №9 от ПС "Д-330" проверить наличие конденсата, а при наличии слить конденсат и довести масло в трансформаторе до соответствующего уровня. На стороне 0,4кВ установить ПН-2 на всех КТП фидера №9 от ПС "Д-330" | 2016-04-28 2016-05-04
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Махачкалинские ГЭС | 2016-04-01 18:20 | 2016-04-01 21:45 | 01.04.2016г. в 18:20ч. на ДП ОДС МГЭС от ДД ПУ ЦЭС АО «ДСК» поступило оперативное сообщение о том, что по ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС «Радиоцентр» сработала аварийная сигнализация на установившееся замыкание на землю, Фидер аварийно отключен. В 19:30ч. ОВБ ОДС МГЭС дано распоряжение выполнить обход ВЛ-10 кВ и определить причину аварийного отключения. В 21:00ч. распоряжение выполнено. Установлено, что на участке ВЛ-10 кВ от ТП «16-я линия» до ТП №1099 «Насосная» провод Фазы «А» слетел с шейки изолятора и лежит на заземленную траверсу. Провод закреплен на изолятор, Фидер можно ввести в работу. В 21:00ч. ДД ПУ ЦЭС АО «ДСК» дана команда на ввод Ф-2 в работу. В 21:15ч. команда выполнена, нагрузка 80А. С начала прекращения электроснабжения до его восстановления, в том числе по временной схеме, обесточенными остались следующие социально-значимые объекты: насосная станция. | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Механическое разрушение, деформация, перекос; Нарушение электрической изоляции | Необходимо выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС «Радиоцентр» с целью определения ее состояния и выявления аварийных очагов, а также разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. | 2016-06-30
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Северные ЭС | 2016-04-02 05:05 | 2016-04-02 12:29 | 02.04.2016г в 05 час 05 минут на ПС Чирюрт-330 от II - ст.З.З. отключилась ВЛ-110-135 (Чирюрт-330 - К.Тяговая). АПВ не успешное; отсутствует напряжение на фазе "А", расстояние L-15.4км. на пс К.Тяговая I-ст.З.З.., АПВ успешное. При обходе бригада обнаружила обрыв провода в пролете опор №96-97. | Дефекты (недостатки) монтажа | Термическое повреждение, перегрев, пережог | Восстановить обрыв провод на опоре №97 Установить дополнительные зажимы на шлейфе фазы "В" на опорах №96 и №97. | 2016-04-02 2016-06-30
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Северные ЭС | 2016-04-02 05:26 | 2016-04-02 05:26 | 02.04.2016г в 05 час 26 минут на ПС КЧГЭС-Ч-330 отключился ВЛ-110 Л-119. ДЗЛ-Л-119, L-0.5км, АПВ-успешное. Социально-значимых потребителей, обесточенных в результате события нет. При обходе бригада обнаружила наброс на опоре №26 | Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта | Прочие механические воздействия | Снять наброс при плановом отключении ВЛ. | 2016-06-30
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Затеречные ЭС | 2016-04-02 08:20 | 2016-04-03 22:05 | Под воздействием сильного ветра ( до 30м с.) произошли многочисленные отключения ВЛ 10кВ Кизлярских, Тарумовских и Ногайских РЭС. от действия защит отключились: 02-04-2016 В 08:20 ВЛ10кВ ф№4 п.с. Привольная МТЗ -10, аварий не обнаружено. Вкл 02-04-2016 в 12:20. В 19:00. ВЛ10кВ ф№4 п.с. Кочубей МТЗ-10, обрыв провода в пролете опор № 117-119. Вкл 03-04-2016 в 17:00. В 19:00 ВЛ10кВ ф№5 п.с. Кочубей, земля в сети 10. обрыв провода в пролете опор № 471-472. Вкл 03-04-2016 в 16:20. В 19:23 ВЛ10кВ ф№1,3 п.с. Арсланбек мтз-10. аварий не обнаружено. Вкл в 07:00 03-04-2016. В 20:05 ВЛ10кВ №2 п.с. Терекли-Мектеб МТЗ-10; аварий не обнаржено. Вкл В 07:00 03-04-2016. В 21:35 ВЛ10кВ №4 п.с. Крайновка МТЗ-10. обрыв провода в пролете № 60-61. Вкл в 18:45 03-04-2016. В 21:35 ВЛ10кВ №1 п.с. Крайновка земля в сети 10 кВ. замена ПК-10 на КТП № 14-01-07/250, ремонт РЛНД. Вкл в 11:05 03-04-2016. В 22:50 ВЛ-10 ф№1 п.с 22 Партсъезд земля в сети 10-кВ. обрыв провода в пролете опор №130-131. Вкл в 13:40 03-04-2016. | Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта | Механическое воздействие атмосферных явлений | Произвести осмотр соответствующих ВЛ-10кВ Кизлярских, Тарумовских, Ногайских РЭС. Привести состояние трасс ВЛ10кВ в соответствие требованиям Правил, с целью предупреждения дальнейшего возникновения подобных нарушений. | 2016-04-28
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Махачкалинские ГЭС | 2016-04-02 12:31 | 2016-04-02 16:25 | 02.04.2016г. в 12:31ч. на ДП ОДС МГЭС от потребителей ЭЭ БКТП №783 «Анжи» поступило сообщение о прекращении электроснабжения. В 12:31ч. ОВБ ОДС МГЭС дано распоряжение проверить электрооборудование БКТП №783 «Анжи». В 12:50ч. распоряжение выполнено. Установлено, что в РУ-0,4 кВ на контактном болтовом соединении перегорел шинопровод фазы «В» ввода НН – РУ-0,4 кВ. Информация о происшествии передана начальнику участка ТП. В 16:25ч. электрооборудование восстановлено, электроснабжение потребителей возобновлено в полном объеме. С начала прекращения электроснабжения до его восстановления, в том числе по временной схеме, обесточенными остались следующие социально-значимые объекты: Республиканский противотуберкулезный диспансер. | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение механического соединения в результате прочих причин; Механическое разрушение, деформация, перекос | Необходимо произвести профилактические работы в БКТП №783 «Анжи». Выполнить ряд технических мероприятий по стабилизации электрического сопротивления и ликвидации тепловыделения на контактных соединениях шинопроводов в РУ-0,4кВ, РУ-6кВ. | 2016-06-30
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Дагестанская сетевая компания | 2016-04-02 21:51 | 2016-04-02 21:51 | 02.04.2016 в 21ч.51мин. на ПС 110кВ Буйнакск-1 при однофазном КЗ на землю «С0» (анализ работы УРЗА) односторонне отключилась ВЛ- 110кВ Буйнакск-1 – Гергебиль (ВЛ-110-118) от 1ст. ТЗНП, АПВ успешное, при этом АПВ отработало излишне, т.к. отсутствовали условия (КОНл, КС+КННл Т=8 с.) Тем же временем на Гоцатлинской ГЭС отключился от сети генератор Г-2 с нагрузкой 45МВт (Руст=50 МВт) действием защиты от асинхронного режима работы. Станция снизила рабочую мощность до 0 МВт без потерь собственных нужд. Последствий для потребителей не было. Схемно-режимные особенности: на Гоцитлинской ГЭС отключен СВ-110, на ПС 110кВ Хунзах отключен В-189, на ПС 110кВ Гергебиль отключен В-133. В 22ч.52мин. на Гоцатлинской ГЭС включен в работу Г-2, станция работает по ПДГ. Погода: ясно, ветер. 06.04.2016 в 10ч.54мин. по неотложной заявке № 1488 на ПС 110кВ Буйнакск-1 выведен в ремонт В-118 с переводом ВЛ 110кВ Буйнакск-1 - Гергебиль (ВЛ-110-118) на ОВ-110 для послеаварийной проверки работы комплекта автоматики В-118 (АПВ, АУВ). 07.04.2016 на ПС 110кВ Буйнакск-1 введен в работу В-118 после проверки работы комплекта автоматики В-118 (АПВ, АУВ). Дефектов не обнаружено. | Воздействие на ЭУ птиц; Несвоевременное выявление дефектов | Нарушение электрической изоляции | ПС Буйнакск-1 выполнить проверку автоматики В-118 с регулировкой ШОН и поднять напряжение выхода до 30В или заменить ШОН. Провести внеочередные осмотры ВЛ-118 для снятия гнезд и набросов в период гнездования птиц. Проверить совместно с представителем Филиала ОАО "СО ЕЭС" Дагестанское РДУ реле контроля синхронизма РКС типа РН-55/130 при частоте 52-58Гц на ПС Буйнакск-1. | 2016-04-15 2016-06-15 2016-05-15
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Центральные ЭС | 2016-04-02 22:02 | 2016-04-02 22:02 | 2.04.2016г. в 22 02 ч отключилась ВЛ-110 кВ № 174 от 1 ступени ЗЗ, АПВ успешное | Воздействие на ЭУ птиц |  | Нет данных.
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Махачкалинские ГЭС | 2016-04-02 22:05 | 2016-04-03 01:55 | 02.04.2016г. в 22:05ч. на ДП ОДС МГЭС от ДД ОДС ПУ ЦЭС АО «ДСК» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении ВЛ-6 кВ Ф-13 ПС «Юго-Восточная». В 22:50ч. ОВБ ОДС МГЭС дано распоряжение выполнить обход ВЛ-6 кВ и определить причину аварийного отключения. 03.04.2016г. в 00:35ч. распоряжение выполнено. Установлено, что на участке отпайки от опоры ВЛ-6 кВ в сторону КТП №644 «Домостроитель» имеется оборванный провод. В 01:30ч. Провод восстановлен В 01:55ч. электроснабжение потребителей восстановлено в полном объеме. С начала прекращения электроснабжения до его восстановления, в том числе по временной схеме, социально-значимые объекты обесточенными не остались. | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Механическое разрушение, деформация, перекос | Необходимо выполнить внеплановый обход ВЛ-6 кВ Ф-13 ПС «Юго-Восточная» - отпайки от опоры ВЛ-6 кВ в сторону КТП №644 «Домостроитель» с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. | 2016-06-30
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Северные ЭС | 2016-04-03 04:11 | 2016-04-03 07:23 | 03.04.2016г. 04ч.11мин. на ПС Чиркей ГПП отключился ВЛ-110-138 от ДФЗ-201. АПВ успешное. В то же время на ПС Миатлы ВЛ-110-138 от ДФЗ-201,показание ИМФ-3Р Ф-В-С L- 5,8км, 3Io-0.03; 3Uo-0.3; I2-1.96; U2-25.6; I1-1.95; U1-38.9; Iкз-3,41; Tкз-0,1. АПВ -успешное. В 04 ч. 23 мин. на ПС Чиркей ГПП отключился ВЛ-110-138 от ДФЗ-201. АПВ успешное. В то же время на ПС Миатлы ВЛ-110-138 от ДФЗ-201,показание ИМФ-3Р Ф-В-С L- 5,8км, 3Io-0.03, 3Uo-0.3, I2-1.96, U2-25.6, I1-1.95, U1-38.9 Iкз-3,41, Tкз-0,1, АПВ –успешное. В 04ч. 26мин. отключился ВЛ-110-138 с двух сторон на ПС Чиркей ГПП и ПС Миатлы от ДФЗ-201. На ПС Чиркей ГПП АПВ успешное. На ПС Миатлы АПВ – неуспешное. социально-значимых потребителей, обесточенных в результате события нет. ДФЗ-201,показание ИМФ-3Р Ф-В-С L- 5,5км, 3Io-0.03, 3Uo-0.3, I2-1.96, U2-25.6, I1-1.95, U1-38.9 Iкз-3,41, Tкз-0,1. 05.04.16г. произведен обход и осмотр ВЛ 110кВ Миатлы – Чиркей ГПП (ВЛ-110-138), в пролете опор №№33-34 обнаружены следы перекрытия на проводах фазы «В» и «С». | Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта | Механическое воздействие атмосферных явлений | Заменить поврежденные провода в пролете опор№33-34 с последующей перетяжкой. | 2016-05-20
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Затеречные ЭС (Кизлярские РЭС) | 2016-04-03 06:30 | 2016-04-03 18:50 | 03-04-2016 В 06:30 откл ВЛ-10 ф№4 пс Некрасовка МТЗ-10. откл Р 4/1 (6 КТП) в 06:50 ф№4 вкл успешно. обрыв провода в пролете опор №252-253. в 12:30 вкл Р4/1 успешно. В 08:14 откл ВЛ-10 ф№4 пс Кизляр-1 МТЗ. в 08:16 опробование успешно. В 08:50 откл ВЛ-10 ф№3 пс Крайновка Земля в сети. в 18:50 вкл успешно. аварий не обноружено. | Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта | Механическое воздействие атмосферных явлений | Произвести обход и осмотр соответствующих ВЛ-10 на предмет нарушений ПТЭ. | 2016-04-28
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Затеречные ЭС (Тарумовские РЭС) | 2016-04-03 18:55 | 2016-04-03 20:15 | 03-04-2016 в 18:55 на КТП № 18-06-03 250 кВА перегорел ПН-0.4 кВ. В 20:15 после замены ПН на КТП ОВБ питание потребителей было возобновлено. | Невыявленные причины | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Произвести обход и осмотр ВЛ-0.4 кВ. | 2016-04-29
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Гергебильские ЭС (Ботлихские РЭС) | 2016-04-04 07:00 | 2016-04-04 11:09 | 04.04.16г.07ч.00мин. отключили на ПС Миарсо Ф-3 «Земля» и обесточено 9н/п, 32КТП. | Прочие воздействия |  | Выполнить через средств массовой информации агитационные мероприятия по охране ВЛ. | 2016-05-20
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Дербентские ЭС (Каякентские РЭС) | 2016-04-04 12:12 | 2016-04-04 20:00 | 04.04.2016г. в 12 час.12 мин.исчезло напряжение на стороне 0,4кВ на КТП-28/160кВА фидер №5 от ПС 110/10кВ "Каякент" При осмотре обнаружено в с.Усимикент на КТП-28/160кВА неисправный трансформатор. | Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств. | Нарушение электрической изоляции | На всех КТП фидера №5 от ПС 110/10кВ "Каякент" проверить наличие конденсата, а при наличии слить конденсат и довести масло в трнасформаторе до соответсвующего уровня. На стороне 0,4кВ установить ПН-2 на всех КТП фидера №5 от ПС 110/10кВ "Каякент" где они отсутствуют. Заменить металлические перемычки в шкафу 10кВ на калиброванные предохранители ПК-10 на всех КТП фидера №5 от ПС 110/10кВ "Каякент" | 2016-05-16 2016-05-16 2016-05-16
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Затеречные ЭС (Кизлярские РЭС) | 2016-04-05 04:05 | 2016-04-05 11:15 | 05-04-2016 в 04:05 на пс Крайновка откл ф№4 от МТЗ-10. РПВ не успешно. Обходом и осмотром ВЛ аварий не выявлено, предположительно из-за влажного тумана образовалась каранация. В 11:15 РПВ успешно. | Прочие воздействия |  | Произвести более тщательный обход и осмотр ВЛ-10. Выявленные недостатки внести в листки осмотров, и принять меры по их устранению. | 2016-04-28
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Махачкалинские ГЭС | 2016-04-06 12:41 | 2016-04-06 13:25 | 06.04.2016г. в 12:41ч. на ДП ОДС МГЭС от ДД ОДС ПУ ЦЭС АО «ДСК» поступило оперативное сообщение об аварином отключении ВЛ-6 кВ Ф-7 ПС «Юго-Восточная» действием ТО. В 13:25ч. РПВ успешное. С начала прекращения электроснабжения до его восстановления, в том числе по временной схеме, социально-значимые объекты обесточенными не остались. Токовая отсечка | Умышленное (вандальное) повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ | Механическое разрушение, деформация, перекос; Нарушение электрической изоляции | Необходимо направить в пресс-службу АО «Дагестанская сетевая компания», для размещения на официальных ресурсах, информацию о недопустимости нарушения гражданами и организациями различных форм собственности работоспособности электрических сетей Махачкалинских ГЭС и о преследовании за повреждение электрических сетей в соответствии с законодательством РФ. Выполнить профилактические работы в КТП-2 «Н. Тарки» по ВЛ-6 кВ Ф-7 ПС «Юго-Восточная». | 2016-06-30 2016-06-30
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Гергебильские ЭС | 2016-04-06 14:46 | 2016-04-06 14:54 | 06.04.16г. в 14ч.50м. На Гоцатлинской ГЭС откл. ВЛ-110-205(Гоцатлинская ГЭС- ПС 110 Хунзаз) от ДФЗ, АПВ не было. На ПС Хунзах откл. не было. В 14ч.54м. РПВ успешное. | Воздействие на ЭУ птиц |  | Выполнить послеаварийный обход ВЛ-110-205 (Гоцатлинская ГЭС- ПС 110 Хунзаз) , очистить траверсы от птичьих гнёзд и установить ерши на опорах № № 21, 27, 32, 33, 41, 46, 48, 51, 56, 59, 61, 64, 69, 70, 76. | 2016-08-01
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Центральные ЭС | 2016-04-06 16:27 | 2016-04-08 16:15 | 06.04.2016г. 16ч. 27мин. Отключилась ВЛ-35 кВ Л-33 (ПС Шамхал - Касп. птицефабрика), АПВ неуспешно, от МТЗ-2. | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | Для исключения в дальнейшем подобных технологических нарушений рекомендуем, использовать для установки новые трансформаторы тока типа ТЛО-35с твердой изоляцией. | 2016-07-29
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Гергебильские ЭС (Левашинские РЭС) | 2016-04-06 19:30 | 2016-04-15 12:05 | 06.04.16г. 19ч.30мин. отключили КТП-32/250 от Ф-5 ПС Леваши и обесточено 20хоз. повреждены изоляторы с. Уллуая. | Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | Нарушение электрической изоляции | Провести ТО и кап ремонт согласно графику . | 2016-05-28
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Северные ЭС (Бабаюртовские РЭС) | 2016-04-08 06:05 | 2016-04-08 09:11 | 08.04.2016г в 06 ч. 05 мин. на ПС Татаюрт от ТО отключился ВЛ-10кВ Ф-№1, 3, 5, 6, 9. В 09 ч. 11 мин. РПВ успешное. Сильный туман, ураганный ветер. В 05 ч. 45 мин. на ПС Тамазатюбе от ТО отключился ВЛ-10кВ Ф-№4 . При обходе обнаружили поврежденный ПК-10 на потребительском КТП -3-10-40кВА с/з Иштибури. После замены ПК включен в работу 11 ч. 01 мин. | Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта | Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок | Произвести перетяжку и обновить вязку проводов на Ф-№1, 3, 5, 6, 9 от ПС Татаюрт и на фидерах 0.4кВ от КТП-3-10-40 Ф-4 ПС Тамазатюбе. | 2016-04-29
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Дербентские ЭС (Касумкентские РЭС) | 2016-04-08 09:15 | 2016-04-09 08:42 | 08.04.2016г в 09 час.15 мин.исчезло напряжение на стороне 0,4кВ на КТП-6/160кВА фидер №2 от ПС 110/35/10кВ "Касумкент" При осмотре обнаружено в с.Икра на КТП-6/160кВА неисправный трансформатор. | Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | Нарушение электрической изоляции | На стороне 0,4кВ установить ПН-2 фидера №2 от ПС 110/35/10кВ "Касумкент" На всех КТП ф.№2 от ПС 110/25/10кВ "Касумкент" проверить наличие конденсата, а при наличиии слить конденсат и довести масло в трансформаторе до соответствующего уровня. | 2016-05-23 2016-05-23
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Махачкалинские ГЭС | 2016-04-08 12:50 | 2016-04-20 10:00 | 08.04.2016г. в 12:50ч. на ДП ОДС МГЭС от ДД ОДС ПУ ЦЭС АО «ДСК» поступило оперативное сообщение о том, что по КЛ-6 кВ Ф-45 ПС «ГПП» сработала аварийная сигнализация на установившееся замыкание на землю. Фидер аварийно отключен. В 12:50ч. ОВБ ОДС МГЭС дано распоряжение определить причину срабатывания аварийной сигнализации. В 14:12ч. распоряжение выполнено. Установлено, что на участке КЛ-6 кВ ТП №308 «ЦСУ»-ТП №306 «22 Школа», при проверке сопротивления изоляции жил кабельной линии, выявлено повреждение. Кабельная линия выведена в ремонт. В 14:50ч. электроснабжение потребителей ЭЭ восстановлено по временой схеме электроснабжения. С начала прекращения электроснабжения до его восстановления, в том числе по временной схеме, обесточенными остались следующие социально-значимые объекты: УБОП МВД РФ по РД, ТО Федеральной службы государственной статистики по РД. | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение структуры материала в результате высыхания; Нарушение электрической изоляции | Необходимо обеспечить проведение высоковольтных испытаний кабельной линии АСБ 3х120 ТП №308 «ЦСУ»-ТП №306 «22 Школа» по КЛ-6 кВ Ф-45 ПС «ГПП» испытательным напряжением в соответствии с ПТЭЭСС РФ и иными ведомственными документами. Обеспечить нагрузочные характеристики кабельной линии АСБ 3х120 ТП №308 «ЦСУ»-ТП №306 «22 Школа» по КЛ-6 кВ Ф-45 ПС «ГПП» в соответствии с техническими параметрами кабеля. | 2016-06-30 2016-06-30
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Затеречные ЭС (Ногайские РЭС) | 2016-04-08 18:30 | 2016-04-08 19:20 | 08-04-2016 в 18:30 на КТП-27-01-14 160кВА перегорел ПН-0.4 кВ. В 19:20 после замены ПН-0.4 на КТП ОВБ СУ, питание потребителей было возобновлено. | Невыявленные причины | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Произвести обход и осмотр ВЛ-0.4 кВ. | 2016-04-29
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Дербентские ЭС | 2016-04-08 21:58 | 2016-04-08 21:58 | 09.04.2016 09ч.00мин. проиведен обход ВЛ-110 кВ №122на опоре №74 обнаружены следы перекрытия на гирлянде изоляторов ф."В". В 16ч. 18мин. ВЛ-110кВ Дербент-330-Белиджи 2 цепь с отпайками (ВЛ-110-122) включена в работу, после устранения дефекта. 08.04.2016 21ч. 58мин. отключилась ВЛ 110 кВ Дербент-330-Белиджи 2 цепь с отпайками (ВЛ-110-122); -на ПС Дербент-330 В-122 от 2 ст. ТЗНП, АПВ успешное, на ПС Белиджи В-122 от 1 ст. ТЗНП, АПВ успешное. | Прочие воздействия |  | Выполнить верховой осмотр ВЛ-110кВ №122 в пролете опор №60-75 | 2016-05-23
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Гергебильские ЭС (Унцукульские РЭС) | 2016-04-08 22:02 | 2016-04-09 15:45 | 08.04.16г. 22ч. 02мин. отключили СКТП-9/400 от Ф-4 ПС Унцукуль и обесточено 60хоз. неисправен трансформатор. | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Прочие механические воздействия | Организовать замену перегруженных сил. трансформаторов в срок и по графику. | 2016-12-01
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Затеречные ЭС (Кизлярские РЭС) | 2016-04-09 09:00 | 2016-04-09 10:00 | 09-04-2016 в 09:00 на КТП №02-12-21/100 кВА перегорел ПН-2 0.4 кВ фаза"С" Ветер, Схлест. В 10:00 после замены ПН-2 ОВБ Киз. СУ питание потребителей было возобновлено. | Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта | Внешнее механическое воздействие | Произвести обход и осмотр ВЛ-0,4 кВ. | 2016-04-29
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Затеречные ЭС (Кизлярские РЭС) | 2016-04-09 09:50 | 2016-04-09 10:50 | 09-04-2016 в 09:50 на КТП №02-02-07-250кВА перегорел ПН-2 0,4 кВ фаза "А" В 10:50 после замены ПН-2 на КТП ОВБ Киз.СУ питание потребителей было возобновлено. | Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта | Внешнее механическое воздействие | Произвести обход и осмотр ВЛ-0.4 кВ. | 2016-04-29
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Затеречные ЭС (Тарумовские РЭС) | 2016-04-09 11:30 | 2016-04-09 14:00 | 09-04-2016 в 11:30 на КТП № 18-06-10/315 кВА перегорел ПН-0.4. возможно из-за ветра с порывами был схлест фаз на ВЛ-0.4. В 14:00 после замены ПН на КТП ОВБ СУ, питание потребителей было возобновлено. | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Произвести обход и осмотр ВЛ-0.4 кВ. | 2016-04-29
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Северные ЭС (Хасавюртовские РЭС) | 2016-04-09 13:44 | 2016-04-09 20:20 | 09.04.2016г произошло отключение ВЛ-10кВ по Хасавюртовскому РЭС. Сильный ветер более расчетного. В 13 ч. 44 мин. на ПС Ярыксу Ф-№17. Обрыв шлейфа РЛНД на потребительском КТП-3-63кВА. После восстановления обрыва включен в работу 18 ч. 15 мин. В 14 ч. 20 мин. на ПС Дмитрово Ф-№3. После обхода включен в работу 20 ч. 20 мин. В 14 ч. 23 мин. на ПС Дагестан Ф-№1. Обрыв вязки на опоре №19. После устранения дефекта включен в работу 18 ч. 48 мин. В 16 ч. 50 мин. на ПС Карланюрт-Тяговая Ф-№1. Обрыв вязки на опоре №68. После востановления вязки включен в работу 19 ч. 07 мин. В 18 ч. 55 мин. на ПС Аксай Ф-№3. Обрыв вязки на опоре №96. После востановления вязки включен в работу 20 ч. 20 мин. | Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта | Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок | Произвести инженерный обход ВЛ для выявления и устранения нарушений в работе. | 2016-04-30
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Центральные ЭС | 2016-04-09 14:12 | 2016-04-09 14:12 | 09.04.2016 г. В 14 ч 12 мин. Откл ВЛ-110-129(ПС Шамхал-ПС ГПП) На ПС ГПП от1 ст ЗЗ. ТО, АПВ успешное. На ПС Шамхал СВ-110 от 1 ст ЗЗ АПВ успешное. | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ |  | Нет данных.
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Затеречные ЭС (Тарумовские РЭС) | 2016-04-09 15:25 | 2016-04-09 16:10 | 09-04-2016 в 15:25 на КТП №16-01-16¦250 кВА перегорел ПН-0.4 кВ фаза "В" Возможно из-за схлеста проводов на ВЛ-0.4. В 16:10 после замены ПН-0.4 на КТП ОВБ СУ, питание потребителей было возобновлено. | Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Произвести обход и осмотр ВЛ-0.4 кВ. | 2016-04-29
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Затеречные ЭС (Тарумовские РЭС) | 2016-04-09 16:15 | 2016-04-09 17:00 | 09-04-2016 в 16:15 на КТП №16-01-14/630 кВА перегорел ПН-0.4 фаза "С" В 17:00 после замены ПН-0.4 кВ ОВБ СУ, питание потребителей было возобновлено. | Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Произвести обход и осмотр ВЛ-0.4 кВ. | 2016-04-29
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Махачкалинские ГЭС | 2016-04-09 22:10 | 2016-04-20 11:00 | 09.04.2016г. в 22:10ч. на ДП ОДС МГЭС от ДД ОДС ПУ ЦЭС АО «ДСК» поступило оперативное сообщение о том, что по КВЛ-6 кВ Ф-65 ПС «ЦПП» сработала аварийная сигнализация на установившееся замыкание на землю. Фидер аварийно отключен. В 22:10ч. ОВБ ОДС МГЭС дано распоряжение выполнить технические мероприятия на установление причин замыкания на землю. В 23:50ч. распоряжение выполнено. Установлено, что на участке КЛ-6 кВ ТП № «Леваневского»-ТП №306 «Комсомолец», при проверке сопротивления изоляции жил кабельной линии, выявлено повреждение. Кабельная линия выведена в ремонт. В 23:50ч. электроснабжение потребителей ЭЭ восстановлено по временной схеме. С начала прекращения электроснабжения до его восстановления, в том числе по временной схеме, обесточенными остались следующие социально-значимые объекты: Городская больница №2, насосная станция-2шт. | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение структуры материала в результате высыхания; Нарушение электрической изоляции | Обеспечить нагрузочные характеристики кабельной линии АСБ 3х150 ТП №463 «Леваневского»-ТП №306 «Комсомолец» по Ф-65 ПС «ЦПП» в соответствии с техническими параметрами кабеля. Необходимо обеспечить проведение высоковольтных испытаний кабельной линии АСБ 3х150 ТП №463 «Леваневского»-ТП №306 «Комсомолец» по Ф-65 ПС «ЦПП» испытательным напряжением в соответствии с ПТЭЭСС РФ и иными ведомственными документами. | 2016-06-30 2016-06-30
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Махачкалинские ГЭС | 2016-04-10 09:53 | 2016-04-10 10:50 | 10.04.2016г. в 09:53ч. на ДП ОДС МГЭС от ДД ОДС ПУ ЦЭС АО «ДСК» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС «Тепличный комбинат» действием ТО. В 10:50ч. РПВ успешное. С начала прекращения электроснабжения до его восстановления, в том числе по временной схеме, социально-значимые объекты обесточенными не остались. Токовая отсечка | Невыявленные причины |  | Для необходимости поддержания работоспособного состояния оборудования по ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС «Тепличный комбинат» с учетом их фактического технического состояния следует соблюдать периодичность осмотров и обходов, а также организовать техническое обслуживание и ремонт закрепленного оборудования в необходимом объеме и сроки. Для необходимости поддержания работоспособного состояния оборудования по ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС «Тепличный комбинат» с учетом их фактического технического состояния следует соблюдать периодичность осмотров и обходов, а также организовать техническое обслуживание и ремонт закрепленного оборудования в необходимом объеме и сроки. | 2016-06-30 2016-06-30
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Махачкалинские ГЭС | 2016-04-10 09:53 | 2016-04-10 15:05 | 10.04.2016г. в 09:53ч. на ДП ОДС МГЭС от ДД ОДС ПУ ЦЭС АО «ДСК» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении КВЛ-10 кВ Ф-3 ПС «Тепличный комбинат» действием МТЗ. В 09:55ч. ОВБ ОДС МГЭС дано распоряжение выполнить обод КВЛ-6 кВ и определить причину аварийного отключения. В 10:23ч. распоряжение выполнено. Установлено, что на участке КВЛ-10 кВ КТП №977 «Авангард»-ТП №155 «Школа №40» имеется излом траверсы и обрыв проводов. В 14:45ч. провода воссстановлены, траверса заменена и Фидер. В 15:05ч. электроснабжение потребителей ЭЭ восстановлено по нормально схеме. С начала прекращения электроснабжения до его восстановления, в том числе по временной схеме, обесточенными остались следующие социально-значимые объекты: ГБУ Дом-интернат для престарелых «Ветеран», ГБУ Дом-интернат для умственно отсталых детей «Забота». Максимальная токовая защита | Дефекты (недостатки) конструкции; Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта | Механическое воздействие атмосферных явлений; Механическое разрушение, деформация, перекос; Термическое повреждение, перегрев, пережог | Необходимо выполнить внеплановый обход КВЛ-10 кВ Ф-3 ПС «Тепличный комбинат» с целью определения ее состояния, выявления аварийных очагов и разработки мероприятий по устранению выявленных отклонений от нормативных показателей. | 2016-06-30
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Затеречные ЭС (Ногайские РЭС) | 2016-04-10 12:00 | 2016-04-10 13:00 | 10-04-2016 в 12:00 на КТП-27-01-10 160кВА Перегорел ПН-0,4 кВ. В 13:00 после замены ПН-0,4 на КТП ОВБ СУ, питание потребителей было возобновлено. | Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Произвести обход и осмотр ВЛ-0,4 кВ. | 2016-04-29
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Северные ЭС (Бабаюртовские РЭС) | 2016-04-10 17:30 | 2016-04-11 13:05 | 10.04.2016г в Бабаюртовском РЭС, сильном ветре произошло массовое отключение ВЛ-10кВ В 17 ч.30 мин. на ПС Тамазатюбе Ф-1, 3, 4 от ТО АПВ выведено. Сильный ветер. Включен в работу 18 ч. 01 мин. В 17 ч. 30 мин. ПС Янгильбай Ф- 4, 5 от ТО АПВ выведено. Сильный ветер Включен в работу 17 ч. 50 мин. В 17 ч. 30 мин. на ПС Татаюрт Ф-1 ,4, от ТО АПВ выведено. Сильный ветер. При обходе Ф-№1 обнаружено обрыв провода в пролетах опор №14-15, №17-18. После устранения обрыва, включен в работу 11.04.2016г 10 ч. 20 мин. на Ф-№4 обрыв провода в пролетах №10-11 после восстановления обрыва провода включен в работу 11.04.2016г в 13 ч. 00 мин. В 17 ч. 30 мин. на ПС Хамаматюрт Ф-4, от ТО АПВ выведено. Сильный ветер. При обходе обнаружено обрыв вязки на опоре №133. Включен в работу после восстановлении вязки провода 18 ч. 30 мин. В 17 ч. 30 мин. на ПС Туршунай Ф-1 от ТО АПВ выведено. Сильный ветер. Включен в работу 18 ч. 40 мин. В 10 ч. 00 мин. на ПС Свердлово Ф-2, от ТО АПВ выведено. Сильный ветер. Схлест проводов в пролетах опор №108-109 В 18 ч. 25 мин. на ПС Львовская Ф-1 от ТО АПВ выведено. Сильный ветер. При обходе обнаружен обрыв провода в пролетах опор №535-536. После устранения дефекта в ключен в работу 11.04.2016г 15 ч. 17 мин. В 22 ч. 15 мин. на ПС Свердлово Ф-4, от ТО АПВ выведено. Сильный ветер. Обрыв вязки на опоре №181, включен в работу 11.04.2016г 13 ч. 05 мин. Сильный ветер более расчетного. | Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта | Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок | Произвести инженерный обход ВЛ, для выявления и устранения нарушений в работе ВЛ. | 2016-04-29
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Махачкалинские ГЭС | 2016-04-10 20:04 | 2016-04-10 20:57 | 10.04.2016г. в 20:04ч. на ДП ОДС МГЭС от ДД ОДС ПУ ЦЭС АО «ДСК» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении ВЛ-10 кВ Ф-6 ПС «Тепличный комбинат». В 20:57ч. РПВ успешное. С начала прекращения электроснабжения до его восстановления, в том числе по временной схеме, социально-значимые объекты обесточенными не остались. | Невыявленные причины |  | Необходимо выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф-6 ПС «Тепличный комбинат» с целью определения ее состояния, выявления аварийных очагов и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. | 2016-06-30
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Махачкалинские ГЭС | 2016-04-10 20:04 | 2016-04-10 23:50 | 10.04.2016г. в 20:04ч. на ДП ОДС МГЭС от ДД ОДС ПУ ЦЭС АО «ДСК» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении КВЛ-10 кВ Ф-3 ПС «Тепличный комбинат». В 20:05ч. ОВБ ОДС МГЭС дано распоряжение выполнить обход КВЛ-10 кВ и определить причину аварийного отключения. В 23:50ч. распоряжение выполнено. Установлено, что по трассе прохождения КВЛ-10 кВ при сильном ветре происходил схлест проводов различных фаз между собой. Электроснабжение потребителей ЭЭ восстановлено в полном объеме С начала прекращения электроснабжения до его восстановления, в том числе по временной схеме, обесточенными остались следующие социально-значимые объекты: ГБУ Дом-интернат для престарелых «Ветеран», ГБУ Дом-интернат для умственно отсталых детей «Забота». | Несвоевременное выявление дефектов | Нарушение электрической изоляции | Необходимо выполнить внеплановый обход КВЛ-10 кВ Ф-3 ПС «Тепличный комбинат» с целью определения ее состояния, выявления аварийных очагов и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. Выполнить профилактические работы на КВЛ-10 кВ Ф-3 ПС «Тепличный комбинат» с целью приведения стрелы провеса проводов к нормативным показателям. | 2016-06-30 2016-06-30
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Затеречные ЭС (Кизлярские РЭС) | 2016-04-11 08:10 | 2016-04-11 14:31 | 11-04-2016 в 08:10 на ВЛ-10 кВ ф№4 упало дерево, при этом оборвав провод АС-50 фазы"С" в пролете опор № 28-29. на пс 35-10 Михеевка отключился МВ-10 ф№4 от МТЗ-10. Предположительно падение дерева произошло из-за сильных ветров на кануне. Габариты от дерева до ВЛ не превышали норму. В 14:31 после устранения замечания ОЭБ Киз.СУ на ВЛ, ф№4 был включен успешно. | Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Произвести обход и осмотр ВЛ-10 кВ Ф№4,имеющиеся замечания внести в листки осмотров и принять меры по их устранению. | 2016-04-29
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Затеречные ЭС (Кизлярские РЭС) | 2016-04-11 11:10 | 2016-04-11 12:30 | 11-04-2016 в 11:10 на опоре №9 ВЛ-0.4 №1 от КТП№ 01-13-05/160 произошел обрыв вязки фаза"А". В 12:30 после замены вязки на опоре №9 ОВБ Киз.СУ питание потребителей было возабновлено. | Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта | Нарушение механического соединения в результате износа | Произвести обход и осмотр ВЛ-0.4 кВ. | 2016-04-29
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Махачкалинские ГЭС | 2016-04-11 11:25 | 2016-04-11 13:40 | 11.04.2016г. в 11:25ч. на ДП ОДС МГЭС от ДД ОДС ПУ ЦЭС АО «ДСК» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении ВЛ-10 кВ Ф-3 ПС «Сулак» действием МТЗ. В 11:25ч. электромонтеру участка по эксплуатации ВЛ п. Сулак дано распоряжение выполнить обход ВЛ-10 кВ и установить причину аварийного отключения. В 13:31ч. распоряжение выполнено. Установлено, что на участке ВЛ-10 кВ КТП «Комсомольская»-КТП №851 «Набережная» имеется обрыв провода в пролете опор. Провод восстановлен, Фидер можно ввести в работу. В 13:31ч. ДД ОДС ПУ ЦЭС АО «ДСК» дана команда на ввод Ф-3 в работу. В 13:40ч. команда выполнена. С начала прекращения электроснабжения до его восстановления, в том числе по временной схеме, социально-значимые объекты обесточенными не остались. Максимальная токовая защита | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий; Механическое разрушение, деформация, перекос | Необходимо выполнить обход ВЛ-10 кВ Ф-3 ПС «Сулак» с целью определения ее состояния, выявления аварийных очагов и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. | 2016-06-30
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Центральные ЭС (Центральные РЭС) | 2016-04-11 17:40 | 2016-04-11 20:15 | 11.04.16г. 17ч. 40мин. Отключился ВЛ 10кВ Ф-6 ПС Радиоцентр | Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | на фидере №6 ПС 35/10 "Радиоцентр" выполнить перетяжку проводов. | 2016-06-15
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Центральные ЭС | 2016-04-12 05:37 | 2016-04-12 05:37 | 12.04.16 г. 05ч. 37мин. Отключилась Л-102 (ВЛ 110кВ Артем-Чирюрт) II-цепь, АПВ усп. На ПС 330кВ Артем откл.В-102 от ДФЗ-201 АПВ успешное. На ПС 330кВ Чирюрт откл.В-102 от ДФЗ-201 АПВ успешное. | Воздействие на ЭУ птиц |  | на опорах ВЛ - 110кВ Л-102 (Артем-Чирюрт) II-цепь установит средства для отпугиванию птиц. | 2016-06-30
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Затеречные ЭС (Кизлярские РЭС) | 2016-04-12 09:30 | 2016-04-12 10:30 | 12-04-2016 в 09:30 на КТП №02-04-05/315кВА перегорел ПН-0.4 фаза "В". В 10:30 после замены ПН-0.4 на КТП ОВБ Киз.СУ питание потребителей было возобновлено. | Невыявленные причины | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Произвести обход и осмотр ВЛ-0.4 кВ. | 2016-04-29
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Центральные ЭС | 2016-04-12 09:49 | 2016-04-12 16:27 | 12.04.16г. 09ч.49мин. По НО заявке отключена ВЛ 110кВ Восточная - Буйнакск-2 (ВЛ-110-150) для снятия птичьего гнезда на опоре №105 и ремонта поврежденного грозотроса на опорах №83, №86. В 16ч.27мин. ВЛ 110кВ Восточная -Буйнакск-2 (ВЛ-110-150) введена вработу, дефект устранен. | Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта | Механическое разрушение, деформация, перекос | выполнить ремонт поврежденного грозозащитного троса на опорах №83 и №86 и снять птичье гнездо на опоре №105. | 2016-05-29
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Дагестанская сетевая компания | 2016-04-12 23:01 | 2016-04-12 23:46 | 12.04.2016 в 23ч.01мин. на Гоцатлинской ГЭС односторонне отключилась ВЛ 110кВ Гоцатлинская ГЭС – Гоцатлинская ( ВЛ-110-206) от 2 ст. ТЗНП, АПВ не было (по принципу действия). На ПС 110кВ Ирганай ГПП односторонне отключилась ВЛ 110кВ Ирганай ГПП – Гоцатлинская с отпайками (ВЛ-110-197) от 2 ст. ТЗНП, АПВ не было (по принципу действия). Этим же временем на ПС 110кВ Гоцатлинская повредился ввода 110кВ Т-1 Ф "С". (Осмотром выявлено аварийно отключение автомата питания защит трансформатора Т-1). Последствия для потребителей: Роткл=7 МВт, 11 тыс. чел., частично Хунзахский, Гергебильский и Унцукульский районы. Обесточено 4 ПС 110кВ: Головной узел, Новый Ирганай, Майданское, Гоцатлинская. До этого в 21ч.42мин. на ПС 110кВ Гоцатлинская отключался В-110-Т-2 от ДЗТ Т-2, из-за повреждения ввода 110кВ Т-2 Ф "С" Погода: дождь. В 23ч.34мин. РПВ В-197 на ПС 110кВ Ирганай ГПП успешно. Все потребители запитаны. В 23ч.46мин. на Гоцатлинской ГЭС включен В-206. 13.04.2016 в 14ч.29мин. по НО заявке № 1716 выведена в аварийный ремонт ВЛ 110кВ Ирганай ГПП - Гоцатлинская с отпайками (ВЛ-110-197), для замены опорного изолятора на ошиновке ЛР-197 в сто-рону ВЛ и замены ввода Т-1. 13.04.2016 в 16ч.06мин. ввели в работу Т-1 после замены дефектного ввода 110кВ на трансформаторе ПС Гоцатлинская. В 18ч.55мин. включена в работу ВЛ 110кВ Ирганай ГПП - Гоцатлинская с отпайками (ВЛ-110-197) после устранения дефекта. | Прочие воздействия природных явлений | Механическое воздействие атмосферных явлений | Заменить поврежденные вводы трансформаторах Т-1 и Т-2 на ПС Гоцатлинская Выполнить мойку и чистку изоляции на ПС Гоцатлинская Подготовить и направить на завод изготовителя письмо о повреждение вводов 110кВ трансформаторов с приложением фотоматериалами. Выполнить замеры контура заземления со вскрытием грунта на ПС Гоцатлинская Проверить на наличие связи контура заземления со всего оборудования ПС Гоцатлинская После замены ввода на Т-1 выполнить в/в испытания трансформатора в полном объеме, и проверить работу защиты трансформатора на ПС Гоцатлинская. | 2016-04-14 2016-05-05 2016-05-05 2016-05-05 2016-05-05 2016-05-05
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Центральные ЭС (Карабудахкентские РЭС) | 2016-04-12 23:45 | 2016-04-13 13:45 | 12.04.16г. 23ч. 45мин. Отключился Ф-1 ПС Гурбуки. | Прочие воздействия природных явлений | Нарушение электрической изоляции | Устранить течь с крыши внутрь КРУН 10кВ на ПС Гурбуки. | 2016-06-04
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Центральные ЭС (Центральные РЭС) | 2016-04-13 00:12 | 2016-04-14 08:45 | 13.04.16г. 00ч. 12мин. Отключился Ф-3 ПС НИИСХ. | Воздействие при повреждении ЭУ потребителя |  | Нет данных.
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Махачкалинские ГЭС | 2016-04-13 15:00 | 2016-04-13 15:57 | 13.04.2016г. в 15:00ч. на ДП ОДС МГЭС от ДД ОДС ПУ ЦЭС АО «ДСК» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении КВЛ-6 кВ Ф-65 ПС «ЦПП». В 15:04ч. ОВБ ОДС МГЭС дано распоряжение выполнить обход и установить причину аварийного отключения. В 15:50ч. распоряжение выполнено. Установлено, что на участке КВЛ-6 кВ ТП №113 «Гормолзавод»- ТП №2 «Анановская» неустановленными лицами на провода произведен наброс провода. Повреждения электроустановки не произошло, наброс снят Фидер можно ввести в работу. В 15:51ч. ДД ОДС ПУ ЦЭС АО «ДСК» дана команда на ввод Ф-65 в работу. В 15:57ч. команда выполнена. С начала прекращения электроснабжения до его восстановления, в том числе по временной схеме, обесточенными остались следующие социально-значимые объекты: Городская больница №2, насосная станция-2шт | Прочие воздействия |  | Необходимо направить в пресс-службу АО «Дагестанская сетевая компания», для размещения на официальных ресурсах, информацию о недопустимости нарушения гражданами и организациями различных форм собственности работоспособности электрических сетей Махачкалинских ГЭС и о преследовании за повреждение электрических сетей в соответствии с законодательством РФ. | 2016-06-30
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Дербентские ЭС (Кайтагские РЭС) | 2016-04-14 07:00 | 2016-04-14 21:33 | 14.04.2016г в 07 час.00мин.исчезло напряжение на стороне 0,4кВ на КТП-18/63кВА фидер №2 от ПС 110/10кВ "Родниковая". При осмотре обнаружено в с.Кулего на КТП-18/63кВА неисправный трансформатор. | Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств. | Нарушение электрической изоляции | На всех КТП от фидера №2 от ПС 110/10кВ "Родниковаая" проверить наличие конденсата, а при наличии слить конденсат и довести уровень масло в трансформаторе до соответствующего уровня. На стороне 0,4кВ установить ПН-2 на всех КТП фидера №2 от ПС 110/10кВ "Родниковая" | 2016-05-23 2016-05-23
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Гергебильские ЭС (Цумадинские РЭС) | 2016-04-14 07:00 | 2016-04-15 10:30 | 17.04.16г.07ч.00мин. отключился на ПС Агвали Ф-2 от МТЗ АПВ выведено и обесточено на отпайке Аша 5 КТП, 5н/п. | Несвоевременное устранение дефектов |  | Провести послеаварийный обход ВЛ-2/10кВ от ПС Агвали. и провести чистку трасы. | 2016-05-31
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Центральные ЭС | 2016-04-14 12:51 | 2016-04-15 18:48 | 14.04.16г.в 12ч.51мин. по НО заявке на ПС 110кВ Буйнакск-2 выведен в ремонт В-163 с переводом ВЛ 110кВ МиатлинскаяГЭС - Буйнакск-2 (ВЛ-110-163) на ОВ-110,для закачки азота на фазах "В"и "С" в выключатель (ММО-110). Заявка до 17ч.00мин. 14.04.2016.Заявка продлена до 18ч.00мин. 15.04.2016 из-за необходимости замены фланцевого соединения в разрыве полюса фазы "В" В 18ч.48мин. на ПС 110кВ Буйнакск-2 введен в работу В-163 после закачки азота на фазах "В" и "С" в выключатель (ММО-110). | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации | Выполнить тщательный осмотр всех выключателей ММО-110кВ на ПС 110кВ ПУ ЦЭС по выявлению нарушений. | 2016-12-31
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Центральные ЭС | 2016-04-14 13:04 | 2016-04-14 17:05 | 14.04.16г. в 13ч.04мин. по НО заявке выведена времонт ВЛ 110кВ Изберг-Cеверная -Сергокала (ВЛ-110-177), для замены забракованного конденсатора связи на фазе "В" ПС 110кВ Сергокала. В 17ч.05мин. введена в работу ВЛ 110кВ Изберг-Cеверная - Сергокала (ВЛ-110-177)после устранения дефекта. | Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта | Нарушение герметичности | Нет данных.
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Центральные ЭС | 2016-04-15 03:39 | 2016-04-15 03:39 | 15.04. 16г. 03ч.39мин. отключилась ВЛ 110кВ Восточная – Буйнакск-2 (ВЛ-110-150): на ПС 110кВ Восточная от 1ст. ТЗНП, ТО, АПВ успешное. ИМФ: ф."В0", L=28,2км, 3Uо=4,5кВ, 3Iо=2,79 кА, Iкз=2,7кА, t=0.14c.; на ПС 110кВ Буйнакск-2 от 1ст. ТЗНП, АПВ успешное. Погода: малооблачно. В 19ч.00мин. произведен осмотр ВЛ 110кВ Восточная – Буйнакск-2 (ВЛ-110-150) - на оп.№116 обнаружены следы перекрытия на траверсе и проводе ф "В". Ремонт не требуется | Воздействие на ЭУ птиц |  | Нет данных.
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Затеречные ЭС (Ногайские РЭС) | 2016-04-15 15:48 | 2016-04-15 17:15 | 15-04-2016 в 15:48 на ПС 110-35-10 Терекли-Мектеб отключился ф№1, МТЗ-10. РПВ не успешно. обходом и осмотром ВЛ-10 кВ обнаруженоа ветка на проводах в пролете опор №29-30. В 17:15 после снятия веткис ВЛ ф№1 был вкл успешно. | Падение деревьев (веток) из-за атмосферных явлений |  | Произвести прорубку ДКР ВЛ-10 кВ ф№1 от пс Т-Мектеб. | 2016-04-29
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Центральные ЭС | 2016-04-16 17:00 | 2016-04-16 17:00 | 16.04.16г. 17ч.00мин. Отключалась ВЛ 110кВ Махачкала –ГПП I цепь с отпайкой на ПС 110кВ Юго-Восточная (ВЛ-110-144): на ПС 330кВ Махачкала от ДФЗ-201, АПВ успешное, показания ИМФ: Фаза «В» L=15,9 км, 3I0=3,2; 3U0=13,5; Iкз=3,45 tкз=0,22с.; На ПС 110кВ ГПП от ДФЗ-201 и 1 ст. ЗЗ, АПВ успешное. ИМФ: Фаза «В» L=8,4 км, 3I0=4,95; 3U0=25,5; Iкз=4,82, tкз=0,08с.; Погода: ветер Результат обхода ВЛ-110-144: следы перекрытия провода на опоре №-30 Ф"В" повреждения нет ремонт не требуется. | Воздействие на ЭУ птиц |  | Установить на местах скопление птиц опорах Л-144 ВЛ 110кВ устройства для отпугиванию птиц. | 2016-06-04
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Дербентские ЭС | 2016-04-16 19:07 | 2016-04-17 17:18 | 17.04.2016 в 10ч. 49мин. произведен осмотр ВЛ-110 №105 в пролетах опор №№50-54( 55 км от ПС Дербнт-330) обнаружен обрыв грозозащитного троса. В 17ч. 18мин. ВЛ-110 №105 Дербент-330-Изберг-Северная с отпайками (ВЛ-110 №105) включена под напряжение от ПС Дербент-330 после демонтажа грозозащитного троса в пролетах опор №№50-54 16.04.2016 в 19 ч. 07 мин. отключилась ВЛ 110 кВ Дербент-330- Изберг- Северная с отпайками (ВЛ-110 № 105): - на ПС Дербент-330 от 2 ст. ЗЗ, АПВ не успешное; на ПС Изберг-Северная-110 от 1 ст. ЗЗ, ТО АПВ не успешное. В 19ч. 31мин. на ПС Дербент-330 РПВ не успешное отключилась от 3 ст ЗЗ ВЛ-110 №105. В 23ч.29мин. на опоре №137отсоединены шлейфа и введен в работу участок ВЛ-110 №105 от ПС Дербент-330 до опоры №137 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации | Замена грозащитного тросса (1958 года установки) по всей ВЛ-110кВ №105 Заменить изоляторы типа ПР-3,5 на ПСД-70 | 2016-07-25 2016-07-25
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Махачкалинские ГЭС | 2016-04-16 22:02 | 2016-04-17 00:05 | 16.04.2016г. в 22:02ч. на ДП ОДС МГЭС от ДД ОДС ПУ ЦЭС АО «ДСК» поступило оперативное сообщение об аварином отключении ВЛ-6 кВ Ф-7 ПС «Юго-Восточная» действием ТО. В 22:02ч. ОВБ ОДС МГЭС дано распоряжение выполнить обход ВЛ-6 кВ и определить причину аварийного отключения. В 23:18ч. распоряжение выполнено. Установлено, что на отпайке от ВЛ-6 кВ в сторону КТП «Мебельный рынок» перегорел шлейф. В 23:56ч. шлейф восстановлен. В 23:57ч. ДД ОДС ПУ ЦЭС АО «ДСК» дана команда на ввод Ф- 7 в работу. В 17.04.2016г. 00:05ч. команда выполнена. С начала прекращения электроснабжения до его восстановления, в том числе по временной схеме, социально-значимые объекты обесточенными не остались. | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Механическое разрушение, деформация, перекос | Необходимо выполнить внеплановый обход отпайки от ВЛ-6 кВ в сторону КТП «Мебельный рынок» Ф-7 ПС «Юго-Восточная» с целью определения ее состояния, выявления аварийных очагов и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. | 2016-06-30
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Дагестанская сетевая компания | 2016-04-17 03:52 | 2016-04-17 15:49 | 17.04.2016 из-за повреждения на ВЛ 110кВ Дылым – Тлох с отпайкой на ПС 110кВ Аргвани (ВЛ-110-167 отключались: 1) В 03ч.52мин при однофазном КЗ «В0» на ВЛ 110кВ Дылым – Тлох с отпайкой на ПС 110кВ Аргвани (ВЛ-110-167) переходящем через 0,6 сек. в междуфазное КЗ «ВС» односторонне на ПС 110кВ Тлох отключился СВ-110 от 1ст. ТЗНП ВЛ-110-167, АПВ не успешное (ускорение 2 зоны ДЗ), - при этом анализ осциллограмм с Каскада Чирюртских ГЭС показали: при однофазном КЗ tкз (В0) = 0,6 сек. появляется ток обратной последовательности I2=250А, в результате чего сработало устройство КРБ-126 и тем самым заблокировало 1 зону (24,2Ом; 0сек) и 2 зону ДЗ (39,3Ом; 2,6сек.) на 8 сек. tкз (ВС)= 5,8сек. Для работы 3 зоны ДЗ. (90Ом; 6,5сек.) на ПС 110 кВ Дылым ВЛ 110 кВ Дылым – Тлох с отпайкой на ПС 110 кВ Аргвани (ВЛ-110-167) и 3 Зоны ДЗ (80Ом; 7,5сек.) ВЛ 110 кВ Миатлы – Дылым (ВЛ-110-166) не хватило времени. При этом резервным действием односторонне отключались: - ВЛ 110 кВ Миатлы– Чиркей ГПП (ВЛ-110-138) на ПС 110 кВ Чиркей ГПП от 3 зоны ДЗ (80Ом; 4,0сек.), АПВ успешное. - ВЛ 110 кВ Каскад Чирюртских ГЭС – Миатлы (ВЛ-110-111) на Каскаде Чирюртских ГЭС от 3 зоны ДЗ (80Ом; 5,0сек.), АПВ успешное. (Расчётное место КЗ на ВЛ 110кВ Дылым – Тлох с отпайкой на ПС 110кВ Аргвани (ВЛ-110-167) 26 км от ПС 110 кВ Тлох) Правильно. 2) В 04ч.50мин. при однофазном КЗ «В0» на ВЛ 110кВ Дылым – Тлох с отпайкой на ПС 110кВ Аргвани (ВЛ-110-167) переходящем через 0,6 сек. в междуфазное КЗ на землю «ВС» отключалась ВЛ 110кВ Дылым – Тлох с отпайкой на ПС 110кВ Аргвани (ВЛ-110-167): - на ПС 110кВ Тлох отключился СВ-110 от 2ст. ТЗНП (440А; 0,5сек), 1 зоны ДЗ(32,0Ом. 0сек.) ВЛ-110-167, АПВ успешное; - на ПС 110 кВ Дылым отключился В-167 от 2 зоны ДЗ (39,3Ом. 2,6 сек.), АПВ выведено. При этом по анализу осциллограммы с ПС 110кВ Миатлы видно: при однофазном КЗ tкз (В0) = 0,48 сек. в результате чего ДЗ отработала правильно - В 05ч.09мин. на ПС 110кВ Дылым включен В-167. 3) В 05ч.37мин. на ПС 110кВ Тлох односторонне отключалась ВЛ 110кВ Дылым – Тлох с отпайкой на ПС 110кВ Аргвани (ВЛ-110-167): отключался СВ-110 от 2 ст. ТЗНП (440А; 0,5сек), АПВ успешное. - при этом по анализу осциллограммы с ПС 110 кВ Миатлы видно: при однофазном КЗ tкз (В0) = 0,58 сек. появляется ток обратной последовательности I2=400А, в результате чего, сработало устройство КРБ-126 и тем самым заблокировало 1 зоны (24,2 Ом; 0сек) и 2 зону ДЗ (39,3Ом; 2,6сек.) на 8 сек. tкз (ВС)= 3,1сек. Для работы 3 зоны ДЗ (90Ом; 6,5сек.) на ПС 110 кВ Дылым ВЛ 110 кВ Дылым – Тлох с отпайкой на ПС 110 кВ Аргвани (ВЛ-110-167) не хватило времени КЗ само ликвидировалось. Правильно. 4) В 05ч.54мин. отключалась ВЛ 110кВ Дылым – Тлох с отпайкой на ПС 110кВ Аргвани (ВЛ-110-167): - на ПС 110кВ Тлох отключился СВ-110 от 2 ст. ТЗНП (440А; 0,5сек), АПВ успешное; -на ПС 110кВ Дылым отключился В-167 от 1 ст. ТЗНП(1220А; 0сек), , АПВ выведено. Правильно. 5) В 06ч.00мин. при однофазном КЗ «А0» на ПС 110кВ Тлох отключилась ВЛ 110кВ Дылым – Тлох с отпайкой на ПС 110кВ Аргвани(ВЛ-110-167): - на ПС 110кВ Тлох отключился СВ-110 от 1 ст. ТЗНП(440А; 0,5сек), 1 зоны ДЗ(32,0Ом. 0 сек.) ВЛ-110-167, АПВ неуспешное; - на ПС 110кВ Дылым от 2 ст. ТЗНП (550А, 0,9 сек.). Правильно. Схемно отключились ВЛ 110кВ Тлох - Ботлих (ВЛ-110-180), ВЛ 110кВ Ботлих-Миарсо (ВЛ-110-196). Обесточены ПС 110кВ Ботлих, ПС 110кВ Миарсо и Т-2 ПС 110кВ Тлох. Роткл=20 МВт. Население=30 тыс. чел. В 06ч.09мин. на ПС 110кВ Тлох отключен ЛР-167, включен СВ-110. ПС 110кВ Аргвани запитана по ВЛ 10кВ. Все потребители запитаны. В 14ч.10мин. произведен осмотр ВЛ 110кВ Дылым – Тлох с отпайкой на ПС 110кВ Аргвани (ВЛ-110-167): в пролете опор №137-138 обнаружены следы перекрытия по проводам в результате негабарита (поднос провода к телу опоры) из-за сильного ветра. Срочный ремонт не требуется. В 15ч.50мин. включена в работу ВЛ 110кВ Дылым – Тлох с отпайкой на ПС 110кВ Аргвани (ВЛ-110-167). Погода: ветер. | Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта |  | до выправки опоры №139 на опоре №138 установить распорки для исключения подноса провода к опорам №137 и №138 ВЛ-110-167. Заменить дефектную опору 110кВ №139 на ВЛ-167 | 2016-05-13 2016-05-31
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Махачкалинские ГЭС | 2016-04-17 12:24 | 2016-04-17 18:48 | 17.04.2016г. в 12:45ч. на ДП ОДС МГЭС ДД ОДС от ДД ПУ ЦЭС АО «ДСК» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении КВЛ-6 кВ Ф-24 ПС «ГПП» действием МТЗ. В 12:50ч. ОВБ ОДС МГЭС дано распоряжение выполнить обход КВЛ-6 кВ, осмотр электрооборудования ТП и определить причину аварийного отключения. В 13:25ч. распоряжение выполнено. Установлено, что в РУ-6 кВ ТП №86 «Нефтяников» имеются проходные изоляторы со следами электродугового повреждения. Кроме этого, на участке КВЛ-6 кВ от ТП №330 «Циолковского»-ТП №86 «Нефтяников» оборваны провода, на концевой кабельной муфте от ТП №330 «Циолковского»-вывод КЛ-6 кВ на опору КВЛ-6 кВ также имеются следы электродугового повреждения. КЛ-6 кВ выведена в ремонт. В 13:47ч. потребители ЭЭ переведены на резервную схему электроснабжения. В 14:15ч. Провода восстановлены. С начала прекращения электроснабжения до его восстановления, в том числе по временной схеме, обесточенными остались следующие социально-значимые объекты: Республиканский центр инфекционных болезней, Республиканская офтальмологическая больница, Республиканский психоневрологический Диспансер, ОП по Советскому району. | Прочие воздействия природных явлений | Загрязнение посторонними предметами; Механическое разрушение, деформация, перекос; Нарушение электрической изоляции | Необходимо выполнить замену проходных изоляторов ИПУ-10 400/10 в ТП №86 «Нефтяников» по КВЛ-6 кВ Ф-24 ПС «ГПП». Необходимо выполнить внеплановый осмотр ТП №86 «Нефтяников» по КВЛ-6 кВ Ф-24 ПС «ГПП» с целью определения состояния проходных изоляторов, выявления аварийных очагов и разработки мероприятий по устранению выявленных отклонений от нормативных требований. Обеспечить нагрузочные характеристики кабельной линии ААБ 3х120 от ТП №330 «Циолковского»-вывод КЛ-6 кВ на опору КВЛ-6 кВ по Ф-24 ПС «ГПП» в соответствии с техническими параметрами кабеля. | 2016-06-30 2016-06-30 2016-06-30
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Махачкалинские ГЭС | 2016-04-17 15:10 | 2016-04-21 15:00 | 17.04.2016г. в 15:10ч. на ДП ОДС МГЭС от ДД ОДС ПУ ЦЭС АО «ДСК» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении КВЛ-6 кВ Ф-37 ПС «ГПП» действием ТО. В 15:10ч. ОВБ ОДС МГЭС дано распоряжение проверить сообщение об обрыве провода. В 15:30ч. распоряжение выполнено. Установлено, что на отпайке от КВЛ-6 кВ в сторону СКТП №901 «Нагорная» имеется оборванный шлейф. Шлейф восстановлен, Фидер можно ввести в работу. В 15:32ч. ДД ОДС ПУ ЦЭС АО «ДСК» дана команда на ввод Ф-37 в работу. В 15:43ч. команда выполнена. При этом сработала аварийная сигнализация на установившееся замыкание на землю, Фидер аварийно отключен. В 15:50ч. установлено, что повреждение на силовом трансформаторе СКТП №901 «Нагорная», СКТП выведена в ремонт. В 18:00ч. потребители ЭЭ переведены на резервную схему электроснабжения. С начала прекращения электроснабжения до его восстановления, в том числе по временной схеме, обесточенными остались следующие социально-значимые объекты: Пограничная часть, Котельная «Маслосырбаза» (Космос), Насосные станции-2шт. Токовая отсечка | Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств; Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции; Механическое разрушение, деформация, перекос | Необходимо усилить контроль над периодичностью обходов и осмотров трансформаторных подстанций, своевременно производить испытания силовых трансформаторов по КВЛ-6 кВ Ф-37 ПС «ГПП» объемами и нормами в соответствии с ПТЭЭСС РФ, а также иными ведомственными документами. Необходимо выполнить внеплановый осмотр СКТП №901 «Нагорная» на предмет наличия непроектных материалов для защиты оборудования от токов КЗ и нагрузки. При их выявлении принять меры по устранению. | 2016-06-30 2016-06-30
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Махачкалинские ГЭС | 2016-04-17 20:20 | 2016-04-17 21:30 | 17.04.2016г. в 20:20ч. на ДП ОДС МГЭС от потребителей ЭЭ ТП №101 «п. Рыбников» поступило сообщение о прекращении электроснабжения. В 20:20ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение проверить электрооборудование РУ-0,4 кВ и РУ-6 кВ указанной ТП. В 21:30ч. распоряжение выполнено. Установлено, что на опоре №4 имеется перегоревший шлейф. Шлейф восстановлен, электроснабжение потребителей восстановлено по нормальной схеме. С начала прекращения электроснабжения до его восстановления, в том числе по временной схеме, социально-значимые объекты обесточенными не остались. | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Механическое разрушение, деформация, перекос | Необходимо выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ Ф-5 ТП №101 «п. Рыбников» с целью определения ее состояния, выявления аварийных очагов и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. | 2016-06-30
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Махачкалинские ГЭС | 2016-04-17 21:30 | 2016-04-17 22:40 | 17.04.2016г. в 21:30ч. на ДП ОДС МГЭС от потребителей ЭЭ ТП №29 «Новая» поступило сообщение о прекращении электроснабжения. В 21:30ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение проверить электрооборудование РУ-0,4 кВ и РУ-6 кВ указанной ТП. В 22:40ч. распоряжение выполнено. Установлено, что в пролете опор №№5-6 имеется оборванный провод. Провод восстановлен, электроснабжение потребителей восстановлено по нормальной схеме. С начала прекращения электроснабжения до его восстановления, в том числе по временной схеме, социально-значимые объекты обесточенными не остались. | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Механическое разрушение, деформация, перекос | Необходимо выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ Ф-4 ТП №29 «Новая» с целью определения ее состояния, выявления аварийных очагов и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. | 2016-06-30
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Северные ЭС (Хасавюртовские РЭС) | 2016-04-18 09:46 | 2016-04-18 10:46 | 18.04.2016г в 09час 46мин на диспетчерский пункт ОДГ Хасавюртовского РЭС от потребителей ЭЭ по КТП №5 сел.Темираул поступило сообщение о прекращении передачи ЭЭ. В 10 час 00 минут при обходе бригада Хасавюртовского СУ, обнаружила поврежденный гл.рубильник на КТП №5. В 13 час 00 минут после замены гл.рубильника, ВЛ-0,4кВ введена в работу. В результате технологического нарушения социально-значимые объекты обесточенными не остались. | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Термическое повреждение, перегрев, пережог | В целях недопущения подобных технологических нарушений на КТП №5-250 , необходимо выполнить внеплановый обход КТП в сел. Темираул с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений | 2016-05-10
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Центральные ЭС (Карабудахкентские РЭС) | 2016-04-18 15:54 | 2016-04-18 19:28 | 18.04.16г. 15ч.54 мин. Отключился на ПС Рассвет Ф-1, "земля"и обесточено 4 КТП, 1н/п. | Воздействие при повреждении ЭУ потребителя |  | Нет данных.
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Центральные ЭС | 2016-04-19 14:13 | 2016-04-21 15:15 | 19.04.16г. 14ч.13мин. По НО заявке на ПС 110кВ Буйнакск-2 выведен в ремонт В-163 с переводом ВЛ 110кВ Миатлинская ГЭС - Буйнакск-2 (ВЛ-110-163) на ОВ-110 для устранения течи масла на полюсе выключателя фазы "А" 21.04.16г. 15ч.15мин. на ПС 110кВ Буйнакск2 включен в работу В-163 после устранения течи масла на полюсе выключателя фазы "А" | Дефекты (недостатки) изготовления | Нарушение герметичности | Составить график проверки для выбраковывания масолуказательных стекол на выключателях ММО-110 которые находятся в эксплуатации более 30 лет. | 2016-06-17
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Дербентские ЭС (Касумкентские РЭС) | 2016-04-19 15:20 | 2016-04-22 14:55 | 19.04.2016г. в 15 час.20 мин. исчезло напряжение на стороне 0,4кВ КТП-15/10кВА фидер №4 от ПС 35/10кВ Хив. При осмотре обнаружено в с.Хурсатиль неисправный трансформатор | Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | Нарушение электрической изоляции | На стороне 0,4кВ установить ПН-2 на всех КТП фидера №4 от ПС 35/10кВ "Хив" На стороне 10кВ установить калиброванные предохранители ПК-10 на всех КТП фидера №4 от ПС 35/10кВ "Хив" | 2016-05-23 2016-05-23
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Затеречные ЭС | 2016-04-20 17:15 | 2016-04-20 17:25 | 20-04-2016 в 17-15 на пс 110/35/10 "Кизляр-2" появилась земля в сети 35-кВ Л-23. В 17:16 Дежурный отключил В-23, земля пропала. Обходом и осмоторм дежурным на ОРУ-35 кВ обнаружено свежие подтеки масла на ТТ-35 кВ фазы"А". Л-23 отключен. По указанию диспетчера ПУ ЗЭС в 17:20 на пс 35-10 кВ "Некрасовка" отключен РЛ-35 Л-23. В 17:25 питание на пс 35-10 "Некрасовка" подано по Л-21 от пс 110-35-10 "Александрия" все потребители запитаны. | Невыявленные причины | Нарушение механического соединения в результате прочих причин | Произвести проверку изоляционных характеристик обмоток и трансфор. масла, выносных ТТ-35 кВ на пс 110-35-10 кВ "Кизляр-2" | 2016-06-17
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Дагестанская сетевая компания | 2016-04-21 08:46 | 2016-04-21 18:59 | 21.04.16г. В 08ч.46мин. в Дагестанском РДУ произошла потеря передачи телеметрической информации между ДЦ Дагестанское РДУ и ПС 110кВ Ярыксу, ПС 110кВ Акташ по оптоволоконному кабелю АО "Электросвязь", ТМ передовалась по резервному каналу по устройству ТМ 800А. Нарушений диспетчерской связи и передачи управляющих воздействий, режимной и противоаварийной автоматики не зафиксировано. В 18ч.59мин. восстановлена передача телеметрической информации между ДЦ Дагестанское РДУ и ПС 110кВ Ярыксу, ПС 110кВ Акташ после восстановления оптоволоконного кабеля АО "Электросвязь" в районе г. Кизилюрт. | Производство несанкционированных работ в охранных зонах ЭУ, кроме 3.4.8.8 | Механическое воздействие сторонних лиц и организаций | Нет данных.
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Северные ЭС (Хасавюртовские РЭС) | 2016-04-21 10:49 | 2016-04-21 11:45 | 21.04.2016г в 10 ч. 49мин. на диспетчерский пункт ОДГ Хасавюртовского РЭС от потребителей ЭЭ по КТП №1 сел.Аксай поступило сообщение о прекращении передачи ЭЭ. В 12 ч. 00 мин. при обходе бригада Аксайского СУ, обнаружила оборваный провод ВЛ-0,4кВ в пролетах опор№6-7. В 15 ч. 15 мин. после восстановления ВЛ-0,4кВ введена в работу. В результате технологического нарушения социально-значимые объекты обесточенными не остались. | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В целях недопущения подобных технологических нарушений по ВЛ-0,4кВ КТП-1-160кВА в сел.Аксай, необходимо выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4кВ с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. | 2016-05-20
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Махачкалинские ГЭС | 2016-04-21 21:00 | 2016-04-22 00:04 | 21.04.2016г. в 21:00ч. на ДП ОДС МГЭС от ДД ОДС ПУ ЦЭС АО «ДСК» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении КВЛ-10 кВ Ф-18 ПС «Приморская» действием ТО. В 21:50ч. ОВБ ОДС МГЭС дано распоряжение проверить сообщение о набросе веток дерева на провода КВЛ-10 кВ. В 22:40ч. распоряжение выполнено. Установлено, что на участке КВЛ-10 кВ от КТП «АЗС Гулкаспий» до РП-ТП №528 «Газетный комплекс» ветки дерева лежат на проводах КВЛ-10 кВ. В 23:50ч. ветки с проводов сняты, Фидер можно ввести в работу. В 23:50ч. ДД ОДС ПУ ЦЭС АО «ДСК» дана команда на ввод Ф-18 в работу. В 00:04ч. команда выполнена, нагрузка 40А. С начала прекращения электроснабжения до его восстановления, в том числе по временной схеме, обесточенными остались следующие социально-значимые объекты: Городская больница №1. Токовая отсечка | Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта | Нарушение электрической изоляции | Нет данных.
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Гергебильские ЭС | 2016-04-22 09:10 | 2016-04-22 09:35 | 22.04.16г. 09ч.10мин. отключалась Л-183(ВЛ 110кВ Леваши – Цудахар) На ПС Леваши СВ-110 от 2ст.ЗЗ, АПВ не успешное, РПВ успешное, L=31 Ф-«В»I1=0,31; I2=0,27; U1=51; U2=11,3; 3Iо=0,03; 3Uо=1,72; Iкз=0,88;Tкз=1,9. На ПС Цудахар отключений не было (работа в тупиковом режиме). В это же время отключалась Л-182(ВЛ 110кВ Леваши – Сергокала) На ПС Сергокала СВ-110 от 3ст.ЗЗ, АПВ успешное, L=69,5Ф-«В» I1=0,33; I2=0,27; U1=58; U2=6,9; 3Iо=0,48; 3Uо=31,2; Iкз=0,76;Tкз=1,84. На ПС Леваши В-182 не отключался. | Умышленное (вандальное) повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ |  | В месте с участковым полиции района разузнать лицо причастное к отключению Л-183(ВЛ 110кВ Леваши – Цудахар) и принять меры к уголовной ответственности. | 2016-05-29
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Дербентские ЭС (Дербентские РЭС) | 2016-04-22 11:20 | 2016-04-27 16:20 | 22.04.2016г.в 11 час. 20 мин. исчезло напряжение на стороне 0,4кВ на КТП-27/100кВА от ПС 110/35/10кВ "Белиджи" При осмотре обнаружено в с.Моллахалил на КТП-27/100кВА неисправный трансформатор. | Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | Нарушение электрической изоляции | Заменить "металлические перемычки" в шкафу 10кВ на калиброванные предохранители ПК-10 на всех КТП фидера №4 от ПС 110/35/10кВ "Белиджи" где они отсутствуют. На стороне 0,4кВ установить ПН-2 на всех КТП фидера №4 от ПС 110/35/10кВ где они отсутствуют. | 2016-05-30 2016-05-30
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Гергебильские ЭС (Гунибские РЭС) | 2016-04-22 15:40 | 2016-04-24 16:00 | 22.04.16г. 15ч.40мин. отключили КТП-30/100 от Ф-2 ПС Цуриб и обесточено 25хоз. с.Алчунид | Несвоевременное устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | Произвести перетяжку проводов на ВЛ 0,4кВ. Укомплектовать КТП-30-100кВА согластно ПУЭ. | 2016-05-16 2016-06-01
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Гергебильские ЭС (Унцукульские РЭС) | 2016-04-23 14:00 | 2016-04-23 16:30 | 23.04.16г. 14ч.00мин. отключили КТП-16/400 от Ф-1 ПС Унцукуль и обесточено 60хоз. с.Балахани | Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации | Организовать получение материала и восстановить КТП 1-16/400кВА. Выполнить ТО по плану графику. | 2016-06-10 2016-12-31
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Северные ЭС | 2016-04-24 05:04 | 2016-04-24 05:04 | 24.04.16г. 04ч.59мин. отключалась ВЛ 110кВ Каскад Чирюртских ГЭС -Кизилюртовская (ВЛ-110-106), ВЛ 110кВ Кизилюртовская – Ярыксу (ВЛ110-176) (соединение через ОСШ-110 на ПС 110кВ Кизилюртовская): на КЧГЭС отключался В-106 от 1ст. ТЗНП, АПВ успешное, показания ИМФ: L= -50,7 км; ф «А-О», 3I0= 0,75кА; 3U0= 23,7кВ; Iкз= 0,92 кА; tкз=0,12с; на ПС 110кВ Ярыксу отключался В-176 от 1ст. ТЗНП, АПВ успешное. Погода: туман. 25.04.16г. в 15ч.08мин. произведен обход ВЛ-110кВ Каскад Чирюртских ГЭС -Кизилюртовская (ВЛ-110-106), ВЛ-110кВ Кизилюртовская – Ярыксу (ВЛ-110-176): на опоре №104 ВЛ-110кВ Каскад Чирюртских ГЭС -Кизилюртовская (ВЛ-110-106) обнаружены следы перекрытия шлейфа ф. «В» на тело опоры ЛЭП. Повреждений нет, ремонт не требуется. 26.04.16г. 10ч.39мин. при повторном обходе ВЛ 110кВ Каскад Чирюртских ГЭС Кизилюртовская (ВЛ-110-106) обнаружено повреждение гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №44. 12ч.20мин. по НО заявке ВЛ 110кВ Каскад Чирюртских ГЭС -Кизилюртовская (ВЛ-110-106) выведена в ремонт для замены повреждённой гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №44. В 16ч.19мин. ВЛ 110кВ Каскад Чирюртских ГЭС – Кизилюртовская (ВЛ-110-106) введена в работу после устранения дефекта социально-значимых потребителей, обесточенных в результате события нет. | Воздействие на ЭУ птиц | Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц | Замена гирлянды изоляторов. | 2016-04-26
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Махачкалинские ГЭС | 2016-04-24 11:35 | 2016-04-24 12:55 | 24.04.2016г. в 11:35ч. на ДП ОДС МГЭС от ДД ОДС ПУ ЦЭС АО «ДСК» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении КВЛ-6 кВ Ф-3 ПС «Приморская» действием ТО. В 11:40ч. РПВ выполнено успешно, нагрузка 300А. С начала прекращения электроснабжения до его восстановления, в том числе по временной схеме, социально-значимые объекты обесточенными не остались. Токовая отсечка | Не соответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам |  | Необходимо выполнить профилактические работы в КТП №688 «С/т Заря Востока» по КВЛ-6 кВ Ф-3 ПС «Приморская» с целью увеличения надежности работы электроустановки и недопущения аварийных электроэнергетических режимов работы. | 2016-06-30
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Затеречные ЭС | 2016-04-25 01:55 | 2016-04-25 12:30 | 25-04-2016 в 01:55 на пс 110-35-10 Кочубей отключился В-141 от 2 ст. земляной защиты. АПВ не поддался, блинкера защит не выпали. В 02:01 по указанию диспетчера ДСК РПВ ( дистанционно) не успешно. В 03:22 Л-141 запитали от пс 110-35-10 Артезиан успешно. Расчетное место КЗ - 25 +-7 км от пс Кочубей. Обходом и осмотром Л-141 Бригадой СВВС ПУ ЗЭС обнаржено под опорой №181 остатки птичьего гнезда с элементами алюминиевой проволоки. Фактическое место КЗ-37.7 км от пс Кочубей. Причиной не поддающегося включению В-141, стал обнарженный бригадой СПС сломанный направляющий винт пружины вкрученного в палец на приводе механизма включения ММО-110. В 12:30 после устранения поломки на В-141 Схема была перепитана. Замечаний в работе ВЛ-В-141 нет. | Воздействие на ЭУ птиц; Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц; Механический износ вследствие разрегулировки | Произвести верховой осмотр Л-141 пролеты опор № 170-190. Снять гнезда с траверз опор №176, 180, 183, 189, 207, 223, 257. Выполнить визуальное обследование приводов всех выключателей ММО-110 кВ на предмет выявления дефектов механизма креплений винтов. | 2016-05-31 2016-06-10
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Гергебильские ЭС (Цумадинские РЭС) | 2016-04-25 19:40 | 2016-04-26 11:30 | 25.04.16г.19ч.40мин. отключился на ПС Эчеда Ф-2 от МТЗ АПВ выведено и обесточено на отпайке Кеди 2н/п4 КТП. | Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта |  | Заменить расщепленный провод ВЛ-2-10кВ от ПС Эчеда в пролете опор № 420-421 Выполнить перетяжку проводов ВЛ-10кВ Ф-2 от ПС Эчеда | 2016-05-31 2016-06-10
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Гергебильские ЭС (Ботлихские РЭС) | 2016-04-25 23:05 | 2016-04-26 10:50 | 25.04.16г.23ч.05мин. отключился на ПС Тлох Ф-4 от МТЗ АПВ выведено и обесточено на отпайке Аша 26н/п.38 КТП. | Несвоевременное выявление дефектов |  | Провести послеаварийный обход Л-4/10кВ от ПС Тлох с составлением листков осмотра для выявления и устранения дефектов. Выполнить своевременный по графику капремонт ВЛ-10кВ Ф-4 от ПС Тлох. | 2016-06-01 2016-12-15
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Гергебильские ЭС | 2016-04-26 03:11 | 2016-04-26 03:30 | 26.04.16г.03ч.11мин. отключилась Л-159(ВЛ 110кВ Тлох – Хунзах с отпайкой на Тлайлух) На ПС Тлох СВ-110 от защит Л-159 1,2ст ТЗНП,1ст ДЗ АПВ неуспешное 03ч.30мин. РПВ успешное. На ПС Хунзах В-159 от 2ст ЗЗ АПВ успешное.L=18,1; Ф-«А» I1=0,54; I2=0,49; U1=59,8; U2=9,1; Iо=1,59; 3Uо=29,1; Iкз=1,51;Tкз=0,84. 26.04.16г. 03ч.11мин. отключилась ВЛ 110кВ Тлох– Хунзах с отпайкой на ПС 110кВТлайлух (ВЛ-110-159): - на ПС 110кВТлох отключился СВ-110 от 1,2ст. ТЗНП, 1зоны ДЗ ВЛ-110-159,АПВ не успешное. - на ПС 110кВХунзах отключился В-159 от 2ст.ТЗНП, АПВ успешное. Погода:ветер.В 03ч.30мин. на ПС 110кВ Тлох включенСВ-110. Результат обхода ВЛ-110-159: Повреждённая гирлянда изоляторов ф. "В" на опоре № 120 и в пролете опор №141-142 оборван грозозащитный трос. В 14:33 по НО заявке № 2007 выведена в аварийный ремонт ВЛ 110 кВ Тлох - Хунзах с отпайкой на ПС 110 кВ Тлайлух (ВЛ-110-159) для замены повреждённой гирлянды изоляторов ф."В" на опоре №120 и для снятия оборванного грозозащитного троса в пролете опор № 141-142. В 16:38 ВЛ 110 кВ Тлох - Хунзах с отпайкой на ПС 110 кВ Тлайлух (ВЛ-110-159) введена в работу после замены повреждённой гирлянды изоляторов ф."В" на опоре №120 и снятия оборванного троса в пролете опор № 141-142. | Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта; Дефекты (недостатки) монтажа |  | На ВЛ-110кВ (Хунзах-Тлох с отпайкой на ПС Тлайлух ВЛ-110-159) демонтировать провод ПС-25 установленого вместо грозозащитного троса и установить трос марки С-35. | 2016-07-01
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Северные ЭС | 2016-04-27 10:13 | 2016-04-30 15:07 | 27.04.2016г в 10 ч. 13 мин.10ч.09мин. по НО заявке отключена ВЛ 110кВ Дылым - Тлох с отпайкой на ПС 110кВ Аргвани (ВЛ-110-167) для замена повреждённой опоры №139. После снятия шлейфов на опоре № 196, участок ВЛ 110кВ Дылым - Тлох с отпайкой на ПС 110кВ Аргвани (ВЛ110-167) от ПС 110кВ Тлох до опоры №196 поставлен под охранное напряжение. Остается в ремонте участок ВЛ 110кВ Дылым - Тлох с отпайкой на ПС 110кВ Аргвани (ВЛ110-167) от ПС 110кВ Дылым до опоры №196 30.04.16г. 15ч07мин. ВЛ 110кВ Дылым –Тлох с отпайкой на ПС 110кВ Аргвани (ВЛ-110-167) введена в работу после замены опоры. | Снежные, водно-грязевые лавины (оползни) | Механическое разрушение, деформация, перекос | Нет данных.
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Центральные ЭС | 2016-04-28 11:52 | 2016-04-28 11:52 | В результате обхода обнаружено на промежуточной, железобетонной опоре № 83 следы перекрытия на проводе ф "А" в результате приближения оптиковолоконного кабеля на ПС М-330 авар. откл. В-145 от ДФЗ АПВ успешное, ИМФ повр ф"А" раст-е 14.9 км на ПС ГПП авар. откл. В-145 от Т.О. АПВ успешное, ИМФ повр ф "А" раст-е -10.1 км | Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта | Нарушение электрической изоляции | Демонтировать кабель ОВК в пролетах опор №82-86 ВЛ-110кВ № 145 ПС Махачкала 330 – ПС ГПП. | 2016-05-27
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Махачкалинские ГЭС | 2016-04-28 14:05 | 2016-04-28 19:15 | 28.04.2016г. в 14:05ч. на ДП ОДС МГЭС от ДД ОДС ПУ ЦЭС АО «ДСК» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении КВЛ-6 кВ Ф-19 ПС «Новая» действием ТО. В 14:15ч. ОВБ ОДС МГЭС дано распоряжение запитать социально-значимые объекты по резервной схеме электроснабжения. В 15:05ч. распоряжение выполнено. В 15:05ч. ОВБ ОДС МГЭС дано распоряжение определить причину аварийного отключения Фидера. В 15:20ч. распоряжение выполнено. Установлено, что на концевой кабельной муфте кабельной линии ТП №378 «БКК»-ТП №281 «Дагестанская» имеются следы электродугового воздействия. Кабельная линия выведена в ремонт, сообщение о происшествии передано начальнику участка по эксплуатации КЛ. В 19:05ч. ремонтные работы на кабельной линии завершены, Фидер можно ввести в работу. В 19:05ч. ДД ОДС ПУ ЦЭС АО «ДСК» дана команда на ввод Ф-19 в работу. В 19:10ч. команда выполнена. С начала прекращения электроснабжения до его восстановления, в том числе по временной схеме, обесточенными остались следующие социально-значимые объекты: Военкомат Ленинского района, Администрация Ленинского района г. Махачкала, ФНС Ленинского района г. Махачкала. Токовая отсечка | Дефекты (недостатки) монтажа | Механическое разрушение, деформация, перекос; Нарушение электрической изоляции | Необходимо обеспечить проведение высоковольтных испытаний кабельной линии АСБл 3х150(ож)-10 ТП №378 «БКК»-ТП №281 «Дагестанская» Ф-19 ПС «Новая» испытательным напряжением в соответствии с ПТЭЭСС РФ и иными ведомственными документами. Обеспечить нагрузочные характеристики кабельной линии АСБл 3х150(ож)-10 ТП №378 «БКК»-ТП №281 «Дагестанская» Ф-19 ПС «Новая» в соответствии с техническими параметрами кабеля. | 2016-06-30 2016-06-30
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Махачкалинские ГЭС | 2016-04-29 07:30 | 2016-04-29 09:50 | 29.04.2016г. в 07:30ч. на ДП ОДС МГЭС от ДД ОДС ПУ ЦЭС АО «ДСК» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении ВЛ-10 кВ Ф-9 ПС «Махачкала-110» действием ТО. В 08:20ч. ОВБ ОДС МГЭС дано распоряжение выполнить обход ВЛ-10кВ и установить причину аварийного отключения. В 09:40ч. распоряжение выполнено. Установлено, что на участке ВЛ-10 кВ СКТП № 941 «Новые планы» ПАП-2»-КТП № 368 «Тепличное хозяйство нефтегаз» имеется оборванный провод. Провод восстановлен, Фидер можно ввести в работу. В 09:41ч. ДД ОДС ПУ ЦЭС АО «ДСК» дана команда на ввод Ф-9 в работу. В 09:50ч. команда выполнена, нагрузка 40А. С начала прекращения электроснабжения до его восстановления, в том числе по временной схеме, социально-значимые объекты обесточенными не остались. Токовая отсечка | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Механическое разрушение, деформация, перекос | Необходимо выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф-9 ПС «Махачкала-110» с целью определения ее состояния, выявления аварийных участков и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. | 2016-06-30
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Центральные ЭС | 2016-04-29 12:05 | 2016-04-29 16:55 | 29.04.16г. 12ч.05мин. По НО заявке выведена в ремонт ВЛ-110кВ Дербент - Изберг-Cеверная с отпайками (ВЛ-110-105), для замены дефектного шлейфа фазы "А" на ЛР-105 ПС 110кВ Изберг-Северная. В 16ч.55мин. ВЛ 110кВ Дербент –Изберг Cеверная с отпайками (ВЛ-110-105) введена в работу, после устранения дефекта. | Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта | Механический износ вследствие прочих причин | Нет данных.
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Махачкалинские ГЭС | 2016-04-29 12:45 | 2016-04-29 22:30 | 29.04.2016г. в 12:45ч. на ДП ОДС МГЭС от ДД ОДС ПУ ЦЭС АО «ДСК» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении КВЛ-10 кВ Ф-16 ПС «Приморская» действием ТО. В 12:48ч. ОВБ ОДС МГЭС дано распоряжение проверить электрооборудование ТП-4 №882 «Горка Г-2», по сообщению очевидцев около ТП произошел хлопок. В 13:20ч. распоряжение выполнено. Установлено, что на концевой кабельной муфте кабельного ввода от опоры КВЛ-10 кВ в РУ-10 кВ ТП №882 «Горка Г-2» имеются следы электродугового повреждения. В 13:35ч. кабельная линия выведена в ремонт и потребители ЭЭ переведены на резервную схему электроснабжения. В 16:20ч. завершены ремонтные работы на кабельной линии. В 16:21ч. ДД ОДС ПУ ЦЭС АО «ДСК» дана команда на ввод Ф-16 в работу. В 16:25ч. команда выполнена. В 22:30ч. восстановлена нормальная схема электроснабжения. С начала прекращения электроснабжения до его восстановления, в том числе по временной схеме, социально-значимые объекты обесточенными не остались. Токовая отсечка | Дефекты (недостатки) конструкции; Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта | Нарушение герметичности; Нарушение электрической изоляции | Обеспечить нагрузочные характеристики кабельного ввода от опоры КВЛ-10 кВ в РУ-10 кВ ТП №882 «Горка Г-2» по КВЛ-10 кВ Ф-16 ПС «Приморская» в соответствии с техническими параметрами кабеля. | 2016-06-30
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Махачкалинские ГЭС | 2016-04-29 19:15 | 2016-04-29 20:50 | 29.04.2016г. в 19:15ч. на ДП ОДС МГЭС от потребителей ЭЭ ТП №28 «Привокзальная» поступило сообщение о прекращении электроснабжения. В 19:15ч. ОВБ ОДС МГЭС дано распоряжение проверить электрооборудование ТП №28 «Привокзальная» и выполнить обход ВЛ-0,4 кВ. В 21:00ч. распоряжение выполнено. Установлено, что в пролете опор №№1 и 2 ВЛ-0,4 кВ Ф-3 имеется оборванный провод. Провод восстановлен, ВЛ-0,4 кВ Ф-3 введена в работу успешно. С начала прекращения электроснабжения до его восстановления, в том числе по временной схеме, социально-значимые объекты обесточенными не остались. | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Механическое разрушение, деформация, перекос | Необходимо выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ТП №28 «Привокзальная» с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. | 2016-06-30
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Центральные ЭС | 2016-04-30 05:50 | 2016-04-30 05:50 | на пс Изберг-Северная авар откл В-177 от 1ст ЗЗ АПВ успешное ИМФ ф "С" раст. 7км | Воздействие на ЭУ птиц |  | Установить устройства для отпугивания птиц на опорах №102-106 ВЛ-110кВ № 177 ПС Изберг Северная - ПС Сергокала. | 2016-06-30
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Центральные ЭС (Буйнакские РЭС) | 2016-04-30 19:47 | 2016-04-30 21:35 | 30.04.16 г. 19ч. 47мин. Отключился ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС Новый Чиркей, обесточен 1 н/п, 29 КТП. | Прочие воздействия природных явлений |  | Нет данных.
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Центральные ЭС | 2016-05-01 05:00 | 2016-05-01 05:00 | 01.05.16г. 05ч. 00мин.(01.05.16 г. 05ч. 20мин. по рапорту РДУ) Отключилась ВЛ-110-177 (ВЛ-110 кВ Изберг-северная-Сергокала). На ПС 110 кВ Изберг-Северная откл.В-177 от 1ст. ЗЗ АПВ успешное. На ПС Сергокала ПС Акуша ПС Леваши ПС Цудахар отключений небыло выпавших блинкеров защит нет. | Воздействие на ЭУ птиц |  | Установить на опорах ВЛ-177 местах скопления птиц устройства для отпугивания птиц | 2016-06-16
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Затеречные ЭС (Кизлярские РЭС) | 2016-05-01 14:05 | 2016-05-01 18:37 | 01-05-2016 в 14:05 на пс 35-10 кВ "Ст. Серебряковка" отключился от МТЗ-10 ВЛ-10кВ ф№2. В 14:10 РПВ не успешно. В 17:20 обнаружен перегоревший жучок (ПК-10 кВ) из-за протикания резиновой прокладки из под ПНБ-10 кВ на КТП №06-02-11/160 кВа. Шел дождь. После замены резиновой прокладки, ПК-10 и протирки изоляции на КТП, В 18:37 ф№2 включен успешно, все потребители запитаны. | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение герметичности | Произвести обход и осмотр все КТП на ВЛ-10 ф№2 на наличие растресканных резиновых прокладок под ПНБ-10 кВ, при выявлении устранить замечания. | 2016-05-27
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Дербентские ЭС (Дахадаевские РЭС) | 2016-05-01 16:08 | 2016-05-05 18:29 | 01.05.2016г. в 16 час.08 мин. исчезло напряжение на стороне 0,4кВ на КТП-1/63кВА ф.№5 от ПС 35/10кВ "Уркарах-Новая". При осмотре обнаружено в с.Уркарах на КТП-1/63кВА неисправный трансформатор. | Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | Нарушение электрической изоляции | На всех КТП фидера №5 от ПС 35/10кВ "Уркарах Новая" проверить наличие конденсата, а при наличиии слить конденсат и довести масло в трвнсформаторе до соответсвующего уровня. На стороне 0,4кВ установить ПН-2 на всех КТП фидера №5 от ПС 35/10кВ "Уркарах Новая" где они отсутствуют | 2016-06-20 2016-06-20
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Махачкалинские ГЭС | 2016-05-02 10:40 | 2016-05-02 12:00 | 02.05.2016г. в 10:40ч. на ДП ОДС МГЭС от ДД ОДС ПУ ЦЭС АО «ДСК» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении ВЛ-10 кВ Ф-12 ПС «Компас» действием ТО. В 10:45ч. ОВБ ОДС МГЭС дано распоряжение проверить электрооборудование СКТП №830 «с/т Наука». В 11:45ч. распоряжение выполнено. Установлено, что на СКТП №830 «с/т Наука» имеется отключенный разъединитель РЛНД. Повреждений в электрических сетях не обнаружено. В 11:50ч. ДД ОДС ПУ ЦЭС АО «ДСК» дана команда на ввод Ф-12 в работу. В 12:00ч. команда выполнена. С начала прекращения электроснабжения до его восстановления, в том числе по временной схеме, обесточенными остались следующие социально-значимые объекты: Соковый завод «Денеб». Токовая отсечка | Умышленное (вандальное) повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ |  | Необходимо направить в пресс-службу АО «Дагестанская сетевая компания», для размещения на официальных интернет-ресурсах, информацию о недопустимости нарушения гражданами и организациями различных форм собственности работоспособности электрических сетей Махачкалинских ГЭС и о преследовании за повреждение электрических сетей в соответствии с законодательством РФ. | 2016-07-31
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Затеречные ЭС (Тарумовские РЭС) | 2016-05-02 10:50 | 2016-05-02 12:00 | 02-05-2016 В 10:50 на КТП №16-06-05/63 кВа перегорел ПН-0.4 кВ. В 12:00 после замены ПН-0.4 кВ на КТП, питание потребителей возобновлено. | Прочие воздействия | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Произвести обход и осмотр ВЛ-0.4 кВ, КТП на предмет выявления и устранения замечаний. | 2016-06-29
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Дербентские ЭС (Касумкентские РЭС) | 2016-05-02 10:55 | 2016-05-05 13:29 | 02.05.2016г. в 10 час. 55 мин. исчезло напряжение на стороне 0,4кВ на КТП-10/100кВА фидер №2 от ПС 35/10кВ "Сардаркент". При осмотре обнаружено в с.Саидкент на КТП-10/100кВА неисправный трансформатор ТМ-100кВА | Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств. | Нарушение электрической изоляции | Заменить металлические перемычки в шкафу 10кВ на калиброванные предохранители ПК-10 на всех КТП где они отсутствуют фидера №2 от ПС 35/10кВ "Сардаркент" На стороне 0,4кВ установить ПН-2 на всех КТП где они отсутствуют фидера №2 от ПС 35/10кВ "Сардаркент" | 2016-06-20 2016-06-20
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Махачкалинские ГЭС | 2016-05-02 20:40 | 2016-05-02 21:35 | 02.05.2016г. в 20:40ч. на ДП ОДС МГЭС от потребителей ЭЭ ТП №40 «Питомник» поступило сообщение о прекращении электроснабжения. В 20:40ч. ОВБ ОДС МГЭС дано распоряжение проверить электрооборудование ТП и выполнить обход ВЛ-0,4 кВ. В 21:10ч. распоряжение выполнено. Установлено, что в РУ-0,4 кВ имеется обрыв шинопровода – ответвление на рубильник РПС-250А. В 21:35ч. на шинопровод наложен временный бандаж, после чего электроснабжение восстановлено. С начала прекращения электроснабжения до его восстановления, в том числе по временной схеме, социально-значимые объекты обесточенными не остались. | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Необходимо выполнить внеплановый осмотр РУ-0,4 кВ ТП №40 «Питомник» с целью определения состояния электрооборудования и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. | 2016-07-31
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Северные ЭС | 2016-05-03 04:55 | 2016-05-03 05:10 | 03.04.2016г в 04 ч. 55 мин. на ПС Бабаюрт от ТО, I ст. З.З. отключился ВЛ-110-168. АПВ не было из-за отказа двигателя заводки пружин привода В-168. В 05 ч. 10 мин. РПВ успешное. Социально-значимых потребителей, обесточенных в результате события нет. При обходе бригада обнаружила наброс на опоре №225 при гнездовании птицей. | Воздействие на ЭУ птиц |  | Снять гнездо. Заменить двигатель заводки пружин В-168. | 2016-05-04 2016-09-09
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Северные ЭС | 2016-05-03 04:55 | 2016-05-03 05:10 | 03.05.16г. 04ч.55мин. На ПС 110кВ Бабаюрт отключалась работавшая в тупиковом режиме ВЛ 110кВ Бабаюрт – Львовская (ВЛ-110-168) от 1 ст. ТЗНП, ТО, АПВ не было. Последствия для потребителей: Роткл=4 МВт, обесточено 1ПС-110кВ, 5 ПС-35кВ, 100 КТП, 6000чел. Бабаюртовского района. Погода: ясно. В 05ч.10мин. РПВ ВЛ-110-168 от ПС 110кВ Бабаюрт успешное, всем потребителям подано напряжение. В 13ч.41мин. произведен обход и осмотр ВЛ 110кВ Бабаюрт – Львовская (ВЛ-110-168), повреждений не обнаружено. | Воздействие на ЭУ птиц |  | Провести обход ВЛ-110-168 снять гнезда и установить средства отпугиванию птиц. | 2016-07-07
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Затеречные ЭС | 2016-05-03 12:04 | 2016-05-03 12:04 | 03-05-2016 В 12:04 на пс 110 кВ "Затеречная" (Ставропольэнерго) отключилась работающая в тупиковом режиме ВЛ-110 кВ Л-88 Затеречная-Кочбей от 4 ст. Земляной защиты с успешным АПВ. РМКЗ: 12,94 км от ПС 110кВ Кочубей. 04-05-2016 выехавшая на обход бригада обнаружила под металлической опорой №421 остатки гнезда с элементами проволоки. На траверзе нет видимых следов перекрытия. Фактическое место КЗ 23,7км. | Воздействие на ЭУ птиц | Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц | Произвести обход и осмотр ВЛ-110 кВ Л-88 с оформлением листа осмотра. С последующей разработкой мероприятий по устранению выявленных дефектов. | 2016-06-30
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Затеречные ЭС (Тарумовские РЭС) | 2016-05-03 14:20 | 2016-05-03 19:45 | 03-05-2016 в 14:20 на пс 35-10 П/Съезд появилась Земля в сети 10 кВ. После отключения ВЛ-10 кВ Ф№1 Земля в сети пропала. В 18:00 обнаружен пробитый изолятор ШФ-20ГО фазы "С" на опоре 580. После замены изолятора в 19:45, ф№1 был включен успешно. | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) |  | Произвести обход и тщательный визуальный осмотр ВЛ-10 кВ, при обнаружении замечаний принять меры по их устранению. | 2016-05-27
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Махачкалинские ГЭС | 2016-05-03 17:50 | 2016-05-07 00:35 | 03.05.2016г. в 17:50ч. на ДП ОДС МГЭС от ДД ОДС ПУ ЦЭС АО «ДСК» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении ВЛ-10 кВ Ф-7 ПС «Компас» действием ТО. В 17:50ч. ОВБ ОДС МГЭС дано распоряжение выполнить обход КВЛ-10 кВ и определить причину аварийного отключения Фидера. В 18:10ч. распоряжение выполнено. Установлено, что на концевой кабельной муфте кабельного ввода от опоры КВЛ-10 кВ в РУ-10 кВ ТП №693 «Финансовый техникум» имеются следы электродугового повреждения. В 18:45ч. кабельная линия выведена в ремонт и потребители ЭЭ переведены на резервную схему электроснабжения. С начала прекращения электроснабжения до его восстановления, в том числе по временной схеме, обесточенными остались следующие социально-значимые объекты: котельная установка. Токовая отсечка | Дефекты (недостатки) монтажа; Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта | Коррозионный, эрозионный износ; Нарушение электрической изоляции; Механическое разрушение, деформация, перекос | Необходимо выполнить внеплановый обход КВЛ-10 кВ Ф-7 ПС «Компас» и осмотр участков кабельных вводов в РУ-6-10кВ ТП, КТП на предмет выявления нарушений технологий крепления кабельных линий на опору и принятия мер по их устранения. | 2016-07-31
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Гергебильские ЭС | 2016-05-04 14:41 | 2016-05-04 15:39 | 04.05.16г. 14ч.41мин. По НО заявке выведена в ремонт ВЛ110кВ Гергебиль – Цудахар (ВЛ-110-133)для снятия птичьего гнезда на опоре №38 и ремонта повреждённого шлейфа ф"А" на опоре №43. 15ч.39мин.ВЛ 110кВ Гергебиль –Цудахар (ВЛ-110-133) введена вработу после устранения дефектов. | Воздействие на ЭУ птиц |  | На траверсах опор ВЛ 35-110 кВ и на тросостройках для исключения возможности посадки или гнездования птиц предусмотривать установку противоптичьих заградителей. | 2016-08-31
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Центральные ЭС (Сергокалинские РЭС) | 2016-05-04 16:09 | 2016-05-05 08:43 | 04.05.16г. 16ч. 09мин. отключился на ПС Сергокала Ф-3 ВЛ-10кВ от МТЗ АПВ выведено и обесточено 50хоз 9КТП. | Воздействие при повреждении ЭУ потребителя |  | Обратиться с письмом о приведении потребительского электрооборудования Ф-3 ПС Сергокала в соответствие с ПУЭ | 2016-07-01
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Северные ЭС | 2016-05-05 09:34 | 2016-05-05 16:00 | 03.05.2016г в 21 час 30 минут на ПС Ярыксу панель автоматики В-176 выпал указатель -предупредительная сигнализация о "понижениии давления элегаза". 05.05.16г. 11ч.07мин. по НО заявке на ПС 110кВ Ярыксу выведен в вынужденный простой В-176 с переводом ВЛ-110-176 на ОВ-110. Отыскания и устранение неисправности в цепях сигнализации выключателя (ВГТ-110). В 16ч.00мин. выключатель В-176 введен в работу после восстановления поврежденной изоляции цепей сигнализации. социально-значимых потребителей, обесточенных в результате события нет. | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) |  | Заменить кабель. | 2016-06-06
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Затеречные ЭС (Тарумовские РЭС) | 2016-05-05 09:40 | 2016-05-05 10:50 | 05-05-2016 в 09:40 на КТП № 18-06-02/250 кВА перегорел ПН-0.4 кВ. В 10:50 после замены ПН-0.4 кВ на КТП, питание потребителей было возобновлено. | Невыявленные причины | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Произвести обход и осмотр ВЛ-0.4кВ и КТП на предмет выявления и устранения замечаний. | 2016-06-29
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Дербентские ЭС (Дербентские РЭС) | 2016-05-05 10:47 | 2016-05-07 15:16 | 05.05.2016г. в 10 час. 47 мин. исчезло напряжение на стороне 0,4кВ на КТП-8/400кВА фидер №9 от ПС 110/6кВ "Огни" При осмотре обнаружено в с.Уркарах Новая на КТП-8/400кВА неисправный трансформатор. | Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств. | Нарушение электрической изоляции | На всех КТП фидера №9 от ПС 110/6кВ "Огни" проверить наличие конденсата, а при наличии слить конденсат и довести масло в трансформаторе до соответствующего уровня. На стороне 0,4кВ установить ПН-2 на всех КТП где они отсутствуют фидера №9 от ПС 110/6кВ "Огни" | 2016-06-20 2016-06-20
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Махачкалинские ГЭС | 2016-05-05 11:10 | 2016-05-05 12:27 | 05.05.2016г. в 11:10ч. на ДП ОДС МГЭС от ДД ОДС ПУ ЦЭС АО «ДСК» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении ВЛ-6 кВ Ф-8 ПС «Юго-Восточная». В 11:15ч. ОВБ ОДС МГЭС дано распоряжение проверить отпайку от ВЛ-6 кВ в сторону КТП-1 №576 «Н. Кяхулай». В 11:35ч. распоряжение выполнено. Установлено, что на данном участке имеется оборванный провод. В 12:15ч. провод восстановлен, Фидер можно ввести в работу. В 12:18ч. ДД ОДС ПУ ЦЭС ОАО «ДСК» дана команда на ввод Ф-8 в работу. В 12:27ч. команда выполнена. С начала прекращения электроснабжения до его восстановления, в том числе по временной схеме, социально-значимые объекты обесточенными не остались. | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Необходимо выполнить внеплановый обход ВЛ-6 кВ Ф-8 ПС «Юго-Восточная» с целью определения ее состояния, выявления аварийных очагов и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. | 2016-06-18
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Дербентские ЭС (Ахтынские РЭС) | 2016-05-05 17:52 | 2016-05-08 16:20 | 05.05.2016г.в 17 час. 52 мин. исчезло напряжение на стороне 0,4кВ на КТП-23/63кВА фидер №3 от ПС 110/10кВ "Усухчай". При осмотре обнаружено в с.Куруш на КТП-23/63кВА неисправный трансформатор. | Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств. | Нарушение электрической изоляции | На стороне 0,4кВ установить ПН-2 на всех КТП где они отсутствуют фидера №3 от ПС 110/10кВ "Усухчай" На всех КТП фидера №3 от ПС 110/10кВ "Усухчай" проверить наличие конденсата, а при наличии слить конденсат и довести масло в трансформаторе до соответствующего уровня | 2016-06-22 2016-06-22
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Центральные ЭС (Карабудахкентские РЭС) | 2016-05-05 19:15 | 2016-05-10 14:06 | 05.05.2016г. 19ч 15мин. Отключился Ф-4 ПС Параул, повр. тр-р тока фаза "А". | Не соответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам | Электродуговое повреждение | Обратиться с письмом в АО "ДСК" о выделении калиброванных проедохранителей. | 2016-06-15
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Затеречные ЭС (Тарумовские РЭС) | 2016-05-05 20:30 | 2016-05-05 21:05 | 05-05-2016 в 20:30 на КТП №16-01-04/160 кВА перегорел ПН-0.4 кВ. В 21:05 после замены ПН-0.4 кВ на КТП, питание потребителей было возобновлено. | Невыявленные причины | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Произвести обход и осмотр ВЛ-0.4 кВ и КТП на предмет выявления и устранения замечаний. | 2016-06-29
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Центральные ЭС | 2016-05-06 03:22 | 2016-05-06 03:22 | 06.05.2016 г. 03ч 22мин. Отключилась Л-102 (ВЛ 110кВ Артем-Чирюрт) II-цепь. На ПС Артем от ДФЗ-201 АПВ успешное. На ПС Чирюрт от ДФЗ-201, 1 ст ДЗ,1 ст ТЗНП АПВ успешное. | Воздействие на ЭУ птиц |  | Установить противоптичьи заградители на опорах №13-15 ВЛ-110 кВ № 102 ПС Чирюрт 330 – ПС Артем. | 2016-05-31
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Затеречные ЭС (Тарумовские РЭС) | 2016-05-06 14:10 | 2016-05-06 15:30 | 06-05-2016 в 14:10 был отключен гл. рубильник 0.4 кВ на КТП № 18-06-10/315 кВА для устранения нагрева контакта фазы "А" на коммутацинном выключателе. В 15:30 после устранения нагрева контакта, питание потребителей было возобновлено. | Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | Термическое повреждение, перегрев, пережог | Произвести обход и осмотр всех КТП на ВЛ-10 кВ ф№6, с занесением имеющихся замечаний в листки осмотров для дальнейщего устранения. | 2016-06-13
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Гергебильские ЭС | 2016-05-06 17:38 | 2016-05-06 19:00 | 06.05.16г. 17ч.38мин.По НО заявке №2246 на ПС 110кВ Хунзах выведен в ремонт выключатель СВ-110 для демонтажа двигателя заводки пружин привода выключателя(ВГТ-110). В 19ч.00мин. на ПС 110кВ Хунзах введен в работу СВ-110 после демонтажа двигателя заводки пружин привода выключателя (ВГТ-110). | Дефекты (недостатки) конструкции | Прочие механические воздействия | Нет данных.
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Затеречные ЭС (Кизлярские РЭС) | 2016-05-07 11:40 | 2016-05-07 13:32 | 07-05-2016 в 11:40 на пс 110-35-10 Кизляр-1 отключился ф№11 от МТЗ-10. Обходом и осмотром ОВБ ГЭС ВЛ-10 ф№11 обнаружен обрыв провода фазы "В" на болтовом зажиме подвесного изолятора (ПЦ-10) ГКТП №83 на спуске с опоры №55. | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение механического соединения в результате износа | Произвести верховой осмотр болтовых зажимов на подвесных изоляторов всех ТП ВЛ-10 ф№11, имеющиеся замечания оформить в листки осмотров, для дальнейщего устранения. | 2016-06-29
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Затеречные ЭС | 2016-05-07 12:30 | 2016-05-07 15:55 | 07-05-2016 в 12:30 на пс 110-35-10 Кизляр-1 появилась Земля в сети 10-кВ, после отключения ф№7 земля пропала. Обходом и осмотром ВЛ-10 ф№7 ОВБ Киз.Гор.ЭС выявлено обрыв шлейфа фазы "А" РЛНД-10 кВ на отпайке №2 ВЛ-10кВ стоящий на балансе ООО "Бетонный Узел". В 13:30 после отключения отпайки№2 ВЛ-10 кВ, ф№7 включен успешно. В 15:55 после устранения обрыва шлейфа , отпайка №2 ВЛ-10кВ была введена в работу. | Несвоевременное выявление дефектов | Коррозионный, эрозионный износ | Провести неплановый обход и осмотр ВЛ-10 кВ ф№7, с занисением имеющихся замечаний в листки осмотра для дальнейщего их устранения. | 2016-06-29
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Махачкалинские ГЭС | 2016-05-07 21:20 | 2016-05-07 23:00 | 07.05.2016г. в 21:20ч. на ДП ОДС МГЭС от потребителей ЭЭ ТП №78 «Заводская» поступило сообщение о прекращении электроснабжения. В 21:20ч. ОВБ ОДС МГЭС дано распоряжение проверить электрооборудование ТП и выполнить обход ВЛ-0,4 кВ. В 23:00ч. распоряжение выполнено. Установлено, что в пролете опор №№5-6 имеется ветки дереве перетерли провод, в результате чего он оборвался. Провод восстановлен, электроснабжение возобновлено в полном объеме. С начала прекращения электроснабжения до его восстановления, в том числе по временной схеме, социально-значимые объекты обесточенными не остались. | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Необходимо выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ Ф-5 ТП №78 «Заводская» с целью определения ее состояния, При необходимости выполнить перетяжку проводов | 2016-07-31
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Махачкалинские ГЭС | 2016-05-08 17:55 | 2016-05-08 18:50 | 08.05.2016г. в 17:55ч. на ДП ОДС МГЭС от потребителей ЭЭ КТП №671 «Пальмира» поступило сообщение о прекращении электроснабжения. В 17:55ч. ОВБ ОДС МГЭС дано распоряжение проверить электрооборудование КТП и выполнить обход ВЛ-0,4 кВ. В 18:50ч. распоряжение выполнено. Установлено, что в пролете опор ВЛ-0,4 кВ №№2-3 имеется оборванный провод. Провод восстановлен, электроснабжение возобновлено в полном объеме. С начала прекращения электроснабжения до его восстановления, в том числе по временной схеме, социально-значимые объекты обесточенными не остались. | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Механическое разрушение, деформация, перекос | Необходимо выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ Ф-1 КТП №671 «Пальмира» с целью определения состояния электрооборудования и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. | 2016-07-31
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Центральные ЭС | 2016-05-08 23:48 | 2016-05-08 23:48 | 08.05.16г. 23ч.48мин. Отключалась ВЛ 110кВ Восточная –Буйнакск-2 (ВЛ-110-150): на ПС 110кВ Восточная от 1ст. ТЗНП, АПВ успешное; ИМФ: ф."А0", L=19,5 км, 3Uо=15,6кВ, 3Iо=3,66 кА, Iкз=3,46 кА, tкз=0.12c; на ПС 110кВ Буйнакск2 от 1ст. ТЗНП, АПВ успешное. Погода: малооблачно. | Воздействие на ЭУ птиц |  | установить противоптичьи заградители на опору №146 ВЛ-110кВ № 150 ПС Буйнакск II – ПС Восточная | 2016-09-30
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Гергебильские ЭС (Гунибские РЭС) | 2016-05-09 07:30 | 2016-05-09 15:00 | 09.05.16г. 07ч. 30мин. отключили КТП-2/250 от Ф-1 ПС Согратль и обесточено 18хоз. с.Согратль. | Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | Нарушение герметичности | Заменить вышедшие из строя детали КТП-2-250 от ф-1 ПС "согратль" Установить защиту на стороне 0,4кВ и 10кВ КТП. | 2016-06-10 2016-06-15
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Центральные ЭС | 2016-05-09 09:17 | 2016-05-09 09:17 | 09.05.2016г. 09ч. 17 мин. отключалась ВЛ-110-152 (ПС ГПП-ПС ЦПП) на ПС ГПП В-152 от ДЗЛ-2, на ПС ЦПП СВ-110 от ДЗЛ-2 Л-152. | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ |  | Нет данных.
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Махачкалинские ГЭС | 2016-05-09 09:35 | 2016-05-18 22:00 | 09.05.2016г. в 09:35ч. на ДП ОДС МГЭС от ДД ОДС ПУ ЦЭС АО «ДСК» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении КВЛ-6 кВ Ф-26 ПС «ГПП» действием ТО. В 09:35ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение выполнить обход КВЛ-6 кВ от ПС и определить причину аварийного отключения. В 09:50ч. распоряжение выполнено. Установлено, что на концевой кабельной муфте в РУ-6 кВ ТП № «Школа №28» имеются следы электродугового повреждения. В 10:15 кабельная линия выведена в ремонт. В 10:45ч. потребители ЭЭ запитаны по резервной схеме. С начала прекращения электроснабжения до его восстановления, в том числе по временной схеме, социально-значимые объекты обесточенными не остались. Токовая отсечка | Прочие нарушения | Механическое разрушение, деформация, перекос; Нарушение электрической изоляции | Необходимо обращать внимание на усилие при воздействии на жилы кабеля у шейки кабельной муфты при ее креплении на распредустройство. | 2016-07-31
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Центральные ЭС | 2016-05-09 10:22 | 2016-05-09 10:22 | 2016.05.08 10 ч. 22 мин. авар отключалась ВЛ-110-172 (ПС Восточная- ПС ЦПП- отпайкой на ПС Юго-Восточная) на ПС Восточная В-172 от ДФЗ-201 АПВ успешное на ПС ЦПП СВ-110 от ДФЗ-201 Л-172 АПВ успешное. | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ |  | Нет данных.
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Центральные ЭС | 2016-05-11 08:55 | 2016-05-11 19:28 | 11.05.16г. 08ч.55мин. На ПС 110кВ Новая отключился Т-2 (110/6кВ 40 МВА) от ДЗТ. Погода: малооблачно. Роткл=8МВт обесточено население г. Махачкала В 09ч.00мин. включен СВ-6-3-4, 09ч.21мин. всем потребителям подано напряжение по городским фидерам. В 19ч.28мин. Т-2 включено в работу после замены поврежденных опорных изоляторов ф. «А» в ячейке В-6-Т-22 | Дефекты (недостатки) изготовления | Нарушение механического соединения в результате дефекта изготовления | Найти место перехода электрической дуги между ячейками В-6-Ф-14 и В-6-Т-2-2 в КРУН-6кВ на ПС 110/35/6кВ «Новая» и при необходимости заменить межячеечные перегородки на более толстый металл. | 2016-05-31
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Затеречные ЭС (Кизлярские РЭС) | 2016-05-11 12:30 | 2016-05-11 13:30 | 11-05-2016 в 12-30 на КТП №01-13-13-160кВА перегорел ПН-0.4 кВ. В 13-30 после замены ПН-0.4 кВ на КТП, питание потребителей было востановлено. | Невыявленные причины | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Провести обход и осмотр ВЛ-0.4 кВ и КТП, на предмет выявления и устранения замечаний. | 2016-06-29
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Затеречные ЭС (Кизлярские РЭС) | 2016-05-11 17:00 | 2016-05-11 18:30 | 11-05-2016 в 17:00 на КТП №01-03-04\100кВа перегорел ПН-0.4 кВ. В 18-30 после замены ПН-0.4 кВ на КТП, питание потребителей было востановлено. | Невыявленные причины | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Произвести обход и осмотр ВЛ-0.4 кВ и КТП на предмет замечаний с последующим устранением. | 2016-06-29
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Затеречные ЭС (Тарумовские РЭС) | 2016-05-11 19:20 | 2016-05-12 07:15 | 11-05-2016 в 19:20 на пс 110-10 кВ Арсланбек появилась "Земля в сети 10-кВ". После отключения ф№4 земля в сети пропала. Из-за темного времени суток отыскание "Земли в сети 10-кВ" оказалось не возможным. 12-05-2016 в 06:00 по распоряжению № 31 ОВБ выехала на отыскание повреждения, в 07:15 после отключения РЛНД-10 кВ КТП №19-04-11/100 кВа ф№4 включили успешно. Все потребители запитаны, кроме КФХ (кутан). | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | Произвести обход и осмотр всех КТП на ВЛ-10 кВ ф№4 на предмет Дефектов, изношенности ПНБ-10 кВ с занесением в журнал дефектов с последующим их устранением. | 2016-06-29
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Затеречные ЭС (Кизлярские РЭС) | 2016-05-11 20:00 | 2016-05-11 21:30 | 11-05-2016 в 20:00 на КТП №02-04-17/100кВА перегорел ПН-0.4 кВ. В 21:30 после замены ПН-0.4 кВ на КТП, питание потребителей было востановлено. | Невыявленные причины | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Произвести обход и осмотр ВЛ-0.4 кВ и КТП на предмет замечаний с последующим устранением. | 2016-06-29
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Гергебильские ЭС (Цумадинские РЭС) | 2016-05-11 20:20 | 2016-05-14 16:00 | 11.05.16г. 20ч. 20мин. отключили КТП-21/25 от Ф-1 ПС Эчеда и обесточено 25хоз. с.Хушет, поврежден тр-р | Несвоевременное устранение дефектов | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Провести послеаварийный обход ВЛ 0,4кВ от КТП-1-21/25кВА с составлением листков осмотра, в местах провеса провода сделать перетяжку провода. Установить защиту на стороне 0,4кВ КТП1-21/25кВА. | 2016-06-10 2016-06-15
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Гергебильские ЭС (Цумадинские РЭС) | 2016-05-11 20:20 | 2016-05-15 16:00 | 11.05.16г. 20ч. 20мин. отключили КТП-22/40 от Ф-1 ПС Эчеда и обесточено 25хоз. с.Хушет, поврежден тр-р. | Несвоевременное выявление дефектов | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Установить калиброванные ПК10 на КТП-1-22/40. Установить защиту на стороне 0,4кВ. | 2016-06-10 2016-06-10
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Махачкалинские ГЭС | 2016-05-12 00:27 | 2016-05-12 01:41 | 12.05.2016г. в 00:27ч. на ДП ОДС МГЭС от ДД ОДС ПУ ЦЭС АО «ДСК» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении ВЛ-10 кВ Ф-6 ПС «Тепличный комбинат» действием МТЗ. В 00:46ч. ОВБ ОДС МГЭС дано распоряжение проверить ВЛ-10 кВ около СКТП №715 «с/т КОР», по сообщению очевидцев в данном районе произошел хлопок. В 01:35ч. распоряжение выполнено. Установлено, что на отпайке ВЛ-10 кВ на СКТП №715 «с/т КОР» имеется оборванный шлейф. Шлейф восстановлен, Фидер можно ввести в работу. В 01:36ч. ДД ОДС ПУ ЦЭС АО «ДСК» дана команда на ввод Ф-6 в работу. В 01:41ч. команда выполнена. С начала прекращения электроснабжения до его восстановления, в том числе по временной схеме, социально-значимые объекты обесточенными не остались. | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Механическое разрушение, деформация, перекос | Необходимо выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф-6 ПС «Тепличный комбинат» с целью определения ее состояния, выявления аварийных очагов и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. | 2016-07-31
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Затеречные ЭС (Кизлярские РЭС) | 2016-05-12 08:15 | 2016-05-12 11:33 | 12-05-2016 в 08:15 на пс 35/10 кВ "Некрасовка" отключился ф№6 от МТЗ-10 кВ. РПВ не успешно. Обходом и осмотром ВЛ-10 кВ ф№6 на опоре №279, обнаружен излом траверсы в сварочном соединении. В 11:33 после замены траверсы, ф№6 был включен успешно, все потребители запитаны. | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации | Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10 кВ, уделяя особое внимание на траверсы. Имеющиеся замечания занести в журнал дефектов для устранения. | 2016-06-29
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Затеречные ЭС (Кизлярские РЭС) | 2016-05-12 09:10 | 2016-05-12 10:00 | В 12-05-2016 в 09:10 на КТП №12-01-07/250кВа перегорел ПН-0.4 кВ. В 10:00 после замены ПН-0.4 кВ на КТП, питание потребителей было востановлено. | Невыявленные причины | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Произвести обход и осмотр ВЛ-0.4 кВ и КТП на предмет замечаний. | 2016-06-29
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Центральные ЭС (Буйнакские РЭС) | 2016-05-12 20:24 | 2016-05-13 15:00 | 12.05.2016г. 20ч. 24мин. Отключился ВЛ 10 кВ Ф-5 ПС Дженгутай от МТЗ. | Невыявленные причины |  | Провести верховой осмотр Ф-5 от ПС Дженгутай. | 2016-07-07
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Затеречные ЭС (Ногайские РЭС) | 2016-05-14 11:30 | 2016-05-14 12:20 | 14-05-2016 В 11:30 на КТП-27-05-02\100кВА перегорел ПН-0,4 кВ. В 12:20 после замены ПН на КТП, питание потребителей было возобновлено. | Невыявленные причины | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Произвести обход и осмотр ВЛ-0,4 кВ и КТП на предмет выявления и устранения замечаний. | 2016-06-29
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Центральные ЭС | 2016-05-14 17:06 | 2016-05-15 01:17 | 14.05.2016г. 17ч. 06мин. при аварийном отключении Ф-5 на ПС Дженгутай произошло отключение Т-2 от Диф. защиты/ 18ч. 25мин. вкл. СВ-10 - потребители запитаны. 15.05.2016г. 01ч. 17мин. восстановили нормальную схему на ПС Дженгутай. | Дефекты (недостатки) изготовления | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Провести ревизию контактных соединений токовых цепей релейных защит на ПС Дженгутай. | 2016-07-08
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Гергебильские ЭС (Тляратинские РЭС) | 2016-05-15 21:00 | 2016-05-16 10:30 | 15.05.16г. 21ч.00мин. отключился на ПС Тлярата Ф-3 от МТЗ АПВ выведено и обесточено на отпайке Камилюхн/п. 13, КТП 20 | Несвоевременное выявление дефектов |  | Произвести послеаварийный обход на ВЛ-3/10кВ и разработать план график устранения выявленных дефектов, снижаюших надежность работ ВЛ-10кВ и представить копию плана-графика в УТЭ и ОР АО "Дагкстанская сетевая компания". | 2016-06-10
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Северные ЭС | 2016-05-15 21:17 | 2016-05-15 21:27 | 15.05.2016г в 21 час 17 минут на ПС Дылым отключился ВЛ-110-167 1 ст.ЗЗ, АПВ выведена по режиму. ИМФ фаза В-О. L-14,3; Tкз-0,28; Iкз-1,38; 3Iо-1,32; 3Uо-56,7; I1-0,48; U1-54,7; I2-0,45; U2-11,6социально-значимых потребителей, обесточенных в результате события нет. | Неклассифицированные причины |  | Произвести обход ВЛ для выявления нарушений в работе. | 2016-05-30
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Гергебильские ЭС (Левашинские РЭС) | 2016-05-15 22:20 | 2016-05-16 09:30 | 15.05.16г. 22ч.20мин. отключился на ПС Леваши Ф-6 от МТЗ АПВ выведено и обесточено н/п. 6, КТП 67 | Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта |  | Провести перетяжку проводов и обновить вязку на ВЛ-10кВ Ф-6 ПС Леваши. | 2016-06-15
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Центральные ЭС (Центральные РЭС) | 2016-05-15 22:30 | 2016-05-15 22:30 | 15.10.2016г. 22ч 30мин. Отключился Ф-10 ПС Тепличный комбинат от МТЗ, АПВ усп., выведено и обесточено 20 КТП, оборваны провода 10 кВ (труднодоступная местность). | Воздействие при повреждении ЭУ потребителя | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Провести обход провод Ф-10 ПС Тепличный комбинат для отыскания и устранения узких мест. Обратиться к потребителям Ф-10 ПС Тепличный комбинат о приведении потребительского электрооборудования в соответствие с ПУЭ. | 2016-09-30 2016-08-31
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Дербентские ЭС (Касумкентские РЭС) | 2016-05-16 10:10 | 2016-05-17 16:38 | 16.05.1016г. в 17 час.12 мин.исчезло напряжение настороне 0,4кВ на КТП-6/100кВА фидер №4 от ПС 110/10кВ "Советская". При осмотре обнаружено в с.Эминьхюр на КТП-6/100кВА неиспрапвный трансформатор. | Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | Нарушение электрической изоляции | На всех КТП фидера №4 от ПС 110/10кВ "Советская" проверить наличие конденсата, а при наличии слить конденсат и довести масло в трансформатое до соответсвующего уровня На стороне 0.4кВ установить ПН-2 на всех КТП фидера №4 от ПС 110/10кВ "Советская" где они отсутствуют. | 2016-07-11 2016-07-11
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Дербентские ЭС (Дахадаевские РЭС) | 2016-05-16 13:58 | 2016-05-21 17:23 | 16.05.2016г. в 13 час.58 мин. исчезло напряжение на стороне 0,4кВ на КТП-14/250кВА фидер №4 от ПС 35/10кВ "Уркарах-Новая". При осмотре обнаружено в с.Харбук на КТП-14/250кВА неисправный трансформатор. | Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | Нарушение электрической изоляции | Заменить металлические перемычки в шкафу 10кВ на калиброванные предохранители ПК-10 на всех КТП фидера №5 от ПС 35/10кВ "Уркарах-Новая" На стороне 0,4кВ установить ПН-2 на всех КТП фидера №5 от ПС 35/10Кв где они отсутствуют | 2016-07-11 2016-07-11
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Махачкалинские ГЭС | 2016-05-16 19:10 | 2016-05-16 21:20 | 16.05.2016г. в 19:10ч. на ДП ОДС МГЭС от ДД ОДС ПУ ЦЭС АО «ДСК» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении КВЛ-10 кВ Ф-33 ПС «Восточная» действием ТО. В 19:40ч. ОВБ ОДС МГЭС дано распоряжение выполнить обход КВЛ-10 кВ и определить причину аварийного отключения. В 20:30ч. распоряжение выполнено. Установлено, что на участке КВЛ-10 кВ от КТП-1 «Н. Хушет»-КТП «Ленина 93» имеется оборванный провод. В 21:10ч. провод восстановлен, Фидер можно ввести в работу. В 21:10ч. ДД ОДС ПУ ЦЭС АО «ДСК» дана команда на ввод Ф-33 в работу. В 21:20ч. команда выполнена. С начала прекращения электроснабжения до его восстановления, в том числе по временной схеме, социально-значимые объекты обесточенными не остались. | Дефекты (недостатки) монтажа | Механическое разрушение, деформация, перекос | Необходимо выполнить внеплановый обход КВЛ-10 кВ Ф-33 ПС «Восточная» с целью определения ее состояния, выявления аварийных участков и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. | 2016-07-31
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Затеречные ЭС (Ногайские РЭС) | 2016-05-16 19:20 | 2016-05-16 20:00 | 16-05-2016 в 19:20 на КТП-27-01-16/160кВА перегорел ПН-0.4 кВ. В 20:00 после замены ПН на КТП , питание потребителей было возобновлено. | Невыявленные причины | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Произвести Чистку изоляции 0.4 кВ на всех КТП на ВЛ-10 кВ ф№1. | 2016-06-29
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Махачкалинские ГЭС | 2016-05-16 22:05 | 2016-05-16 23:20 | 16.05.2016г. в 22:05ч. на ДП ОДС МГЭС от ДД ОДС ПУ ЦЭС АО «ДСК» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении ВЛ-10 кВ Ф-9 ПС «Махачкала-110» действием ТО. В 23:20ч. РПВ успешное, нагрузка 100А. С начала прекращения электроснабжения до его восстановления, в том числе по временной схеме, социально-значимые объекты обесточенными не остались. Токовая отсечка | Невыявленные причины |  | Нет данных.
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Махачкалинские ГЭС | 2016-05-17 01:15 | 2016-05-17 01:20 | 17.05.2016г. в 01:15ч. на ДП ОДС МГЭС от ДД ОДС ПУ ЦЭС АО «ДСК» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении ВЛ-10 кВ Ф-13 ПС «Приморская» действием МТЗ. В 01:20ч. РПВ успешное, нагрузка 60А. С начала прекращения электроснабжения до его восстановления, в том числе по временной схеме, социально-значимые объекты обесточенными не остались. Максимальная токовая защита | Невыявленные причины |  | Нет данных.
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Дагестанская сетевая компания | 2016-05-17 03:09 | 2016-05-17 17:59 | 17.05.16г. в 03ч.09мин. на ПС Ярыксу с повреждением ТТ-ОВ-110 произошло комутационное перенапряжение которая повредила блок питание которая питает апаратура "Селта" и в Дагестанском РДУ произошла полная потеря передачи телеметрической информации между ДЦ Дагестанское РДУ и ПС 110кВ Ярыксу, ПС 110кВ Акташ. Нарушений диспетчерской связи и передачи управляющих воздействий, режимной и противоаварийной автоматики не зафиксировано. | Прочие воздействия | Нарушение электрической изоляции | Нет данных.
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Дагестанская сетевая компания | 2016-05-17 03:10 | 2016-05-19 16:40 | 17.05.16г. 03ч.10мин. отключилась ВЛ 110кВ Ярыксу – Ойсунгур (Л-128): на ПС 110кВ Ярыксу ОВ-110 от МФО, АПВ не было (введено), при этом на ПС 110кВ Ярыксу обнаружено повреждение ТТ-ОВ-110 фаза «А» с разрушением, без возгорания; на ПС 110кВ Ойсунгур ВЛ 110кВ Ярыксу – Ойсунгур (Л-128) не отключалась (предположительно отказ защит). В это-же время при повреждении ТТ фазы «А» ОВ-110кВ на ПС 110кВ Ярыксу произошел выброс масла, что привело к перекрытию дугой ошиновки трансформатора - Т2, с последующим отключением трансформатора Т-2 от диф. защиты. из-за разлетевщегося осколками от ТТ фазы "А" повредился фарфоровая рубашка ТТфазы "В" 4ч.10мин. по команде диспетчера ОДС ПУ СЭС ввели в работу Т-2 и все потребители запитаны. В 03ч.45мин. отдана команда не превышая сроки аварийной готовности, подготовить к вводу в работу В-128 ПС 110кВ Ярыксу. В 04ч.53мин. дана команда на ввод в работу В-128 с переводом ВЛ 110кВ Ярыксу – Ойсунгур (Л-128) на свой выключатель а выключатель не включать. В 12ч.49мин. по аварийной заявке на ПС 110кВ Ярыксу выведен в ремонт выключатель ОВ-110 для замены поврежденного ТТ-ОВ-110 фаза "А". 17.05.16г. 12ч.32мин. Выведена в ремонт ВЛ 110кВ Ярыксу– Ойсунгур (Л-128) для устранения обрыва грозозащитного троса в пролете оп.№ 1-2 от ПС 110кВ Ярыксу. В 18ч.09мин. введена в работу ВЛ 110кВ Ярыксу – Ойсунгур (Л-128) после восстановления грозозащитного троса. в это-же время 03ч.10мин. отключалась ВЛ 110кВ Гельбахская ГЭС – Сулак (ВЛ-110-199): на Гельбахской ГЭС от ДФЗ-201 АПВ успешное. ИМФ: L=24.8 км, 3I0=0.09 кА, 3U0=0,9кВ; на ПС 110кВ Сулак от ДФЗ-201 АПВ успешно. 20.05.16г. 12ч.36мин. По НО заявке выведена из работы ДФЗ (ДФЗ-201) ВЛ 110кВ Гельбахская ГЭС – Сулак (ВЛ-110-199) для послеаварийной проверки. | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Механическое воздействие атмосферных явлений | Выполнить тщательно после аварийную проверку защиты ДФЗ ВЛ-110кВ Л-199 по определению ложного срабатыванию отключения Л-199. Выполнить на ПС Ярыксу проверку работоспособность разрядников и связь с контуром заземления каждого элемента на секциях шин 110кВ. | 2016-05-31 2016-07-01
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Затеречные ЭС (Кизлярские РЭС) | 2016-05-17 05:30 | 2016-05-17 08:00 | 17-05-2016 в 05:30 на пс 110/35/10 кВ Кизляр-2 отключился от МТЗ-10 ВЛ-10 кВ ф№ 2, РПВ не успешно. Обходом и осмотром ВЛ-10 кВ, на КТП №02-02-13/630 кВа в с. Аверьяновка обнаружен перегоревшие не калиброванные предохранители-10 кВ (жучки) всех трех фаз, один из них фаза "А" замкнутый на корпус КТП, и пробитый опорный изолятор 10 кВ фазф "В". Пробитый (прошитый) из-за эл. дуги при перегорании ПК-10. В 08:00 после замены ПК-10 кВ и Опорного изолятора, ф№2 включен успешно, все потребители запитаны. | Не соответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам | КЗ в электроустановке | Произвести обход и осмотр всех КТП на ВЛ-10 кВ ф№2 на предмет установки не калиброванных предохранителей 10-кВ с последующей заменой на калиброванные. | 2016-06-29
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Затеречные ЭС (Тарумовские РЭС) | 2016-05-17 06:45 | 2016-05-17 09:50 | 17-05-2016 в 06:45 на пс 110-35-10 кВ "Кочубей" появилась "Земля в сети 10-кВ". После неотложного отключения Ф№2, Земля в сети 10-кВ пропала. Обходом и осмотром ВЛ-10 кВ обнаружен пробой изоляции ПНБ-10 кВ фазы "А" на корпус КТП №22-02-09/100 кВА. В 09:50 после замены ПНБ-10 кВ, ф№2 был включен успешно. Все потребители запитаны. | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации | Произвести внеплановый обход и осмотр всех КТП на ВЛ-10 кВ Ф№2, уделяя особое внимание на ПНБ-10 кВ. При выявлении замечаний принять меры по их устранению. | 2016-06-30
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Дербентские ЭС (Ахтынские РЭС) | 2016-05-17 12:18 | 2016-05-20 18:57 | 17.05.2016г. в 12 час. 18 мин. исчезло напряжение на стороне 0,4кВ на КТП-6/100кВА от ПС 110/35/10кВ "Ахты". При осмотре обнаружено в с.Хнем на КТП-6/100кВА фидера №5 от ПС 110/35/10кВ "Ахты" неисправный трансформатор ТМ-100кВА. | Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | Нарушение электрической изоляции | Установить на стороне 0,4кВ ПН-2 на всех КТП фидера №5 от ПС 110/35/10кВ "Ахты", где они отсутствую.т Заменить металлические перемычки на калиброванные предохроанители Пк-10 фидера №5 от ПС 110/35/10кВ "Ахты" | 2016-06-20 2016-06-20
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Северные ЭС | 2016-05-17 15:45 | 2016-05-18 16:26 | 16.05.2016г на ПС Акташ произведенная послеаварийная проверка автоматики ВЛ-110-149 (КС+КННл), проверкой выявлено неисправность шкафа ШОН ВЛ-110-149 , то есть нет выхода с трансформатора ТОН. 17.05.2016г в 15ч.45мин. по неотложной заявке на ПС 110кВ Акташ выведен в ремонт выключатель В-149 для послеаварийной проверки комплекта автоматики В-149 (АПВ, АУВ) (по отключению за 03.05.) 18.05 в 16ч.26мин. на ПС 110кВ Акташ введен в работу В-149 после замены ШОН Л-149. | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации | амена шкафа ШОН на новый. | 2016-05-18
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Центральные ЭС (Буйнакские РЭС) | 2016-05-17 17:00 | 2016-05-19 16:22 | 17.05.2016г. 17ч. 00мин. Отключили КТП 363/250 Ф-1 ПС Казанище, обесточено 70 хоз-в. | Несвоевременное устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | Проверить и при наличии слить конденсат на трансформаторах КТП от Ф-1 ПС Казанище. | 2016-08-31
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Махачкалинские ГЭС | 2016-05-17 18:05 | 2016-05-17 18:25 | 17.05.2016г. в 18:05ч. на ДП ОДС МГЭС от ДД ОДС ПУ ЦЭС АО «ДСК» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении КВЛ-6 кВ Ф-52 ПС «ГПП» действием ТО. В 18:25ч. РПВ успешное, нагрузка 120А. С начала прекращения электроснабжения до его восстановления, в том числе по временной схеме, обесточенными остались следующие социально-значимые объекты: Онкологическая больница РД, Станция переливания крови РД, ОАО «Махачкалаводоканал», Сборный пункт МО. Токовая отсечка | Невыявленные причины |  | Нет данных.
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Северные ЭС (Хасавюртовские РЭС) | 2016-05-18 09:46 | 2016-05-18 13:00 | 18.05.2016г в 09 час 46мин на диспетчерский пункт ОДГ Хасавюртовского РЭС от потребителей ЭЭ по КТП №-6-160 сел. Муцалаул поступило сообщение о прекращении передачи ЭЭ. В 12 час 12 минут бригада ОВБ при обход ВЛ-0,4кВ обнаружила ветку на проводах в пролетах опор №17-18. В 13 час 00 минут после удаления ветки, ВЛ-0,4кВ Ф-2 введена в работу успешно. В результате технологического нарушения социально-значимые объекты обесточенными не остались. Упала ветка на провода в пролетах опор 7-8. | Падение деревьев (веток) из-за атмосферных явлений | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | В целях недопущения подобных технологических нарушений по ВЛ-0,4кВ Ф-2 КТП-6-160 в сел Муцалаул, необходимо выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4кВ с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений | 2016-05-31
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Махачкалинские ГЭС | 2016-05-18 20:40 | 2016-05-18 21:30 | 18.05.2016г. в 20:40ч. на ДП ОДС МГЭС от потребителей ЭЭ ТП №131 «Школа №8» поступило сообщение о прекращении электроснабжения. В 20:40ч. ОВБ ОДС МГЭС дано распоряжение проверить электрооборудование ТП. В 20:50ч. распоряжение выполнено. Установлено, что в РУ-0,4 кВ на сварном соединении имеется разрыв шинопровода фазы «С», ответвления на РУ-0,4 кВ. В 21:30ч. на шинопровод наложен временный бандаж, электроснабжение возобновлено в полном объеме. С начала прекращения электроснабжения до его восстановления, в том числе по временной схеме, социально-значимые объекты обесточенными не остались. | Дефекты (недостатки) конструкции | Дефект сварного соединения (шва); Нарушение механического соединения в результате прочих причин | Необходимо выполнить внеочередной осмотр сварных соединений шинопроводов в РУ-0,4-6 кВ ТП №131 «Школа №8» на предмет выявления дефекта шва. | 2016-07-31
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Северные ЭС (Бабаюртовские РЭС) | 2016-05-20 15:20 | 2016-05-20 17:10 | 20.05.2016г в 15 час 20 минут на диспетчерский пункт ОДГ Бабаюртовского РЭС от потребителей ЭЭ по КТП-1-4-160 кВА сел. Туршунай поступило сообщение о прекращении передачи ЭЭ. Бригада ОВБ при обходе ВЛ-0,4кВ обнаружила схлест проводов в пролете опор №3-4. В 17 час 10 минут после перетяжки проводов ВЛ-0,4кВ введена в работу успешно. В результате технологического нарушения социально-значимые объекты обесточенными не остались. | Пляска проводов | Неклассифицированные причины | В целях недопущения подобных технологических нарушений по ВЛ-0,4кВ КТП-1-4-160кВА, необходимо выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4кВ с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений | 2016-05-27
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Северные ЭС | 2016-05-21 04:47 | 2016-05-21 04:47 | 21.05.2016г в 04 час 47 минут на ПС Каскаде ЧГЭС от 1ст.ЗЗ отключился ВЛ-110-137 (Касакад-Акташ)с успешным АПВ, фаза-" В". L-128.2км. На пс Акташ отключений не было, пуск ИМФ ВЛ-137, Ф-"В-0", L-14,8.км; Iкз-1,96; T-кз-4,2; 3Iо-2,22; 3Uо-27,3;I2-0,63; U2-14,6;I1-0,53; U1-52,5; социально-значимых потребителей, обесточенных в результате события нет. 24.05.16г. 13ч.28мин. по НО заявке на ПС 110кВ Акташ выведен в ремонт В-137 с переводом ВЛ 110кВ Каскад Чирюртских ГЭС – Акташ (ВЛ-110-137) через ОВ-110 для послеаварийной проверки работы комплекта ступенчатых защит ВЛ 110кВ Каскад Чирюртских ГЭС – Акташ (ВЛ-110-137) (ДЗ, ТЗНП, МФО) (ЭПЗ-1636). В 14ч.24мин. В-137 введен в работу с переводом ВЛ 110кВ Каскад Чирюртских ГЭС – Акташ (ВЛ-110-137) с ОВ-110 на свой выключатель. На панели защит ВЛ 110кВ Каскад Чирюртских ГЭС – Акташ (ВЛ-110-137) обнаружено окисление провода H-710 (реле направления мощности), дефект устранен. | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) |  | Нет данных.
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Центральные ЭС (Сергокалинские РЭС) | 2016-05-21 16:30 | 2016-05-24 16:10 | 21.05.2016г. 16ч. 30мин. Отключили КТП №8/250 Ф-8 ПС Сергокала, обесточено 50 хоз-в. С тр-ра нет выхода фазы "А" 0,4 кВ. (Сам тр-р в работе. На фазах "В,С" нормальное напряжение) | Воздействие при повреждении ЭУ потребителя |  | Обратиться к потребителям КТП №8/250 Ф-8 ПС Сергокала о приведении потребительского электрооборудования в соответствие с ПУЭ. | 2016-06-30
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Махачкалинские ГЭС | 2016-05-21 19:00 | 2016-05-22 15:35 | 21.05.2016г. в 19:00ч. на ДП ОДС МГЭС от потребителей ЭЭ ж/д №35 по ул. Советская поступило сообщение о прекращении электроснабжения. В 19:00ч. ОВБ ОДС МГЭС дано распоряжение проверить электрооборудование ТП №8 «Школа №13». В 19:35ч. распоряжение выполнено. Установлено, что в РУ-0,4 кВ перегорели все три калиброванные предохранители ПН-2 250А на КЛ-0,4 кВ Ф-5. В 20:27ч. При проверке кабельной линии на целостность выявлено, что имеется повреждение на КЛ-0,4 кВ. Кабельная линия выведена в ремонт. В 15:05ч. ремонтные работы на КЛ-0,4 кВ завершены, Фидер можно ввести в работу. В 15:35ч. все потребители запитаны по нормальной схеме электроснабжения. С начала прекращения электроснабжения до его восстановления, в том числе по временной схеме, социально-значимые объекты обесточенными не остались. | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения); Нарушение электрической изоляции | Провести испытания кабеля ААБ 3х95мм2 КЛ-0,4 кВ ТП №8 «Школа №13» до ж/д №35 по ул. Советская испытательным напряжением в соответствии с требованиями ПТЭЭСС РФ и иными ведомственными документами. Обеспечить нагрузочные характеристики КЛ-0,4 кВ ААБ 3х95мм2 КЛ-0,4 кВ ТП №8 «Школа №13» ж/д №35 по ул. Советская в соответствии с техническими параметрами кабеля. | 2016-07-31 2016-07-31
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Центральные ЭС | 2016-05-21 23:20 | 2016-05-21 23:20 | 21.05.2016г. 23ч 20мин. Отключилась ВЛ-110-152 (ПС "ГПП"- ПС "ЦПП"). На ПС 110 кВ ГПП откл. В-152 от ДЗЛ-2 АПВ успешное. На ПС ЦПП выпал блинкер РУ-1 (Работа выходных реле ДЗЛ-2), отключений не было. | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Исчерпание ресурса | Нет данных.
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Махачкалинские ГЭС | 2016-05-22 19:10 | 2016-05-22 21:10 | 22.05.2016г. в 19:10ч. на ДП ОДС МГЭС от потребителей ЭЭ ТП №97 «Пржевальского» поступило сообщение о прекращении электроснабжения и о наличии обрыва провода по ул. Луначарского. В 19:10ч. ОВБ ОДС МГЭС дано распоряжение проверить данное сообщение и восстановить оборванный провод. В 21:10ч. распоряжение выполнено. Установлено, что в пролете опор №№4-5 Ф-1 имеется оборванный провод. Провод восстановлен, электроснабжение возобновлено в полном объеме. С начала прекращения электроснабжения до его восстановления, в том числе по временной схеме, социально-значимые объекты обесточенными не остались. | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Механическое разрушение, деформация, перекос | Необходимо выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП №97 «Пржевальского» с целью определения ее состояния, выявления аварийных очагов и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. | 2016-07-31
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Северные ЭС (Северные РЭС) | 2016-05-23 09:30 | 2016-05-23 13:00 | 23.05.2016г в 09 час 30 минут на диспетчерский пункт ОДГ Северного РЭС от потребителей ЭЭ по КТП-31-250 кВА сел. Ленинаул поступило сообщение о прекращении передачи ЭЭ. При обходе бригада Дылымского СУ обнаружила наброс на провода в пролетах опор №12-13. В 13 час 00 минут после снятия наброса и замены низковольтного предохранителя введена в работу успешно. В результате технологического нарушения социально-значимые объекты обесточенными не остались. | Умышленное (вандальное) повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ | Механическое воздействие сторонних лиц и организаций | Обратится к населению через средства СМИ об охране линий электропередач. | 2016-06-06
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Гергебильские ЭС | 2016-05-23 14:37 | 2016-05-23 15:20 | 23.05.16г. 14ч.37мин. По НО заявке №2503 на ПС 110кВГергебиль выведен в ремонт СВ-110 для доливки масла в полюс выключателя фазы "А" (ММО-110).В 15ч.20мин. на ПС 110кВ Гергебиль введен в работу СВ-110 после доливки масла | Несвоевременное устранение дефектов |  | Своевременно выполнить проверки уровня масла и при ТО произвести доливку масла. | 2016-09-01
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Дербентские ЭС | 2016-05-23 22:10 | 2016-05-24 19:32 | на ВЛ-110кВ №115 в пролете опор№206-207 обнаружен обрыв проводов 3 фаз "А" "В" "С" в результате пожара мебельного цеха расположенного под ВЛ-110кВ №115. 23.05.16г. 22ч.10мин. отключалась ВЛ 110кВ №115 Дербент-330 –Каякент-Тяговая с отпайками (ВЛ-110-115):- на ПС 330кВ Дербент В-115 от 1ст.ТЗНП, АПВ не успешное; ПоказанияИМФ: С-0, L=13,8 км, 3U0 =21,3кВ,3I0 =3,54кА, Iкз=3,56кА, tкз=0,14с. -на ПС 110кВ Каякент-Тяговая СМВ-110 от 2ст.ТЗНП, ускорение 3ст. ТЗНП, АПВ неуспешное. Показания ФИП А ВЛ-110-143=41, U=51. Последствия для потребителей: обесточены Т-1 ПС 110кВ Огни, Т-2 ПС 110кВ Мамедкала, Т-2 ПС 110кВ Каякент. В 22ч.18мин. РПВ В-115 на ПС Дербент-330кВ не успешно, отключился от ТО. В 22ч.40мин. все потребители переведены на ВЛ-110кВ №105. 24.05.16г. 00ч.19мин. ВЛ 110кВ №115 Дербент-330 –Каякент-тяговая с отпайками выведена в ремонт. В 19ч.32мин. ВЛ 110кВ №115 Дербент-330 – Каякент-тяговая с отпайками включена в работу после устранения дефекта. | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ | Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий | Выявить участки с нарушением охранных зон без согласования с предприятием электросетей. | 2016-06-27
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Центральные ЭС (Сергокалинские РЭС) | 2016-05-24 11:10 | 2016-05-24 18:50 | 24.05.2016г. 11ч 10мин. Отключили КТП №4/160 Ф-4 ПС Сергокала, обесточено 80 хоз-в, обрыв обмотки 10 кВ Ф"С", установлен др. тр-р. | Воздействие при повреждении ЭУ потребителя | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обратиться к потребителям КТП №4/160 от Ф-4 ПС Сергокала о приведении потребительского электрооборудования в соответствие с ПУЭ. Обратиться в АО «Дагестанская сетевая компания» о выделении калиброванных предохранителей. | 2016-07-30 2016-07-30
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Центральные ЭС (Карабудахкентские РЭС) | 2016-05-24 20:35 | 2016-05-24 22:50 | 24.05.2016г. 20ч. 35мин. Отключили КТП 242/100 от Ф-2 ПС Дженгутай, обесточено 80 хоз-в., поврежден тр-р. | Несвоевременное устранение дефектов | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Проверить и при наличии слить конденсат на трансформаторах КТП от Ф-2 ПС Дженгутай. | 2016-09-30
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Махачкалинские ГЭС | 2016-05-25 15:21 | 2016-05-25 15:27 | 25.05.2016г. в 15:21ч. на ДП ОДС МГЭС от ДД ОДС ПУ ЦЭС АО «ДСК» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении КВЛ-6 кВ Ф-52 ПС «ГПП» действием ТО. В 15:27ч. РПВ успешное. С начала прекращения электроснабжения до его восстановления, в том числе по временной схеме, обесточенными остались следующие социально-значимые объекты: Онкологическая больница РД, Станция переливания крови РД, ОАО «Махачкалаводоканал», Сборный пункт МО. | Невыявленные причины |  | Нет данных.
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Махачкалинские ГЭС | 2016-05-25 18:17 | 2016-05-25 19:00 | 25.05.2016г. в 18:17ч. на ДП ОДС МГЭС от ДД ОДС ПУ ЦЭС АО «ДСК» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении ВЛ-10 кВ Ф-13 ПС «Приморская». В 19:00ч. РПВ успешное. С начала прекращения электроснабжения до его восстановления, в том числе по временной схеме, социально-значимые объекты обесточенными не остались. | Невыявленные причины |  | Нет данных.
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Северные ЭС (Бабаюртовские РЭС) | 2016-05-25 18:50 | 2016-05-31 16:55 | 25.05.16г. 18ч. 50мин. на диспетчерский пункт ОДГ Бабаюртовского РЭС от потребителей ЭЭ по КТП-3-15-250кВА сел.Бабаюрт поступило сообщение о прекращении передачи ЭЭ. В 10ч. 00мин. при обходе осмотре бригада ОВБ, обнаружила поврежденный трансформатор на КТП -3-15-250кВА, при этом произошло выброс масла. В 19ч.50мин. потребители переведены на КТП-3-37-400кВА. В результате технологического нарушения социально-значимые объекты обесточенными не остались. | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | На всех КТП по ф-№3 от ПС "Бабаюрт" проверить наличие конденсата, а при наличиии слить конденсат и довести масло в трансформаторе до соответсвующего уровня. | 2016-06-27
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Гергебильские ЭС | 2016-05-26 14:46 | 2016-05-26 15:39 | 26.05.16г. 14ч.46мин. по НО заявке выведена в ремонт ВЛ 110кВ Гергебиль –Цудахар (ВЛ-110-133) для снятия наброса из металлической проволоки на опоре №11. Заявка до 15ч.00мин. 26.05.16г.В 15ч.39мин. введена в работу ВЛ 110кВ Гергебиль – Цудахар (ВЛ-110-133)после устранения дефекта. | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ |  | Установить предупреждающие плкаты на опорах ВЛ-133/110кВ в черте населеного пункта. | 2016-07-01
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Гергебильские ЭС (Тляратинские РЭС) | 2016-05-26 20:30 | 2016-05-27 08:00 | 26.05.16г.20ч.30мин. отключился на ПС Шаури Ф-1 от МТЗ АПВ выведен и обесточено 9н/п 11КТП. | Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Сделать послеаварийный обход ВЛ-1/10кВ от ПС Шаури. Включить в план на июль устранение выявленных дефектов. | 2016-06-30 2016-08-01
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Гергебильские ЭС (Гергебильские РЭС) | 2016-05-26 23:30 | 2016-05-27 08:00 | 26.05.16г.23ч.30мин. отключился на ПС Гергебильская ГЭС Ф-1 от МТЗ АПВ выведен и обесточено 3н/п 20КТП. | Несвоевременное устранение дефектов |  | Провести послеаварийный обход ВЛ-1/10кВ от Гергебильской ГЭС. Выполнить перетяжку проводов В пролете опор №58-59 ВЛ-1/10кВ. | 2016-07-01 2016-06-20
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Гергебильские ЭС | 2016-05-27 01:31 | 2016-05-27 02:45 | 27.05.16г. 01ч.31мин. Отключилась ВЛ 110кВ ГоцатлинскаяГЭС – Хунзах (Л-205). На Гоцатлинской ГЭС от ТНЗНП, АПВ не было; на ПС 110кВ Хунзах от ДФЗ,АПВ не было. Показания ИМФ:L=12,7 км, ф В"0", 3Uо=45кВ,3Iо=0,84 кА, t=0.12с, Iкз=1,23 кА. Погода: дождь. В 02ч.45мин. на ПС 110кВ Хунзах РПВВЛ 110кВ Гоцатлинская ГЭС –Хунзах успешное. В 02ч.56мин. на Гоцатлинской ГЭС включена в транзит ВЛ 110кВГоцатлинская ГЭС – Хунзах.В 03ч.05мин. произведен обмен ВЧ сигналами по каналу ДФЗ ВЛ 110кВ Гоцатлинская ГЭС – Хунзах (параметры в норме). | Воздействие на ЭУ птиц |  | На ВЛ 110кВ Гоцатлинская ГЭС – Хунзах (Л-205) установить устройство для отпугиванию птиц на опорах №№ 1 -70. Провести обход ВЛ 110кВ Гоцатлинская ГЭС – Хунзах (Л-205) снять птичьи гнезда с траверс. | 31.12.2016 2016-07-01
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Махачкалинские ГЭС | 2016-05-28 05:29 | 2016-05-28 06:18 | 28.05.2016г. в 05:29ч. на ДП ОДС МГЭС от ДД ОДС ПУ ЦЭС АО «ДСК» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении КВЛ-10 кВ Ф-18 ПС «Приморская» действием МТЗ. В 05:35ч. ОВБ ОДС МГЭС дано распоряжение проверить сообщение о хлопке в районе пр. Петра I, д.45. и выполнить осмотр электрооборудования ТП №587 «Гидрометеобсерватория». В 06:00ч. распоряжение выполнено. Установлено, что в РУ-10 кВ ТП перегорели некалиброванные плавкие вставки. Электрооборудование восстановлено, Фидер можно ввести в работу. В 06:05ч. ДД ОДС ПУ ЦЭС АО «ДСК» дана команда на ввод Ф-18 в работу. В 06:18ч. команда выполнена, нагрузка 50А. С начала прекращения электроснабжения до его восстановления, в том числе по временной схеме, обесточенными остались следующие социально-значимые объекты: Городская больница №1. Максимальная токовая защита | Не соответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам |  | Необходимо выполнить профилактические работы в ТП №587 «Гидрометеобсерватория» по КВЛ-10 кВ Ф-18 ПС «Приморская» с целью увеличения надежности работы электроустановки и недопущения аварийных электроэнергетических режимов работы. | 2016-07-31
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Махачкалинские ГЭС | 2016-05-28 11:00 | 2016-05-28 11:29 | 28.05.2016г. в 11:00ч. на ДП ОДС МГЭС от ДД ОДС ПУ ЦЭС АО «ДСК» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении ВЛ-6 кВ Ф-6 ПС «Юго-Восточная» действием ТО. В 11:29ч. РПВ успешное, нагрузка 80А. С начала прекращения электроснабжения до его восстановления, в том числе по временной схеме, социально-значимые объекты обесточенными не остались. Токовая отсечка | Невыявленные причины |  | Нет данных.
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Затеречные ЭС | 2016-05-28 14:56 | 2016-05-31 11:17 | 28.05.16г. 14ч.56мин. отключилась ВЛ 110кВ Кизляр-1 –Каргалиновская (Л-148) работающая в тупиковом режиме: на ПС 110кВ Кизляр-1 отключался В-148 от 2ст. ТЗНП, АПВ не было. Последствия для потребителей: Роткл.=5 МВт. (Чеченэнерго). 28.05 в 15ч.07мин. РПВ В-148 ПС 110кВ Кизляр-1 успешно. 28.05.16г. 14ч.56мин. отключилась ВЛ 110кВ Кизляр-1 –Каргалиновская (Л-148) работающая в тупиковом режиме: на ПС 110кВ Кизляр-1 отключался В-148 от 2ст. ТЗНП, АПВ не было. Последствия для потребителей: Роткл.=5 МВт. (Чеченэнерго). 28.05 в 15ч.07мин. РПВ В-148 ПС 110кВ Кизляр-1 успешно. 31.05.16г. 10ч.37мин. по НО заявке на ПС 110кВ Кизляр-1 выведен в ремонт выключатель В-148 для послеаварийной проверки цепей автоматики выключателя. В 11ч.17мин. на ПС 110кВ Кизляр-1 введено в работу В-148 после проверки цепей автоматики выключателя, было выявлено: обрыв резистора 1R2 в цепи заряда конденсатора блока АПВ. (РПВ-58) | Атмосферные перенапряжения (гроза); Несвоевременное выявление дефектов |  | Определить количество эксплуатируемых блоков АПВ (РПВ-58; РПВ-258) в цепях автоматики присоединений 110 кВ со сроком эксплуатации более 25 лет. Включить в планы реконструкции устройств релейной защиты и автоматики замену физически устаревших реле указанного типа. | 2016-07-03 2016-08-31
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Затеречные ЭС | 2016-05-28 21:30 | 2016-05-29 15:24 | 28.05.16г. 21ч.30мин. На ПС 110кВ Кочубей от ДЗТ Т-1 (6,3МВА) отключились выключатели В-131, В-88 и отделитель ОД-110-Т-1. Схемно отключились ВЛ 110кВ Кочубей – Тарумовка с отпайкой на ПС 110кВ Таловка (ВЛ-110-131), ВЛ 110кВ Кизляр-2 –Тарумовка с отпайкой на ПС 110кВ Калиновка (ВЛ-110-114), ВЛ 110кВ Тарумовка –Терекли-Мектеб с отпайкой на ПС 110кВ Арсланбек (ВЛ-110-127). Последствий для потребителей: схемно обесточены ПС 110кВ Таловка, ПС 110кВ Тарумовка, ПС 110кВ Арсланбек, ПС 110кВ Терекли Мектеб, ПС 110кВ Калиновка. Pоткл=4,5МВт, население 6750 В 21ч.43мин. нагрузка от трансформатора Т-1 переведена на Т-2, и на ПС 110кВ Кизляр-2 включен выключатель В-114, всем потребителям подано напряжение. В 22ч.53мин. на ПС 110кВ Кочубей при осмотре оборудования обнаружен: На панели автоматики Л-131 выпал блинкер «работа АПВ», На панели защиты Трансформатора Т-1 выпал блинкер «работа ДЗТ» Последующим послеаварийным осмотром оборудования (29.05.2016 г. 04ч. 30 мин.) произведенным в светлое время суток было обнаружено повреждение разрядника РВО-10 Т-1 фазы «В» и обрыв шлейфа по фазе «А» на вводе 10кВ Т-1 Кроме того в результате послеаварийной проверки автоматики Л-131 было выявлено, что обмотка катушки включения привода ММО-110 Л-131 находится в обрыве (коррозия в месте пайки вывода катушки с обмоточным проводом), 29.05.16г. 10ч.51мин. на ПС 110кВ Кочубей по АВ заявке выведен в ремонт В-131 для замены поврежденной катушки включения. В 15ч.20мин. обнаружено неисправное реле АПВ В-131 (подана АВ заявка). В 17ч.17мин. ВЛ-110-131 переведена на ШОВ-110. В 17ч.33мин. на ПС 110кВ Кочубей включен В-88, на ПС 110кВ Кизляр-2 отключен В-114. 29.05.16г. 10ч.51мин. на ПС 110кВ Кочубей по АВ заявке выведен в ремонт Т-1 для замены поврежденного разрядника РВО-10кВ Т-1 фаза «В». Заявка продлена в связи с пониженной изоляцией разрядника РВО-10 Т-1 Ф "С" 12ч.44мин. на ПС 110кВ Кочубей введен в работу В-131 после замены реле АПВ и катушки включения выключателя. 15ч.24мин. на ПС 110кВ Кочубей введен в работу Т-1 после замены разрядника РВО-10 Т-1 Ф "С". | Прочие превышения параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта | Нарушение электрической изоляции; Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Произвести осмотр состояния разрядников на П.С. ПУ ЗЭС обратив особое внимание на наличие сколов, загрязнение изоляции, состояние глазури с отражением результатов в соответствующей технической документации. По результатам осмотров на ПС ПУ ЗЭС разработать и выполнить мероприятия по производству необходимых испытаний последующей замены выбракованных разрядников. | 2016-07-03 2016-08-18
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Северные ЭС | 2016-05-29 06:45 | 2016-05-29 06:45 | 29.05.16г. 06ч.45мин. отключилась ВЛ 110кВ Акташ – Cулевкент (ВЛ-110-139), ВЛ 110кВ Бабаюрт – Сулевкент (ВЛ-110-169): на ПС 110кВ Акташ от 1ст. ТЗНП, АПВ успешное; на ПС 110кВ Бабаюрт от 1ст. ТЗНП, ТО, АПВ успешное. На ПС 110кВ Куруш ДЗТ Т-2 (6,3МВА) отключился ОД-110-Т-2. Т-2 находился под напряжением без нагрузки. Погода: ясно. | Прочие воздействия природных явлений |  | Нет данных.
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Гергебильские ЭС | 2016-05-29 18:26 | 2016-05-29 18:50 | 29.05.16г. 18ч.26мин. Отключилась ВЛ 110кВ Ирганай ГПП– Гоцатлинская с отпайками (ВЛ-110-197):- на ПС 110кВ Ирганай ГПП от ТО, АПВ не было; - на ПС110кВ Гоцатлинская от ДЗ (ступень не выявлена), АПВ не было. Погода: ветер. Последствия для потребителей:Роткл=4,5 МВт, Население=8000 чел, 3ПС-110кВ, 58КТП, 4н/п Быт, частично Унцукульского района. Обесточены ПС 110кВ Головной узел, Новый Ирганай, ПС 110кВ Майданское, ПС 110кВ Гоцатлинская Т-1 110/10 МВА. В 18ч.50мин. ВЛ-110-197 включено в работу, всем потребителям подано напряжение. | Несвоевременное выявление дефектов |  | Выполнить верховой осмотр ВЛ 110кВ Ирганай ГПП– Гоцатлинская с отпайками (ВЛ-110-197) Укоротить обводной шлейф на опоре №72 ВЛ-110-197 | 2016-08-01 2016-06-15
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Гергебильские ЭС | 2016-05-29 18:30 | 2016-05-30 11:00 | 29.05.16г.18ч.30мин. отключилась на ПС Унцукуль Т-2 от Диф защиты 18ч.40мин. нагрузка переведена на Т-1 | Несвоевременное выявление дефектов |  | После ввода в работу Т-2 проверить протекание токов в цепях защиты Т-2, снять векторную диаграмму на диф. реле. | 2016-07-15
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Махачкалинские ГЭС | 2016-05-31 10:25 | 2016-05-31 11:05 | 31.05.2016г. в 10:25ч. на ДП ОДС МГЭС от ДД ОДС ПУ ЦЭС АО «ДСК» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении КВЛ-6 кВ Ф-26 ПС «ГПП» действием МТЗ. В 10:30ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение выполнить обход КВЛ-6 кВ в районе перехода КВЛ через пр. И. Шамиля и определить причину аварийного отключения. В 10:45ч. распоряжение выполнено. Установлено, что на данном переходе перегорел шлейф. В 11:00ч. шлейф восстановлен. В 11:00ч. ДД ОДС ПУ ЦЭС АО «ДСК» дана команда на ввод Ф-26 в работу. В 11:05ч. команда выполнена, нагрузка 110А. С начала прекращения электроснабжения до его восстановления, в том числе по временной схеме, обесточенными остались следующие социально-значимые объекты: котельная установка, Роддом №2, Онкологическая больница. Максимальная токовая защита | Не соответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам; Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта | Механическое разрушение, деформация, перекос | Необходимо выполнить внеплановый обход КВЛ-6 кВ Ф-26 ПС «ГПП» с целью определения ее состояния, выявления аварийных участков и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. | 2016-07-31
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Дербентские ЭС (Ахтынские РЭС) | 2016-05-31 11:50 | 2016-06-01 10:24 | 31.05.2016г.в 11 час. 50 мин.исчезло напряжение на стороне 0,4кВ на КТП -4/100кВА от ПС 35/10кВ "Заря" При осмотре обнаружено в с.Кака на КТП-4/100кВА неисправный трансформатор. | Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | Нарушение электрической изоляции | Заменить метталические перемычки в шкафу 10кВ на калиброванные предохранители ПК-10 на всех КТП фидера №4 от ПС 35/10кВ "Заря", где они отсутствуют. На стороне 0,4кВ установить ПН-2 на всех КТП фидера №4 от ПС 35/10кВ "Заря" где они отсутствуют | 2016-07-25 2016-07-25
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Махачкалинские ГЭС | 2016-06-01 08:20 | 2016-06-01 09:15 | 01.06.2016г. в 08:20ч. на ДП ОДС МГЭС от потребителей ЭЭ от ТП №491 «Калинина 78 а» поступило сообщение о прекращении электроснабжения. В 08:20ч. ОВБ ОДС МГЭС дано распоряжение проверить электрооборудование ТП. В 09:00ч. распоряжение выполнено. Установлено, что в РУ-6 кВ перегорели калиброванные предохранители ПКТ. Кроме этого, в трансформаторном помещении на изоляторах ввода ВН силового трансформатора Т-1 имеется животное (крыса) со следами электродугового воздействия. Крыса удалена и оборудование восстановлено. В 09:15ч. электроснабжение возобновлено в полном объеме. С начала прекращения электроснабжения до его восстановления, в том числе по временной схеме, социально-значимые объекты обесточенными не остались. | Воздействие на ЭУ животных | Нарушение электрической изоляции | Необходимо выполнить внеплановый осмотр ТП №491 «Калинина 78 а» на предмет наличия отверстий для проникновения животных в ТП. При выявлении недостатков – принять меры для их устранения. | 2016-08-31
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Центральные ЭС (Буйнакские РЭС) | 2016-06-01 13:30 | 2016-06-01 22:38 | 01.06.16г. 21ч. 05мин. отключился на ПС Дженгутай Ф-5 от МТЗ АПВ выведен и обесточено 180 хоз., перекрытие на КТП №444/250 с Кадар. | Прочие воздействия природных явлений |  | Нет данных.
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Центральные ЭС (Буйнакские РЭС) | 2016-06-01 21:05 | 2016-06-05 18:59 | 01.06.16г.21ч. 05мин. отключился на ПС Дженгутай Ф-8 от МТЗ АПВ выведен и обесточено 3н/п 500чел. 17КТП 02.06.16г. 16ч. 10мин Сняты шлейфа на опоре № 95 05.06.2016г. 18ч. 59мин. Дженгутай Ф-8 введен в работу. 01.06.16г. 21ч. 05мин. отключился на ПС Дженгутай Ф-6 от МТЗ АПВ выведен и обесточено 2н/п 1000хоз. 02.06.16г. 08ч. 50 мин. Дженгутай Ф-6 введен в работу. | Прочие превышения параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта | Механическое разрушение, деформация, перекос | Выполнить перенос ВЛ-10кВ Ф-6 и Ф-8 от ПС Дженгутай в дали от трассе предполагаемого селевого потока. | 2016-07-29
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Махачкалинские ГЭС | 2016-06-02 09:15 | 2016-06-02 09:45 | 02.06.2016г. в 09:15ч. на ДП ОДС МГЭС от потребителей ЭЭ от КТП №422 «Умакай» поступило сообщение о прекращении электроснабжения. В 09:15ч. ОВБ ОДС МГЭС дано распоряжение проверить электрооборудование КТП. В 09:45ч. распоряжение выполнено. Установлено, что в РУ-6 кВ перегорели калиброванные предохранители ПКТ. Кроме этого, в трансформаторном помещении на шинопроводах имеется животное (кошка) со следами электродугового воздействия. Кошка удалена и электроснабжение возобновлено в полном объеме. С начала прекращения электроснабжения до его восстановления, в том числе по временной схеме, социально-значимые объекты обесточенными не остались. | Воздействие на ЭУ животных | Нарушение электрической изоляции | Необходимо выполнить внеплановый осмотр КТП №422 «Умакай на предмет наличия отверстий для проникновения животных в КТП. При выявлении недостатков – принять меры для их устранения. | 2016-08-31
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Дербентские ЭС (Ахтынские РЭС) | 2016-06-02 13:40 | 2016-06-05 11:20 | 02.06.2016г в 13 час.30 мин. исчезло напряжение на стороне 0,4кВ на КТП-17/250кВА фидер №3 от ПС 35/10кВ "Рутул" При осмотре обнаружено в с.Рутул на КТП-17/250кВА неисправный трансформатор. | Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | Нарушение электрической изоляции | На всех КТП фидера №3 от ПС 35/10кВ "Рутул" в шкафу 10кВ заменить металлические перемычки на калиброванные предохранители ПК-10,где они отсутвуют. Выполнить техническое обслуживание КТП согласно годового графика технического обслуживания и представить отчет. | 2016-07-18 2016-07-18
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Дербентские ЭС (Магарамкентские РЭС) | 2016-06-02 14:46 | 2016-06-03 17:15 | 02.06.2016г. в 14 час.46 мин.исчезло напряжение на стороне 0,4кВ на КТП-26/160кВА от ПС 110/10кВ ""Тагиркент" фидер №1. При осмотре обнаружено в с.Чах-Чах на КТП 26/160кВА неисправный трансформатор | Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | Нарушение электрической изоляции | На всех КТП фидера №1 от ПС 110/10кВ "Тагиркент" проверить наличие конденсата, а при наличиии слить конденсат и довести масло в трансформаторе до соответствующего уровня. На стороне 0,4кВ установить ПН-2 на всех КТП фидера №1 от ПС 110/10кВ "Тагиркент" где они отсутствуют | 2016-07-20 2016-07-20
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Махачкалинские ГЭС | 2016-06-02 20:20 | 2016-06-02 20:36 | 02.06.2016г. в 20:20ч. на ДП ОДС МГЭС от ДД ОДС ПУ ЦЭС АО «ДСК» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении ВЛ-10 кВ Ф-13 ПС «Приморская» действием МТЗ. В 20:36ч. РПВ успешное, нагрузка 95А. С начала прекращения электроснабжения до его восстановления, в том числе по временной схеме, социально-значимые объекты обесточенными не остались. Максимальная токовая защита | Невыявленные причины |  | Нет данных.
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Махачкалинские ГЭС | 2016-06-02 22:15 | 2016-06-02 23:45 | 02.06.2016г. в 22:15ч. на ДП ОДС МГЭС от ДД ОДС ПУ ЦЭС АО «ДСК» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении КВЛ-10 кВ Ф-14 ПС «Компас» действием ТО. В 22:16ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение выполнить осмотр КТП «Насосная». В 22:50ч. распоряжение выполнено. Установлено, что в РУ-10 кВ КТП перегорели некалиброванные плавкие вставки. Электрооборудование восстановлено, Фидер можно включить в работу. В 22:55ч. ДД ОДС ПУ ЦЭС АО «ДСК» дана команда на ввод Ф-14 в работу. В 23:40ч. команда выполнена, нагрузка 35 А. В 23:45ч. восстановлена нормальная схема электроснабжения. С начала прекращения электроснабжения до его восстановления, в том числе по временной схеме обесточенными остались следующие социально-значимые объекты: Насосная станция. Токовая отсечка | Несвоевременное устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | Необходимо выполнить внеочередной осмотр РУ-0,4 кВ, РУ-10 кВ КТП «Насосная» по КВЛ-10 кВ Ф-14 ПС «Компас» с целью выявления некалиброванных плавких вставок для защиты оборудования от токов КЗ и нагрузки. (Повтор с ТН от 08.11.2015, номер акта расследования ТН – №35) Для выявления причин частого перегорания устройств защиты оборудования от КЗ на КТП «Насосная» по КВЛ-10 кВ Ф-14 ПС «Компас» необходимо произвести высоковольтные испытания электрооборудования в соответствии с требованиями ПТЭЭСС РФ и иными ведомственными документами. (Повтор с ТН от 08.11.2015, номер акта расследования ТН – №35) | 2016-08-31 2016-08-31
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Махачкалинские ГЭС | 2016-06-03 01:50 | 2016-06-03 03:29 | 03.06.2016г. в 01:50ч. на ДП ОДС МГЭС от ДД ОДС ПУ ЦЭС АО «ДСК» поступило сообщение о том, что по КВЛ-6 кВ Ф-16 ПС «Новая» сработала аварийная сигнализация на установившееся замыкание на землю. Фидер аварийно отключен. В 02:25ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение выполнить обход КВЛ-6 кВ от ТП №389 «Турбаза Турист» в сторону ЯЖНУ «Кяхулай». В 02:50ч. распоряжение выполнено. Установлено, что на указанном участке имеется наброс посторонних предметов на провода КВЛ. В 03:20ч. наброс устранен. В 03:29ч. электроснабжение восстановлено в полном объеме. С начала прекращения электроснабжения до его восстановления, в том числе по временной схеме, социально-значимые объекты обесточенными не остались. | Умышленное (вандальное) повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ | Механическое воздействие сторонних лиц и организаций | В целях недопущения подобных технологических нарушений по КВЛ-6 кВ Ф-16 ПС «Новая» необходимо направить в пресс-службу АО «Дагестанская сетевая компания», для размещения на официальных ресурсах, информацию о недопустимости нарушения гражданами и организациями различных форм собственности работоспособности электрических сетей Махачкалинских ГЭС и о преследовании за повреждение электрических сетей в соответствии с законодательством РФ. | 2016-08-31
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Затеречные ЭС | 2016-06-03 05:15 | 2016-06-03 16:16 | 03.06.16г. 05ч.15мин. На ПС 110кВ Кизляр-1 от ДЗТ Т-2(16МВА) 110/35/10 отключились выключатели В-146, В-148 и отделитель ОД-110-Т-2. АПВ В-146, В-148 успешно. Последствия для потребителей: Pоткл=4МВт, население 6000 человек, в Кизлярском районе. В 05ч.25мин. нагрузка переведена на Т-1, всем потребителям подано напряжение. В 16ч.16мин. введен в работу Т-2 на ПС 110кВ Кизляр-1 после замены поврежденных ПК-10 в ячейке ТСН-2 и произведенных испытаний трансформатора. | Воздействие на ЭУ птиц | Загрязнение посторонними предметами | 1 Выполнить осмотр порталов, анкерных опор на входе ВЛ-110/35кВ подстанций ПУ ЗЭС На предмет наличия птичьих гнезд. 2 По результатам осмотра наметить и выполнить мероприятия по очистке от гнезд. 1. Предусмотреть возможность установки защитного кожуха над конструкцией разъединителя 10 кВ ТСН-2 на П.С Кизляр-1 | 2016-07-14 2016-07-15
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Гергебильские ЭС | 2016-06-03 15:05 | 2016-06-03 15:24 | 03.06.16г. 15ч.05мин. отключилась работавшая в тупиковом режиме ВЛ110кВ Леваши – Цудахар (ВЛ-110-183):- на ПС 110кВ Цудахар отключился СВ-110 от 2 ст.ДЗ ВЛ-110кВ Леваши – Цудахар (ВЛ-110-183), АПВ не было (АПВ введено). Схемно обесточились ВЛ110кВ Леваши – Акуша (ВЛ-110-187),ВЛ 110кВ Леваши-Сергокала (ВЛ-110-182),ВЛ 110кВ Изберг-Северная –Сергокала (ВЛ-110-177), Схемно обесточены 3 ПС 110кВ (Леваши, Акуша, Сергокала). Погода: в районе ПС 110кВ Леваши идет ливень. Последствия для потребителей: Pоткл=26 МВт, 39 В 15ч.24мин. на ПС 110кВ Цудахар РПВСВ-110 успешное, всем потребителям подано напряжение. 10.06.16г. в 13ч.28мин.по НО заявке №2960 наПС 110кВ Цудахар выведен в ремонт СВ-110 для послеаварийной проверки автоматики выключателя до 15ч.00мин. 10.06.16г. 10.06.16г. 15ч.28мин. на ПС 110кВ Цудахар введен в работу СВ-110, после замены неисправного реле АПВ. | Атмосферные перенапряжения (гроза) |  | На опорах № 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76,77,78,79,80,81,82,83,84,85 ВЛ 110кВ Леваши-Цудахар (ВЛ-110-183) установить молниеотводы. Провести верховой осмотр ВЛ 110кВ Леваши-Цудахар (ВЛ-110-183) с целью выявления и устранения выявленных дефектов. | 2016-08-31 2016-08-01
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Махачкалинские ГЭС | 2016-06-04 09:45 | 2016-06-04 13:10 | 04.06.2016г. в 09:45ч. на ДП ОДС МГЭС от ДД ОДС ПУ ЦЭС АО «ДСК» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении КВЛ-10 кВ Ф-3 ПС «Тепличный комбинат» действием МТЗ. В 10:20ч. РПВ неуспешное. В 10:20ч. ОВБ ОДС МГЭС дано распоряжение выполнить обход КВЛ-10 кВ и осмотр ТП, КТП и определить причину аварийного отключения. В 12:00ч. распоряжение выполнено. Установлено, что на участке КВЛ-10 кВ ТП №80 «2-я магистральная»-ТП №269 «Дом ветеранов труда» имеется обрыв провода СИП. Провод восстановлен. В 13:10ч. электроснабжение полностью восстановлено. С начала прекращения электроснабжения до его восстановления, в том числе по временной схеме, социально-значимые объекты обесточенными не остались. Максимальная токовая защита | Прочие нарушения | Нарушение механического соединения в результате прочих причин; Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В целях недопущения подобных технологических нарушений и выявления контактных соединений, выполненных скруткой, необходимо выполнить внеплановый обход КВЛ-10 кВ Ф-3 ПС «Тепличный комбинат». | 2016-08-31
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Дербентские ЭС (Дербентские РЭС) | 2016-06-05 10:00 | 2016-06-06 16:46 | 05.06.2016г в 10.00 отключили на ПС 110/6 Огни Ф-3 "Земля" на фазе "С" При осмотре обнаружено на 3-КТП5/250кВА пробит разрядник- на балансе потребителей Сняли шлейфы на опоре №20 в сторону карьер и ввели в работу Ф-3 | Невыявленные причины |  | Обязать потребителей эксплуатировать КТП согласно ПУЭ. | 2016-06-27
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Дербентские ЭС (Ахтынские РЭС) | 2016-06-05 10:45 | 2016-06-09 17:35 | 05.06.2016г.исчезло напряжение на стороне 0,4кв КТП-11/63кВА фидер №3 от ПС 110/10кВ "Усухчай". При осмотре обнаружено в с.Каладжух неисправный трансформато ТМ-63кВА. | Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | Нарушение электрической изоляции | На всех КТП фидера №3 от ПС 110/10кВ "Усухчай" на стороне 0,4кВ установить ПН-2 где они отсутствуют На всех КТП фидера №3 проверить наличие конденсата, а при наличиии слить конденсат и довести масло в трансформаторе до соответствующего уровня. | 2016-07-18 2016-07-18
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Махачкалинские ГЭС | 2016-06-05 10:45 | 2016-06-05 11:00 | 05.06.2016г. в 10:45ч. на ДП ОДС МГЭС от ДД ОДС ПУ ЦЭС АО «ДСК» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении ВЛ-6 кВ Ф-6 ПС «Юго-Восточная» действием ТО. В 11:00ч. РПВ успешное, нагрузка 80А. С начала прекращения электроснабжения до его восстановления, в том числе по временной схеме, социально-значимые объекты обесточенными не остались. Токовая отсечка | Невыявленные причины |  | Нет данных.
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Центральные ЭС | 2016-06-05 16:27 | 2016-06-05 16:27 | 05.06.16г. 16ч.27мин. отключался на ПС Буйнакск-1 В-8 35кВ от ТО АПВ успешное Погода: дождь. | Невыявленные причины |  | Провести верховой осмотр ВЛ-35кВ № 8 «ПС Буйнакск I – ПС Такалай» | 2016-08-31
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Северные ЭС (Бабаюртовские РЭС) | 2016-06-05 17:15 | 2016-06-06 09:00 | 05.06.16г. 17ч.15мин. отключился на ПС Татаюрт Ф-4 от МТЗ АПВ выведен и обесточено 1н/п 20КТП. | Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Выполнить перетяжку проводов на ВЛ-10кВ Ф-4 от ПС Аксай | 2016-07-21
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Центральные ЭС (Карабудахкентские РЭС) | 2016-06-05 17:20 | 2016-06-06 15:36 | 05.06.16г. 17ч.20мин. отключился на ПС Параул Ф-7 от МТЗ АПВ выведено и обесточено 4КТП, повреждены ТТ. | Воздействие повторяющихся стихийных явлений | Электродуговое повреждение | Обратиться в АО "ДСК" с письмом о замене физически устаревших КРУН-10 кВ типа КРН- III на ПС 35/10 кВ «Параул» | 2016-07-30
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Гергебильские ЭС | 2016-06-05 18:17 | 2016-06-05 18:17 | 05.06.16г. 18ч.17мин. отключилась ВЛ 110кВ Тлох –Хунзах с отпайкой на ПС 110кВТлайлух (ВЛ-110-159): - на ПС 110кВХунзах от 2 ст. ТЗНП,АПВ успешное, ИМФ: L=12,9 км, фаза "С"; - на ПС 110кВ Тлох от 2ст. ТЗНП, АПВ успешное. Погода: ветер, гроза, дождь, град. | Атмосферные перенапряжения (гроза) |  | На ВЛ ВЛ 110кВ Тлох –Хунзах с отпайкой на ПС 110кВТлайлух (ВЛ-110-159) установить молниеотводы на опорах № 90, 91, 92, 93, 94. | 2016-07-31
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Северные ЭС (Бабаюртовские РЭС) | 2016-06-05 20:30 | 2016-06-06 09:13 | 05.06.16г. 20ч.30мин. отключился на ПС Хамаматюрт Ф-6 от МТЗ АПВ выведен и обесточено 3н/п 7КТП. | Не соответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам |  | На всех КТП присоединеных Ф-6 ПС Хамаматюрт прверит на наличие калиброванных предохранителей ПК-10, и где имеются жучки заменить на предохранители ПК-10 и на стороне 04кВ на ПН-2 . | 2016-07-22
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Северные ЭС (Бабаюртовские РЭС) | 2016-06-05 20:30 | 2016-06-06 11:30 | 05.06.16г. 20ч.30мин. отключился на ПС Хамаматюрт Ф-3 от МТЗ АПВ выведен и обесточено 1н/п 7КТП. | Умышленное (вандальное) повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ |  | Через средства массовой информации провести агитационные мероприятия по охране ВЛ | 2016-07-21
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Гергебильские ЭС (Тляратинские РЭС) | 2016-06-05 23:30 | 2016-06-06 14:50 | 05.06.16г.23ч.30мин. отключился на ПС Тлярата Ф-3 от МТЗ АПВ выведено и обесточено на отпайке Камилух 34н/п. 41КТП. | Снежные, водно-грязевые лавины (оползни) |  | Выровнить и укрепить опору №96 Ф-3 от ПС Тлярата. | 2016-06-30
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Северные ЭС (Хасавюртовские РЭС) | 2016-06-06 04:00 | 2016-06-06 09:15 | 06.06.16г. 04ч.00мин. отключился на ПС Аксай Ф-3 от МТЗ АПВ выведено . | Воздействие на ЭУ птиц |  | Выполнить проверку всех КТП от Ф-3 ПС Аксайна предмет постороннего предмета и загрязнения и составить план мероприятий по устранению недостатков. | 2016-07-21
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Центральные ЭС (Буйнакские РЭС) | 2016-06-06 10:14 | 2016-06-16 16:30 | 06.06.16г. 10ч. 14мин.отключили КТП 119/250 от Ф-7 ПС Халимбекаул и обесточено 50хоз. поврежден тр-р. с. Атлан-аул. Потребители запитаны. | Несвоевременное устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | Проверить и при наличии слить конденсат на трансформаторах КТП-119/250 от Ф-7 ПС Халимбекаул. | 2016-08-01
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Гергебильские ЭС (Гунибские РЭС) | 2016-06-06 11:00 | 2016-06-07 17:30 | 06.06.16г.11ч.00мин. отключили КТП 31/63 от Ф-2 ПС Цуриб и обесточено 10хоз. с. Кутлаб | Несвоевременное устранение дефектов | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отремонтировать трансформатор 63кВА и установить ПН-2 и ПК-10 на КТП2-31/63 с. Кутлаб. Провести перетяжку проводов пролете №1-8 от КТП 31/63 от Ф-2 ПС Цуриб. | 2016-07-01 2016-08-31
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Гергебильские ЭС (Гунибские РЭС) | 2016-06-06 11:00 | 2016-06-07 14:10 | 06.06.16г.11ч.00мин. отключили КТП 47/60 от Ф-2 ПС Цуриб и обесточено 6хоз. с. Гоаб | Несвоевременное устранение дефектов | Нарушение структуры материала в результате загнивания | Установить ПН-2 и ПК-10 на КТП 47/60 от Ф-2 ПС Цуриб Заменить опору №7 от КТП 47/60 от Ф-2 ПС Цуриб | 2016-07-10 2016-08-31
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Гергебильские ЭС (Левашинские РЭС) | 2016-06-06 13:00 | 2016-06-10 17:00 | 06.06.16г.13ч.00мин. отключили КТП 30/400 от Ф-1 ПС Леваши и обесточено 30хоз. с.Тагиркент | Атмосферные перенапряжения (гроза); Несвоевременное устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | Установить ОПН-10 или разрядники на КТП-1-30/400 с. Тагиркент. проверить все КТП от фидеров-10кВ ПС Леваши на целостность разрядников и при обнаружении поврежденных разрядников заменить, если отсутствуют для замены разрядников или ОПН до получения разрядников, выполнить взамен временно искровые промежутки. | 2016-07-08 2016-08-01
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Дербентские ЭС | 2016-06-06 16:57 | 2016-06-06 19:03 | 06.06.2016г в 16ч57мин на ПС Изберг-Северная 110 от 2ст. з.з отключилась ВЛ-110кВ №105 работающая в тупиковом режиме: на ПС Дербент-330 отключен В-105 по режиму. На ПС Огни 110 в 16ч57мин от Диф.защиты Т2 включился КЗ-110 Т2,отключился ОД-110 Т2 | Прочие воздействия природных явлений |  | Усилить изоляцию вводов 35кВ гидрофобной пастой | 2016-07-11
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Махачкалинские ГЭС | 2016-06-07 18:38 | 2016-06-07 18:48 | 07.06.2016г. в 18:38ч. на ДП ОДС МГЭС от дежурного электромонтера участка по эксплуатации ВЛ в п. Ленинкент поступило оперативное сообщение об аварийном отключении ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС «Радиоцентр». Дежурный электромонтер сообщил, что в РУ-10 кВ КТП «Ленинкент» (около администрации) обнаружено животное (кошка) с признаками электродугового воздействия. Кроме этого в РУ-10 кВ перегорели некалиброванные плавкие вставки. Животное удалено, электрооборудование восстановлено и Фидер можно ввести в работу. В 18:46ч. ДД ОДС ПУ ЦЭС АО «ДСК» дана команда на ввод Ф-2 в работу. В 18:48ч. команда выполнена, нагрузка 80А. С начала прекращения электроснабжения до его восстановления, в том числе по временной схеме, обесточенными остались следующие социально-значимые объекты: насосная станция. | Воздействие на ЭУ животных; Не соответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам | Нарушение электрической изоляции | Необходимо выполнить внеплановый осмотр электрооборудования КТП «Ленинкент» (около администрации) по ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС «Радиоцентр» на предмет наличия отверстий для проникновения животных в КТП. При выявлении недостатков – принять меры для их устранения. Выполнить осмотр электрооборудования КТП «Ленинкент» (около администрации) на предмет наличия некалиброванных плавких вставок для защиты оборудования от токов КЗ и перегрузки по ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС «Радиоцентр». | 2016-08-31 2016-08-31
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Центральные ЭС (Карабудахкентские РЭС) | 2016-06-08 08:44 | 2016-06-10 18:36 | 08.06.16г. 08ч.44мин. отключился на ПС Махачкала-330 Ф-1 от МТЗ АПВ выведено , обесточено 2 кирпичных завода и Кутан 2хоз, 6 КТП. Потребители запитаны в 18ч.36мин. 10.06.16 от Ф-8. | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Выполнить замену поврежденных проводов, перетяжку проводов и обновить вязки Ф-1 от ПС Махачкала 330. | 2016-09-30
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Северные ЭС (Северные РЭС) | 2016-06-08 17:25 | 2016-06-09 11:39 | 08.06.16г. 17ч.25мин. отключили КТП 20/250 от Ф-1 ПС Ново-Кули и обесточено 60хоз. Поврежден тр-р. 09.06.16г. 11ч. 39мин. заменен трансформатор и потребители запитаны. | Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | Нарушение электрической изоляции | Проверить и слить конденсат КТП от Ф-1 ПС Ново-Кули. | 2016-08-31
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Гергебильские ЭС (Тляратинские РЭС) | 2016-06-09 07:00 | 2016-06-09 14:20 | 09.06.16г.07ч.00мин. отключился на ПС Кидеро Ф-2 от МТЗ АПВ выведено , и обесточено 9н/п, 16КТП. | Невыявленные причины |  | Провести обход ВЛ-2/10кВ от ПС Кидеро с состовлением листков осмотра. | 2016-07-01
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Махачкалинские ГЭС | 2016-06-09 10:47 | 2016-06-09 13:25 | 09.06.2016г. в 10:47ч. на ДП ОДС МГЭС от ДД ОДС ПУ ЦЭС АО «ДСК» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении КВЛ-10 кВ Ф-34 ПС «Компас» действием ТО. В 11:00ч. ОВБ ОДС МГЭС дано распоряжение проверить электрооборудование РП-БКТП №974 «Насосная-Семендер». В 11:05ч. распоряжение выполнено. Установлено, что неизвестными лицами была выполнена операция по включению в работу электроустановки, выведенной в ремонт. В 13:10ч. ДД ОДС ПУ ЦЭС АО «ДСК» дана команда на ввод Ф-34 в работу. В 13:25ч. команда выполнена. С начала прекращения электроснабжения до его восстановления, в том числе по временной схеме, социально-значимые объекты обесточенными не остались. Токовая отсечка | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ; Прочие воздействия |  | Необходимо направить в пресс-службу АО «Дагестанская сетевая компания», для размещения на официальных ресурсах, информацию о недопустимости нарушения гражданами и организациями различных форм собственности работоспособности электрических сетей Махачкалинских ГЭС и о преследовании за повреждение электрических сетей в соответствии с законодательством РФ. | 2016-08-31
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Дербентские ЭС (Ахтынские РЭС) | 2016-06-11 03:30 | 2016-06-11 11:36 | 11.06.2016г.в 03 час.30мин. исчезло напряжение на стороне 0,4кВ на КТП-22/63кВА фидер №3 от ПС 35/10кВ "Рутул. При осмотре обнаружено в с.Рутул на КТП-22/63кВА неиспарвный трансформатор. | Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | Нарушение электрической изоляции | На всех КТП фидера №3 от ПС 35/10кВ "Рутул" установить ПН-2,где они отсутствуют. Заменить металлические перемычки в шкафу 10кВ на калиброванные предохранители ПК-10 на всех КТП фидера №3 от ПС 35/10кВ "Рутул" где они отсутствуют. | 2016-07-18 2016-07-18
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Дербентские ЭС | 2016-06-11 18:00 | 2016-06-12 08:44 | 11.06..2016г в 18.00. от МТЗ-35 отключился В-35 №39 АПВ не успешное. Дождь гроза При осмотре ничего не обнаружено | Прочие превышения параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  | Выполнить внеочередной обход ИТР ВЛ-35кВ №39 | 2016-07-04
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Дербентские ЭС | 2016-06-12 02:21 | 2016-06-12 16:12 | На ВЛ-110 №179 упала опора №62. Причина- размытие основания рекой 12.06.16г. 02ч.21мин. отключилась ВЛ-110кВ Магарамкент-Тагиркент с отпайкой на ПС 110кВ Морская(ВЛ-110-179)на ПС 110кВ Магарамкент от 1ст.ЗЗ, АПВ не успешное,РПВ не успешное. В 05ч.00мин. при осмотре ВЛ-110кВ №179 обнаружена упавшая опора №62, размытие основания рекой.В 16ч.12мин. включена в работу ВЛ-110 №179 после снятия шлейфов с опоре№62(опора исключена из схемы), и перетяжки проводов между опорами №61 и 63 | Паводок | Механическое воздействие атмосферных явлений | Разработать мероприятия по укреплению фундаментов опор №61-64 в русле реки Самур | 2016-07-20
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Дербентские ЭС | 2016-06-12 02:21 | 2016-06-12 03:06 | Дождь, гроза 12.06.16г. 02ч.21мин. отключилась ВЛ-110кВ Белиджи-Оружба (Л-148) на ПС Белиджи от 2 ст.ЗЗ, АПВ не успешное. Отключилась ВЛ-110кВ Магаракент-Тагиркент с отпайкой на ПС 110кВ Морская(ВЛ-110-179); на ПС 110кВ Магарамкент от 1 ст.ЗЗ, АПВ не успешное. Схемно отключилась ВЛ-110кВ Оружба-Тагиркент(Л-207). В 03ч.02мин. на ПС 110кВ Тагиркент отключен СВ-110. В 03ч.06мин. на ПС 110кВ Белиджи включена ВЛ-110кВ Белиджи- Оружба, запитаны 2МВт ПС 110кВ Морская запитана по сети 10кВ, все потребители включены | Паводок |  | Разроаботать мероприятия по укреплению фундаментов опор №61-64 на ВЛ-110кВ №179 | 2016-07-18
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Дербентские ЭС | 2016-06-12 05:50 | 2016-06-12 10:33 | 12.06.2016г в 05ч50мин ВЛ-110кВ № 207 ПС Оружба 110 - ПС Тагиркент 110 выведена в ремонт из-за отсутствия напряжения на фазе "С" на ПС Тагиркент 110 При осмотре обнаружено на ВЛ-110кВ №207 оборван шлейф фазы "С" на анкерной железобетонной опоре типа УБ-110-1 №14. | Паводок | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Усилить шлейфы анкерных опор путем шунтирования. | 2016-07-25
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Дербентские ЭС (Касумкентские РЭС) | 2016-06-12 17:01 | 2016-06-16 10:10 | 12.06.2016г в 17 час.01 мин.исчезло напряжение на стороне 0,4кВ на КТП-4/160кВА фидер №1 от ПС 35/10кВ "Тпиг". При осмотре обнаружено в с.Даздук на КТП-4/160кВА неисправный трансформатор ТМ-160кВА. | Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств. | Нарушение электрической изоляции | На всех КТП фидера №1 от ПС 35/10кВ "Тпиг" проверить наличие конденсата, а при наличиии слить конденсат и довести масло в трансформаторе до соответствующего уровня. На всех КТП фидера №1 от ПС 35/10кВ "Тпиг" на стороне 0,4кВ установить ПН-2 | 2016-07-18 2016-07-18
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Центральные ЭС (Буйнакские РЭС) | 2016-06-12 18:20 | 2016-06-13 12:01 | 12.06.16г.18ч.20мин. отключился на ПС Дженгутай Ф-8 от МТЗ АПВ выведено и обесточено 3 КТП лагерь, поврежден провод. | Прочие превышения параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Усилить основание опоры №155 Ф-8 от ПС Дженгутай. | 2016-09-30
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Центральные ЭС (Буйнакские городские ЭС) | 2016-06-12 20:12 | 2016-06-13 10:01 | 12.06.16г. 20ч.12мин. отключили КТП 77/250 от Ф-1 ПС Буйнакск-2 и обесточено 70хоз. Поврежден тр-р. Потреб-ли запитаны. | Несвоевременное устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | Проверить и при наличии слить конденсат на трансформаторах КТП 77/250 от Ф-1 ПС Буйнакск-2. | 2016-09-30
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Махачкалинские ГЭС | 2016-06-13 00:17 | 2016-06-13 00:42 | 13.06.2016г. в 00:17. на ДП ОДС МГЭС от ДД ОДС ПУ ЦЭС АО «ДСК» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении КВЛ-6 кВ Ф-612 ПС «ЦПП» действием ТО. В 00:19ч. ОВБ ОДС МГЭС дано распоряжение выполнить осмотр электрооборудования РП-ТП №494 «Москва». В 00:37ч. распоряжение выполнено. Установлено, что на токоведущих частях РУ-6 кВ имеется животное (кошка) с признаками электродугового воздействия. Животное удалено и Фидер можно ввести в работу. В 00:38ч. ДД ОДС ПУ ЦЭС АО «ДСК» дана команда на ввод Ф-612 в работу. В 00:42ч. команда выполнена. С начала прекращения электроснабжения до его восстановления, в том числе по временной схеме, социально-значимые объекты обесточенными не остались. Токовая отсечка | Воздействие на ЭУ животных | Нарушение электрической изоляции | Необходимо выполнить внеплановый осмотр РП-ТП №494 «Москва» КВЛ-6 кВ Ф-612 ПС «ЦПП» на предмет наличия отверстий для проникновения животных в ТП. При выявлении недостатков – принять меры для их устранения. | 2016-08-31
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Махачкалинские ГЭС | 2016-06-13 13:10 | 2016-06-13 14:00 | 13.06.2016г. в 13:10ч. на ДП ОДС МГЭС от потребителей ЭЭ КТП-1 №576 «Н. Кяхулай» поступило сообщение о появлении перенапряжения в электрической сети и о прекращении электроснабжения по 1 фазе. В 13:10ч. ОВБ ОДС МГЭС дано распоряжение проверить электрооборудование КТП-1 №576 «Н. Кяхулай». В 14:00ч. распоряжение выполнено. Установлено, что в трансформаторном помещении на шпильке нулевого ввода, а также на шпильке ввода НН силового трансформатора Т-1 ослабли контактные болтовые соединения с шинопроводами. Контактные соединения восстановлены, напряжение стабилизировано. С начала прекращения электроснабжения до его восстановления, в том числе по временной схеме, социально-значимые объекты обесточенными не остались. | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение механического соединения в результате прочих причин; Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В целях недопущения подобных технологических нарушений необходимо выполнить ряд технических мероприятий по стабилизации электрического сопротивления, ликвидации тепловыделения на контактных соединениях шинопроводов в РУ-0,4 кВ, РУ-10 кВ КТП-1 №576 «Н. Кяхулай». | 2016-08-31
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Центральные ЭС (Буйнакские РЭС) | 2016-06-13 15:30 | 2016-06-24 11:32 | 13.06.16г.15ч.30мин. отключили КТП 628/63 от Ф-1 ПС Казанище и обесточено 1хоз. сгорел ПК-10. | Несвоевременное устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | Установить калиброванные предохранители КТП№628/63 на Ф-1 от ПС Казанище. | 2016-07-29
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Махачкалинские ГЭС | 2016-06-13 18:32 | 2016-06-14 10:40 | 13.06.2016г. в 18:32ч. на ДП ОДС МГЭС от ДД ОДС ПУ ЦЭС АО «ДСК» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении КВЛ-10 кВ Ф-2 ПС «Махачкала-110» действием МТЗ. В 18:35ч. потребители ЭЭ переведены на резервную схему электроснабжения. В 18:51ч. РПВ неуспешное, при включении появилась несимметрия напряжения из-за несимметричной нагрузки. В 18:53ч. ОВБ ОДС МГЭС дано распоряжение выполнить обход КВЛ-10 кВ. В 22:10ч. распоряжение выполнено. Установлено, что в пролете опор №№ 2-3 КВЛ-10 кВ, выполненной в габаритах ВЛ-35 кВ, оборван грозозащитный трос и лежит на проводе фазы. Грозозащитный трос удален, Фидер можно ввести в работу. 14.06.2016г. в 10:30ч. ДД ОДС ПУ ЦЭС АО «ДСК» дана команда на ввод Ф-2 в работу. В 10:40ч. команда выполнена. В результате технологического нарушения, до времени перевода на резервную схему электроснабжения, обесточенными остались следующие социально-значимые объекты: Насосные станции Вузовского озера, Диагностический центр РД, Лечебный центр Р.П. Аскерханова. Максимальная токовая защита | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Механическое разрушение, деформация, перекос; Нарушение электрической изоляции | Необходимо выполнить внеплановый обход КВЛ-10 кВ Ф-2 ПС «Махачкала-110» с целью определения состояния грозозащитного троса, выявления аварийных очагов и разработки мероприятий по устранению выявленных отклонений от нормативных показателей. | 2016-08-31
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Махачкалинские ГЭС | 2016-06-14 19:55 | 2016-06-14 20:17 | 14.06.2016г. в 19:55ч. на ДП ОДС МГЭС от ДД ОДС ПУ ЦЭС АО «ДСК» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении ВЛ-6 кВ Ф-8 ПС «Юго-Восточная» действием МТЗ. В 20:17ч. РПВ успешное, нагрузка 10 А. С начала прекращения электроснабжения до его восстановления, в том числе по временной схеме, социально-значимые объекты обесточенными не остались. Максимальная токовая защита | Невыявленные причины |  | Нет данных.
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Затеречные ЭС (Кизлярские РЭС) | 2016-06-15 20:30 | 2016-06-18 11:15 | 15.06.16г. 20ч.30мин. отключился на ПС Крайновская Ф-1 от МТЗ АПВ выведено. РПВ не успешно. В 21:00 после отключения РЛ-1/2 ф№1 включен успешно. Обесточено 9 КТП кутаны. 16-06-2016 обходом и осмотром обнаружена сваливщаяся на бок опора № 497 и обрыв проводов под давлением. 18-06-2016 в 11:15 после выпрямления опоры №497 и замены оборванных проводов, РЛ-1/2 включен успешно все потребители запитаны. | Прочие воздействия природных явлений | Разрушение фундамента, строит. конструкций | В районе затопления у основания опор ВЛ, выполнить бетонные площадки. | 2016-07-20
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Гергебильские ЭС | 2016-06-16 12:39 | 2016-06-16 14:28 | 16.06.16г. 12ч.39мин.по НО заявке на ПС 110кВ Гоцатлинская выведен в ремонт СВ-110 для устранения дефекта в цепях датчика давления элегаза ТТ-1-СВ-110. в 14ч.28мин. СВ-110 введен в работу после устранения дефекта. | Дефекты (недостатки) конструкции | Неклассифицированные причины | На всех ПС в зоне обслуживания ПУ ГЭС провести проверки дачиков давления элегаза. | 2016-12-31
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Гергебильские ЭС (Кумухские РЭС) | 2016-06-16 22:00 | 2016-06-17 11:20 | 16.06.16г.22ч. 00мин. отключился на ПС Вачи Ф-3 от МТЗ АПВ выведено , и обесточено кутаны, 6 н/п, 57КТП. | Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта |  | Провести перетяжку проводов ВЛ-3/10кВ от ПС Вачи в пролете опор №242-243. Произвести обход Л-3/10кВ от ПС "Вачи" 35\10 для выявления дефектов для последующего устранения. | 2016-07-08 2016-07-31
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Гергебильские ЭС (Кумухские РЭС) | 2016-06-16 22:00 | 2016-06-17 09:00 | 16.06.16г.22ч. 00мин. отключился на ПС Вачи Ф-1 от МТЗ АПВ выведено, и обесточено кутаны, 8н/п, 15КТП. | Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта |  | Провести перетяжку проводов ВЛ-10кВ Ф-1 от ПС Вачи. Произвести обход ВЛ-10кВ Ф-1 от ПС "Вачи" 35\10 для выявления дефектов для последующего устранения. | 2016-08-15 2016-07-11
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Северные ЭС | 2016-06-17 14:53 | 2016-06-21 12:35 | 17.06.2016г в 15 час 47 минут на ПС Акташ по НО заявке выведен в ремонт В-132. Проверка вторичных цепей ТТ Л-132 фаза "В". При проверке обнаружен поврежденный токовый кабель АКВРГ-10*4 на ОРУ-110кВ проходящий от шкафа привода выключателя В-132 до я.з. В-132. 21.06.2016г после замены кабеля в 12 час 36 минут В-132 был введен в работу. | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | Заменить кабель . | 2016-06-21
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Махачкалинские ГЭС | 2016-06-17 20:10 | 2016-06-17 21:00 | 17.06.2016г. в 20:10ч. на ДП ОДС МГЭС от потребителей ЭЭ ТП №372 «Спутник» поступило сообщение о прекращении электроснабжения по 1 фазе. В 20:10ч. ОВБ ОДС МГЭС дано распоряжение проверить электрооборудование ТП. В 20:30ч. распоряжение выполнено. Установлено, что в РУ-0,4 кВ перегорел шинопровод от шпильки ввода НН силового трансформатора до линейного разъединителя 0,4 кВ. В 21:00ч. электроснабжение возобновлено в полном объеме. С начала прекращения электроснабжения до его восстановления, в том числе по временной схеме, социально-значимые объекты обесточенными не остались. | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение механического соединения в результате прочих причин; Механическое разрушение, деформация, перекос | Необходимо выполнить внеплановый осмотр электрооборудования РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ ТП №372 «Спутник» на предмет выявления участков шинопроводов с ослаблением контактных болтовых соединений. При их наличии – выполнить ряд технических мероприятий по стабилизации электрического сопротивления и ликвидации тепловыделения на контактных соединениях шинопроводов. | 2016-08-31
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Дербентские ЭС (Дахадаевские РЭС) | 2016-06-18 17:30 | 2016-06-19 16:10 | 18.06.2016г. в 17 час.30 мин на ПС Уркута 35/10 от МТЗ отключился ф№1,АПВ выведено по режиму.При осмотре обнаружено Свалены промежуточны деревянные опоры №123,124,125,126,127.Проливной дождь, оползни. | Снежные, водно-грязевые лавины (оползни) |  | Разработать мероприятия по укреплению фундаментов деревянных опор на ВЛ-10кВ фидер №1 от ПС 35/10кВ "Уркута" | 2016-07-25
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Центральные ЭС (Центральные РЭС) | 2016-06-18 23:30 | 2016-06-19 10:30 | 18.06.16г. 23ч. 30мин. отключили на ПС П.Солнце Ф-4"земля" , обесточено кутаны, 1н/п, 5КТП.на отпайке 4Р-2. | Воздействие при повреждении ЭУ потребителя |  | Обратиться к потребителям о приведении потребительского оборудования в соответствии с ПУЭ. | 2016-08-31
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Затеречные ЭС (Тарумовские РЭС) | 2016-06-19 18:50 | 2016-06-20 10:17 | 19-06-2016 в 18:50 на пс 110-35-10 кВ "Тарумовка" появилась Земля в сети 10 кВ, после отключения ф№2 земля пропала. В 19:28 после отключения РЛ 2/3, ф№2 включен успешно. обесточено 8 КТП "кутаны". 20-06-2016 в 10:17 после обхода и осмотра отпайки, РЛ 2/3 включен успешно, все потребители запитаны. Замечаний не обнаружено. | Невыявленные причины |  | Произвести чистку, протирку изоляции 8 КТП на отпайке 2/3 ВЛ-10 кВ Ф№2. | 2016-07-15
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Затеречные ЭС (Тарумовские РЭС) | 2016-06-19 19:30 | 2016-06-21 16:00 | 19-06-2016 в 19:30 на пс 110-35-10 кВ "Кочубей" появилась Земля в сети 10 кВ, после отключения Ф№5 земля пропала. В это же время стало известно о выбросе масла с трансформатора КТП 22-05-16/10 кВа на ВЛ-10 кВ Ф№ 5. В 20:00 после отключения РЛНД-10 кВ КТП 22-05-16/10 кВа, ф№5 включен успешно. На КТП были установлены не калиброванные ПК (жучки), Фаза "А" после перегорания касалась корпуса. КТП 22-05-16/10 кВа на балансе потребителя колхоз "1 мая" | Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | Нарушение электрической изоляции | Произвести обход и осмотр всех КТП на ВЛ-10 кВ ф№5, на предмет установки не калиброванных ПК-10 кВ (жучков), с дальнейшей заменой на калиброванные ПК-10. | 2016-07-15
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Гергебильские ЭС (Гумбетовские РЭС) | 2016-06-20 20:00 | 2016-06-22 16:00 | 20.06.16г.20ч. 00мин. отключился на ПС Тлох Ф-2 от МТЗ АПВ выведено и обесточено 1н/п, 5КТП | Несвоевременное выявление дефектов | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Заменить деревоопору №180 на ВЛ-1/10кВ от ПС "Тлох" 110/35/10 Произвести послеаварийный обход ВЛ-1/10кВ от ПС "Тлох" с составлением листков осмотра. | 2016-07-15 2016-08-20
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Гергебильские ЭС (Гунибские РЭС) | 2016-06-20 20:00 | 2016-06-21 17:45 | 20.06.16г.20ч. 00мин. отключили на ПС Согратль Ф-3 и обесточено 3н/п 8КТП «земля» | Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта | Нарушение структуры материала | Включить в план кап. ремонта установку ж/б приставок на ВЛ-1/10кВ от ПС "Согратль"35/10кВ | 2016-08-31
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Гергебильские ЭС (Акушинские РЭС) | 2016-06-20 20:30 | 2016-06-21 11:25 | 20.06.16г.20ч. 30мин. отключился на ПС Акуша Ф-1 от МТЗ АПВ выведено и обесточено на отпайке р1-40 3н/п, 9КТП | Несвоевременное устранение дефектов; Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта |  | Провести послеаварийный обход ВЛ-1-10кВ от ПС Акуша с состовлением листков осмотра для выявления и последуюшего устранения дефектов. Провести перетяжку проводов в пролете опор №148-149 ВЛ-1-10кВ от ПС Акуша. | 2016-07-31 2016-07-20
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Гергебильские ЭС (Гунибские РЭС) | 2016-06-20 21:00 | 2016-06-22 13:00 | 20.06.16г.21ч.00мин. отключили КТП 9/100 от Ф-3 ПСКарадах и обесточено 30хоз в с.Куяда. | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Электродуговое повреждение | Выполнить осмотр КТП от фидер 3 ПС Карадах на целостность разрядников, ОПН. На КТП где отсутствует или повреждены разрядники и ОПН заменить, при отсутствии на складах для их замены, установить искровые промежутки, | 2016-07-15 2016-08-08
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Центральные ЭС | 2016-06-21 08:30 | 2016-06-21 08:30 | 21.06.16г. 08ч.30мин. Отключалась работавшая в тупиковомрежиме ВЛ 110кВ ГПП – Махачкала110 (ВЛ-110-130): - на ПС 110кВГПП от ДФЗ, ТО, 1 ст. ТЗНП,АПВ успешное. . Погода: ясно. Последствийдля потребителей нет. | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ |  | Обратиться в АО "ДСК" с письмом о нарушении охранной зоны ВЛ-110-130. | 2016-07-15
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Махачкалинские ГЭС | 2016-06-21 20:10 | 2016-06-21 22:00 | 21.06.2016г. в 20:10ч. на ДП ОДС МГЭС от потребителей ЭЭ ГКТП №971 «Н.Тарки-2 Взрывпром-2» поступило сообщение о прекращении электроснабжения по 1 фазе. В 20:10ч. ОВБ ОДС МГЭС дано распоряжение проверить электрооборудование КТП. В 22:00ч. распоряжение выполнено. Установлено, что в пролете опор ВЛ-0,22 кВ №№3-4 имеется оборванный провод. Провод восстановлен, электроснабжение возобновлено в полном объеме. С начала прекращения электроснабжения до его восстановления, в том числе по временной схеме, социально-значимые объекты обесточенными не остались. | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Механическое разрушение, деформация, перекос | Необходимо выполнить внеплановый обход ВЛ-0,22 кВ Ф-3 ГКТП №971 «Н.Тарки-2 Взрывпром-2» с целью определения состояния электрооборудования и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. | 2016-08-31
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Гергебильские ЭС | 2016-06-22 08:55 | 2016-06-22 09:37 | 22.06.16г. 08ч.55мин. отключилась ВЛ 110кВ Буйнакск-1 - Гергебиль (ВЛ-110-118) - на ПС 110кВ Гергебиль от 1 ст. З.З., АПВ не было, причина выясняется на ПС 110кВ Буйнакск-1 от 1 ст. ЗЗ, МФО, АПВ успешное. Погода: ясно. ПС 110кВ Гергебиль показания ИМФ: -17.8км (L=43.91км),А=0, 3Uо= 100.8кВ,3Iо=2.2 кА, t=0.2с, Iкз=2.17 кА ПС110кВ Буйнакск-1 показания ИМФ: 0.7км,А=0, 3Uо= 23.1кВ, 3Iо=1.89 кА,t=0.48с, Iкз=1.97 кАВ 09ч.37мин. на ПС 110кВ Гергебиль включена в работу ВЛ-110-118 . | Воздействие на ЭУ птиц; Несвоевременное выявление дефектов |  | Установить устройство для отпугивания птиц на опоре 117 ВЛ-110-118 На ПС Гергебиль провести проверку работы комплекта автоматики выключателей В-118-110кВ (АПВ, АУВ). | 2016-08-08 2016-06-27
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Центральные ЭС | 2016-06-22 13:49 | 2016-06-22 14:24 | 22.06.16г. в 13ч.49мин. отключалась ВЛ 110кВ Махачкала 330 - ГПП II цепь (ВЛ-110-145), АПВ выведено (должно быть введено согласно ПУР), работавшая в тупиковом режиме, от ТО на ПС 110кВ ГПП. Схемно режимные особенности: на ПС 330кВ Махачкала выведен в ремонт В-145. В 14ч.24мин. включена ВЛ 110кВ Махачкала - ГПП II цепь (ВЛ-110-145) от ПС 110кВ ГПП. | Невыявленные причины |  | Провести верховой осмотр ВЛ-110-145 Махачкала 330 – ГПП II цепь | 2016-09-30
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Махачкалинские ГЭС | 2016-06-22 23:10 | 2016-06-23 00:30 | 22.06.2016г. в 23:10ч. на ДП ОДС МГЭС от потребителей ЭЭ поступило сообщение о прекращении электроснабжения по 1 фазе ВЛ-6 кВ Ф-8 ПС «Юго-Восточная». В 23:10ч. ОВБ ОДС МГЭС дано распоряжение выполнить обход ВЛ-6 кВ и определить причину отсутствия 1 фазы. В 23:30ч. распоряжение выполнено. Установлено, что на участкеВЛ-6 кВ КТП «Насосная»-КТП-5 №683 «Н. Кяхулай» имеется обрыв провода. В 23:30ч. ДД ОДС ПУ ЦЭС АО «»ДСК» дана команда на вывод в ремонтное положение выкатного элемента Ф-8. В 23:35ч. команда выполнена. 23.06.2016г. в 00:20ч. провод восстановлен, Ф-8 можно ввести в работу. В 00:22ч. ДД ОДС ПУ ЦЭС АО «»ДСК» дана команда на ввод Ф-8 в работу. В 00:30ч. команда выполнена, нагрузка 180 А. С начала прекращения электроснабжения до его восстановления, в том числе по временной схеме, социально-значимые объекты обесточенными не остались. | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Механическое разрушение, деформация, перекос | Необходимо выполнить внеплановый обход ВЛ-6 кВ Ф-8 ПС «Юго-Восточная» с целью определения ее состояния, выявления аварийных очагов и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. | 2016-08-31
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Махачкалинские ГЭС | 2016-06-22 23:40 | 2016-06-23 00:40 | 22.06.2016г. в 23:40ч. на ДП ОДС МГЭС от ДД ОДС ПУ ЦЭС АО «ДСК» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении ВЛ-6 кВ Ф-13 ПС «Юго-Восточная». В 00:40ч. РПВ успешное, нагрузка 60А. С начала прекращения электроснабжения до его восстановления, в том числе по временной схеме, социально-значимые объекты обесточенными не остались. | Невыявленные причины |  | Нет данных.
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Гергебильские ЭС | 2016-06-23 11:04 | 2016-06-23 13:48 | 23.06.16г. 11ч.04мин.по НО заявке на ПС 110кВ Гергебиль отключен в ремонт В-118 Заявка до 14-00 23.06.16г.13ч.48мин. на ПС 110кВ Гергебильвведен в работу В-118, после замены конденсатора в реле РПВ-258. | Несвоевременное выявление дефектов | Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации | Переодически провести проверки работы комплекта автоматики выключателей 110кВ (АПВ, АУВ). На ПС Гергебиль 110/35/10кВ заменить реле РПВ-258. | 2016-12-31 2016-07-15
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Махачкалинские ГЭС | 2016-06-23 12:50 | 2016-06-23 14:33 | 23.06.2016г. в 12:50ч. на ДП ОДС МГЭС от ДД ОДС ПУ ЦЭС АО «ДСК» поступило оперативное сообщение о том, что по КВЛ-6 кВ Ф-63 ПС «ЦПП» сработала аварийная сигнализация на установившееся замыкание на землю. Фидер аварийно отключен. В 12:51ч. потупило сообщение от дежурного персонала ПС «ЦПП» об обрыве шлейфа на опоре №1. В 13:00ч. ОВБ ОДС МГЭС дано распоряжение устранить обрыв шлейфа. В 14:30ч. распоряжение выполнено. В 14:30ч. ДД ОДС ПУ ЦЭС АО «ДСК» дана команда на ввод Ф-63 в работу. В 14:33ч. команда выполнена. С начала прекращения электроснабжения до его восстановления, в том числе по временной схеме, обесточенными остались следующие социально-значимые объекты: Роддом №1. | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Механическое разрушение, деформация, перекос | В целях недопущения подобных технологических нарушений, а также для выявления аварийных очагов необходимо выполнить внеплановый обход КВЛ-6 кВ Ф-63 ПС «ЦПП» с целью определения ее состояния, выявления аварийных очагов и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. Необходимо направить в пресс-службу АО «Дагестанская сетевая компания» информацию, для размещения на официальных интернет-ресурсах, о недопустимости препятствования деятельности оперативного, оперативно-ремонтного персонала Махачкалинских ГЭС при выполнении работ по ремонту электрооборудования в закрепленной зоне ответственности, ликвидации технологических нарушений в электрических сетях, а также о необходимости обеспечения беспрепятственного допуска указанным лицам к объектам электроэнергетики. Напомнить гражданам и организациям различных форм собственности о преследовании в соответствии с законодательством РФ за препятствование служебной деятельности работников Махачкалинских ГЭС. | 2016-08-31 2016-08-31
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Дербентские ЭС (Кайтагские РЭС) | 2016-06-23 13:00 | 2016-06-29 19:00 | 23.06.2016г. в 13 час.00 мин. исчезло напряжение на стороне 0,4кВ на КТП-22/63кВА фидер №4 от ПС 35/10кВ "Маджалис". При осмотре обнаружели поврежден трансформатор ТМ-63кВА | Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств. | Нарушение электрической изоляции | Заменить металлические перемычки в шкафу 10кВ на калиброванные предохранители ПК-10 где они отсутствуют на всех КТП фидера №4 от ПС 35/10кВ "Маджалис" На стороне 0,4кВ установить ПН-2 на всех КТП фидера №4 от ПС 35/10кВ "Маджалис" | 2016-08-08 2016-08-08
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Махачкалинские ГЭС | 2016-06-24 09:50 | 2016-06-24 13:00 | 24.06.2016г. в 09:50ч. на ДП ОДС МГЭС от потребителей ЭЭ поступило сообщение о прекращении электроснабжения по КВЛ-10 кВ Ф-26 школа ПС «Сепараторный завод». В 09:50ч. ОВБ ОДС МГЭС дано распоряжение выполнить обход КВЛ-10 кВ от ТП №816 «ТУСМ-6». В 11:40ч. распоряжение выполнено. Установлено, что на участке КВЛ-10 кВ имеется наброс посторонних предметов на провода КВЛ. Наброс устранен, Фидер можно ввести в работу. В 11:40ч. ДП ПС «Сепараторный завод» дана команда на ввод Ф-26 школа в работу. В 13:00ч. команда выполнена. С начала прекращения электроснабжения до его восстановления, в том числе по временной схеме, социально-значимые объекты обесточенными не остались. | Умышленное (вандальное) повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ | Нарушение электрической изоляции | Необходимо направить в пресс-службу АО «Дагестанская сетевая компания» информацию, для размещения на официальных интерент-ресурсах, о недопустимости нарушения гражданами и организациями различных форм собственности работоспособности электрических сетей Махачкалинских ГЭС и о преследовании за повреждение электрических сетей в соответствии с законодательством РФ. | 2016-08-31
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Дербентские ЭС (Дахадаевские РЭС) | 2016-06-24 14:23 | 2016-06-25 20:00 | 24.06.2016г. в 14 час.23 мин. исчезло напряжение на стороне 0,4кВ на КТП-11/100кВА фидер ;3 от ПС 35/10кВ "Уркута" При осмотре обнаружено в с.Хулабарк неисправный трансформато ТМ-100кВА | Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | Нарушение электрической изоляции | На всех КТП фидера №3 от ПС 35/10кВ "Уркута" проверить наличие конденсата, а при наличии слить конденсат и довести масло в трансформаторе до соответсвующего уровня. На стороне 0,4кВ установить ПН-2 на всех КТП фидера №3 от ПС 35/10кВ "Уркута" где они отсутствуют | 2016-08-15 2016-08-15
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Гергебильские ЭС | 2016-06-24 14:24 | 2016-06-24 14:24 | 24.06.16г. 14ч.24мин. отключалась ВЛ 110кВ Буйнакск-1 - Гергебиль (ВЛ-110-118) на ПС 110кВ Буйнакск-1от 1з. ДЗ, показания ИМФ L= -9,7 км(L=43.91км), ф. "А", 3Uо= 17,7кВ, 3Iо=1,41 кА, t=0.62 с, Iкз=2,54 кА; на ПС 110кВ Гергебиль от 1 з. ДЗ, показания ИМФ L= 90 км(L=43.91км), ф. "В" и "С", 3Uо= 134,4кВ, 3Iо=0 кА, t=0.06 с, Iкз=0.22 кА с успешным АПВ. | Падение деревьев (веток) из-за атмосферных явлений |  | В местах возможного оползня на охраной зоне ВЛ-118 провести вырубку деревьев и высоких кустарников. | 2016-08-01
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Гергебильские ЭС | 2016-06-24 14:55 | 2016-06-24 14:55 | 24.06.16г. 14ч.55мин. отключалась ВЛ 110кВ Гоцатлинская ГЭС – Хунзахна (ВЛ-110-205) Гоцатлинской ГЭС ДФЗ, от1 ст. ТЗНП, ТО, на ПРМ/ПРД прошла к.№3 (ТУ 3ст. ТЗНП); на ПС110кВ Хунзах от ДФЗ с успешным АПВ,других выпавших блинкеров защитнет, также не зафиксированы команды (ВЧТО) на ПРД/ПРМ АКА. Погода:сильный дождь, гроза. | Атмосферные перенапряжения (гроза) |  | Установить молниеотводы на опорах №64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 ВЛ 110кВ Гоцатлинская ГЭС – Хунзахна (ВЛ-110-205) | 2016-08-31
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Махачкалинские ГЭС | 2016-06-24 17:25 | 2016-06-24 17:40 | 24.06.2016г. в 17:25ч. на ДП ОДС МГЭС от ДД ОДС ПУ ЦЭС АО «ДСК» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении КВЛ-6 кВ Ф-64 ПС «ЦПП» действием МТЗ. В 17:40ч. РПВ успешное, нагрузка 130А. С начала прекращения электроснабжения до его восстановления, в том числе по временной схеме, обесточенными остались следующие социально-значимые объекты: Госпиталь Ветеранов. Максимальная токовая защита | Невыявленные причины |  | Нет данных.
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Дербентские ЭС (Касумкентские РЭС) | 2016-06-24 19:35 | 2016-06-25 17:39 | 24.06.2016г в 17 час.35 мин от МТЗ отключилась ВЛ-10 №3 АПВ не успешное, РПВ не успешное. При осмотре обнаружено пробиты разрядники на 3 КТП №8/25 кВА с. Капир | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Механическое воздействие атмосферных явлений | Выполнить внеочередной обход ИТР и заменить поврежденный разрядник. | 2016-07-04
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Дербентские ЭС (Касумкентские РЭС) | 2016-06-24 19:35 | 2016-06-27 18:06 | 24.06.2016г в 19 час.35 мин. на ПС Капир от МТЗ-10 отключился ВЛ-10 кВ ф№1, АПВ не успешное, РПВ не успешное При осмотре обнаружено селевым потоком свалены опоры 10кВ №55-57, опоры 0.4кВ от КТП№3/160 №39.42, от КТП № 10/160 №1-10 | Прочие воздействия природных явлений | Механическое воздействие атмосферных явлений | Разработать мероприятия по укреплению фкундаментов опор которые подвержены сходу селевых потоков и оползней на фидере №1 от ПС 110/10кВ "Капир" | 2016-08-15
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Махачкалинские ГЭС | 2016-06-26 00:30 | 2016-06-26 01:50 | 26.06.2016г. в 00:30ч. на ДП ОДС МГЭС от потребителей ЭЭ КТП №434 «Юбилейная» поступило сообщение о прекращении электроснабжения по 1 фазе. В 00:30ч. ОВБ ОДС МГЭС дано распоряжение проверить электрооборудование КТП. В 01:50ч. распоряжение выполнено. Установлено, что в пролете опор ВЛ-0,4 кВ №№1-2 имеется оборванный провод. Провод восстановлен, электроснабжение возобновлено в полном объеме. С начала прекращения электроснабжения до его восстановления, в том числе по временной схеме, социально-значимые объекты обесточенными не остались. | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Механическое разрушение, деформация, перекос | Необходимо выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ Ф-2 КТП №434 «Юбилейная» с целью определения состояния электрооборудования и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. | 2016-08-31
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Центральные ЭС | 2016-06-27 10:59 | 2016-07-01 14:38 | 27.06.16г. 10ч.59мин. По НО заявке на ПС 110кВ Восточная выведен в ремонт выключатель В-174 с переводом ВЛ 110кВ Восточная-Приозерная I цепь с отпайкой на ПС110кВ Приморская (ВЛ-110-174) на ОВ-110, для внеочередного капитального ремонта по количеству отключений от токов К.З. (ВМТ-110). Заявка до 18ч.00мин. 30.06.16 г. | Неклассифицированные причины |  | Нет данных.
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Центральные ЭС | 2016-06-28 18:08 | 2016-06-28 18:50 | 28.06.16г. 18ч.08мин. на ПС ГПП аварийно отключился В-6-Т-2 от дуговой защиты и обесточено 120КТП, 9000чел., 1н/п. | Дефекты (недостатки) изготовления | Неклассифицированные причины | Выполнить проверку целостности и правильность установки наконечников выключателей дуговых защит на ПС ГПП. | 2016-10-31
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Центральные ЭС | 2016-06-29 13:27 | 2016-06-29 16:52 | 29.06.16г 13ч.27мин. По НО заявке №3267 на ПС 110кВ ГПП выведен в ремонт выключатель В-116, для проведения высоковольтных испытаний и проверки ввода 110кВ(не характерный шум на вводе фазы"В") В 17ч.15мин. на ПС 110кВ ГПП выключатель В-116 введен в работу | Неклассифицированные причины |  | Нет данных.
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Северные ЭС | 2016-06-29 16:50 | 2016-06-29 18:54 | 29.06.2016г в 17 час 30 минут на ПС Акташ по НО заявке выведен в ремонт I-С.Ш-110кВ для замены треснутого опорного изолятора на ШР-I-Т2 фазы "С". В 19 час 13 минут после замены опорного изолятора ШР-I-Т2 фазы "С" введен в работу. | Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта | Механическое разрушение, деформация, перекос | Выполнить осмотр опорных изоляторов всех разъединителей РЛНД-110-35-кВ на ПС Акташ. | 2016-07-18
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Северные ЭС | 2016-06-29 19:01 | 2016-06-30 18:30 | 29.06.2016г в 21 час 27 минут на ПС Акташ по НО заявке выведен в ремонт ТН-2-110 фазы "В". | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | Заменить ТН-2-110 фазы "В"на ПС Акташ. | 2016-06-30
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Затеречные ЭС | 2016-06-30 06:54 | 2016-06-30 06:54 | 30-06-2016 в 06:54 на 110 кВ "Кочубей" отключилась ВЛ-110 №165 от 1 ст. Земляной защиты с успешным АПВ. Обходом и осмотром ВЛ, выявлено на опоре №183 перекрытие фазы "С" на траверзу через птичий помет. Повреждений элементов ВЛ нет. Схемно-режимные особенности: ВЛ работала в тупиковом режиме на ПС 110кВ Кочубей отключен ШОВ-110, далее по ВЛ-110 №141 ПС 110кВ Артезиан-2. | Воздействие на ЭУ птиц |  | Установить противоптичьи заградители на опоре №183 ВЛ-110-165. | 2016-10-31
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Северные ЭС | 2016-06-30 13:18 | 2016-06-30 14:00 | 30.06.2016г в 12 час 52 минут на ПС Бабаюрт по НО заявке выведен в ремонт ВЛ-110-109 для снятия наброса в пролетах опор №159-160. В 14 час 10 минут после снятия наброса введен в работу. | Умышленное (вандальное) повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ |  | Вести разъяснительную работу среди населения через средства массовой информации об охране ВЛ. | 2016-07-15
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Северные ЭС | 2016-06-30 15:11 | 2016-06-30 16:57 | 30.06.2016г в 15 час 11 минут на ПС Акташ по НО заявке выведены в ремонт ВЛ-110-139 (Акташ-Сулевкент), В-139 и ОСШ-110 для замены провода спуска от В/Ч заградителя фазы "С" к ЛР-139и ОСШ-110 (обрыв жил 60%) и регулировка привода ЛР-139. Для безопасного выполнения работ выводили ОСШ-110 и В-139 ПС Акташ. В 16 час 57 минут введены в работу ВЛ-110-139 и ОСШ-110 после устранения дефектов. | Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта | Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок | Включить в план по реконструкции ВЛ-110-139 замена спуска от портала до ЛР-139 проводом АС-240. | 2016-12-30
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Затеречные ЭС (Тарумовские РЭС) | 2016-06-30 19:40 | 2016-07-01 16:20 | 30-06-2016 в 19:40 на пс 35-10 кВ Привольная появилась Земля в сети -10 кВ, после отключения ф№4 Земля пропала, РПВ не успешно. В 21:00 обходом и осмотром ВЛ-10 кВ обнаружены перегоревшие ПК-10 и поврежденный трансформатор 250/кВа на КТП №17-04-11, после отключения РЛНД-10 кВ данного КТП, ф№4 включен успешно. Обесточено 40 хозяйств с. Юрковка. 01-07-2016 в 16:20 после замены поврежденного тран-ра на 160/кВа КТП №17-04-11, питание потребителей 40 хозяйств востановлено. Характер повреждения трансформатора 250 кВа-меж витковое замыкание обмоток высокой стороны. На кануне 30-06-2016 до ночи шел дождь с грозами, видимо молния ударила на ВЛ-10 кВ. | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Механическое воздействие атмосферных явлений | Установить на КТП Разрядники (РВО-10) для защиты трансформатора от перенапрежения. Выполнить дополнительный контур заземления КТП. | 2016-07-29
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Северные ЭС | 2016-06-30 22:25 | 2016-06-30 23:03 | 30.06.2016г в 22 час 24 минут на ПС Дылым от I ст.ТЗНП отключился ВЛ-110-167 (Дылым-Тлох). АПВ выведена по режиму. ИМФ Л-167: L-1,1; ф-В-0; 3Iо-2,25; 3Uо-93; I2-0,74; U2-17,1; I1-0,75; U1-50,3; Iкз-2,24; Tкз-0,24. На ПС Тлох отключился от II ст ТЗНП. АПВ успешное. В то же время на ПС Каскад Чирюртовских ГЭС односторонне от V ст. З.З. отключился ВЛ-110-111 (Каскад ЧГЭС-Миатлы). АПВ успешное.ИМФ-Л-111: L-78.9; ф-В-0; 3Iо-0,72; 3Uо-26,4; I2-0,26; U2-5,3; I1-0,27; U1-61,9; Iкз-0,73; Tкз-0,09. Гроза, сильный дождь и ветер. Социально-значимых потребителей, обесточенных в результате события по СЭС нет. | Атмосферные перенапряжения (гроза) |  | Д.Д.ОДС при подаче команд соблюдать обсалютную точность всех выражений, исключающая возможность недопонимание и ошибки по выводу и вводу основных защит. На панелях защит обновить надписи положения накладок и провести инструктаж по теме: "Вывод и ввод накладок согласно положения ПУР". Произвести рубку деревьев в пролетах опор №38-50. | 2016-12-31 2016-07-20 2016-08-30
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Центральные ЭС (Буйнакские РЭС) | 2016-06-30 23:45 | 2016-07-01 16:20 | 30.06.16г. 23ч.45мин. На ПС Дженгутай отключился Ф-7 от МТЗ АПВ неуспешно и обесточено 1КТП. | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Механическое разрушение, деформация, перекос; Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Заменить поврежденные опоры 24-29 на Ф-7 от ПС Дженгутай. Провести перетяжку проводов в пролетах опор №24-29 на Ф-7 от ПС Дженгутай. | 2016-09-30 2016-07-29
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Затеречные ЭС (Ногайские РЭС) | 2016-07-01 01:50 | 2016-07-01 10:00 | 01-07-2016 в 01:50 на ПС 110-35-10 кВ Терекли-Мектеб отключился Ф№2 от МТЗ-10, РПВ не успешно. МВ-10 кВ ф№2 выкачен в конрольное положение. С наступлением рассвета ОВБ выехала на осмотр ВЛ. В 09:30 обнаружены перегоревшие не калиброванные ПК-10 (жучки) фазы "А" и "В" косающиеся на корпус КТП № 27-02-13/100 кВа. В 10:00 после замены перегоревших ПК-10, ф№2 включен успешно. Все потребители запитаны. | Не соответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам | КЗ в электроустановке | Установить на КТП №27-02-13 Калиброванные ПК-10 кВ. | 2016-07-29
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Дербентские ЭС (Касумкентские РЭС) | 2016-07-01 10:50 | 2016-07-08 12:15 | 01.07.2016г.в 10 час.50 мин.исчезло напряжение на стороне 0,4кВ на КТП-4/100кВА фидер №2 от ПС 110/10кВ "Капир" При осмотре обнаружено в с.Икра на КТП-4/100кВА поврежден трансформатор ТМ-100кВА | Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | Нарушение электрической изоляции | На всех КТП фидера №4 от ПС 110/10кВ "Капир" проверить наличие конденсата, а при наличии слить конденсат и довести масло в трансформаторе до соответсвующего уровня. На стороне 0,4кВ установить ПН-2 на всех КТП фидера №2 от ПС 110/10кВ "Капир" | 2016-08-15 2016-08-15
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Гергебильские ЭС | 2016-07-01 13:28 | 2016-07-01 13:28 | 01.07.16г. 13ч.28мин. Отключалась ВЛ 110кВ Тлох – Хунзах с отпайкой на ПС 110кВ Тлайлух (ВЛ-110-159)на ПС 110кВ Хунзах от 1ст. ТЗНП, с успешным АПВ.- на ПС 110кВ Тлох от 1 ст. ТЗНП, с успешным АПВ. Погода: гроза. | Атмосферные перенапряжения (гроза) |  | Установить мониеотводы на опорах №66,67,68,69,70 ВЛ 110кВ Тлох – Хунзахс отпайкой на ПС 110кВ Тлайлух (ВЛ-110-159) | 2016-08-26
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Северные ЭС | 2016-07-01 14:12 | 2016-07-01 15:38 | 01.07.2016г в 14 час 12 минут на ПС Дылым от I ст.З.З.отключился ВЛ-110-167. АПВ выведено. В 14 час 20 минут РПВ успешное. от 1 стЗЗ, АПВ - выведена. ИМФ Л-167:L-7,8; ф-В-0; 3Iо-1,89; 3Uо-75; I2-0,62; U2-14,9; I1-0,62; U1-62,2; Iкз-1,85; Tкз-0,24. Гроза,сильный дождь, ветер. В 15 час 07 минут аварийно отключился СВ-110 пс Дылым (Л-167) от делительной автоматики, АПВ - успешное.Гроза, сильный дождь, ветер. В 15 час 08 минут на ПС Миатлы II ст. З.З. отключился ВЛ-110-166. АПВ успешное. ПС Дылым была запитана по Л-167 по ВЛ-190 кВ. от ПС Тлох. Гроза, сильный дожь. ИМФ-Л-166: L-16,5; ф-В-0; 3Iо-2,96; 3Uо-32,4; I2-0,97; U2-7,5; I1-1,0; U1-60,0; Iкз-2,94; Tкз-0,74 | Атмосферные перенапряжения (гроза) |  | Провести обход ВЛ-110-167 и ВЛ-110-166. | 2016-07-12
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Северные ЭС | 2016-07-01 15:13 | 2016-07-01 15:38 | 01.07.2016г в 15 час 13 минут на ПС Дылым аварийно отключился Л-32 ВЛ-35 кВ. от МТЗ-35, АПВ - выведена по режиму. В 15 час 38 минут РПВ успешно.Сильный дождь, ветер, гроза. | Атмосферные перенапряжения (гроза) |  | Произвести обход ВЛ. | 2016-07-12
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Северные ЭС | 2016-07-01 15:54 | 2016-07-01 15:54 | 01.07.2016г в 15 час 55 минут на ПС Миатлинская ГЭС отключилась ВЛ-110-164 (Миатлинская ГЭС - ПС Чиркей ГПП). Пуск защиты и срабатывание защиты от ДФЗ-201, АПВ блинкер не выпал, но АПВ успешное. ИМФ-Л-166: L-6,2; ф-С-0; 3Iо-3,03; 3Uо-54,0; I2-1,32; U2-13,0; I1-1,23; U1-53.2; Iкз-3,62; Tкз-0,12 социально-значимых потребителей, обесточенных в результате события нет. Гроза, сильный дождь. | Атмосферные перенапряжения (гроза) |  | Произвести обход ВЛ. | 2016-07-18
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Центральные ЭС | 2016-07-01 16:10 | 2016-07-01 16:10 | 01.07.16г. в16ч.10мин. ВЛ 110кВ Махачкала - Изберг-северная с отпайками (ВЛ-110-113) Отключалась ВЛ 110кВ Махачкала - Изберг-Северная с отпайками (ВЛ-110-113) действием: -на ПС 330кВ Махачкала 1 ст. ТЗНП, с успешным АПВ; -на ПС 110кВ Изберг-Северная 1ст. ТЗНП, с успешным АПВ. Погода: гроза. | Атмосферные перенапряжения (гроза) |  | Нет данных.
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Центральные ЭС | 2016-07-01 16:19 | 2016-07-01 16:48 | 01.07.16г.16ч.19мин. Отключилась работавшая в тупиковом режиме ВЛ 110кВ Леваши - Сергокала (ВЛ-110-182) на ПС 110кВ Леваши от 2 ст. ТЗНП, с неуспешным АПВ. Схемно отключилась ВЛ 110кВ Изберг Северная - Сергокала (ВЛ-110-177). Схемно режимные особенности: разрыв по транзиту 110кВ Гергебиль -Изберг - Северная выполнен на В-177 ПС 110кВ Изберг-Северная. Погода: гроза. Обесточена ПС 110кВ Сергокала.. Обесточено частично Сергокалинский район. В 16ч.38мин. на ПС 110кВ Сергокала отключен выключатель СВ-110, на ПС 110кВ Изберг - Северная включен выключатель В-177, всем потребителям подано напряжение. В 16ч.48мин. на ПС 110кВ Леваши включен выключатель В-182, на ПС 110кВ Изберг-Северная отключен выключатель В-177, ВЛ 110кВ Леваши - Сергокала (ВЛ-110-182) включена в транзит. | Атмосферные перенапряжения (гроза) |  | Выполнить расчет грозозащиты для установки ОПН на участке ВЛ в пролете опор №№120-160 ВЛ-110-182. | 2016-10-31
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Центральные ЭС | 2016-07-01 17:46 | 2016-07-01 17:46 | 01.07.16г. 17ч.46мин. ВЛ 110кВ Артём – Чирюрт I цепь Отключалась ВЛ 110кВ Артём -Чирюрт I (Л-101) цепь на ПС 330кВ Артем от ДФЗ, 1ст. ТЗНП, ТО, АПВ успешное; на ПС 330кВ Чирюрт от ДФЗ, АПВ успешное. | Атмосферные перенапряжения (гроза) |  | Включить в инвестиционную программу установку грозотросса на ВЛ-110-101 (ВЛ 110кВ Артем-Чирюрт) I-цепь. | 2016-10-31
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Махачкалинские ГЭС | 2016-07-01 18:45 | 2016-07-01 20:50 | 01.07.2016г. в 18:45ч. на ДП ОДС МГЭС от ДД ОДС ПУ ЦЭС АО «ДСК» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС «Тепличный комбинат» действием ТО. В 18:45ч. ОВБ ОДС МГЭС дано распоряжение выполнить обход ВЛ-10 кВ и определить причину аварийного отключения. В 19:00ч. распоряжение выполнено. Установлено, что на отпаечной опоре ВЛ-10 кВ в сторону частного КТП-100 кВА имеются штыревые изоляторы со следами электродугового повреждения. В 20:40ч. повреждение на ВЛ-10 кВ устранено. В 20:40ч. ДД ОДС ПУ ЦЭС АО «ДСК» дана команда на ввод Ф-1 в работу. В 20:50ч. команда выполнена. С начала прекращения электроснабжения до его восстановления, в том числе по временной схеме, социально-значимые объекты обесточенными не остались. Токовая отсечка | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | В целях недопущения подобных технологических нарушений по ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС «Тепличный комбинат» необходимо выполнить внеплановый обход и с подъемом на опору произвести визуальный осмотр штыревых изоляторов на предмет наличия разрушения глазурного слоя и образования трещин. | 2016-09-30
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Дербентские ЭС | 2016-07-01 19:19 | 2016-07-01 19:19 | 01.07.2016 в 19:16 отключались ВЛ 110 кВ Белиджи - Оружба, ВЛ 110 кВ Оружба - Тагиркент, ВЛ 110 кВ Магарамкент - Тагиркент с отпайкой на ПС 110 кВ Морская (ВЛ-110-179) действием: - на ПС 110 кВ Белиджи 1 ст. ЗЗ, 3 зоны ДЗ, с успешным АПВ; - на ПС 110 кВ Магарамкент 2 ст. ЗЗ, с успешным АПВ. Схемно режимные особенности: на ПС 110 кВ Тагиркент на выключателе СВ-110 отсутствуют защиты, на ПС 110 кВ Оружба отсутствуют выключатели по стороне 110 кВ. Погода: гроза. 03.07.2016 в 07:30 произведен обход и осмотр ВЛ 110 кВ Оружба - Тагиркент, на опоре №12 обнаружено перекрытие по гирлянде изоляторов ф. "А", требуется ремонт. 03.07.2016 в 07:30 произведен обход и осмотр ВЛ 110 кВ Магарамкент - Тагиркент с отпайкой на ПС 110 кВ Морская (ВЛ-110-179), на опоре №45 ф. "В" обнаружено 6 разбитых изоляторов, требуется ремонт. 03.07.2016 в 09:20 Пп НО заявке отключена в ремонт ВЛ 110 кВ Оружба - Тагиркент для замены перекрытых изоляторов на опоре № 12 ф. "А". Последствий для потребителей не было. В 11:22 ВЛ 110 кВ Оружба - Тагиркент включена в работу. 03.07.2016 в 11:47 по НО заявке отключена в ремонт ВЛ 110 кВ Магарамкент - Тагиркент с отпайкой на ПС 110 кВ Морская (ВЛ-110-179) для замены перекрытых изоляторов на опоре № 45 ф "В". Последствий для потребителей не было. В 14:22 ВЛ 110 кВ Магарамкент - Тагиркент с отпайкой на ПС 110 кВ Морская (ВЛ-110-179) включена в работу. | Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной обход ИТР ВЛ-110кВ №179 | 2016-07-18
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Гергебильские ЭС (Акушинские РЭС) | 2016-07-02 07:00 | 2016-07-03 16:40 | 03.07.16г. 07ч.00мин. отключили КТП53/10 от Ф-4 ПС Акуша и обесточено 40хоз в с. Геркмахи, поврежден тр-р. | Атмосферные перенапряжения (гроза); Несвоевременное выявление дефектов | Электродуговое повреждение | Установить разрядники на КТП53/10 от Ф-4 ПС Акуша . В местах где есть вероятность попадания молний установить молнеотводы. | 2016-08-31 2016-08-31
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Гергебильские ЭС | 2016-07-02 08:26 | 2016-07-02 08:26 | 02.07.16г. 08ч.26мин. отключалась ВЛ 110кВ Тлох– Хунзах с отпайкой на ПС 110кВТлайлух (ВЛ-110-159) наПС 110кВ Хунзах от 2 ст. ТЗНП с успешным АПВ. Показания ИМФ: ф.«С», L=15,8 км, 3Uо=36,3кВ, 3Iо=3,83кА; на ПС 110кВ Тлох от 1ст. ТЗНП с успешным АПВ. Погода: пасмурно. | Умышленное (вандальное) повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ | Электродуговое повреждение | На опорах ВЛ 110кВ Тлох– Хунзах с отпайкой на ПС 110кВ Тлайлух (ВЛ-110-159) в черте населеных пунктов установить предупреждающие плакаты. На опоре №114 ф"С" заменить разбитые изоляторы. | 2016-08-31 2016-08-20
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Дербентские ЭС (Касумкентские РЭС) | 2016-07-02 13:02 | 2016-07-08 11:05 | 02.07.2016г в 13 час.02 мин. исчезло напряжение на стороне 0,4кВ на КТП-7/160кВА фидер №1 от ПС 35/10кВ "Тпиг". При осмотре обнаружено в с.Буршаг на КТП-7/160кВА неисправный трансформатор ТМ-160кВА. | Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств. | Нарушение электрической изоляции | Заменить металлические перемычки в шкафу 10кВ на калиброванные предохранители ПК-10 на всех КТП фидера №1 от ПС 35/10кВ "Тпиг" где они отсутствуют. Установить на стороне 0,4кВ ПН-2 на всех КТП фидера №1 от ПС 35/10кВ "Тпиг" где они отсутствуют | 2016-08-15 2016-08-11
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Гергебильские ЭС | 2016-07-02 17:03 | 2016-07-02 17:03 | 02.07.2016 в 17ч.03мин. отключалась ВЛ 110 кВ Чиркей ГПП – Ирганай ГПП (ВЛ-110-170) действием: - на ПС 110 кВ Чиркей ГПП 2 ст. ТЗНП с успешным АПВ; - на ПС 110 кВ Ирганай ГПП действием 1, 3 ст. ТЗНП с успешным АПВ. Погода: дождь. | Воздействие на ЭУ птиц |  | Нет данных.
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Гергебильские ЭС (Гергебильские РЭС) | 2016-07-03 09:00 | 2016-07-04 13:00 | 03.07.16г. 09ч.00мин. отключили КТП23/250 от Ф-1 ПС ГКЗ и обесточено 30хоз в с. Гергебиль. | Несвоевременное выявление дефектов | Нарушение электрической изоляции | Установить ПН-2 и ПК-10 на КТП23/250 от Ф-1 ПС ГКЗ . | 2016-08-15
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Дербентские ЭС | 2016-07-03 11:47 | 2016-07-03 14:22 | 03.07.16г. в 11ч.47мин. по неотложной заявке№725/2005 выведена в ремонт ВЛ-110кВ №179 ПС Магарамкент-ПС Тагиркент. Для замены перекрытых изоляторов на опоре №45 ф"В" на ВЛ-110кВ№179 ПС Магарамкент-ПС Тагиркент. | Прочие превышения параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  | Выполнить внеочередной обход ИТР ВЛ-110кВ №179 "Магарамкент-Тагиркент" | 2016-08-01
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Затеречные ЭС (Кизлярские РЭС) | 2016-07-03 14:25 | 2016-07-03 18:00 | 03-07-2016 в 14:25 на пс 110/35/10 кВ Кизляр-2 появилась Земля в сети 10- кВ. отключив ф№2 Земля пропала. Обходом и осмотром ВЛ-10 кВ ф№2 на КТП №02-02-11/40кВА обнаружен перегоревший и на корпус замыкающий ПК-10 кВ (не калиброванный жучок) фазы "А". В 18:00 после замены перегоревшего ПК-10, ф№2 включен успешно. Все потребители запитаны. | Не соответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Установить на КТП№ 02-02-41/40 кВа калиброванные ПК-10 кВ. | 2016-07-29
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Махачкалинские ГЭС | 2016-07-03 23:15 | 2016-07-04 00:05 | 03.07.2016г. в 23:15ч. на ДП ОДС МГЭС от потребителей ЭЭ ТП №308 «ЦСУ» поступило сообщение о прекращении электроснабжения по 1 фазе. В 23:15ч. ОВБ ОДС МГЭС дано распоряжение выполнить обход ВЛ-0,4 кВ и проверить сообщение об обрыве провода около жилого дома №47б по ул. Энгельса. В 00:05ч. распоряжение выполнено. Установлено, что в пролете опор №№2-3 имеется оборванный провод. Провод восстановлен и электроснабжение возобновлено в полном объеме. С начала прекращения электроснабжения до его восстановления, в том числе по временной схеме, социально-значимые объекты обесточенными не остались. | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Механическое разрушение, деформация, перекос | Необходимо выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ Ф-4 ТП №308 «ЦСУ» с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных отклонений от нормативных параметров. | 2016-09-30
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Махачкалинские ГЭС | 2016-07-04 00:20 | 2016-07-04 01:45 | 04.07.2016г. в 00:20ч. на ДП ОДС МГЭС от потребителей ЭЭ ТП №72 «13 линия» поступило сообщение о прекращении электроснабжения по 1 фазе. В 00:20ч. ОВБ ОДС МГЭС дано распоряжение выполнить обход ВЛ-0,4 кВ и проверить сообщение об обрыве провода около ТП. В 01:45ч. распоряжение выполнено. Установлено, что в пролете опор №№4-6 имеется 2 оборванных провода. Провод восстановлен и электроснабжение возобновлено в полном объеме. С начала прекращения электроснабжения до его восстановления, в том числе по временной схеме, социально-значимые объекты обесточенными не остались. | Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта | Электродуговое повреждение | Необходимо выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ Ф-4 ТП №72 «13 линия». | 2016-09-30
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Махачкалинские ГЭС | 2016-07-05 06:10 | 2016-07-05 11:12 | 05.07.2016г. в 06:10ч. на ДП ОДС МГЭС от ДД ОДС ПУ ЦЭС АО «ДСК» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении КВЛ-6 кВ Ф-32 ПС «ГПП» действием МТЗ. В 06:20ч. РПВ успешное В 10:00ч. от потребителей ЭЭ поступило сообщение о прекращении электроснабжения по 1 фазе. В 10:00ч. ОВБ ОДС МГЭС дано распоряжение выполнить обход КВЛ-6 кВ и определить причину аварийного отключения. В 10:20ч. распоряжение выполнено. Установлено, что в пролете опор №№15-16 имеется обрыв провода. В 10:37ч. выкатной элемент Ф-32 выведен в ремонтное положение. В 10:53ч. провод восстановлен. В 10:54ч. ДД ОДС ПУ ЦЭС АО «ДСК» дана команда на ввод Ф-32 в работу. В 11:12ч. команда выполнена. С начала прекращения электроснабжения до его восстановления, в том числе по временной схеме, обесточенными остались следующие социально-значимые объекты: В/часть «Моряки», Онкологическая больница, Станция переливания крови. Максимальная токовая защита | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Коррозионный, эрозионный износ | Необходимо выполнить внеплановый обход КВЛ-6 кВ Ф-32 ПС «ГПП» с целью определения ее состояния, выявления аварийных очагов и разработки мероприятий по устранению выявленных отклонений от нормативных параметров. | 2016-09-30
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Северные ЭС (Кизилюртовские РЭС) | 2016-07-05 17:30 | 2016-07-06 15:40 | 05.07.2016г в 17 час 30 минут на ПС ЗФС от ТО отключился ВЛ-35-66 . АПВ выведено. При обходе обнаружено повреждение на ПС Нечаевка ТН-35кВ (ЗНОМ-35), ПС Гулькутан СВ-35 (В-35), на ПС Шамхалянгиюрт В-35 Л-51 (ВТД 35-800-12,5). | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | Произвести проверку изоляции оборудования на всех ПС 35 кВ Кизилюртовского РЭС Заменить ТН-35 на ПС Нечаевка. Заменить ввод 35 на В-35 ПС Шамхалянгиюрт | 2016-08-31 2016-08-27 2016-08-27
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Гергебильские ЭС | 2016-07-06 07:20 | 2016-07-06 07:20 | 06.07.16г. 07ч.20мин. Отключалась ВЛ 110кВ Буйнакск1 -Гергебиль (ВЛ-110-118) наПС 110кВ Буйнакск-1 от 2 ст. ТЗНП с успешным АПВ, ИМФ L=-1,3 км,ф. "С", 3Iо=1,62 кА; 3Uо=1,3кВ, tкз=1,02 сек, Iкз=1,89 кА. ; на ПС 110кВ Гергебиль 1 ст. ТЗНП с успешным АПВ, пок. ИМФ L=13,4 км, ф. "С",3Iо=2,16 кА; 3Uо=11,3кВ, tкз=0,24сек; Iкз=1,89 кА. Погода: ясно, ветер. | Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта |  | на опоре № 119 ВЛ 110кВ Буйнакск1 -Гергебиль (ВЛ-110-118) укоротить обводной шлейф ф"С". | 2016-07-25
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Затеречные ЭС (Тарумовские РЭС) | 2016-07-06 08:00 | 2016-07-13 12:50 | 06-07-2016 в 08-00 Д/Д Тар.РЭС поступил звонок от жителей с. Ново-Георгиевка о высоком напрежении в сети 0.4 кВ. Осмотром КТП № 18-06-09/100 кВА, выявлено перегоревшие ПК-10 кВ (жучки) фазы "А-В" Прозвонив транс-тор мегомметром , изоляция между высокой и низкой обмотками показывала около 50 мОм. Потребителей в тот же день запитали через другой КТП по ВЛ-0,4кВ по временной схеме. Срок эксплуатации трансформатора с 1975г. 41 год. Капитальный ремонт не проихзводился. | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | Установить калиброванные ПК-10 кВ на КТП ф№6 от пс 110-10 кВ "Калиновка" Взять масло на хром анализ со всех трансформаторов ф№6 1975 г.в. и ранее, и принять меры устранения имеющихся замечаний. | 2016-08-13 2016-08-13
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Махачкалинские ГЭС | 2016-07-06 15:45 | 2016-07-06 16:40 | 06.07.2016г. в 15:45ч. на ДП ОДС МГЭС от потребителей ЭЭ МКД №94 по пр. А. Акушинского поступило сообщение о прекращении электроснабжения. В 15:45ч. ОВБ ОДС МГЭС дано распоряжение проверить электрооборудование ТП №1044 «Насосная К. Маркса» и определить причину аварийного отключения. В 16:40ч. распоряжение выполнено. Установлено, что в РУ-0,4 кВ на рубильнике РПС-400 А имеются опорные изоляторы со следами электродугового повреждения и произошло разрушение калиброванных предохранителей ПН-2. Электроснабжение восстановлено по временной схеме. С начала прекращения электроснабжения до его восстановления, в том числе по временной схеме, социально-значимые объекты обесточенными не остались. | Несвоевременное выявление дефектов | Загрязнение химическими реактивами; Электродуговое повреждение | Для необходимости поддержания работоспособного состояния электрооборудования ТП №1044 «Насосная К. Маркса» с учетом ее фактического технического состояния следует соблюдать периодичность осмотров и обходов, а также организовать техническое обслуживание и ремонт закрепленного оборудования в необходимом объеме и сроки. | 2016-09-30
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Махачкалинские ГЭС | 2016-07-06 20:55 | 2016-07-06 21:50 | 06.07.2016г. в 20:55ч. на ДП ОДС МГЭС от ДП ПС «Стекловолокно» поступило сообщение об аварийном отключении КВЛ-6 кВ Ф-24 ПС «Стекловолокно». В 20:55ч. ОВБ ОДС МГЭС дано распоряжение выполнить обход КВЛ-6 кВ и проверить сообщение об обрыве провода около ПС. В 21:40ч. распоряжение выполнено. Установлено, что в пролете опор №№1-2 имеется оборванный провод. Провод восстановлен, Фидер можно ввести в работу. В 21:40ч. ДП ПС «Стекловолокно» дана команда на ввод Ф-24 в работу. В 21:50ч. команда выполнена. С начала прекращения электроснабжения до его восстановления, в том числе по временной схеме, обесточенными остались следующие социально-значимые объекты: Пожарная часть ФПС ПЧ-8. | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Механическое разрушение, деформация, перекос; Коррозионный, эрозионный износ | Необходимо выполнить внеплановый обход КВЛ-6 кВ Ф-24 ПС «Стекловолокно» с целью определения ее состояния, выявления аварийных очагов и разработки мероприятий по устранению выявленных отклонений от нормативных параметров. | 2016-09-30
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Затеречные ЭС | 2016-07-07 03:57 | 2016-07-07 03:57 | 07.07.2016 в 03:57 на ПС 110кВ Кизляр-2 от 1 ст. ТЗНП с успешным АПВ отключалась работающая в тупиковом режиме ВЛ-110 кВ №165 Кизляр2-Кочубей. В результате обхода и осмотра ВЛ, обнаружены разбитые 3 изолятора типа ПС-70 из 8 ( в гирлянде 8 изоляторов) фазы "А" опоры №179, а так же перекрытие на траверзу. | Прочие воздействия | Загрязнение посторонними предметами | Вывести в ремонт по не отложной заявке ВЛ-110 кВ №165 Заменить разбитые изоляторы ( гирлянду целеком) фазы "А" на опоре №179. | 2016-07-15 2016-07-15
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Махачкалинские ГЭС | 2016-07-07 11:40 | 2016-07-07 12:40 | 07.07.2016г. в 11:40ч. на ДП ОДС МГЭС от потребителей ЭЭ от КТП №1085 «Анановская» поступило сообщение о прекращении электроснабжения по 1 фазе. В 11:40ч. ОВБ ОДС МГЭС дано распоряжение выполнить обход ВЛИ-0,4 кВ и проверить сообщение об обрыве провода. В 12:40ч. распоряжение выполнено. Установлено, что в пролете опор ВЛИ-0,4 кВ №№7-8 имеется оборванный провод СИП. Провод восстановлен, электроснабжение возобновлено в полном объеме. С начала прекращения электроснабжения до его восстановления, в том числе по временной схеме, социально-значимые объекты обесточенными не остались. | Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств. | Механическое разрушение, деформация, перекос | Необходимо выполнить внеплановый осмотр ВЛИ-0,4 кВ Ф-4 КТП №1085 «Анановская» с целью выявления дефектов, и включить в план графики ремонтов. | 2016-09-30
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Махачкалинские ГЭС | 2016-07-07 12:40 | 2016-07-07 13:10 | 07.07.2016г. в 12:40ч. на ДП ОДС МГЭС от потребителей ЭЭ ТП №477 «Ушакова» поступило сообщение о прекращении электроснабжения по 1 фазе. В 12:40ч. ОВБ ОДС МГЭС дано распоряжение выполнить обход ВЛ-0,4 кВ и проверить сообщение об обрыве провода около дома №10 по ул. Ушакова. В 13:10ч. распоряжение выполнено. Установлено, что в пролете опор ВЛ-0,4 кВ №№6-7 имеется оборванный провод. Провод восстановлен, электроснабжение возобновлено в полном объеме. С начала прекращения электроснабжения до его восстановления, в том числе по временной схеме, социально-значимые объекты обесточенными не остались. | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Механическое разрушение, деформация, перекос | Необходимо выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ Ф-4 ТП №477 «Ушакова» с целью определения состояния электрооборудования и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. | 2016-09-30
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Центральные ЭС | 2016-07-08 07:33 | 2016-07-08 18:25 | 08.07.16г. 07ч. 33мин. откл. Т-1 на ПС 35кВ НИИСХ от МТЗ-35. | Умышленное (вандальное) повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ | Нарушение электрической изоляции | Обратиться с письмом в АО "ДСК"о принятии мер по факту воздействия неустановленных лиц на электрооборудование ПС НИИСХ | 2016-08-31
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Затеречные ЭС | 2016-07-08 13:25 | 2016-07-08 15:50 | 08-07-2016 в 13:25 по НО заявке, выведена в ремонт ВЛ-110 кВ №165 «Кизляр 2-Кочубей», для замены разбитых изоляторов (гирлянды) ПС-70 фазы «А» на опоре №179. В 15:50 после замены гирлянды бригадой СВВС, ВЛ-110 кВ №165 введена в работу. Разрушение изоляторов произошло из-за перекрытия фазы на траверзу через насевший слой пыли от пашни где расположена опора. | Прочие воздействия | Нарушение электрической изоляции | Выполнить осмотры изоляции ВЛ-110 №165, в местах прохождения ее по сельхоз угодиям (пашням). При Необходимости разработать мероприятия по очистке изоляции на ВЛ. | 2016-08-14
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Северные ЭС | 2016-07-08 14:00 | 2016-07-08 14:00 | социально-значимых потребителей, обесточенных в результате события нет. Выпали блинкера: Пуск ДФЗ-201, пуск защит, откл В-1. ИМФ Л-164 фаза С-О; L-1км.; | Атмосферные перенапряжения (гроза) |  | Произвести обход ВЛ. | 2016-07-15
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Центральные ЭС | 2016-07-08 15:00 | 2016-07-08 15:01 | 08.07.16г. 15ч. 00мин. откл. СВ-35 ПС 35 кВ Карабудахкент от МТЗ-35. 15ч. 01мин РПВ успешное. | Дефекты (недостатки) изготовления | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Выполнить проверку контактных систем всех реле РП-361 на ПС Карабудахкент. | 2016-09-30
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Дербентские ЭС | 2016-07-08 19:29 | 2016-07-09 13:45 | 08.07.2016 в 19-29 на ПС Касумкент 110/35/10кВ от МТЗ-35 отключился В-35 Л-35 АПВ не успешное. В 20-03 после отключения В-35 Т1 и Р-35 Т-1 на ПСТ Кировская 35/10кВ и вкл. В-35 Л-35 на ПСТ Касумкент 110/35/10- включение успешное. Погода:ветер,дождь При осмотре обнаружено повреждение НОМ-10 фаза "В" в ячейке ТН-10 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации | Заменить измерительные трансформаторы напряжения типа НОМ-10, находящиеся в эксплуатации более 15 лет на НАМИ-10 | 2016-10-24
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Махачкалинские ГЭС | 2016-07-08 22:20 | 2016-07-09 00:50 | 08.07.2016г. в 22:20ч. на ДП ОДС МГЭС от потребителей ЭЭ ТП №28 «Привокзальная» поступило сообщение о прекращении электроснабжения по 1 фазе. В 22:20ч. ОВБ ОДС МГЭС дано распоряжение выполнить обход ВЛ-0,4 кВ. В 23:00ч. распоряжение выполнено. Установлено, что в пролете опор №№2-3 ВЛ-0,4 кВ Ф-2 имеется оборванный провод. В 00:50ч. Провод восстановлен и ВЛ-0,4 кВ Ф-2 введена в работу успешно. С начала прекращения электроснабжения до его восстановления, в том числе по временной схеме, социально-значимые объекты обесточенными не остались. | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Механическое разрушение, деформация, перекос | Необходимо выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП №28 «Привокзальная» с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. | 2016-09-30
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Центральные ЭС | 2016-07-09 06:30 | 2016-07-09 14:50 | 09.07.16г. 06ч. 30мин. откл. В-10-Т1 на ПС Мулебки от МТЗ. В 08ч. 55мин. РПВ успешное. | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Механический износ, неудовлетворительная смазка | Проверить состояние и при необходимости заменить реле времени на ПС Мулебки. | 2016-10-31
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Дербентские ЭС (Ахтынские РЭС) | 2016-07-09 12:17 | 2016-07-14 10:20 | 09.07.2016г. в 12 час.17 мин. исчезло напряжение на стороне 0,4кВ на КТП-12/160кВА фидер №2 от ПС 35/10кВ "Рутул". При осмотре обнаружено в с.Хлют неисправный трансформатор ТМ-160кВА | Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | Нарушение электрической изоляции | На всех КТП фидера №2 от ПС 35/10кВ "Рутул" проверить наличие конденсата, а при наличии слить конденсат и довести масло в трансформаторе до соответсвующего уровня. На стороне 0,4кВ установить ПН-2 на всех КТП фидера №2 от ПС 35/10кВ "Рутул" где они отсутствуют. | 2016-08-29 2016-08-29
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Дагестанская сетевая компания | 2016-07-09 12:43 | 2016-07-09 12:43 | В 12час.43мин. отключилась ВЛ 330 кВ Грозный - Чирюрт при однофазном КЗ (ф «B»), - на ПС 330 кВ Грозный: ЗВЧБ (4 зона ДЗ по ВЧ), 1 зона ДЗ от КЗ на землю, команда ВЧ №3 (ТУ); - на ПС 330 кВ Чирюрт: 1 зона ДЗ от КЗ на землю, команда ВЧ №3 (ТУ). ОАПВ ф. «В» успешное В 12час.44мин. повторно отключилась ВЛ 330 кВ Грозный - Чирюрт при однофазном КЗ (ф «B»), - на ПС 330 кВ Грозный: ЗВЧБ (4 зона ДЗ по ВЧ), 1 зона ДЗ от КЗ на землю, команда ВЧ №3 (ТУ). ОАПВ ф. «В» неуспешное, команда ВЧ №2 (ТУ) при неуспешном ОАПВ; - на ПС 330 кВ Чирюрт: 1 зона ДЗ от КЗ на землю ВЧ №3 (ТУ). При этом из-за отсутствия (отказ) приёма команды ВЧ №2 в ПРМ АКА 94 кГц ВЛ 330 кВ Грозный – Чирюрт на ПС 330 кВ Чирюрт произошло срабатывание ОАПВ на включение отключенной фазы на неустранившееся КЗ с последующим отключением 3-х фаз. В 12час.44мин. отключилась ВЛ 330 кВ Буденновск - Чирюрт, - на ПС 500 кВ Буденновск: 3 зона ДЗ (ПДЭ-2001) на отключение 3-х фаз с разрешением ТАПВ и пуском команды ТУ №2. ТАПВ ОН успешно; - на ПС 330 кВ Чирюрт: 3-мя фазами по факту приема команды ТУ №2; - ТАПВ КС на ПС 330 кВ Чирюрт не состоялось из-за отсутствия допустимых условий для синхронизации. По факту отключения ВЛ 330 кВ Грозный – Чирюрт соответствующий объем управляющих воздействий, рассчитанный ЦСПА ОДУ Юга, реализован ЛАДВ ПС 330 кВ Чирюрт на отключение одного генератора Ирганайской ГЭС (команда №5 ПРМ АКПА 148 кГц ВЛ 330 кВ Ирганайская ГЭС – Махачкала на Ирганайской ГЭС) и одного генератора Миатлинской ГЭС (команда №6 ПРМ АКА 324 кГц ВЛ 110 кВ Чирюрт - Миатлинская ГЭС №1, ПРМ АКА 372 кГц ВЛ 110 кВ Чирюрт - Миатлинская ГЭС №2 на Миатлинской ГЭС). В результате отключился Г-2 Ирганайской ГЭС с нагрузкой 199 МВт и Г-2 Миатлинской ГЭС с нагрузкой 100 МВт. После отключения ВЛ 330 кВ Буденновск – Чирюрт Дагестанская и Азербайджанская энергосистемы выделились на изолированную работу с избытком мощности и кратковременным повышением частоты до 56,065 Гц. После выделения Дагестанской и Азербайджанской энергосистемы на изолированную работу, произошло увеличение перетока мощности по ВЛ 330 кВ Дербент – Хачмаз (ВЛ 330 кВ Дербентская) в сторону ПС 330 кВ Хачмаз. При достижении величины 420 МВт, действием АОЗ-2 основной комплект на ПС 330 кВ Дербент (Руст=420 МВт, tср=1 сек) ВЛ 330 кВ Дербент – Хачмаз (ВЛ 330 кВ Дербентская) была отключена. В Дагестанской энергосистеме произошло срабатывание устройств АОПЧ с действием на отключение: – 2Г Чиркейской ГЭС с нагрузкой 218 МВт (fуст=53,0 Гц, tср = 0,7 сек.); – 3Г Чиркейской ГЭС с нагрузкой 218 МВт (fуст=52,5 Гц, tср = 0,7 сек.); – Г-2 Ирганайской ГЭС с нагрузкой 199 МВт (fуст=51,5 Гц, tср = 0,5 сек.) – отключен ранее действием ЦСПА ОДУ Юга; – Г-2 Миатлинская ГЭС с нагрузкой 100 МВт (fуст=51,0 Гц, tср = 0,3 сек.) – отключен ранее действием ЦСПА ОДУ Юга;. На Гоцатлинской ГЭС ложным действием технологических защит отключились Г-1 с нагрузкой 50 МВт и Г-2 с нагрузкой 20 МВт, станция разгрузилась с 70 МВт до 0 МВт, без потери СН. Действием систем регулирования (по данным ОИК ОДУ Юга): – 1Г Чиркейской ГЭС разгрузился с 218 МВт до 68 МВт; – 4Г Чиркейской ГЭС разгрузился с 218 МВт до 102 МВт; – Г-1 Ирганайской ГЭС разгрузился с 198 МВт до 122 МВт; – Г-1 Миатлинской ГЭС разгрузился с 106 МВт до 75 МВт; – Г-1 Гельбахской ГЭС разгрузился с 16 МВт до 4 МВт; – Г-2 Гельбахской ГЭС разгрузился с 15 МВт до 4 МВт; – Гергебильская ГЭС разгрузился с 15 до 12,3 МВт; – Гунибская ГЭС разгрузился с 15 до 10 МВт; – Каскад Чирюртских ГЭС разгрузился с 75 до 44 МВт. Частота в Дагестанской энергосистеме снизилась до 48,29 Гц, с действием АЧР-1, АЧР-2, спец очередь АЧР на отключение нагрузки 152,58 МВт, после работы АЧР частота находилась в диапазоне 49,5 - 50,7 Гц. Работа АЧР-1 не в полном объеме - 7,16 МВт недоотключено, в том числе по объектам: - АО «Дагестанская сетевая компания» - 3,78 МВт. - Филиала ПАО «РусГидро»-«Дагестанский филиал» - 2,0 МВт; - ОАО «РЖД» «Махачкалинская дистанция электроснабжения» - 1,38 МВт. С момента формирования управляющих воздействий на отключение одного генератора Ирганайской ГЭС и одного генератора Миатлинской ГЭС до 17-32 произошло прекращение обмена информацией между УВК ЦСПА ОДУ Юга и ЛАДВ ПС 330 кВ Чирюрт. Причиной нарушения обмена информацией между УВК ЦСПА ОДУ Юга и ЛАДВ ПС 330 кВ Чирюрт с 12:44 по 17:32 явился выход из строя ИБП APC 525, к которому подключены модемы, обеспечивающие связь между ЛАДВ в релейном зале до аппаратуры связи в аппаратном зале. В 12час.44мин. произошла полная потеря передачи телеметрической информации между ДЦ ОДУ Юга и ПС 330 кВ Чирюрт (телеметрическую информацию с ПС 330 кВ Чирюрт получает Дагестанское РДУ и далее ретранслирует её в ДЦ ОДУ Юга). Обмен информацией ТМ между ПС 330кВ Чирюрт и Дагестанским РДУ по протоколу МЭК-870-5-104 не работал с 12:42 по 14:45 по причине выхода из строя ИБП EATON PW9130I 2000R-XL24 на ПС 330 кВ Чирюрт. Обмен информацией ТМ между ПС 330кВ Чирюрт и Дагестанским РДУ по протоколу ТМ-800А не работал с 12:42 по 12:58. Предположительно причиной пропадания телеметрии послужила перезагрузка Smart-КП на ПС 330 кВ Чирюрт. В 12час.45мин. ДД ОДУ Юга дана команда ДД МЭС Юга, в связи с аварийным отключением ВЛ 330 кВ Грозный - Чирюрт, в срок не превышающий АГ (2 часа) свернуть работы на ВЛ 330 кВ Моздок - Артем и подготовить ВЛ к включению в работу. В 12час.59мин дежурный персонал Гоцатлинской ГЭС самостоятельно включил в сеть Г-2 с нагрузкой 50 МВт. В 13час.03мин. Дагестанская энергосистема синхронизирована с ЕЭС России по ВЛ 330 кВ Буденновск – Чирюрт (АПВ УС на ПС 330 кВ Чирюрт с уставкой по разности частот 0,2 Гц). В 13час.12мин. РПВ ВЛ 330 кВ Грозный – Чирюрт с ПС 330 кВ Грозный успешно. В 13час.15мин. включена в транзит ВЛ 330 кВ Грозный – Чирюрт на ПС 330 кВ Чирюрт. В 13час.27мин. на ПС 330 кВ Дербент ВЛ 330 кВ Дербент – Хачмаз (ВЛ 330 кВ Дербентская) включена в транзит, восстановлена параллельная работа ЕЭС Росси и Азербайджана. В 14час.46мин. восстановление передачи телеметрической информации по протоколу МЭК-870-5-104 между ДЦ ДРДУ и ПС 330 кВ Чирюрт. В 13час.30мин. включен в сеть Г-2 Ирганайской ГЭС. В 13час.31мин. включен в сеть 2Г Чиркейской ГЭС. В 13час.36мин. включен в сеть Г-2 Миатлинской ГЭС. В 13час.38мин. всем потребителям подано напряжение. В 13час.39мин. включен в сеть 3Г Чиркейской ГЭС. В 14час.23мин. включен в сеть Г-1 на Гоцатлинской ГЭС. В 15час.32мин. отключилась ВЛ 330 кВ Грозный - Чирюрт при однофазном КЗ (ф «B»), - на ПС 330 кВ Грозный: ЗВЧБ (4 зона ДЗ по ВЧ), 1 зона ДЗ от КЗ на землю, команда ВЧ №3 (ТУ). ОАПВ ф. «В» неуспешное, команда ВЧ №2 (ТУ) при неуспешном ОАПВ; - на ПС 330 кВ Чирюрт: 1 зона ДЗ от КЗ на землю. При этом из-за отсутствия (отказ) приёма команды ВЧ №2 в ПРМ АКА 94 кГц ВЛ 330 кВ Грозный – Чирюрт на ПС 330 кВ Чирюрт произошло срабатывание ОАПВ на включение отключенной фазы на неустранившееся КЗ с последующим отключением 3-х фаз. В 15час.32мин. отключилась ВЛ 330 кВ Буденновск - Чирюрт, - на ПС 500 кВ Буденновск: 3 зона ДЗ (ПДЭ-2001) на отключение 3-х фаз с разрешением ТАПВ и пуском команды ТУ №2. ТАПВ ОН успешно; - на ПС 330 кВ Чирюрт: 3-мя фазами по факту приема команды ТУ №2; - ТАПВ КС на ПС 330 кВ Чирюрт не состоялось из-за отсутствия допустимых условий для синхронизации. При отключении ВЛ 330 кВ Грозный – Чирюрт в ЛАДВ ПС 330 кВ Чирюрт сформированы управляющие воздействия (15 ст. Руст=950 МВт) на отключение одного генератора Ирганайской ГЭС (команда №5 ПРМ АКПА 148 кГц ВЛ 330 кВ Ирганайская ГЭС – Махачкала на Ирганайской ГЭС) и одного генератора Миатлинской ГЭС (команда №6 ПРМ АКА 324 кГц ВЛ 110 кВ Чирюрт - Миатлинская ГЭС №1, ПРМ АКА 372 кГц ВЛ 110 кВ Чирюрт - Миатлинская ГЭС №2 на Миатлинской ГЭС). В результате отключился Г-2 Ирганайской ГЭС с нагрузкой 198 МВт и Г-2 Миатлинской ГЭС с нагрузкой 100 МВт. После отключения ВЛ 330 кВ Буденновск – Чирюрт Дагестанская и Азербайджанская энергосистемы выделились на изолированную работу с избытком мощности и кратковременным повышением частоты до 55,816 Гц. После выделения Дагестанской и Азербайджанской энергосистемы на изолированную работу, произошло увеличение перетока мощности по ВЛ 330 кВ Дербент – Хачмаз (ВЛ 330 кВ Дербентская) в сторону ПС 330 кВ Хачмаз. При достижении величины 420 МВт, действием АОЗ-2 основной комплект на ПС 330 кВ Дербент (Руст=420 МВт, tср=1 сек) ВЛ 330 кВ Дербент – Хачмаз (ВЛ 330 кВ Дербентская) была отключена. В Дагестанской энергосистеме произошло срабатывание устройств АОПЧ с действием на отключение: – 2Г Чиркейской ГЭС с нагрузкой 218 МВт (fуст=53,0 Гц, tср = 0,7 сек.); – 3Г Чиркейской ГЭС с нагрузкой 218 МВт (fуст=52,5 Гц, tср = 0,7 сек.); – Г-2 Ирганайской ГЭС с нагрузкой 198 МВт (fуст=51,5 Гц, tср = 0,5 сек.) – отключен ранее действием ЛАДВ ПС 330 кВ Чирюрт; – Г-2 Миатлинская ГЭС с нагрузкой 100 МВт (fуст=51,0 Гц, tср = 0,3 сек.) – отключен ранее действием ЛАДВ ПС 330 кВ Чирюрт. На Гоцатлинской ГЭС ложным действием технологических защит отключились Г-1 с нагрузкой 50 МВт и Г-2 с нагрузкой 20 МВт, станция разгрузилась с 70 МВт до 0 МВт, без потери СН. Действием ОПРЧ (по данным ОИК ОДУ Юга): – 1Г Чиркейской ГЭС разгрузился с 208 МВт до 124 МВт; – 4Г Чиркейской ГЭС разгрузился с 206 МВт до 138 МВт; – Г-1 Ирганайской ГЭС разгрузился с 187 МВт до 136 МВт; – Г-1 Миатлинской ГЭС разгрузился с 103 МВт до 98 МВт; – Г-1 Гельбахской ГЭС разгрузился с 16 МВт до 5 МВт; – Г-2 Гельбахской ГЭС разгрузился с 15 МВт до 7 МВт; – Гергебильская ГЭС разгрузился с 15 до 12 МВт; – Гунибская ГЭС разгрузился с 15 до 10 МВт; – Каскад Чирюртских ГЭС разгрузился с 72 до 44 МВт. Работы АЧР не было, так как возникший дефицит мощности в Дагестанской энергосистеме не привел с снижению частоты до уствок срабатывания АЧР-1 (спецочередь f уст. = 49,2 Гц). В 15час.40мин. Дагестанская энергосистема синхронизировалась с ЕЭС России по ВЛ 330 кВ Буденновск – Чирюрт (АПВ УС на ПС 330 кВ Чирюрт с уставкой по разности частот 0,2 Гц). В 15час.51мин. на ПС 330 кВ Дербент ВЛ 330 кВ Дербент - Хачмаз (ВЛ 330 кВ Дербентская) включена в транзит, восстановлена параллельная работа ЕЭС Росси и Азербайджана. В 15час.57мин. РПВ ВЛ 330 кВ Грозный - Чирюрт с ПС 330 кВ Грозный успешно. В 15час.57мин. включен в сеть Г-2 Ирганайской ГЭС. В 16час.00мин. включена в транзит ВЛ 330 кВ Грозный - Чирюрт на ПС 330 кВ Чирюрт. В 16час.04мин. включена в работу ВЛ 330 кВ Моздок - Артем из аварийного ремонта. В 16час.10мин. включен в сеть 2Г Чиркейской ГЭС. В 16час.11мин. включен в сеть 3Г Чиркейской ГЭС. В 16час.11мин. включен в сеть Г-2 Миатлинской ГЭС. В 16час.12мин. включены в сеть Г-1, Г-2 на Гоцатлинской ГЭС. В 17час.32мин. восстановлен информационный обмен между УВК ЦСПА и ЛАДВ с ПС 330 кВ Чирюрт. ВЛ 330 кВ Грозный – Чирюрт осмотрена на участке опор № 251 – 220 (31,7 – 22,3 км от ПС 330 кВ Грозный). В пролете опор №. 243 – 244 (24,8 км от ПС 330 кВ Грозный) фаза «В» обнаружены следы воздействия электрической дуги на проводе по причине приближения на недопустимое расстояние бокового дерева из основного лесного массива. По результатам послеаварийной проверки 3 зоны ДЗ (ПДЭ-2001) ВЛ 330 кВ Буденновск –Чирюрт замечаний к работе защит не выявлено. Защиты отработали в соответствии с заложенной логикой и уставками. В ходе расследования выполнены следующие мероприятия: - пересмотрены и изменены параметры настройки реле сопротивлений 3 зоны ДЗ ВЛ 330 кВ Буденновск – Чирюрт на ПС 500 кВ Буденновск по условиям отстройки от аварийно допустимых нагрузок при фактических переходных процессах в послеаварийном режиме, с сохранением требований по обеспечению чувствительности и дальнего резервирования; - выпущено ОРД МЭС Юга и Ставропольского ПМЭС с определением степени вины лиц, чьи действия или бездействие привело к невыполнению в требуемых объемах осмотров ВЛ и удалению угрожающего ДКР; - филиалом ОАО «СО ЕЭС» Дагестанское РДУ в адрес ОАО «РЖД» «Махачкалинская дистанция электроснабжения» направлено письмо о предоставлении разъяснений по причинам отказа устройств АЧР и ЧАПВ на ПС 110 кВ Карланюрт – Тяговая. | Невыявленные причины |  | Выполнить послеаварийную проверку отказавших устройств АЧР и ЧАПВ на объектах АО «Дагестанская сетевая компания» (ПС 110 кВ Каякент, ПС 110 кВ Кизляр-1, ПС 110 кВ Ярыксу, ПС 110 кВ Акташ, ПС 110 кВ Мамедкала, ПС 110 кВ Ботлих, ПС 110 кВ Буйнакск-1) | 2016-09-30
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Махачкалинские ГЭС | 2016-07-09 14:35 | 2016-07-09 14:43 | 09.07.2016г. в 14:35ч. на ДП ОДС МГЭС от ДД ОДС ПУ ЦЭС АО «ДСК» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении ВЛ-6 кВ Ф-6 ПС «Юго-Восточная» действием ТО. В 14:43ч. РПВ успешное, нагрузка 60А. С начала прекращения электроснабжения до его восстановления, в том числе по временной схеме, социально-значимые объекты обесточенными не остались. Токовая отсечка | Невыявленные причины |  | Нет данных.
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Центральные ЭС (Сергокалинские РЭС) | 2016-07-10 18:00 | 2016-07-11 19:20 | 10.07.16г. 18ч. 00 мин. откл. КТП №7/160 Ф-3 от ПС Мулебки: с. Мулебки (нет выхода фазы "А" по 0,4 кВ) | Не соответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Установить калиброванные предохранители на КТП №7/160 на Ф-3 от ПС Мулебки. | 2016-09-08
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Центральные ЭС | 2016-07-10 19:08 | 2016-07-10 19:08 | 10.07.16г. 19ч. 08мин. откл. Л-102(ВЛ 110 кВ Артем – Чирюрт II цепь). На ПС Артем откл. В-102 от ДФЗ,АПВ успешное На ПС Чирюрт-330 откл. В-102 от ДФЗ,1ст ДЗ,1ст.ЗЗ,ТО,АПВ успешное. | Атмосферные перенапряжения (гроза) |  | Включить в инвестиционную программу установку грозотросса на ВЛ-110-101 (ВЛ 110кВ Артем-Чирюрт) I-цепь. | 2016-10-31
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Гергебильские ЭС | 2016-07-10 21:53 | 2016-07-10 22:22 | 10.07.16г. 21ч. 53мин. Отключилась ВЛ 110 кВ Хунзах -Шамильское с отпайкой на ПС 110 кВ Заиб (ВЛ-110-190), работавшая в тупиковом режиме на ПС110кВ Хунзах от 2 ст. ТЗНП, АПВ не сработала. Схемно отключилась ВЛ110кВ Анцух - Шамильское с отпайкой на ПС 110кВ Гидатль (ВЛ110-195). Обесточены: Шамильский, Тляратинский, Цунтинской районы. В 10.07.16г. 22ч. 22мин. РПВ ВЛ 110 кВ Хунзах - Шамильское с отпайкой на ПС 110 кВЗаиб (ВЛ110-190) успешное, всем потребителям подано напряжение. Количество обесточенных населенных пунктов: 50; количество обесточенных ТП: 280; количество обесточенных ПС: 4 ПС 110кВ, 4 ПС 35кВ. | Атмосферные перенапряжения (гроза); Несвоевременное выявление дефектов | Электродуговое повреждение | На опорах №№40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 ВЛ 110кВ Хунзах -Шамильское с отпайкой на ПС 110кВ Заиб (ВЛ-110-190) установить молниеотводы. На опоре №43 ВЛ-190 на ф "С" заменить пробитые изоляторы. На ПС "Хунзах"110/10кВ заменить кабель питания заводки пружин В-190-110. Провести опробование работы АПВ В-190 на ПС Хунзах. | 2016-08-15 2016-08-15 2016-08-10 2016-08-10
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Гергебильские ЭС | 2016-07-10 21:53 | 2016-07-10 22:52 | 10.07.16г. 21ч. 53мин. Отключилась ВЛ 110 кВ Тлох- Хунзахс отпайкой на ПС 110кВ Тлайлух (ВЛ-110-159) На ПС 110 кВ Хунзах от 2ст. ЗЗ, АПВ неуспешное, показания ИМФ L=14 км, С-0,3Uо=42,3 кВ, 3Iо=1,98 кА, tкз=0,76сек; На ПС 110 кВ Тлох от 2 ст. ЗЗ, АПВ успешное. В 10.07.16г. 22ч. 52мин.ВЛ 110 кВ Тлох- Хунзах сотпайкой на ПС 110 кВ Тлайлух (ВЛ-110-159) включена в транзит. | Несвоевременное устранение дефектов | Электродуговое повреждение | На опоре №114 ф"С" заменить разбитые изоляторы. | 2016-08-13
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Гергебильские ЭС | 2016-07-10 22:34 | 2016-07-10 22:34 | 10.07.16г. 22ч. 34мин. Отключалась ВЛ 110кВ Гоцатлинская ГЭС –Хунзахм (ВЛ-110-205) На Гоцатлинской ГЭС от ДФЗ, УРОВ на себя, на ПРМ/ПРД прошли к. №3 (ТУ3 ст. ТЗНП); На ПС 110 кВ Хунзах от ДФЗ, с успешным АПВ, показания ИМФ L=1,8 км, С-0, 3Uо=57,6 кВ,3Iо=0,9 кА, tкз=0,10 сек. | Воздействие на ЭУ птиц |  | Где возможное гнездование птиц на опорах установить ерщи и ППЦ на ВЛ 110кВ Гоцатлинская ГЭС –Хунзахм (ВЛ-110-205) | 2016-08-31
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Гергебильские ЭС | 2016-07-10 23:19 | 2016-07-10 23:19 | 10.07.16г. 23ч. 19мин. Отключалась ВЛ 110 кВ Буйнакск-1 -Гергебиль (ВЛ-110-118) на ПС 110кВ Буйнакск-1 от 1ст. ТЗНП; на ПС 110кВ Гергебиль от 2ст. ТЗНП, с успешным АПВ. 15.07.2016г. 10ч.45мин. дефект устранен ( по результатам верхового осмотра). | Невыявленные причины |  | Провести верховой осмотр ВЛ 110 кВ Буйнакск-1 -Гергебиль (ВЛ-110-118) | 2016-07-15
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Дербентские ЭС | 2016-07-11 01:54 | 2016-07-11 01:54 | 11.07.16 16-20 при обходе ВЛ-110 кв Оружба -Тагиркент и ВЛ-110 кв Тагеркент-Магарамкент с отпайкой ПСТ Морская 110/10 (Л-179) дефектов не обнаружено. 11.07.16 в 01 час.54 мин. Отключилась ВЛ-110 Белиджи-Оружба ,ВЛ-110кв Оружба-Тагиркент ,Магарамкент-Тагиркент с отпайкой ПСТ Морская 110/10 кв (Л-179)действием на ПСТ Белиджи 110- 3-й зоны ДЗ и ТО АПВ успешное.И на ПСТ Магарамкент 2 ст ЗЗ Л179 АПВ/ успешное.Схемные-режимные особенности -на ПСТ Тагеркент-110/10 на СВ-110 кв отсутствуют защиты, на ПСТ Оружба 110/10 отсутствуют выключатели на стороне 110 кв .Погода -гроза, дождь. | Атмосферные перенапряжения (гроза) |  | Выполнить внеочередной обход ИТР ВЛ-110кВ №148, 179 | 2016-08-01
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Затеречные ЭС | 2016-07-11 16:47 | 2016-07-12 16:01 | 11.07.16г. односторонне на ПС 110 кВ Кизляр-1 отключилась ВЛ 110 кВ Кизляр-2 – Кизляр-1 (ВЛ-110-146) ,по которой осуществлялся переток между Л-109 от ПС Кизляр-1 и Л-140 ПС Кизляр-2., АПВ неуспешное (повторное отключение от действия ТО опробовательной). Схемно - режимные особенности: на ПС 110 кВ Кизляр-2 ШСВ -110 на П.С. Кизляр-2 по условию схе-мы работал в режиме шиносоеденительного выключателя, по режиму накладки защит на ШСВ-110 выведены, В-114 отключен, на ПС 110 кВ Кочубей отключен ШОВ-110, на ПС110 кВ Артезиан-2 отключен ОШСВ 110. Обесточены ПС 110 кВ Кизляр-2, ПС 110 кВ Александрия. Обесточено: частично Кизлярский район и частично г.Кизляр (120 ТП, 7 ПС 35кВ, 3 ПС 110кВ). В 17ч. 26мин. В 17ч. 40мин. на ПС110 Кизляр-2 отключен В-140. В 17ч. 42мин. при РПВ ВЛ-110-146 на ПС 110кВ Кизляр-1 В-146 не управляется. В17ч. 49мин. РПВ ВЛ-110-140 на ПС 110 кВ Акташ неуспешное. В 17ч. 54мин. на ПС110 кВ Кизляр-2 отключен В-146 и включен В-114. Все потребители запитаны. | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | При проведение проверок цепей защиты и автоматики присоединений 110 кВ П.С Кизляр2 особое внимание уделять осмотру контактных пар реле, находящихся в эксплуатации более 25 лет. | 2016-08-31
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Северные ЭС | 2016-07-11 16:51 | 2016-07-12 15:27 | 11.07.2016г в 16 ч. 51 мин. на ПС Акташ от III и IV ст. З.З., ускорение защит, отключение от токовых защит, отключился ВЛ-110-140. АПВ не успешное. При обходе бригада обнаружила наброс на опоре №347. Фаза "С". социально-значимых потребителей, обесточенных в результате события нет. 12.07.2016г в 15ч. 27мин. после снятия наброса включен в работу. | Прочие воздействия |  | Обратится к населению через СМИ об охране линий электропередач. | 2016-07-25
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Дагестанская сетевая компания | 2016-07-11 18:48 | 2016-07-12 00:47 | 11.07.2016 в 17ч.10мин диспетчером Дагестанского РДУ дано разрешение диспетчеру ЦУС ДС АО «Дагестанская сетевая компания» на ввод в работу 1СШ-110 и ШСВ-110 ПС 110кВ Изберг-Северная. В 17ч.45мин. диспетчером ЦУС ДС дана команда диспетчеру ПУ ЦЭС ввести в работу 1СШ-110 кВ и ШСВ-110 на ПС 110кВ Изберг-Северная. В 17ч.50мин. диспетчером ПУ ЦЭС дана команда дежурному ПС 110 кВ Изберг-Северная согласно типовому бланку переключений №32/3 ввести в работу 1-СШ-110 кВ и ШСВ-110. Наименование типового бланка переключений № 32/3 «Ввод в работу 1-СШ-110 кВ из ремонта. ПС 110 кВ Изберг-Северная» и операции по вводу в работу из ремонта выключателя ШСВ-110 не учитываются. В 18ч.04мин. односторонне отключалась ВЛ 110 кВ Махачкала – Изберг-Северная с отпайками (ВЛ-110-113) на ПС 330 кВ Махачкала действием ТО ( Iср =4500А , t ср= 0 сек.), АПВ ( КОНл +КННш ), (КННш+ КННл + КС), t ср = 6,0 сек) - успешное. На ПС 330 кВ Махачкала по данным регистраторов в составе шкафа ШЭ 2607 011 ВЛ 110 кВ Махачкала –Изберг-Северная с отпайками (ВЛ-110-113) зафиксировано симметричное трехфазное КЗ между фазами «А», «В», «С», Iав=5,275 кА Iвс=5,504 кА Iса=5,243 кА продолжительностью tкз=0,12 сек. На ПС 110кВ Изберг-Северная отключений и работы устройств РЗА не было результате грозового разряда в пролете опор № 6 - 7. Этим же временем односторонне отключалась ВЛ 110 кВ Изберг-Северная – Каякент-Тяговая с отпайкой на ПС 110 кВ Изберг-Южная (ВЛ-110-143) на ПС 110 кВ Каякент-Тяговая, выпавших РУ нет, АПВ ( КОНш1,КОНш2, (КС +КННш1), t ср = 7,0 сек ) - успешное. В 18ч.10мин. на ПС 110 кВ Изберг-Северная по типовому бланку переключений №32/3 «Ввод в работу 1-СШ-110 кВ из ремонта. ПС 110 кВ Изберг-Северная» начаты переключения по вводу в работу 1-СШ-110 кВ. В 18ч.48мин. на ПС 110 кВ Изберг-Северная при производстве операции по отключению ШР-2-177 фазы «А» (пункт 47. Типового бланка переключений № 32/3), в результате загрязнения на блок-контактах разъединителе ШР-1-177 и потери цепей напряжения (не собралась цепь в обмотке реле РПР 1-СШ-110 кВ), неправильным действием 3 зоны ДЗ отключился выключатель В-177 с успешным АПВ. При этом произошло повреждение полюса фазы "С" В-177 (ВМТ-110) с разрушением и выбросом масла, действием ДЗШ 2СШ-110 кВ отключились все присоединения 2-СШ-110 кВ, АПВ шин выведено. Тем же временем на ПС 330 кВ Махачкала односторонне отключилась ВЛ 110 кВ Махачкала – Изберг-Северная с отпайками (ВЛ-110-113) действием ТО ( Iср =4500А , t ср = 0 сек.), АПВ неуспешное ( КОНл +КННш ), (КННш+ КННл + КС) t ср = 6,0 сек). На ПС 330 кВ Махачкала по данным регистраторов в составе шкафа ШЭ 2607 011 ВЛ 110 кВ Махачкала –Изберг-Северная с отпайками (ВЛ-110-113) зафиксировано КЗ между фазами «А» и «В» Iав=4,695 кА продолжительностью tкз=0,153 сек. и КЗ между фазами «В» и «С» Iвс=5,636 кА продолжительностью tкз=0,126 сек после АПВ. Тем же временем на ПС 110 кВ Каякент-Тяговая односторонне отключилась ВЛ 110 кВ Изберг-Северная – Каякент-Тяговая с отпайкой на ПС 110 кВ Изберг-Южная (ВЛ-110-143) действием ДЗ, АПВ успешное (КОНш1, КОНш2, (КС +КННш1), t ср = 7,0 сек ). Произошло обесточение ПС 110 кВ Насосная-2, ПС 110 Изберг-Северная, ПС 110 кВ Сергокала, ПС 110 кВ Акуша, 1-СШ-110 кВ Рассвет, 1-СШ-110 кВ ПС 110 Леваши. Последствия для потребителей: 34 МВт, 51тыс. чел, быт, частично г. Избербаш, Акушинского, Сергокалинского и частично Левашинского, Карабудахкентского, Дербентского районов. В 19ч.02мин. на ПС 110 кВ Рассвет 1-СШ-110 кВ включена от ВЛ 110 кВ Изберг-Северная – Манас-Тяговая с отпайкой на ПС 110 кВ Рассвет (ВЛ-110-104), подано напряжение части потребителей. В 19ч.25мин.на ПС 110 кВ Изберг-Северная разобрана разъединителями схема выключателя В-177. В 19ч.31мин. на ПС 110 кВ Изберг-Северная отключен ЛР-113. В 19ч.34мин. на ПС 110 кВ Сергокала отключен СВ-110, на ПС 110 Леваши включен СВ-110, подано напряжение на ПС 110 кВ Акуша, ПС 110 кВ Сергокала и 1-СШ-110 кВ ПС 110 кВ Леваши. В 19ч.39мин. на ПС 330 кВ Махачкала РПВ ВЛ-110-113 успешное, АПВ выведено. Подано напряжение на ПС 110 кВ Насосная-2. В 19ч.42мин. диспетчером Дагестанского РДУ дано разрешение ДС ЦУС на ввод в работу 2-СШ-110 кВ ПС 110 кВ Изберг-Северная. В 20ч.04мин. на ПС 110 кВ Изберг-Северная включен ЛР-113, включен В-113, 2-СШ-110 кВ успешно опробована напряжением от ВЛ-110-113. В 20ч.23мин. на ПС 110 кВ Каякент-Тяговая выведено АПВ ВЛ 110 кВ Изберг-Северная – Каякент-Тяговая с отпайкой на ПС 110 кВ Изберг-Южная (ВЛ-110-143). В 20ч.23мин. все присоединения 2-СШ-110 кВ включены за исключением выключателя В-143. Всем потребителям подано напряжение. В 20ч.44мин. на ПС 110 кВ Изберг-Северная отключен персоналом ЛР-143 из-за коронирования выключателя В-143 в связи с загрязнением изоляции маслом при повреждении выключателя В-177. В 20ч.52мин. на ПС 110 кВ Изберг-Северная отключен В-105. В 20:54 диспетчером Дагестанского РДУ дано разрешение ДС ЦУС продолжить переключения по вводу 1-СШ-110 кВ на ПС 110 кВ Изберг-Северная. В 21ч.03мин. на ПС 110 кВ Изберг-Северная при производстве операций по переводу ВЛ-110-104 на 1-СШ-110-кВ, результате перекрытия по загрязненному маслом изолятору ввода фазы "А" выключателя В-143 отключились 1-СШ-110 кВ и 2-СШ-110 кВ действием ДЗШ-110 в (граничит с поврежденным выключателем В-177). На момент отключения на ПС 110 кВ Изберг - Северная оставались отключенными выключатели В-177, В-105, В-143. Этим же временем отключилась ВЛ 110 кВ Махачкала – Изберг-Северная с отпайками (ВЛ-110-113) на ПС 330 кВ Махачкала действием 1 ст. ТЗНП, АПВ выведено. Действие РЗА правильное. Последствия для потребителей: 14 МВт, 21000 чел., быт, частично г. Избербаш и частично Карабудахкентский, Дербентский районы. Произошло обесточение ПС 110 кВ Изберг-Северная, ПС 110 кВ Насосная-2, 1-СШ-110 кВ ПС 110 кВ Рассвет. В 21ч.30мин. на ПС 110 кВ Изберг-Северная отключен выключатель ШСВ-110. В 21ч.34мин. РПВ ВЛ 110 кВ Махачкала – Изберг-Северная с отпайками (ВЛ-110-113) на ПС 330 кВ Махачкала успешное. В 21ч.45мин. на ПС 110 кВ Изберг-Северная 2-СШ-110 кВ успешно опробована напряжением от ВЛ-110-113, включены все присоединения 2-СШ-110 кВ, всем потребителям подано напряжение. В 22ч.14мин. на ПС 110 кВ Изберг-Северная 1-СШ-110 кВ успешно опробована напряжением от ВЛ 110 кВ Изберг-Северная – Манас-Тяговая с отпайкой на ПС 110 кВ Рассвет (ВЛ-110-104) и введена в работу. В 23ч.17мин. по неотложной заявке № 3493 (до 02-00 12.07.16) на ПС 110 кВ Изберг-Северная выведен в ремонт В-143 для чистки изоляции. 12.07.2016 в 00ч.47мин. включен выключатель ШСВ-110. В 00ч.58мин. на ПС 110 кВ Изберг-Северная выключатель В-143 включен в работу. Согласно пункту 1.2 циркуляра Министерства энергетики и электрификации СССР № Ц-02-91(Э) от 29.10.91г., выключатели типа ВМТ-110-25 подвержены образованию микротрещин в фарфоре в области армировочных швов при резких изменениях температуры окружающего воздуха, приводящих к разрушению изоляторов опорных колон при выполнении операций и в стационарном состоянии. По характеру повреждения выключателя В-177 причиной явился данный дефект. Допустимое количество аварийных отключений на данном выключателе 10 откл., на 11.07.16г. выключатель аварийно отключался 9 раз. | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение структуры материала; Нарушение электрической изоляции; Исчерпание ресурса | Выполнить регулировку блок-контактов приводов разъединителей 110кВ ячейке В-177 на ПС Изберг-Северная. Провести внеплановый инструктаж оперативному персоналу ПС Изберг-Северная и ПС Восточная, а также контролирующим лицам ЦЭС на тему действие при срабатывании центральной сигнализации, при грозе, дожде, при операции разъединителями обращать внимание на блок контакты. Заменить выключатель В-177 на ПС Изберг-Северная. | 2016-08-31 2016-08-31 2016-09-30
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Затеречные ЭС | 2016-07-11 18:54 | 2016-07-12 14:47 | 11-07-2016 в 18:54 на пс 110 кВ "Кизляр 2" отключился В-147 Л-147 от 1 ст. ЗЗ. АПВ не успешно , в 18:56 РПВ не успешно. В 19:03 напряжение на пс подано по ВЛ-35 кВ №23 от пс 110 кВ "Кизляр 2" через пс 35 кВ "Некрасовка" все потребители запитаны. 12-07-2016 при выполнение послеаварийного обхода ВЛ-110 кВ № 147 «Кизляр-2 - Александрия» бригадой СВВС был обнаружен обрыв провода фазы «С» в пролете опор № 178-179. Обрыв произошел на опоре №178 под зажимом провода в ПГН предположительно вследствие вибрации. В 14:47 после устранения обрыва провода АС-120, восстановлена нормальная (до авар.) схема, ВЛ-110 кВ № 147 в работе. | Прочие воздействия природных явлений | Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий | При плановом обходе и осмотре ВЛ-110 кВ №147 в августе месяце 2016 года, обратить особое внимание на состояние провода в ПГН. | 2016-08-28
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Махачкалинские ГЭС | 2016-07-11 22:00 | 2016-07-11 22:45 | 11.07.2016г. в 22:00ч. на ДП ОДС МГЭС от ДД ОДС ПУ ЦЭС АО «ДСК» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС «Тепличный комбинат». В 22:45ч. РПВ успешное. С начала прекращения электроснабжения до его восстановления, в том числе по временной схеме, социально-значимые объекты обесточенными не остались. | Невыявленные причины |  | Нет данных.
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Махачкалинские ГЭС | 2016-07-12 21:33 | 2016-07-22 00:45 | 12.07.2016г. в 21:33ч. на ДП ОДС МГЭС от ДД ОДС ПУ ЦЭС АО «ДСК» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении КЛ-6 кВ Ф-54 ПС «ГПП» действием МТЗ. В 21:35ч. ОВБ ОДС МГЭС проверить электрооборудование ТП по Фидеру и выполнить измерение сопротивления изоляции кабельных линий 6 кВ. В 22:35ч. потребители ЭЭ переведены на резервную схему электроснабжения. В 23:00ч. ОВБ ОДС МГЭС сообщила, что на участке КЛ-6 кВ ТП №303 «Д/с связи»-ТП №480 «АТС» обнаружено повреждение. КЛ-6 кВ выведена в ремонт. С начала прекращения электроснабжения до его восстановления, в том числе по временной схеме, обесточенными остались следующие социально-значимые объекты: Котельная установка №2 «Узбекистан», Насосная станция ЦТП, Городская АТС. Максимальная токовая защита | Дефекты (недостатки) конструкции | Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий; Электродуговое повреждение | Для обеспечения надежной и безаварийной работы КЛ-6 кВ Ф-54 ПС «ГПП», необходимо включить КЛ-6 кВ ТП №303 «Д/с связи»-ТП №480 «АТС» в план-график реконструкции или капитального ремонта объектов электросетевого хозяйства Махачкалинских ГЭС. Предусмотреть увеличение пропускной способности КЛ-6 кВ. Обеспечить нагрузочные характеристики кабельной линии АСБ 3х185 КЛ-6 кВ ТП №303 «Д/с связи»-ТП №480 «АТС» по КЛ-6 кВ Ф-35 ПС «ГПП» в соответствии с техническими параметрами кабеля. | 2016-12-31 2016-09-30
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Дербентские ЭС | 2016-07-13 10:46 | 2016-07-16 16:01 | 16.0716.в 16 ч. 01 мин. после выноса опоры №249 Л-191 ,ВЛ-110 кв Касумкент-Курах с отпайкой ПС 110 кв Капир введена в работу 13.07.16 в 10 ч. 46 мин. согласно неотложной заявке № 1060 выведена в ремонт ВЛ-110 кв Касумкент -Курах с отпайкой ПС 110 кв Капир Л-191. для выноса опоры №249 (в связи подмывом опоры рекой) | Паводок |  | Разработать мероприятия по укреплению фундаментов опор в пойме реки Самур на ВЛ-110кВ №191 | 2016-08-22
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Северные ЭС (Кизилюртовские РЭС) | 2016-07-13 16:41 | 2016-07-13 18:19 | 13.07.2016г в 16ч. 41мин. на ПС ЗФС 110/35/6 от ТО отключился В-35-66. На ПС Щибкарьер отгорела шина фазы "С" на спуске с ЛР-66 на кабельную муфту ЗРУ-35кВ ПС ЗФС В 18ч. 19мин. после восстановления отгоревшей шины на спуске от ЛР-66 к кабельной муфте, включен нормально. В то же время на ПС Касакад Чирюртовских ГЭС отключился ВЛ-110 Х-1. АПВ выведено. В 16 час 51 минут РПВ успешное. При обходе бригада ничего не обнаружила. | Несвоевременное выявление дефектов |  | Обратиться с письмом к руководству ПС Щибкарьер о соблюдении сроков техничесекого обслуживания оборудования и своевременного вывявления дефектов для устранения | 2016-08-15
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Центральные ЭС | 2016-07-14 11:52 | 2016-07-14 16:35 | 14.07.16г. 11ч. 52мин. По НО заявке на ПС 110 кВ ИзбергСеверная выведен в ремонт В-177 для послеаварийной проверки работы комплекта ступенчатых защит (ДЗ, ТЗНП, МФО) (ЭПЗ-1636) ВЛ 110 кВ Изберг-Cеверная - Сергокала (ВЛ-110-177). 14.07.16г. 16ч. 35мин. произведена послеаварийная проверка комплекта ступенчатых защит (ДЗ, ТЗНП, МФО) (ЭПЗ-1636) ВЛ 110 кВ Изберг Cеверная - Сергокала (ВЛ-110-177), замечаний нет. | Неклассифицированные причины |  | Нет данных.
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Махачкалинские ГЭС | 2016-07-14 15:15 | 2016-07-14 19:00 | 14.07.2016г. в 15:15ч. на ДП ОДС МГЭС от потребителей ЭЭ от ТП №69 «Октябрьская» поступило сообщение о прекращении электроснабжения по 1 фазе. В 15:15ч. ОВБ ОДС МГЭС дано распоряжение проверить электрооборудование ТП №69 «Октябрьская». В 16:00ч. распоряжение выполнено. Установлено, что распоряжение выполнено. Установлено, что в РУ-0,4 кВ перегорело контактное болтовое соединение шинопроводов. О происшествии сообщено участку по ремонту ТП. В 19:00ч. участок по ремонту ТП сообщил об окончании ремонтных работ и успешном вводе ТП в работу. | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение механического соединения в результате прочих причин; Механическое разрушение, деформация, перекос | Для необходимости поддержания работоспособного состояния электрооборудования ТП №69 «Октябрьская» с учетом ее фактического технического состояния следует соблюдать периодичность осмотров и обходов, а также организовать техническое обслуживание и ремонт закрепленного оборудования в необходимом объеме и сроки. | 2016-09-30
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Северные ЭС (Хасавюртовские РЭС) | 2016-07-14 19:05 | 2016-07-15 08:45 | 14.07.2016г в 19ч. 05мин. на ПС Акбулатюрт от ТО отключился ВЛ-10кВ Ф-№4. При обходе бригада обнаружила пробитый изолятор на опоре №96. После замены изоляторы ВЛ-10кВ Ф-4; был включен в работу нормально. | Умышленное (вандальное) повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ | Механическое разрушение, деформация, перекос | Обратится к населению через СМИ об охране линий электропередач. | 2016-08-15
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Центральные ЭС | 2016-07-14 19:43 | 2016-07-14 23:06 | 14.07.16г. в 19ч. 43мин. по НО заявке на ПС 110 кВ Изберг-Северная выведена в ремонт 2-СШ-110 кВ для восстановления оборванного шлейфа ШР-2-177 на фазе "А". 23ч. 06мин. на ПС 110 кВ Изберг Северная 2-СШ-110 кВ введена в работу, дефект устранен. | Неклассифицированные причины | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Нет данных.
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Затеречные ЭС (Кизлярские РЭС) | 2016-07-16 13:53 | 2016-07-16 16:00 | 16-07-2016 в 13:53 на пс 35/10 кВ Некрасовка появилась Земля в сети 10-кВ, после отключения ф№1 земля пропала. Обходом и осмотром выявлено перегорание ПК-10 (жучка) фазы "С" и замыкание на корпус КТП №08-01-08/250кВА. В 16:00 после замены ПК-10 кВ на КТП, ф№1 был включен успешно. Все потребители запитаны. | Не соответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам | Ток замыкания на землю | Установить на КТП №08-01-08/250 кВа калиброванные ПК-10 кВ. | 2016-07-29
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Центральные ЭС | 2016-07-18 05:46 | 2016-07-18 16:04 | 18.07.16г. 05ч. 46мин. на ПС 35 кВ НИИСХ откл. В-35-Т-1 от МТЗ. В 16ч. 04мин. РПВ успешное. | Воздействие на ЭУ птиц | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи; Нарушение электрической изоляции | Написать письмо в АО "ДСК" для решения вопроса восстановления охранной зоны, а также очистки от навоза и кормов привлекающих птиц на територию ПС НИИСХ. Для отпугивания птиц установить "вертушку" на КРУН-10кВ ПС НИИСХ. | 2016-10-31 2016-10-31
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Дагестанская сетевая компания | 2016-07-18 09:54 | 2016-07-19 14:31 | 18.07.2016г. 09ч. 54мин. на ПС 110кВ Акташ сработал РУ 5 ст. ТЗНП ВЛ 110кВ Акташ - Ярыксу (ВЛ-110-132), выключатель В-132 не отключился, действием УРОВ В-132 отключились все присоединения 2-СШ-110кВ: В-140, В-136, В-110-Т-2, ШСВ; от АОПО Л-132/136/137 (перегруз ВЛ-110-137 Iфакт. = 670 А, Iуст.= 475 А) на ПС 110кВ Акташ отключились ВЛ 110кВ Акташ - Гудермес - Тяговая (ВЛ-110-149), ВЛ 110кВ Акташ - Cулевкент (ВЛ-110-139), на ПС 110кВ Ярыксу отключилась ВЛ 110кВ Ярыксу - Ойсунгур (Л-128) на ПРМ АКА 592 кГц ВЛ 110кВ Ярыксу - Ойсунгур (Л-128) получена ком.№6 (ОН-1 (НурЭДЭ)); На ПС 110кВ Кизляр-1 отключился В-148 действием АМН. В 09ч. 59мин. на ПС 110кВ Акташ персоналом отключен В-132. Запрет АПВ, РПВ в 10ч. 20мин. успешно. В 10ч.20мин. на ПС 110кВ Акташ включены В-136, В-140, В-110-Т2, ШСВ, В-139, В-149; на ПС 110кВ Ярыксу включен В-128. В 10ч. 23мин. на ПС 110кВ Кизляр-1 включен В-148. Всем потребителям подано напряжение. В 10ч. 37мин. на ПС 110кВ Акташ включен В-132. Последствия для потребителей: Роткл=93 МВт (из них Чеченэнерго 59 МВт), 51000 чел., частично быт Хасавюртовского, Бабаюртовского, Кизлярского, Тарумовского и Ногайского районов. Схемно отключились 7 ПС 110кВ: ПС Куруш, ПС Сулевкент, ПС Бабаюрт, ПС Львовская, ПС Речная, ПС Кизляр-1, ПС Александрия, 2-СШ-110кВ ПС 110кВ Кизляр-2 и 2-СШ-110кВ ПС 110кВ Кочубей (Т-2 в резерве); 12 ПС 35кВ; 680 ТП. | Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи; Неклассифицированные причины | Провести внеплановый инструктаж дежурному персоналу на ПС Акташ и ПС Ярыксу по: заполнению оперативного журнала, своевременной приемки и сдачи смены, обходу и осмотру электрооборудования. Выполнить послеаварийную проверку автоматики и выяснить причину отсутствия запрета АПВ выключателя В-136 на ПС Акташ. Провести внеплановый инструктаж порядком пользования существующих средств связи на ПС Акташ. Провести противоаварийные тренировки персоналу ПС Акташ и ПС Ярыксу с тематикой отсутствия связи и с привлечением инженеров связи, служб РЗА и СПС. Провести внеочередной экзамен дежурному персоналу ПС Ярыксу и ПС Акташ. Выполнить внеочередной тепловизионный контроль на узловых ПС 110 кВ. Выполнить прямой канал связи между ДП СЭС и ПС Акташ. Выяснить причину перегорания предохранителя в канале связи и наличие скачка напряжения на ПС Акташ. | 2016-09-06 2016-09-06 2016-09-06 2016-09-06 2016-09-06 2016-09-06 2016-09-06
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Махачкалинские ГЭС | 2016-07-18 15:01 | 2016-07-18 16:10 | 18.07.2016г. в 15:01ч. на ДП ОДС МГЭС от ДД ОДС ПУ ЦЭС АО «ДСК» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении ВЛ-10 кВ Ф-5 ПС «Радиоцентр» действием МТЗ. В 16:10ч. РПВ успешное. С начала прекращения электроснабжения до его восстановления, в том числе по временной схеме, обесточенными остались следующие социально-значимые объекты: насосная станция. Максимальная токовая защита | Невыявленные причины |  | Нет данных.
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Северные ЭС | 2016-07-18 17:19 | 2016-07-18 17:19 | 18.07.2016г в 17ч. 20мин. на ПС Каскад ЧГЭС от 1ст. З.З. отключилась ВЛ-110-106. АПВ успешное. В то же время на ПС Ярыксу отключился ВЛ-110-176 от 1ст.ЗЗ, АПВ успешное. Показания ИМФ Л-176: фаза С-О; L-36.5км; 3Io-1.23; 3Uo-36.9; I2-0.42; U2-13.2; I1-0.37; U1-53; Iкз-1,19; Tкз-0,34с. социально-значимых потребителей, обесточенных в результате события нет. | Атмосферные перенапряжения (гроза) |  | Произвести обход ВЛ-110-176 и Л106. | 2016-07-28
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Северные ЭС | 2016-07-19 11:38 | 2016-07-19 11:55 | 19.07.16г в 11ч. 38 мин. на ПС Тлох от 2ст. ТЗНП отключилась ВЛ-110-167. АПВ успешное. В то же время на ПС Дылым отключилась ВЛ-110-167 от 1 ст. ЗЗ, АПВ выведена по режиму. Показания ИМФ Л-167: фаза В-О; L-0.3км.; 3Io-2.49; 3Uo-98; I2-0.81; U2-16.7; I1-0.82; U1-49,7; Iкз-2,52; Tкз-0,24с. социально-значимых потребителей, обесточенных в результате события нет. 20.07.16г при обходе бригада обнаружила следы перекрытия на проводе в пролетах опор №17-18. | Атмосферные перенапряжения (гроза) |  | Произвести обход ВЛ-110кВ Л-167. | 2016-07-25
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Махачкалинские ГЭС | 2016-07-19 12:10 | 2016-07-19 13:50 | 19.07.2016г. в 12:10ч. на ДП ОДС МГЭС от ДД ОДС ПУ ЦЭС АО «ДСК» поступило оперативное сообщение о том, что по КВЛ-6 кВ Ф-21 ПС «ГПП» несимметрия токов из-за несимметричной нагрузки. Фидер аварийно отключен. В 12:10ч. ОВБ ОДС МГЭС дано распоряжение выполнить обход и проверить сообщение об обрыве провода на опоре №1. В 12:50ч. распоряжение выполнено. Установлено, что на опоре №1 имеется оборванный шлейф. В 13:40ч. Шлейф восстановлен. В 13:40ч. ДД ОДС ПУ ЦЭС АО «ДСК» дана команда на ввод Ф-21 в работу. В 13:50ч. команда выполнена. С начала прекращения электроснабжения до его восстановления, в том числе по временной схеме, обесточенными остались следующие социально-значимые объекты: Управление Федеральной службы в сфере благополучия человека по РД. | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции; Механическое разрушение, деформация, перекос | Для защиты ЛЭП-6 кВ от атмосферных перенапряжений необходимо установить на КВЛ-6 кВ Ф-21 ПС «ГПП» нелинейные ограничители перенапряжений (ОПН) или разрядники различного типа. | 2016-10-31
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Махачкалинские ГЭС | 2016-07-19 12:10 | 2016-08-05 10:00 | 19.07.2016г. в 12:10ч. на ДП ОДС МГЭС от ДД ОДС ПУ ЦЭС АО «ДСК» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении КЛ-6 кВ Ф-35 ПС «ГПП» действием ТО. В 12:10ч. ОВБ ОДС МГЭС дано распоряжение выполнить измерения сопротивления изоляции жил кабельных линий и определить причину аварийного отключения Фидера. В 14:20ч. распоряжение выполнено. Установлено, что на участке КЛ-6 кВ ТП №306 «22-я школа»-ТП №299 «Даггражданпроект» имеется повреждение. Кабельная линия выведена в ремонт и потребители ЭЭ переведены на резервную схему электроснабжения. С начала прекращения электроснабжения до его восстановления, в том числе по временной схеме, обесточенными остались следующие социально-значимые объекты: Котельная установка №1 Юго-Западного МКР (МАРС). Токовая отсечка | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение структуры материала в результате высыхания; Электродуговое повреждение | Для обеспечения надежной и безаварийной работы КЛ-6 кВ Ф-35 ПС «ГПП», необходимо включить КЛ-6 кВ ТП №306 «22-я школа»-ТП №290 «Даггражданпроект» в план-график реконструкции или капитального ремонта объектов электросетевого хозяйства Махачкалинских ГЭС. Предусмотреть увеличение пропускной способности КЛ-6 кВ. Обеспечить нагрузочные характеристики кабельной линии АСБ 3х120 КЛ-6 кВ ТП №306 «22-я школа»-ТП №290 «Даггражданпроект» по КЛ-6 кВ Ф-35 ПС «ГПП» в соответствии с техническими параметрами кабеля. | 2016-12-31 2016-09-30
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Центральные ЭС | 2016-07-19 19:23 | 2016-07-19 19:23 | 19.07.16г. 19ч. 23мин. Отключалась, работавшая в тупиковом режиме, ВЛ 110 кВ Леваши -Сергокала (ВЛ-110-182) действием: на ПС 110 кВ Сергокала 1 ст. ТЗНП, с успешным АПВ. Схемно отключалась ВЛ 110 кВ Леваши-Акуша (ВЛ-110-187). Схемно-режимные особенности: на ПС 110 кВ Леваши отключен СВ-110 по режиму. | Невыявленные причины |  | Повторно посчитать место короткого замыкания на ВЛ-110-182 | 2016-08-31
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Центральные ЭС | 2016-07-19 20:15 | 2016-07-19 20:15 | 19.07.16г. 20ч. 15мин. Отключалась ВЛ 110 кВ Махачкала – Изберг-Северная с отпайками (ВЛ-110-113) действием: на ПС 330 кВ Махачкала 1 ст. ТЗНП, ТО, на ПС 110 кВ Изберг-Северная 1ст. ТЗНП; с успешным АПВ. Погода: облачно. | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Электродуговое повреждение | Включить в инвестиционную программу установку грозотросса на ВЛ-110-113 (ВЛ-110 кВ Изберг-северная-Махачкала-330). | 2016-10-31
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Северные ЭС (Северные РЭС) | 2016-07-19 20:19 | 2016-07-20 09:45 | 19.07.16г в 20ч. 19мин. на ПС Дылым от ТО отключился ВЛ-10кВ Ф-12. Порывистый ветер, сопровождавшей сильным ливнем. В 20.07.2016г при обходе обнаружены сломаные опоры №47 и №48. После установки новых опор в 09ч. 45мин. ВЛ-10кВ Ф-№12 включен в работу нормально. | Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта | Нарушение структуры материала в результате загнивания | В целях недопущения подобных технологических нарушений по ВЛ-10кВ Ф-12, необходимо выполнить инженерный обход ВЛ с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. | 2016-08-08
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Гергебильские ЭС | 2016-07-19 21:17 | 2016-07-19 21:17 | 19.07.16г. 21ч.17мин. Отключалась, работавшая в тупиковом режиме, ВЛ 110 кВ Хунзах-Шамильское с отпайкой на ПС 110 кВ Заиб (ВЛ-110-190) дествием: на ПС110 кВ Хунзах 2 ст.ТЗНП, с успешным АПВ. Схемно отключалась ВЛ 110 кВ Шамильское-Анцух с отпайкой на ПС 110 кВ Гидатль. | Несвоевременное устранение дефектов | Электродуговое повреждение | На опоре №43 ВЛ-190 на ф "С" заменить пробитые изоляторы. | 2016-08-20
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Северные ЭС | 2016-07-20 05:20 | 2016-07-20 05:55 | 20.07.16г в 05ч. 20мин. на ПС Львовская от Т.О. отключилась ВЛ-35-43. АПВ выведена. В 05ч. 55мин. РПВ успешное. социально-значимых потребителей, обесточенных в результате события нет. | Воздействие на ЭУ птиц |  | Произвести обход ВЛ-35-43. | 2016-08-08
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Затеречные ЭС | 2016-07-20 17:24 | 2016-07-26 14:48 | 20.07.16 в 17 час 24 мин. Произошло отключение В-110 кВ Т-1, В-35кВ Т-1 по цепям дифзащиты сило-вого трансформатора Т-1. На силовом тран-ре Т-1 был включён В-110 кВ Т-1 и В-35кВ Т-1, на Т-2 В-10кВ. При работе дифзащиты тр-ра Т-1 по цепям ДЗТ произошло отключение В-110 кВ Т-1 и В-35кВ Т-1 с запретом АПВ. Причина работы ДЗТ, произошло в результате разрушения фарфоровой изоляции ввода В-35кВ Т1 Фазы «С» ( находиться в зоне действия ДЗТ Т-1). Обходом и осмотром выявлено Вы-брос мастики из под металического оголовника фарфоровой части ввода фазы "С" В-35 Т--1 и растрескивание ввода юбки фарфоровой части ввода фазы "С". В 17:31 потребители 4 пс 35 запитаны от Т-2. 26-08-2016 в 14:48 после замены ввода выключателя 35 кВ, нормальная схема была восстановлена. Замечаний в работе выключателя нет. | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | Произвести осмотр Выключателей -35 кВ типа ВТД-35, уделяя особое внимание на оголовники вводов, на предмет растрескивания изоляции. При наличии дефектов, разработать мероприятия по их устранению. | 2016-08-26
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Дербентские ЭС | 2016-07-20 18:42 | 2016-07-20 22:51 | 20.07.2016 21ч. 05 м.при обходе и осмотре ВЛ-110 №105 обнаружен в пролете опор №№134-135 (48 км от ПС Дербент -330) обрыв провода фаза "А" 20.07.2016 в 22ч.51 м. введена в работу ВЛ-110 кв №105 после востановления провода. 20.07.2016 в 18 ч.42 м. отключилась ВЛ-110 кв Дербент-330-Изберг-Северная с отпайками №105 действием на ПС Дербент-330 2 ст.ТНЗП АПВ неуспешное и наПС Изберг-Северная 1 ст.ТНЗП АПВ неуспешное.Схемно отключились ВЛ-110 кв Мамедкала -Кайтаг с отпайкой ПС Родниковая 110/10 №192,Обесточены ПС Кайтаг110/35,Родниковая 110/10,Т-2(5,6МВА)ПС Огни 110/6,Т-1(6,3МВА) ПС Мамедкала, Т-1 (10 МВА) ПС Каякент. В 18ч.53 м.РПВ ВЛ-110 Дербент -330- Изберг-Северная №105 на ПС Дербент -330 неуспешное.В-105 отключился от 2 ст ТПЗП . В 19ч.05м. все потребители запитаны поВЛ-110 кв Дербент-330- Каякент -Тяговая № 115. В 20ч. 15м. ВЛ-110 № 105 выведена в ремонт. | Воздействие посторонних лиц и орг. | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Вести разъяснительную работу среди населения через средства массовой информации "О порядке проведения работ в охранной зоне ВЛ" | 2016-08-01
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Махачкалинские ГЭС | 2016-07-21 00:20 | 2016-07-21 02:55 | 21.07.2016г. в 00:20ч. на ДП ОДС МГЭС от потребителей ЭЭ поступило сообщение о прекращении электроснабжения по 1 фазе ВЛ-6 кВ Ф-8 ПС «Юго-Восточная». В 01:10ч. ОВБ ОДС МГЭС дано распоряжение выполнить обход ВЛ-6 кВ и определить причину отсутствия 1 фазы. В 01:40ч. распоряжение выполнено. Установлено, что на участке ВЛ-6 кВ КТП-5 №683 «Н. Кяхулай»-ТП №157 «НПО Питательных сред» имеется обрыв провода. В 01:40ч. ДД ОДС ПУ ЦЭС АО «ДСК» дана команда на вывод в ремонтное положение выкатного элемента Ф-8. В 01:50ч. команда выполнена. В 02:45ч. провод восстановлен, Ф-8 можно ввести в работу. В 02:45ч. ДД ОДС ПУ ЦЭС АО «ДСК» дана команда на ввод Ф-8 в работу. В 02:55ч. команда выполнена, нагрузка 245 А. С начала прекращения электроснабжения до его восстановления, в том числе по временной схеме, социально-значимые объекты обесточенными не остались. | Несвоевременное выявление дефектов | Механическое разрушение, деформация, перекос | Необходимо выполнить внеплановый обход ВЛ-6 кВ Ф-8 ПС «Юго-Восточная» с целью выявления дефектов для их организации мероприятий по недопущению подобного нарушения. | 2016-09-30
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Дербентские ЭС | 2016-07-21 03:52 | 2016-07-21 03:52 | 21.07.2016 в 13ч.16м.в результате обхода обнаружено на поре № 221 ВЛ-110 кв № 105 следы перекрытия на проводе и гирлянде изоляторов фазы "В" Повреждены изоляторы ,требуется срочный ремонт. 21.07.2016 в 03 ч. 52м. отключилась ВЛ-110 кв Дербент-330-Изберг-Северная №105 деиствием на ПС Дербент -330 2 ст З.З. АПВ успешное,и на ПС Изберг-Северная от 1 ст З.З. АПВ успешное. | Прочие воздействия природных явлений |  | Выполнить мойку изоляции на участке №218-248 | 2016-08-30
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Северные ЭС | 2016-07-21 10:20 | 2016-07-21 15:53 | 21.07.16г в 10ч. 20 мин. на ПС Львовская от ТО отключился ВЛ-35-31А. В 10ч. 35мин. РПВ не успешное. 11ч.27мин. Л-31А включили в работу со стороны ПС Аграханская При осмотре на ПС Львовская обнаружили поврежденную катушку включения В-35 Л-31А. В 15ч. 53мин. после замены катушки включили В-35-31А нормально. При обходе бригада обнаружила следы наброса на опоре 48. | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Загрязнение посторонними предметами; Нарушение электрической изоляции | Заменить катушку включения В-35 | 2016-07-22
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Центральные ЭС (Центральные РЭС) | 2016-07-22 03:31 | 2016-07-22 09:05 | 22.07.16г. 03ч. 31мин. откл. Ф-7 от ПС Сулак. Обесточено: 28 КТП (кутаны). | Невыявленные причины |  | Нет данных.
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Махачкалинские ГЭС | 2016-07-22 06:00 | 2016-07-22 06:30 | 22.07.2016г. в 06:00ч. на ДП ОДС МГЭС от потребителей ЭЭ ТП №439 «12 школа» поступило сообщение о прекращении электроснабжения по 1 фазе. В 06:00ч. ОВБ ОДС МГЭС дано распоряжение проверить электрооборудование ТП и выполнить обход ВЛ-0,4 кВ. В 06:30ч. распоряжение выполнено. Провод восстановлен, электроснабжение возобновлено в полном объеме. С начала прекращения электроснабжения до его восстановления, в том числе по временной схеме, социально-значимые объекты обесточенными не остались. | Несвоевременное выявление дефектов | Механическое разрушение, деформация, перекос | Необходимо выполнить профилактические работы по перетяжке проводов ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП №439 «12 школа». Необходимо выполнить обход ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП №439 «12 школа» с целью выявления заросших веток деревьев, находящихся в просеке ВЛ-0,4 кВ для их последующей выпиловки. При необходимости согласовать обрезку с МУП «Горзеленхоз». | 2016-09-30 2016-09-30
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Центральные ЭС (Карабудахкентские РЭС) | 2016-07-22 06:32 | 2016-07-22 10:41 | 22.07.16г. 06ч. 32мин. откл. Ф-7 от ПС Карабудахкент. Обесточено: 37 КТП. | Воздействие при повреждении ЭУ потребителя |  | Обратиться к потребителям о приведении потребительского оборудования на Ф-7 от ПС Карабудаъхкент в соответствии с ПУЭ. | 2016-09-09
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Махачкалинские ГЭС | 2016-07-22 12:10 | 2016-07-22 12:45 | 22.07.2016г. в 12:10ч. на ДП ОДС МГЭС от дежурного электромонтера участка по эксплуатации ВЛ поступило оперативное сообщение об обрыве провода на отпайке от опоры ВЛ-6 кВ Ф-3 ПС «Приморская» до КТП «Автобаза Турист». В 12:10ч. ДД ОДС ПУ ЦЭС АО «ДСК» дана команда на вывод выкатного элемента Ф-3 в ремонтное положение. В 12:20ч. команда выполнена. В 12:40ч. электромонтер участка по эксплуатации ВЛ сообщил, что провод восстановлен, Фидер можно ввести в работу. В 12:40ч. ДД ОДС ПУ ЦЭС АО «ДСК» дана команда на ввод Ф-3 в работу. В 12:45ч. команда выполнена. С начала прекращения электроснабжения до его восстановления, в том числе по временной схеме, социально-значимые объекты обесточенными не остались. | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Электродуговое повреждение; Механическое разрушение, деформация, перекос | Для защиты ЛЭП-6 кВ от атмосферных перенапряжений необходимо установить на ВЛ-6 кВ Ф-3 ПС «Приморская» нелинейные ограничители перенапряжений (ОПН) или разрядники различного типа. | 2016-10-31
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Дербентские ЭС | 2016-07-22 14:43 | 2016-07-22 17:36 | Для замены поврежденных изоляторов на опоре №221 ф "В" 22.07.16г. в 14час.43мин. согласно неотложной заявки №804/1148 выведена в ремот ВЛ-110кВ №105 ПС Дербент-330 -ПС Изберг-Северная-110 с отпайками (ВЛ-110-105) | Прочие превышения параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  | Выполнить мойку изоляции на участке опор №200-221 ВЛ-110кВ №105 | 2016-08-30
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Дербентские ЭС (Ахтынские РЭС) | 2016-07-22 19:35 | 2016-07-23 09:15 | 22.07.2016г.в 19 ч. 35 м. от МТЗ отключилась ВЛ-10 кв Ф № 3 от ПС Лучек 35/10. При осмотре обнаружено сгоревшая промежуточнаая деревянной опоры №714 23.07.2016 в 09ч. 15 м. после замены сгоревшей опоры №714 введена в работу ВЛ-10кв Ф № 3 от ПС Лучек 35/10. | Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | Нарушение электрической изоляции | Заменить изоляторы типа ШФ-10 на ШС 20 фидера №3 от ПС 35/10кВ "Лучек" Выполнить внеочередной обход ИТР фидера №3 от ПС 35/10кВ "Лучек" | 2016-08-30 2016-08-28
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Центральные ЭС | 2016-07-23 09:21 | 2016-07-23 09:21 | 23.07.16г. 09ч. 21мин. на ПС 110 кВ Восточная отключалась 2-СШ-110 кВ действием ДЗШ 2-СШ110кВ. Отключились В-103, В-172, В173, В-174, ШСВ-110, В-110-Т-2 , АПВ шин от ВЛ-110-173 успешно. Произведена автоматическая сборка схемы до аварийного режима, за исключением ШСВ-110 (на ШСВ-110 введен запрет АПВ , на В-110-Т-2 АПВ не предусмотрено). Схемно отключился Т-2 (25 МВА, 110/10/10). Обесточен: пригород г.Махачкалы. В 09ч. 30мин. нагрузка Т-2 переведена на Т-1, всем потребителям подано напряжение. В результате осмотра повреждений не обнаружено. В 10-36 включен ШСВ-110. В 12ч. 42мин. Т-2 включен в работу, восстановлена нормальная схема. Работа редейной защиты правильная. | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) |  | Нет данных.
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Махачкалинские ГЭС | 2016-07-24 00:30 | 2016-07-24 02:00 | 24.07.2016г. в 00:30ч. на ДП ОДС МГЭС от потребителей ЭЭ от ТП №191 «Турали» поступило сообщение о прекращении электроснабжения по 1 фазе. В 00:30ч. ОВБ ОДС МГЭС дано распоряжение выполнить обход ВЛ-0,4 кВ и проверить сообщение об обрыве провода. В 02:00ч. распоряжение выполнено. Установлено, что в пролете опор №№2-3 имеется обрыв провода. Провод восстановлен, электроснабжение возобновлено. С начала прекращения электроснабжения до его восстановления, в том числе по временной схеме, социально-значимые объекты обесточенными не остались. | Не соответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам | Коррозионный, эрозионный износ | Необходимо выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП №191 «Турали» и осмотр контактных соединений вводов в домовладения с целью определения их состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных отклонений от нормативных параметров. | 2016-09-30
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Северные ЭС | 2016-07-24 06:29 | 2016-07-24 06:29 | 24.07.16г в 06ч. 29мин. на ПС Акташ отключился ВЛ-110-139 от 1ст. З.З. АПВ успешное. ИМФ Л-139: фаза А-О; L-19,4км; 3Io-2,85; 3Uo-28,5; I2-1,01; U2-7,0; I1-1,14; U1-57,6; Iкз-3,0; Tкз-0,16с. В то же время на ПС Бабаюрт отключился ВЛ-110-169. от 1ст. З.З. АПВ успешное. ИМФ Л-169: фаза А-О; L-20,5км; 3Io-2,72; 3Uo-74,4; I2-0,5; U2-15,4; I1-0,14; U1-50,8; Iкз-0,1; Tкз-0,53с. От диф защиты отключился Т-2 6,3 кВА. ПС Куруш. Сработала КЗ-110-Т-2 и отключился ОД-110-Т-2. социально-значимых потребителей, обесточенных в результате события нет. | Атмосферные перенапряжения (гроза) |  | Произвести испытание ввода 10кВ Т-2. Заменить кабель 0,4кВ ТСН-2. Установить калиброванные предохранители на ТСН-2. Произвести проверку Диф.защиты Т-2 | 2016-08-31 2016-08-31 2016-08-31 2016-08-31
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Дагестанская сетевая компания | 2016-07-24 16:22 | 2016-07-25 07:45 | "24.07 в 16-22 Филиал ПАО ""МРСК Северного Кавказа"" - АО ""Дагестанская сетевая компания"": произошла полная потеря передачи ТМ между ДЦ Дагестанского РДУ и ПС 110 кВ Акташ, ПС 110 кВ Ярыксу. Диспетчерская связь осуществляется по 1 каналам из 2. Нарушений передачи управляющих воздействий, режимной и противоаварийной автоматики не зафиксировано. Причина: обрыв ВОЛС АО«Электросвязь». 25.07 в 07-45 восстановлена передача ТМ между ДЦ Дагестанского РДУ и ПС 110 кВ Акташ, ПС 110 кВ Ярыксу." | Производство несанкционированных работ в охранных зонах ЭУ, кроме 3.4.8.8 | Механическое воздействие сторонних лиц и организаций | Нет данных.
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Северные ЭС (Хасавюртовские РЭС) | 2016-07-25 18:50 | 2016-07-25 20:20 | 25.07.2016г. в 18час 50 минут на диспетчерский пункт ОДГ Хасавюртовского РЭС от потребителей по КТП-12-160кВА сел. Нурадилово поступило сообщение о прекращении передачи ЭЭ по 1 фазе. При обходе бригада ОВБ обнаружено, что в пролете опор №8-9 упавшая ветка дерева оборвала провод. Провод восстановлен, ВЛ-0,4кВ успешно введена в работу. В результате технологического нарушения социально-значимые объекты обесточенными не остались. | Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств. | Механическое воздействие атмосферных явлений | В целях недопущения подобных технологических нарушений по ВЛ-0,4кВ , необходимо выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4кВ с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. | 2016-08-05
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Центральные ЭС (Сергокалинские РЭС) | 2016-07-26 15:23 | 2016-07-26 16:20 | 26.07.16г. 15ч. 23мин. откл. Ф-6 от ПС Сергокала. Сбита опора №121, требуется замена, потреб-и запитаны. | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ |  | Установить отбойную тумбу у основания опоры №121 Ф-6 от ПС Сергокала. | 2016-09-10
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Северные ЭС (Бабаюртовские РЭС) | 2016-07-26 15:30 | 2016-07-26 17:20 | 26.07.16г в 15 ч. 30мин. на диспетчерский пункт ОДГ Бабаюртовского РЭС от потребителей ЭЭ по КТП -5-2-100кВА сел.Бабаюрт поступило сообщение о прекращении передачи ЭЭ. В 16ч. 00мин. при обходе бригада ОВБ, обнаружила перегоревшие предохранители ПН-2 и схлест проводов в пролетах опор №7-8. В 17. 20мин. после замены предохранителя и перетяжки проводов, ВЛ-0,4кВ введена в работу. В результате технологического нарушения социально-значимые объекты обесточенными не остались. | Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений по ВЛ-0,4кВ КТП-5-2-100кВА в сел.Бабаюрт, необходимо выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4кВ с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. | 2016-08-08
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Махачкалинские ГЭС | 2016-07-28 08:37 | 2016-07-28 11:45 | 28.07.2016г. в 08:37ч. на ДП ОДС МГЭС от ДД ОДС ПУ ЦЭС АО «ДСК» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении ВЛ-10 кВ Ф-9 ПС «Махачкала-110» действием ТО. В 08:40ч. ОВБ ОДС МГЭС дано распоряжение выполнить обход ВЛ-10 кВ и установить причину аварийного отключения. В 11:40ч. распоряжение выполнено. Установлено, что на участке ВЛ-10 кВ КТП «Новые планы»-КТП «Подсобное хоз-во банка «Кредо» имеется оборванный провод. Провод восстановлен, Фидер можно ввести в работу. В 11:42ч. ДД ОДС ПУ ЦЭС АО «ДСК» дана команда на ввод Ф-9 в работу. В 11:45ч. команда выполнена. С начала прекращения электроснабжения до его восстановления, в том числе по временной схеме, социально-значимые объекты обесточенными не остались. Токовая отсечка | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Электродуговое повреждение; Механическое разрушение, деформация, перекос | Для защиты ЛЭП-10 кВ от атмосферных перенапряжений необходимо установить по ВЛ-10 кВ Ф-9 ПС «Махачкала-110» нелинейные ограничители перенапряжений (ОПН) или разрядники различного типа. | 2016-10-31
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Дербентские ЭС | 2016-07-28 15:05 | 2016-07-28 17:37 | 27.07.2016 в 23:52 отключалась ВЛ 110 кВ Дербент – Изберг-Северная с отпайками (ВЛ-110-105): - на ПС 330 кВ Дербент 2 ст. ТЗНП с успешным АПВ, показания ИМФ: фаза "С", L=28,4 км; - на ПС 110 кВ Изберг-Северная 1 ст. ТЗНП с успешным АПВ, показания ИМФ: фаза "С", L=31,2 км. Погода: облачно. Последствий для потребителей не было. Причина: по результатам осмотра проведенного 28.07.16 на опоре №222 обнаружены следы перекрытия по загрязненной гирлянде изоляторов фазы "С". Требуется срочный ремонт. 28.07.2016г. в 15 час.05 мин. по неотложной заявке №3832 выведена в ремонт ВЛ-110кВ №105 Дербент-300 - Изберг Северная для замены поврежденных изоляторов на опоре №222 | Прочие воздействия природных явлений |  | Выполнить мойку изоляции на участке опор №200-221 | 2016-08-30
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Центральные ЭС | 2016-07-28 18:40 | 2016-07-29 17:43 | 28.07.16г. 18ч. 40мин. откл Ф-7 на ПС Казанище от ТО. Обесточено: 2 н/п, 3 КТП. | Прочие воздействия природных явлений | Нарушение электрической изоляции | Написать письмо для включении в инвест программу замену ячеек типа КРН на КРУН 10кВ на ПС Казанище. | 2016-11-30
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Махачкалинские ГЭС | 2016-07-29 11:00 | 2016-07-29 11:50 | 29.07.2016г. в 11:00ч. на ДП ОДС МГЭС от ДД ОДС ПУ ЦЭС АО «ДСК» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении КВЛ-10 кВ Ф-37 ПС «Компас» действием ТО. В 11:50ч. РПВ успешное, нагрузка 180 А. С начала прекращения электроснабжения до его восстановления, в том числе по временной схеме, обесточенными остались следующие социально-значимые объекты: Кадастровая палата РД. | Невыявленные причины |  | Нет данных.
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Махачкалинские ГЭС | 2016-07-29 13:20 | 2016-07-29 14:25 | 29.07.2016г. в 13:20ч. на ДП ОДС МГЭС от ДД ОДС ПУ ЦЭС АО «ДСК» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении КВЛ-6 кВ Ф-22 ПС «ГПП» действием ТО. В 13:25ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение выполнить обход КВЛ-6 кВ и определить причину авариного отключения. В 14:20ч. распоряжение выполнено. Установлено, что на РЛНД ГКТП №951 «Землеустроительная» имеется пережог подвижных контактных ножей и разрушение опорных изоляторов. На РЛНД наложен временный бандаж, Фидер можно ввести в работу. В 14:20ч. ДД ОДС ПУ ЦЭС АО «ДСК» дана команда на ввод Ф-22 в работу. В 14:25ч. команда выполнена. С начала прекращения электроснабжения до его восстановления, в том числе по временной схеме, обесточенными остались следующие социально-значимые объекты: Республиканская клиническая больница, Котельная ЦКБ, Котельная ФАН, Офтальмологическая больница. Токовая отсечка | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Термическое повреждение, перегрев, пережог; Механическое разрушение, деформация, перекос | Необходимо выполнить ремонтные работы на РЛНД ГКТП №951 «Землеустроительная» по КВЛ-6 кВ Ф-22 ПС «ГПП». | 2016-10-31
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Центральные ЭС | 2016-07-30 07:05 | 2016-07-30 07:05 | Погода: ясно. 30.07.2016г. 07ч. 05мин. откл. Л-125(ВЛ 110 кВ Махачкала – КТЭЦ I цепь с отпайкой на Очистные сооружения). На ПС Махачкала откл.В-125 от 2ст.З.З АПВ успешное. На ПС КТЭЦ откл.В-125 от 1ст.З.З АПВ успешное. В 11ч. 43мин. выведена в ремонт ВЛ-110-125. В 14ч. 04мин. введена в работу ВЛ110-125, дефект устранен. Также откл. Л-126 (ВЛ 110 кВ Махачкала – КТЭЦ II цепь с отпайкой на Очистные сооружения. На ПС Махачкала откл. В-126 от ДФЗ АПВ неуспешное. В 07ч. 17мин. В-126 включился самопроизвольно. На ПС КТЭЦ В-126 не отключался. В 14ч. 47мин. отключена в ремонт ВЛ-110-126. В 16ч. 56мин. введена в работу ВЛ-110-126, дефект устранен. Справка СРЗА КПМЭС: 30.07.2016г в 7ч05мин 00сек на ф. «В» ВЛ 110 кВ Махачкала - К ТЭЦ 1 цепь с отпайкой на ПС 110 кВ Очистные сооружения (ВЛ-110-125) произошло КЗ на землю и отключение от 1 ст ТЗНП ВЛ 110 кВ Махачкала - КТЭЦ 1 цепь с отпайкой на ПС 110 кВ Очистные сооружения (ВЛ-110-125) на ПС 330 кВ Махачкала (Iуст=6200А, Tуст=0 сек). На Каспийской ТЭЦ через 0,19 сек это КЗ ликвидировалось действием 1 ст ТЗНП, одновременно с этим провод ф. «В» оборвался и замкнул на землю со стороны Каспийской ТЭЦ. Через время АПВ 5 сек со стороны Каспийской ТЭЦ произошло включение В-125 неуспешно. Через 6 сек со стороны ПС 330 кВ Махачкала включение В-125 – успешно. В это же время на ф. «В» ВЛ 110 кВ Махачкала – Каспийская ТЭЦ II цепь с отпайкой на ПС 110 кВ Очистные сооружения ВЛ-110-126) происходит замыкание на землю, которое подпитываются от шин 110кв ПС 330кВ Махачкала и ПС 110 кВ Восточная. Через 0,82 сек на ПС 330 кВ Махачкала отключается действием 2 ст ТЗНП В-126 – подпитка КЗ со стороны ПС Махачкала прекращается. На КТЭЦ отключения нет, шины 110кВ ПС Махачкала через линию ВЛ-110-173 подпитывают ток КЗ через ПС 110 кВ Восточная – Каспийская ТЭЦ – отказавший в отключении выключатель В-126 – место КЗ (на время 0,1 сек – шлейф обгорает и дуга гаснет). Полное время отключения КЗ составило 1,134 сек. На ВЛ 110 кВ -126 нет работы ДФЗ. Предположительно работа ДФЗ была заблокирована КЗ на параллельной ВЛ 110 кВ 125, которое для ДФЗ ВЛ 110 кВ 126 было в не зоны. | Воздействие при повреждении ЭУ потребителя | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обратиться "НурЭнерго Сервис" с письмом для приведения потребительского оборудования на ПС КТЭЦ в соответствии с ПУЭ. | 2016-09-10
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Дербентские ЭС (Касумкентские РЭС) | 2016-08-01 12:27 | 2016-08-02 14:43 | 01.08.2016г. в 12 ч. 27 мин. исчезло напряжение на стороне 0.4кВ на КТП-1/100кВА от фидер №3 ПС 35/10кВ "Хив". При осмотре обнаружено в с. Лака на КТП-1/100кВА неисправный трансформатор. | Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | Нарушение электрической изоляции | На всех КТП фидера №3 от ПС 35/10кВ "Хив" на стороне 0,4кВ установить ПН-2 где они отсутствуют. Заменить металлические перемычки в шкафу 10кВ на калиброванные предохранители ПК-10 на всех КТП фидера №3 от ПС 35/10кВ "Хив" где они отсутствуют. | 2016-09-26 2016-09-26
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Дербентские ЭС (Касумкентские РЭС) | 2016-08-01 17:30 | 2016-08-02 15:40 | 01.08.2016г в 17 час.30 мин..исчезло напряжение на стороне 0,4кВ на КТП-22/250кВА фидер №4 от ПС 110/35/10кВ "Касумкент". При осмотре обнаружено в с.Ортасталь на КТП-22/250кВА неисправный трансформатор ТМ-250кВА | Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | Нарушение электрической изоляции | На всех КТП фидера №4 от ПС 110/35/10кВ "Касумкент" проверить наличие конденсата, а при наличии слить конденсат и довести масло в трансформаторе до соответствующего уровня. На стороне 0,4кВ установить ПН-2 | 2016-09-26 2016-09-26
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Центральные ЭС | 2016-08-01 22:33 | 2016-08-01 23:27 | 01.08.16г. 22ч. 33мин. на ПС 110 кВ Изберг-Северная отключились: 1-СШ-110кВ действием ДЗШ 1-СШ-110кВ, АПВ неуспешное; 2-СШ-110кВ действием ДЗШ-2-СШ-110кВ, АПВ неуспешное. Обесточено 4 ПС 110 кВ: ПС 110 кВ Изберг-Северная, ПС 110кВМанас-Тяговая, ПС 110 кВ Рассвет, ПС 110 кВ Насосная-2 (Быт части г. Избербаш и частично Карабудахкенский район Республики Дагестан (22500 человек) - 15 МВт. Сбоя в движении поездов не было). Схемнорежимные особенности: на ПС 110 кВ Изберг-Северная отключен В-177, на ПС 330 кВ Махачкала отключены: В-142,В-113. В 23ч. 02мин. на ПС 110 кВ Манас-Тяговая отключен СМВ-110. В 23ч. 06мин. на ПС 330 кВ Махачкала включен В-142, подано напряжение на ПС 110 кВ Манас-Тяговая. В 23ч. 12мин. на ПС 110 кВ Изберг-Северная разобрана разъединителями схема выключателя В-177. В 23ч. 18мин. на ПС110 кВ Изберг-Северная опробована напряжением 1СШ-110 кВ от ВЛ110 кВ Дербент - Изберг-Северная сотпайками (ВЛ-110-105). 23ч.18мин. на ПС 110кВ Изберг-Северная опробована напряжением 1СШ-110кВ от ВЛ 110кВ Дербент - Изберг-Северная с отпайками (ВЛ-110-105), включен выключатель В-104, подано напряжение на ПС 110кВ Рассвет, восстановлено электроснабжение части потребителей. В 23ч.27мин. на ПС 110кВ Изберг-Северная включен в работу Т-1(110/35/10кВ 16МВА), подано напряжение всем потребителям. 02.08.16г. в 01ч.39мин. на ПС 110кВ Изберг-Северная включена 2-СШ-110кВ. В 02ч.50мин. на ПС 110кВ Изберг-Северная включен Т-2 110/35/10кВ 16 МВА. 05.08.2016г. в 17ч.53мин. на ПС 110кВ Изберг-Северная по неотложной заявке отключена в аварийный ремонт 2-СШ-110кВ для замены поврежденного шлейфа (70% жил) от ШР-2-177 до В-177. В 20ч.14мин. на ПС 110кВ Изберг-Северная 2СШ-110кВ введена в работу. 10.08.2016 в 14ч.18мин. на ПС 110кВ Изберг-Северная введен в работу выключатель В-177 после замены полюса ф. "В". Послеаварийная проверка защит Л-110-177 проведенная 04.08.16г. отклонений в работе защит не выявила, работа релейной защиты правильная. | Дефекты проекта, конструкции, изготовления | Нарушение структуры материала | Заменить поврежденный ввод фазы "В" В-110-177 на ПС Изберг-Северная. | 2016-11-30
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Гергебильские ЭС (Гунибские РЭС) | 2016-08-02 05:10 | 2016-08-02 11:00 | 02.08.16г. 05ч. 10мин. отключился на ПС Гуниб Ф-1 от МТЗ АПВ выведено и обесточено: 1 н/п, 26 ТП. | Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Произвести послеаварийный обход ВЛ-1/10кВ от ПС "Гуниб" для выявления и устранения дефектов. | 2016-09-30
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Центральные ЭС (Центральные РЭС) | 2016-08-02 05:40 | 2016-08-04 14:10 | 02.08.16г. 05ч. 40мин. откл. КТП №25/100 на Ф-7 от ПС Сулак. Обесточено: 1 н/п, 5 хоз-в. Поврежден тр-р. | Не соответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Установить ПК 0.4кВ на ТП№25/100 на Ф-7 от ПС Сулак. | 2016-10-31
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Дербентские ЭС (Ахтынские РЭС) | 2016-08-02 10:25 | 2016-08-03 16:32 | 02.08.2016г. в 10 час.25 мин.исчезло напряжение на стороне 0,4кВ на КТП-22/100кВА видер №3 от ПС 110/10кВ "Усухчай". При осмотре обнаружено в с.Микрах на КТП-22/100кВА неисправный трансформатор | Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | Нарушение электрической изоляции | На всех КТП фидера №3 от ПС 110/10кВ "Усухчай" проверить наличие конденсата, а при наличии слить конденсат и довести масло в трансформаторе до ссответсвующего уровня. На стороне 0,4кВ установить ПН-2 на всех КТП фидера №3 от ПС 110/10кВ "Усухчай" где они отсутствуют | 2016-09-26 2016-09-26
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Махачкалинские ГЭС | 2016-08-02 13:15 | 2016-08-02 14:30 | 02.08.2016г. в 13:15ч. на ДП ОДС МГЭС от ДД ОДС ПУ ЦЭС АО «ДСК» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении ВЛ-10 кВ Ф-9 ПС «Махачкала-110» действием ТО. В 14:30ч. РПВ успешное. С начала прекращения электроснабжения до его восстановления, в том числе по временной схеме, социально-значимые объекты обесточенными не остались. Токовая отсечка | Невыявленные причины |  | Нет данных.
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Махачкалинские ГЭС | 2016-08-02 14:30 | 2016-08-02 16:00 | 02.08.2016г. в 14:30ч. на ДП ОДС МГЭС от ДД ОДС ПУ ЦЭС АО «ДСК» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении КЛ-6 кВ Ф-618 ПС «ЦПП» действием МТЗ. В 16:00ч. РПВ успешное. С начала прекращения электроснабжения до его восстановления, в том числе по временной схеме, обесточенными остались следующие социально-значимые объекты: Администрация г. Махачкала. Максимальная токовая защита | Невыявленные причины |  | Нет данных.
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Махачкалинские ГЭС | 2016-08-02 14:55 | 2016-08-03 23:25 | 02.08.2016г. в 14:55ч. на ДП ОДС МГЭС от ДД ОДС ПУ ЦЭС АО «ДСК» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении КВЛ-10 кВ Ф-16 ПС «Приморская» действием ТО. В 15:30ч. потребители ЭЭ переведены на резервную схему электроснабжения. С начала прекращения электроснабжения до его восстановления, в том числе по временной схеме, социально-значимые объекты обесточенными не остались. Токовая отсечка | Невыявленные причины |  | Нет данных.
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Гергебильские ЭС (Хунзахские РЭС) | 2016-08-02 21:30 | 2016-08-03 15:00 | 02.08.16г. 21ч. 30мин. отключился на ПС ГоцатлинскаяФ-2 от МТЗ АПВ выведено и обесточено: 5 н/п, 15 ТП. | Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта |  | Произвести перетяжку проводов ВЛ-2/10кВ от ПС Гацатлинская в пролете опор № 62-63 | 2016-09-15
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Дербентские ЭС | 2016-08-03 00:45 | 2016-08-03 00:45 | 03.08.16г. 00ч. 45мин. отключались ВЛ 110кВ Белиджи - Оружба, ВЛ 110кВ Оружба-Тагиркент, ВЛ 110кВ Магарамкент - Тагиркент с отпайкой на ПС 110кВ Морская (ВЛ-110-179) на ПС 110кВ Белиджи от 2 ст. ЗЗ с успешным АПВ L=32,9; Ф-«В» I1=0,53; I2=0,48; U1=56,3; U2=9,0 3Iо=1,29; 3Uо=3,9; Iкз=1,47; Tкз=1,3.; на ПС 110кВ Магарамкент от 1 ст. ЗЗ с успешным АПВ L=14,3 Ф-«В » I1=0,16; I2=0,21; U1=49,5; U2=15,5; 3Iо=0,75; 3Uо=69,3; Iкз=0,64; Tкз=0,22. Последствий для потребителей не было. В 03.08.2016г в 19ч.58мин. произведен обход и осмотр ВЛ 110кВ Магарамкент – Тагиркент с отпайкой на ПС 110кВ Морская (ВЛ-110-179). Повреждений не обнаружено. | Невыявленные причины |  | Выполнить верховой осмотр ВЛ-110кВ Л-148/207/179 для выяснения причины отключения. | 2016-08-08
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Центральные ЭС (Центральные РЭС) | 2016-08-03 18:32 | 2016-08-04 16:50 | 03.08.16г. 18ч. 32мин. откл. Ф-9 от ПС Насосная-1. Обесточено: 1 н/п,43 ТП, «земля». | Невыявленные причины | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Провести инженерный обход-осмотр Ф-9 от ПС Насосная-1. | 2016-10-31
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Северные ЭС | 2016-08-04 14:13 | 2016-08-04 19:37 | 04.08.2016г в 14ч. 13мин. на ПС Чиркей ГПП от 1 ст. З.З. и 2 зоны Д.З. отключился ВЛ-110-164 (Миатлинская ГЭС-Чиркей ГПП) С неуспешным АПВ. ИМФ Л-164 фаза А-О, L-16.3; 3Io-2.17; 3Uo-42,0; I2-0.65; U2-11.7; I1-0.68; U1-55.6; Iкз-2.18; Tкз-0,16.РПВ В-164 в 14 ч. 36 мин. успешное. В то же время после не успешного АПВ ВЛ-110-164, аварийно от ДФЗ-201 отключился ВЛ-110-138 на ПС Чиркей и ПС Миатлы (Чиркей ГПП - ПС Миатлы). АПВ-выведена, РПВ не выполнялась. ИМФ Л-138 на ПС Миатлы фаза А-О,L-0.9; 3Io-5.31; 3Uo-91.5; I2-1.78; U2-17.0; I1-1,77; U1-50,3; Iкз-5,16; Tкз-0,1. Анализ показаний фиксирующих приборов и анализатора АУРА ПС Чиркей и ПС Миатлы указывают на то, что К.З. фазы "А0" переходящие на двухфазное К.З. "АВ" было на ВЛ-110-164 и токи К.З. достигали 2,5 - 3 кА, что потверждает пуск и срабатывание защит и отключение с неуспешным АПВ. При обходе бригада обнаружила обрыв провода в пролете опор №4-5 фаза "А" на ВЛ-110-138. В 19ч. 37мин. после восстановления обрыва провода ВЛ-110-138 включен в работу. | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение механического соединения в результате перегрузки | Восстановить обрыв провода Выполнить тепловизионный контроль всех контактных соединений на ВЛ-110-138. | 2016-08-04 2016-10-30
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Махачкалинские ГЭС | 2016-08-05 10:00 | 2016-08-05 12:15 | 05.08.2016г. в 10:00ч. на ДП ОДС МГЭС от потребителей ЭЭ от КТП №1085 «Анановская» поступило сообщение о прекращении электроснабжения по 1 фазе. В 10:00ч. ОВБ ОДС МГЭС дано распоряжение выполнить обход ВЛ-0,4 кВ. В 10:30ч. распоряжение выполнено. Установлено, что в пролете опор ВЛ-0,4 кВ №№4-5 имеется оборванный провод. В 12:15ч. провод восстановлен и ВЛ-0,4 кВ успешно введена в работу. С начала прекращения электроснабжения до его восстановления, в том числе по временной схеме, социально-значимые объекты обесточенными не остались. | Дефекты (недостатки) монтажа | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Провести внеплановый инструктаж ремонтному персоналу по соблюдению требований ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические, с целью недопущения инцидентов аналогичной произошедшей на ВЛИ-0,4 кВ Ф-4 КТП №1085 «Анановская». | 2016-10-31
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Гергебильские ЭС (Левашинские РЭС) | 2016-08-05 10:25 | 2016-08-06 17:00 | 05.08.16г. 10ч. 25мин. отключили КТП №4/160 от Ф-4 ПС Ташкапур. с. Хаджалмахи. Поврежден тр-р. | Несвоевременное устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | На стороне 0,4кВ всех КТП проверить защиты. Произвести измерения на трансформаторах которые работали выше наминальных нагрузок,для выявления ухудшения изоляции На стороне 10кВ всех КТП заменить перемычки на колиброванные предохранители. | 2016-10-01 2016-10-01 2016-10-01
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Махачкалинские ГЭС | 2016-08-05 13:40 | 2016-08-05 16:00 | 05.08.2016г. в 13:40ч. на ДП ОДС МГЭС от ДД ОДС ПУ ЦЭС АО «ДСК» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении КВЛ-10 кВ Ф-16 ПС «Махачкала-110» действием ТО. В 13:43ч. ОВБ ОДС МГЭС дано распоряжение проверить сообщение о хлопке в ТП № 907 «Аэропортовское шоссе 13А». В 14:00ч. распоряжение выполнено. Установлено, что в РУ-10 кВ перегорело контактное болтовое соединение на шинопроводе. В 16:00ч. контактное болтовое соединение восстановлено и электроснабжение возобновлено в полном объеме. С начала прекращения электроснабжения до его восстановления, в том числе по временной схеме, обесточенными остались следующие социально-значимые объекты: Изолятор временного содержания для лиц, совершивших административное правонарушение. Токовая отсечка | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение механического соединения в результате прочих причин; Механическое разрушение, деформация, перекос | В целях недопущения технологических нарушений в ТП № 907 «Аэропортовское шоссе 13А» по КВЛ-10 кВ Ф-16 ПС «Махачкала-110» необходимо выполнить ряд технических мероприятий по стабилизации электрического сопротивления, ликвидации тепловыделения на контактных соединениях шинопроводов в РУ-0,4 кВ, РУ-10 кВ ТП. | 2016-10-31
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Махачкалинские ГЭС | 2016-08-06 06:00 | 2016-08-06 06:45 | 06.08.2016г. в 06:00ч. на ДП ОДС МГЭС от потребителей ЭЭ ТП №72 «13 линия» поступило сообщение о прекращении электроснабжения по 1 фазе. В 06:00ч. ОВБ ОДС МГЭС дано распоряжение выполнить обход ВЛ-0,4 кВ. В 06:45ч. распоряжение выполнено. Установлено, что в пролете опор №№2-3 имеется оборванный провод. Провод восстановлен и электроснабжение возобновлено в полном объеме. С начала прекращения электроснабжения до его восстановления, в том числе по временной схеме, социально-значимые объекты обесточенными не остались. | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Механическое разрушение, деформация, перекос | Необходимо выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ Ф-4 ТП №72 «13 линия» с целью определения ее состояния, выявления аварийных очагов, а также разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. | 2016-10-31
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Дербентские ЭС | 2016-08-06 16:24 | 2016-08-06 16:24 | 06.08.16г. 16час 24мин отключилась ВЛ-110кВ№115 ПС-330 Дербент-ПС 110 Каякент-Тяговая с отпайками (ВЛ-110-115) на ПС 330кВ Дербет от 1ст. ТЗНП, ТО, показания ИМФ Ф"АО", L-4.1км,3Iо-5,55кА,3Uо-34.5кВ,Iкз-5.9кА,tкз-0.12сек; АПВ-успешное. На ПС 110кВ Каякент-Тяговая от 3-ст.ТЗНП с успешным АПВ. РМКЗ:6км от ПС 330 Дербент. Погода ясная. 08.08.16г. 06ч. 55мин. в результате обхода обнаружено : в пролете опор №№255-256 следы перекрытия на проводе Ф "А" . Ремонт не требуется. | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ |  | Выявить все нарушения участков охранных зон ВЛ и письменно предупредить о ответственности административные органы соответствующих районов. 2.Выявить участки с нарушение охранных зон ВЛ без согласования с предприятием эл.сетей. | 2016-08-29 2016-08-29
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Махачкалинские ГЭС | 2016-08-08 08:25 | 2016-08-08 08:35 | 08.08.2016г. в 08:35ч. на ДП ОДС МГЭС от ДД ОДС ПУ ЦЭС АО «ДСК» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении ВЛ-10 кВ Ф-13 ПС «Приморская» действием МТЗ. В 08:35ч. РПВ успешное, нагрузка 60 А. С начала прекращения электроснабжения до его восстановления, в том числе по временной схеме, социально-значимые объекты обесточенными не остались. Максимальная токовая защита | Невыявленные причины |  | Нет данных.
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Дербентские ЭС (Дахадаевские РЭС) | 2016-08-08 14:48 | 2016-08-08 18:10 | 08.08.2016г.в 14 час.41 мин. исчезло напряжение на стороне 0,4кВ фидер №3 от ПС 35/10кВ "Уркарах-Новая". При осмотре обнаружено на КТП-17/160кВА неисправный трансформатго ТМ-160кВА. | Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | Нарушение электрической изоляции | Заменить металлические перемычки в шкафу 10кВ на калиброванные предохранители ПК-10 на всех КТП фидера №3 от ПС 35/10кВ "Уркарах-Новая" где они отсутствуют. На стороне 0,4кВ установить ПН-2 на всех КТП фидера №3 от ПС 35/10кВ "Уркарах-Новая" где они отсутствуют | 2016-09-19 2016-09-19
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Махачкалинские ГЭС | 2016-08-08 22:10 | 2016-08-08 22:40 | 08.08.2016г. в 22:10ч. на ДП ОДС МГЭС от потребителей ЭЭ КТП №671 «Пальмира» поступило сообщение о прекращении электроснабжения. В 22:10ч. ОВБ ОДС МГЭС дано распоряжение проверить электрооборудование КТП и выполнить обход ВЛ-0,4 кВ. В 12:40ч. распоряжение выполнено. Установлено, что в пролете опор ВЛ-0,4 кВ №№4-5 имеется оборванный провод. Провод восстановлен, электроснабжение возобновлено в полном объеме. С начала прекращения электроснабжения до его восстановления, в том числе по временной схеме, социально-значимые объекты обесточенными не остались. | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Механическое разрушение, деформация, перекос | Необходимо выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ Ф-1 КТП №671 «Пальмира» с целью определения состояния электрооборудования и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. | 2016-10-31
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Центральные ЭС (Буйнакские РЭС) | 2016-08-09 10:16 | 2016-08-11 16:04 | 09.08.16г. 10ч. 16мин. отключили на ПС Такалай.Ф-5 «Земля» в сети, обесточено: 10 хоз., 7 ТП, Кутаны. | Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Провести перетяжку проводов на отпайке Таркар-кутан Ф-5 от ПС Такалай. | 2016-10-31
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Северные ЭС (Хасавюртовские РЭС) | 2016-08-09 20:41 | 2016-08-10 18:50 | 09.08.2016г в 20ч. 41мин. на диспетчерский пункт ОДГ Хасавюртовского РЭС от потребителей ЭЭ по КТП №8 сел. Солнечное поступило сообщение о прекращении передачи ЭЭ. В 21ч. 20 мин. при обходе бригада ОВБ Хасавюртовского РЭС, обнаружила поврежденный ВН предохранители на КТП №8. В результате технологического нарушения социально-значимые объекты обесточенными не остались. 10 08.2016г при проведении высовольтных испытаний тр-ра выявлено витковое замыкание фазы "С". В 18ч. 50мин. после замены тр-ра КТП-8 введена в работу. | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации | Замена тр-ра. | 2016-08-10
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Махачкалинские ГЭС | 2016-08-10 11:00 | 2016-08-10 12:55 | 10.08.2016г. в 11:00ч. на диспетчерский пункт ОДС МГЭС от ДД ОДС ПУ ЦЭС АО «ДСК» поступило оперативное сообщение о том, что по КВЛ-6 кВ Ф-611 ПС «ЦПП» сработала аварийная сигнализация на установившееся замыкание на землю. Фидер аварийно отключен. В 11:10ч. ОВБ ОДС МГЭС сообщила, что около ТП №102 «Биокорпус» имеется оборваный провод. В 12:45ч. провод восстановлен, Фидер можно ввести в работу. В 12:45ч. ДД ОДС ПУ ЦЭС АО «ДСК» дана команда на ввод Ф-611 в работу. В 12:55ч. команда выполнена. С начала прекращения электроснабжения до его восстановления, в том числе по временной схеме, обесточенными остались следующие социально-значимые объекты: котельная установка. | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Механическое разрушение, деформация, перекос | Необходимо выполнить демонтаж провода находящегося в режиме холостого хода по КВЛ-6 кВ Ф-611 ПС «ЦПП». | 2016-10-31
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Центральные ЭС (Карабудахкентские РЭС) | 2016-08-10 14:30 | 2016-08-11 18:10 | 10.08.16г. 14ч. 30мин. отключили на ПС Карабудахкент Ф-7 на отпайке К7-1 «Земля». | Воздействие при повреждении ЭУ потребителя |  | Обратиться к потребителям отпайки К7-4 от Ф-7 ПС Карабудахкент с письмом о приведении потребительского оборудования в соответствие ПУЭ. | 2016-08-26
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Махачкалинские ГЭС | 2016-08-10 21:50 | 2016-08-10 22:50 | 10.08.2016г. в 21:50ч. на ДП ОДС МГЭС от потребителей ЭЭ от КТП №1255 «Авараул» поступило сообщение о прекращении электроснабжения по 1 фазе. В 21:50ч. ОВБ ОДС МГЭС дано распоряжение выполнить проверить электрооборудование КТП. В 22:50ч. распоряжение выполнено. Установлено, что в РУ-0,4 кВ перегорело контактное болтовое соединение на главном рубильнике. Электрооборудование восстановлено и успешно введено в работу. С начала прекращения электроснабжения до его восстановления, в том числе по временной схеме, социально-значимые объекты обесточенными не остались. | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение механического соединения | Необходимо выполнить внеплановый осмотр электрооборудования КТП №1255 «Авараул» с целью выявления отклонений от нормативных параметров и при их наличии выполнить ряд технических мероприятий по стабилизации электрического сопротивления и ликвидации тепловыделения на контактных соединениях. | 2016-10-31
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Махачкалинские ГЭС | 2016-08-11 10:48 | 2016-08-11 15:25 | 11.08.2016г. в 10:48ч. на ДП ОДС МГЭС от ДД ОДС ПУ ЦЭС АО «ДСК» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении КВЛ-6 кВ Ф-63 ПС «ЦПП» действием ТО. В 12:50ч. ОВБ ОДС МГЭС дано распоряжение проверить сообщение об обрыве провода и ликвидировать ее. В 15:00ч. распоряжение выполнено. Установлено, что на пересечении ул. Сулейманова и М. Горького оборван провод КВЛ-6 кВ и лежит на проводах ВЛ-0,4 кВ. Провод восстановлен и Фидер можно ввести в работу. В 15:00ч. ДД ОДС ПУ ЦЭС АО «ДСК» дана команда на ввод Ф-63 в работу. В 15:25ч. команда выполнена. С начала прекращения электроснабжения до его восстановления, в том числе по временной схеме, обесточенными остались следующие социально-значимые объекты: Роддом №1. Токовая отсечка | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции; Механическое разрушение, деформация, перекос | Необходимо произвести внеплановый обход КВЛ-6 кВ Ф-63 ПС «ЦПП», а также произвести выборочный осмотр штыревых изоляторов с подъемом на опору на предмет наличия разрушения глазурного слоя и образования трещин на изоляторах. | 2016-10-31
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Центральные ЭС | 2016-08-11 13:40 | 2016-08-23 13:05 | 11.08.16г. 13ч.40мин.По НО заявке на ПС 110кВ Изберг-Северная выведен в ремонт В-143 для замены забракованных вводов 110кВ на фазе "С" (низкое сопротивление изоляции). Срок заявки до 18ч.00мин. 15.08.16г. | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | Заменить ввод на фазе "С" выключателя В-143 на ПС Изберг-Северная. | 2016-10-31
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Центральные ЭС | 2016-08-12 00:07 | 2016-08-12 00:07 | 18.08.16г. 16ч.40мин. Результат обхода ВЛ-35-15 На опоре № 165 обнаружены следы перекрытия на шлейфе и траверсе. Повреждений нет. Ремонт не требуется. 12.08.16г. В 00ч.07мин. и 00ч.08мин. отключалась ВЛ 110кВ Чиркей ГПП - Ирганай ГПП (ВЛ-110-170) действием: на ПС 110 кВ Чиркей ГПП 1 ст.ТЗНП, На ПС 110кВ Ирганай ГПП от 1 и 3 ст. ЗЗ. АПВ успешное. Погода: Дождь, Гроза. 12.08.16г. 00ч. 33мин. отключалась от защит ВЛ-35-15 на ПС 110кВ Буйнакск-2 от МТЗ АПВ успешное. Погода: Дождь, Гроза. | Атмосферные перенапряжения (гроза) |  | Нет данных.
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Северные ЭС | 2016-08-12 00:34 | 2016-08-12 01:33 | 12.08.2016г в 00ч. 34мин. на ПС Чиркей ГПП от ТО отключился ВЛ-35-2Ц. АПВ выведено. В 01 ч. 33 мин. РПВ успешное. Дождь,гроза | Атмосферные перенапряжения (гроза) |  | Произвести обход ВЛ-35 Л-2Ц. | 2016-08-26
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Махачкалинские ГЭС | 2016-08-12 01:25 | 2016-08-12 01:35 | 12.08.2016г. в 01:25ч. на ДП ОДС МГЭС от ДД ОДС ПУ ЦЭС АО «ДСК» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении КВЛ-6 кВ Ф-42 ПС «ГПП» действием МТЗ. В 01:35ч. РПВ успешное. С начала прекращения электроснабжения до его восстановления, в том числе по временной схеме, обесточенными остались следующие социально-значимые объекты: ГУ МЧС России по РД. Максимальная токовая защита | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Электродуговое повреждение | Для защиты ЛЭП-6 кВ от атмосферных перенапряжений необходимо установить на КВЛ-6 кВ Ф-39 ПС «Новая» нелинейные ограничители перенапряжения (ОПН) или разрядники различного типа. | 2016-10-31
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Махачкалинские ГЭС | 2016-08-12 01:25 | 2016-08-12 01:35 | 12.08.2016г. в 01:25ч. на ДП ОДС МГЭС от ДД ОДС ПУ ЦЭС АО «ДСК» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении ВЛ-10 кВ Ф-9 ПС «Махачкала-110» действием ТО. В 02:05ч. РПВ успешное. С начала прекращения электроснабжения до его восстановления, в том числе по временной схеме, социально-значимые объекты обесточенными не остались. Токовая отсечка | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Электродуговое повреждение | Для защиты ЛЭП-10 кВ от атмосферных перенапряжений необходимо установить по ВЛ-10 кВ Ф-9 ПС «Махачкала-110» нелинейные ограничители перенапряжения (ОПН) или разрядники различного типа. | 2016-10-31
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Махачкалинские ГЭС | 2016-08-12 01:25 | 2016-08-12 02:25 | 12.08.2016г. в 01:25ч. на ДП ОДС МГЭС от ДД ОДС ПУ ЦЭС АО «ДСК» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении КВЛ-6 кВ Ф-39 ПС «Новая» действием ТО. В 01:45ч. РПВ успешное. В 02:25ч. восстановлена нормальная схема электроснабжения. С начала прекращения электроснабжения до его восстановления, в том числе по временной схеме, обесточенными остались следующие социально-значимые объекты: В/ч 03007. Токовая отсечка | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Электродуговое повреждение | Для защиты ЛЭП-6 кВ от атмосферных перенапряжений необходимо установить на КВЛ-6 кВ Ф-39 ПС «Новая» нелинейные ограничители перенапряжения (ОПН) или разрядники различного типа. | 2016-10-31
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Дагестанская сетевая компания | 2016-08-12 09:32 | 2016-08-15 10:59 | 12.08 в 09-32 Филиал ПАО "МРСК Северного Кавказа" - АО "Дагестанская сетевая компания": произошла полная потеря передачи ТМ между ДЦ Дагестанского РДУ и ПС 110кВ Акташ, ПС 110кВ Ярыксу. Нарушений передачи управляющих воздействий, режимной и противоаварийной автоматики не зафиксировано. Причина: выход из строя оптического контроллера провайдера АО "Электросвязь" на узле доступа в городе Хасавюрт. 15.08 в 10-59 восстановлено получение телеметрической информации. | Неисправность, повреждение каналов и оборудования связи предоставляемых оператором |  | написать письмо провайдеру АО "Электросвязь" по расследованию причин исчезновения связи. | 2016-10-13
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Дербентские ЭС (Кайтагские РЭС) | 2016-08-12 11:20 | 2016-08-13 08:35 | 12.08.2016г. в 11 час.20 мин. исчезло напряжение на стороне 0,4кВ на КТП-9/160кВА фидер №1 от ПС 35/10кВ "Маджалис" При осмотре обнаружено в с.Маллакент на КТП-9/160кВА неисправный трансформатор ТМ-160кВА | Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | Нарушение электрической изоляции | На свех КТП фидера №1 от ПС 35/10кВ "Маджалис" проверить наличие конденсата, а при наличии слть конденсат и довести конденсат до соответсвующего уровня. На стороне 0,4кВ установить ПН-2 на всех КТП фидера №1 от ПС 35/10кВ "Маджалис" где они отсутствуют. | 2016-09-19 2016-09-19
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Махачкалинские ГЭС | 2016-08-12 14:05 | 2016-08-12 14:45 | 12.08.2016г. в 14:05ч. на ДП ОДС Махачкалинских ГЭС от ДД ОДС ПУ ЦЭС АО «ДСК» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении КВЛ-6 кВ Ф-10 ПС «Приморская» действием МТЗ. В 14:06ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение проверить электрооборудование РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ ТП №369 «Детская больница». В 14:30ч. распоряжение выполнено. Установлено, что в РУ-6 кВ перегорели некалиброванные плавкие вставки. В 14:39ч. электрооборудование восстановлено. В 14:39ч. ДД ОДС ПУ ЦЭС АО «ДСК» дана команда на ввод Ф-10 в работу. В 14:45ч. команда выполнена, нагрузка 140 А. С начала прекращения электроснабжения до его восстановления, в том числе по временной схеме, обесточенными остались следующие социально-значимые объекты: Детская больница. Максимальная токовая защита | Несвоевременное устранение дефектов |  | Необходимо выполнить внеочередной осмотр РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ ТП №369 «Детская больница» по КВЛ-6 кВ Ф-10 ПС «Приморская» с целью выявления непроектных материалов для защиты оборудования от токов КЗ и перегрузки. | 2016-10-31
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Центральные ЭС | 2016-08-12 17:56 | 2016-08-15 14:40 | 12.08.16г.17ч. 56мин. По НО заявке на ПС 110кВ Изберг-Северная выведен в ремонт ТН-2-110 для отыскания и устранения неисправности в цепях напряжения. 15.08.16г. 14ч. 40мин. на ПС 110кВ Изберг-Северная введен в работу ТН-2-110 после замены кабелей во вторичных цепях по причине изношенной изоляции. | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | Нет данных.
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Гергебильские ЭС | 2016-08-14 20:33 | 2016-08-14 20:33 | 14.08.16г. 20ч.33мин. Односторонне отключилась ВЛ 110кВ Ирганай ГПП - Гоцатлинская сотпайками (ВЛ-110-197) : на ПС 110кВ Ирганай ГПП от 3ст. ЗЗ, АПВ успешно, L= 50 Ф-«А»I1=0,25; I2=0,15; U1=68,2; U2=11; 3Iо=0,42; 3Uо=4,5; Iкз=0,5;Tкз= 0,18, на ПС 110кВ Гоцатлинская отключений не было. Погода: сильный ветер. | Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта |  | На ВЛ 110кВ Ирганай ГПП -Гоцатлинская (ВЛ-110-197) установить на опоре № 47 ф "А" гирлянду для фиксации шлейфа. | 2016-08-31
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Гергебильские ЭС | 2016-08-14 21:05 | 2016-08-14 21:05 | 14.08.16г. 21ч.05мин. Отключилась ВЛ 110кВ Тлох –Хунзах с отпайкой на ПС 110кВ Тлайлух (ВЛ-110-159) : на ПС Тлох откл. СВ-110 от 2 ст. З.З защит Л-159, АПВ успешное. На ПС Хунзах В-159 от 1ст. З.З. АПВ успешное L=4 Ф-«С» I1=0,81; I2=0,78; U1=51; U2=15,5; 3Iо=2,61; 3Uо=53,7; Iкз=2,3;Tкз=0,18. Погода: дождь, гроза. | Атмосферные перенапряжения (гроза) |  | На опорах №22, 23, 24, 25, 26, ВЛ 110кВ Тлох –Хунзах с отпайкой на ПС 110кВ Тлайлух(ВЛ-110-159) установить молние отводы. | 2017-03-01
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Центральные ЭС | 2016-08-15 00:16 | 2016-08-15 14:23 | 15.08.16г. 00ч.16мин. Отключилась ВЛ 110кВ Миатлинская ГЭС – Буйнакск-2 (ВЛ-110-163)действием: на ПС 110кВ Буйнакск-21 ст.ЗЗ., АПВ выведено по режиму; на Миатлинской ГЭС действием АОПЧ,АПВ нет. (ДФЗ оперативно выведено по заявке №3888). На ПС 330кВ Чирюрт В-161 отключен по режиму.Погода: ветер. На ПС 110кВ Буйнакск-2 обнаружен обрыв шлейфа на КС фаза "А" ВЛ-110-163. В 14ч.23мин. включена в работу ВЛ 110кВ Миатлинская ГЭС –Буйнакск-2 (ВЛ-110-163) послевосстановления шлейфа на КС ф. "А" на ПС 110кВ Буйнакск-2. 15.08.16г. 00ч.16мин. Односторонне отключилась ВЛ 110кВ Восточная – Буйнакск-2 (ВЛ-110-150)действием: На ПС 110кВ Восточная 2ст.ЗЗ, АПВ выведено по режиму.Погода: ветер. В 01ч.20мин. на ПС 110кВ Восточная включен выключатель В-150 успешно. | Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Заменить аппаратный зажим с аргонно-сврочным швом аппаратный зажим цельно-литого исполнения. | 2016-11-30
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Гергебильские ЭС (Левашинские РЭС) | 2016-08-15 19:10 | 2016-08-16 17:00 | 15.08.16г. 19ч.10мин. отключился на ПС Леваши Ф-7 от МТЗ АПВ выведено и обесточено 1н/п, 19КТП. | Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Выполнить послеаварийный обход ВЛ-7/10кВ от ПС Леваши с составлением листков осмотра особое внимание уделить на соединения шлейфов. | 2016-10-01
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Затеречные ЭС | 2016-08-15 21:40 | 2016-08-16 13:41 | 15.08.16г. 21ч.40мин. на ПС 110кВ Кочубей отключился Т-1 (6,3 МВА; 110/35/10) от МТЗ-10-110. Действием защит Т-1 отключались выключатели В-131 и В-88, с успешным АПВ. . Обходом и осмотром выявлено перекрытие изоляции на корпус КРУН-10 проходного изолятора подвижного контакта фазы "С" на выкатной тележке В-10 кВ с переходом на опорный изолятор фазы "А" в ячейке В-10 Т-1. В 21:55 нагрузка переведена на Т-2, все потребители запитаны. 16.08.2016г в 13:41 введён в работу Т-1 на ПС 110кВ Кочубей, после замены опорного изолятора фазы "А" на шинном мосту 10кВ Т-1 и замены проходного изолятора фазы "С" на тележке выключателя. | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | Проверить проходные изоляторы подвижных контактов всех МВ-10 кВ ПС 110 "Кочубей" на наличие микро трещин, произвести измерения изоляции. | 2016-09-30
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Центральные ЭС | 2016-08-17 04:48 | 2016-08-17 04:48 | 17.08.16г 04ч.48мин. отключилась ВЛ 110кВ Л-101 Артем -Чирюрт I цепь: на ПС 330кВ Чирюрт от ДФЗ, 1ст. ТЗНП, ТО с успешным АПВ; на ПС 330кВ Артем от ДФЗ с успешным АПВ. Погода: облачно. Показания ИМФ с ПС 330кВ Чирюрт: L=17,7 км, В-0, 3Uо=7.8кВ, 3Iо=3.24 кА; с ПС 330кВ Артем: L=15,9 км, В-0, 3Uо=19.2кВ, 3Iо=3.93кА. 04ч.49мин. отключался Л-110-101на ПС Артем В-101 от ДФЗ, АПВ успешное L=15,9; Ф-«В» I1=1,12; I2=1,21; U1=56,9; U2=10,4; 3Iо=3,93; 3Uо=19,2; Iкз=3,58; Tкз=0,12. На ПС Чирюрт В-101 от ДФЗ, ТЗНП, АПВ успешное. В 15ч.25мин. Произведен осмотр ВЛ 110кВ Артем - Чирюрт I цепь: на опоре №121 обнаружены следы перекрытия на проводе ф. "В". Ремонт не требуется. | Воздействие на ЭУ птиц |  | Установить противоптичьи заградители на опорах №120, 121, 122 ВЛ-110-101. | 2017-04-30
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Центральные ЭС | 2016-08-17 21:35 | 2016-08-17 22:06 | 17.08.16г. 21ч. 35мин. отключался В-24 на ПС Шамхал от МТЗ АПВ выведено Роткл -2,2 мВТ 22ч.06мин. РПВ успешное. | Невыявленные причины |  | Выполнить послеаварийную проверку РЗиА В-24 на ПС Шамхал. | 2016-10-31
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Центральные ЭС | 2016-08-18 13:41 | 2016-08-18 15:34 | 18.08.16г. 13ч.41мин. По НО заявке выведена в ремонт ВЛ 110кВ Восточная - Приозерная I цепь с отпайкой на ПС 110кВ Приморская (ВЛ-110-174) для замены треснутой подставки под конденсатором связи ф. "С" на ПС 110кВ Приозерная. В 15ч.34мин. ВЛ 110кВ Восточная-Приозерная I цепь с отпайкой на ПС 110кВ Приморская (ВЛ-110-174) введена в работу, дефект устранен. | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Механическое воздействие в результате сдавливания или вытягивания | Заменить изоляционную подставку конденсатора связи фазы "С" на ПС Приозерная. | 2016-10-31
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Гергебильские ЭС | 2016-08-18 16:01 | 2016-08-18 17:58 | 18.0816г. 16ч. 01мин. По НО заявке на ПС 110кВ Гоцатлинская выведен из работы комплект РЗ (ДФЗ, ДЗ, ТЗНП, ТО)(ШЭ2607 086) ВЛ 110кВ ИрганайГПП - Гоцатлинская с отпайками (ВЛ110-197) В 17ч. 58мин. комплект РЗ (ДФЗ, ДЗ,ТЗНП, ТО) (ШЭ2607 086) (ВЛ-110-197) введен вработу. Функция ДФЗ остается введенной с действием на "СИГНАЛ". | Не соответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам |  | Своевремено выполнить проверки работы учтройства РЗА на ПС 110/35 КВ в зоне обслуживания ГЭС. | 2016-12-31
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Центральные ЭС | 2016-08-19 05:42 | 2016-08-19 05:42 | 19.08.16г. в 05ч.42мин. отключилась ВЛ 110кВ Восточная – Каспийская ТЭЦ II цепь с отпайками (ВЛ-110-112): на Каспийской ТЭЦ действием 1ст. ЗЗ, АПВ успешное; на ПС 110кВ Восточная 1 ст. ЗЗ, АПВ успешное. Погода: ясно. Последствий для потребителей нет. В 06ч.04мин. произведен обмен сигналами по ВЧ-каналу ДФЗ(201) ВЛ 110кВ Восточная – Каспийская ТЭЦ II цепь с отпайками (ВЛ-110-112): - на ПС 110кВ Восточная параметры в норме без замечаний; - на Каспийской ТЭЦ параметры в норме без замечаний. | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ |  | Написать письмо в АО "ДСК" о нарушении охранной зоны ВЛ-110 кВ Л-112 и Л-113. | 2016-10-31
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Центральные ЭС | 2016-08-19 09:22 | 2016-08-19 14:43 | 19.08.16г. в 09ч.22мин. отключилась ВЛ 110кВ Махачкала – Каспийская ТЭЦ II цепь с отпайкой на ПС 110кВ Очистные сооружения (ВЛ-110-126): на ПС 330кВ Махачкала от 1ст. ЗЗ, повреждение фазы "С"; на Каспийской ТЭЦ от 1ст. ЗЗ, АПВ не успешное. В 11ч.16мин. ВЛ 110кВ Махачкала – Каспийская ТЭЦ II цепь с отпайкой на ПС 110кВ Очистные сооружения (ВЛ-110-126) выведена в ремонт для восстановления обрыва провода фазы "С" от оп. №1 до приемного портала Каспийской ТЭЦ. Последствий для потребителей нет. В 14ч.43мин. ВЛ 110кВ Махачкала –Каспийская ТЭЦ II цепь с отпайкой на ПС 110кВ Очистные сооружения (ВЛ-110-126) введена в работу, дефект устранен. | Воздействие при повреждении ЭУ потребителя | Коррозионный, эрозионный износ | Заменить медный провод от первой опоры до приемного портала ПС КТЭЦ на ВЛ-110-126 на аллюминевый. | 2016-12-31
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Дербентские ЭС (Кайтагские РЭС) | 2016-08-19 19:47 | 2016-08-26 15:20 | 19.08.2016г. в 19 час.47 мин.исчезло напряжение на стороне 0,4кВ фидер №1 от ПС 35/10кВ "Родниковая". При осмотре обнаружено Сельхозтехника на КТП-1/63кВА теисправный трансформатор ТМ-63кВА. | Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | Нарушение электрической изоляции | На всех КТП фидера №1 от ПС 35/10кВ "Родниковоая" проверить наличие конденсата. а при наличиии слить конденсат и довести масло в трансформаторе до соотвествующего уровня. На стороне 0,4кВ установить ПН-2 на всех КТП фидера №1 от ПС 35/10кВ "Родниковая" где они отсутствуют | 2016-09-26 2016-09-26
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Северные ЭС (Кизилюртовские РЭС) | 2016-08-19 21:29 | 2016-08-20 15:30 | 19.08.2016г в 21ч. 29мин. на диспетчерский пункт ОДГ Кизилюртовского РЭС от потребителей ЭЭ по КТП №10 сел. Зубутди-Миатлы поступило сообщение о прекращении передачи ЭЭ. В 22ч. 10мин. при обходе бригада ОВБ Кизилюртовского РЭС, обнаружила поврежденные вводы 10кВ на тр-ре 250кВА КТП №10 из-за попадания птицы. 20.08.2016г в 15ч. 30мин. после замены вводов тр-р введен в работу. В результате технологического нарушения социально-значимые объекты обесточенными не остались. Пробой изоляции вводов 10кВ фазы "А" и "В" на тр-ре 250кВА. | Воздействие на ЭУ птиц | Нарушение электрической изоляции | В целях недопущения подобных технологических нарушений, необходимо выполнить внеплановый обходы КТП в сел.Зубутли и Миатлы с целью определения их состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. | 2016-09-20
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Северные ЭС | 2016-08-19 23:25 | 2016-08-19 23:25 | 19.08.2016г в 23 ч. 25 мин. на ПС Акташ от 1 ст. ТЗНП отключился ВЛ-110-139 (Акташ-Сулевкент) АПВ успешное. Показание ИМФ; Ф "В-О", L=22,8 km. 3Uo=21kB, 3Io=2,37 kA, Iкз=2,68 кА, tкз=0,18 сек. В тоже время на ПС Бабаюрт от 1 ст. ТЗНП отключился ВЛ-110-169. АПВ успешное. | Прочие воздействия природных явлений | Загрязнение промышленными уносами | Выполнить мойку изоляции Л-139 и Л-169 согласно графика на 2016г. | 2016-10-31
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Затеречные ЭС (Ногайские РЭС) | 2016-08-20 02:45 | 2016-08-21 13:05 | 20-08-2016 в 02:45 на ПС 110-35-10 Терекли-Мектеб отключился от МТЗ-10 Ф№5. В это же время диспетчеру поступил звонок от стороннего лица о том что в с. Нариман сбита Ж\Б опора СВ-110 №785 транспортом. В результате излома опоры на основании произошло натягивание проводов АС-50 под тяжестью опоры, что привело к растрескиванию опоры №784. Повреждены 2 опоры СВ-110. Обесточено 502 потребителя. В 07:40 ОВБ произвела разрез на опоре №783, в 07: 55 питание потребителей востановлено Ф№5 включен. Разрезом обесточено КТП №27-05-07/160 кВа 60 потребителей. 21-08-2016 в 13:05 после замены поврежденных опор, нормальная схема востановлено все потребители запитаны. | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ | Механическое воздействие сторонних лиц и организаций | Установить отбойники, создать буферную зону вокруг опоры № 785. Для предотврашения наезда транспорта. | 2016-09-24
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Затеречные ЭС | 2016-08-20 11:05 | 2016-08-20 15:45 | 20.08.16г. 11:05 отключалась работавшая в тупиковом режиме ВЛ 110кВ Кизляр-2 - Тарумовка с отпайкой наПС 110кВ Калиновка (ВЛ-110-114): на ПС 110кВ Тарумовка от 1,2 ст. ТЗНП, 3ст ДЗ, АПВ неуспешное. Обесточена ПС 110кВ Калиновка. На ПС 110кВ Кизляр-2 отключен В-114 по режиму.На ПС 110кВ Тарумовка блинкер 3ст. ДЗ не квитируется, произвести РПВ В-114нет возможности. В 12:15 потребители ПС 110кВ Калиновка запитаны по кольцующему ф №7 10кВ от ПС 110кВ Тарумовка. В 13:22 на ПС 110кВКизляр-2 включен В-114 опробована напряжением ВЛ 110кВ Кизляр-2. 20.08.16. 15:45 на ПС Тарумовка введен в работу В-114, после замены реле времени РВ4 (корозия метала сердечника) 3й зоны ДЗ ВЛ-*110 №114. 24.08.16. 18:30 произведен обход ВЛ-110кВ Кизляр-2 - Тарумовка с отпайкой на ПС 110кВ Калиновка(ВЛ-110-114) повреждений необнаружено, осмотр окончен. | Невыявленные причины | Прочие механические воздействия | Провести внеплановый осмотр всех реле времени типа "РВ -132" на ПС- 110 "Тарумовка",уделяя особое внимание на наличае корозии сердечников данных реле.При выявлении дефектов принять меры по их устранению. | 2016-10-28
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Северные ЭС | 2016-08-20 11:15 | 2016-08-24 18:05 | 20.08.16г. 11ч.15мин. по НО заявке на ПС 110кВ Бабаюрт выведен в ремонт В-140 для выяснения и устранения причин неполнофазного включения. Включение В-140 производилось по режимным указаниям к заявке по выводу в ремонт ВЛ 110кВ Акташ -Cулевкент (ВЛ-110-139). 24.08.16г. 18ч.05мин. на ПС 110кВ Бабаюрт введен в резерв В-140 после замены связующей изоляционной тяги полюса выключателя. | Дефекты (недостатки) конструкции | Механический износ вследствие прочих причин | Нет данных.
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Махачкалинские ГЭС | 2016-08-20 16:08 | 2016-08-20 16:17 | 20.08.2016г. в 16:08ч. на ДП ОДС МГЭС от ДД ОДС ПУ ЦЭС АО «ДСК» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении КВЛ-6 кВ Ф-37 ПС «ГПП» действием МТЗ. В 16:17ч. РПВ выполнено успешно, нагрузка 130А. С начала прекращения электроснабжения до его восстановления, в том числе по временной схеме, обесточенными остались следующие социально-значимые объекты: Пограничная часть, Котельная «Маслосырбаза» (Космос), Насосные станции-2шт. Максимальная токовая защита | Невыявленные причины |  | Нет данных.
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Северные ЭС | 2016-08-21 00:38 | 2016-08-21 00:38 | 21.08.16г. в 00ч. 38 мин. на ПС Акташ от 1 ст. ТЗНП отключился ВЛ-110-139 (Акташ-Сулевкент) с успешным АПВ, показания ИМФ: ф. "B-0", L=23 км, 3Uо=21 кВ, 3Iо=2,31 кА, Iкз=2,58 кА, tкз=0,18 сек.; В то же время на ПС Бабаюрт от 1 ст. ТЗНП отключился ВЛ-110-169 (Бабаюрт-Сулевкент). АПВ не было. При осмотре В-169 обнаружено (сгорела катушка включения (витковое замыкание катушки) выключателя В-169). В 09 ч. 52 мин. В-169 введен в работу после замены катушки включения. При обходе ВЛ-110-139 бригада обнаружила перекрытие гирлянды на опоре № 196 фазы "В" от загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц, так же повреждены 2 изолятора в гирлянде. | Воздействие на ЭУ птиц | Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц | При плановом техобслуживании выключателей проверить оммическое сопротивление и изоляцию катушек Произвести мойку изоляции ВЛ-110-169. | 2016-12-30 2016-10-07
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Центральные ЭС (Карабудахкентские РЭС) | 2016-08-21 08:41 | 2016-08-21 09:20 | 21.08.2016г. 08ч. 41мин. Отключился ВЛ 10кВ Ф-1 ПС Параул, обесточено 2 КТП. | Невыявленные причины |  | Провести инженерный обход Ф-1 от ПС Параул. | 2016-10-31
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Дербентские ЭС (Табасаранские РЭС) | 2016-08-21 10:40 | 2016-08-26 14:59 | 21.08.2016г. в 10 час.40 мин.исчезло напряжение на стороне 0,4кВ на КТП-5/250кВА фидер №3 от ПС 35/10кВ "Хучни" При осмотре обнаружено в с.Гохрек на КТП-5/250кВА неисправный трансформатор ТМ-250кВА | Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | Нарушение электрической изоляции | Заменить "металлические перевычки" в шкафу 10кВ на калиброванные предохранители ПК-10 на всех КТП фидера №3 от ПС 35/10кВ "Хучни" ,где они отсутствуют. На стороне 0,4кВ установить ПН-2 на всех КТП фидера №3 от ПС 35/10кВ "Хучни", где они отсутствуют. | 2016-09-19 2016-09-29
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Дербентские ЭС | 2016-08-21 21:47 | 2016-08-21 21:47 | 21.08.2016г. 21ч.47мин. отключилась ВЛ-110кВ №105 ПС Дербент-330- ПС ИЗберг-Северная с отпайками (ВЛ-110-105) на ПС 330кВ Дербент от 2ст. ТЗНП с успешным АПВ, показания ИМФ ф"ВО", L-38км,3Uo-9.3кВ,3Io-1.2кА,Iкз-1.3кА,tкз-0.9сек.,на ПС 110кВ Изберг-Северная от 1ст. ТЗНП с успешным АПВ, показания ИМФ ф"ВО", L-20.4км,3Uo-24.9кВ,3Io-1.74кА,Iкз-1.71кА,tкз-0.18сек. Погода ясно. Последствий для потребителей нет. 22.08.2016г. 16ч.35мин. в результате обхода ВЛ-110кВ №105 на опоре №152 обнаружены следы перекрытия на траверсе и проводе ф "В". Повреждений нет. Ремонт не требуется. | Прочие воздействия |  | Выполнить внеочередной обход ИТР ВЛ-110кВ №105 | 2016-09-26
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Махачкалинские ГЭС | 2016-08-22 15:40 | 2016-08-22 18:35 | 22.08.2016г. в 15:40ч. на ДП ОДС МГЭС от ДД ОДС ПУ ЦЭС АО «ДСК» поступило оперативное сообщение о том, что по КВЛ-6 кВ Ф-37 ПС «ГПП» зафиксирована несимметрия по значению тока и напряжения из-за несимметричной нагрузки потребителей электроэнергии. Фидер аварийно отключен. В 15:40ч. ОВБ ОДС МГЭС дано распоряжение выполнить обход КВЛ-6 кВ и определить причину несимметрии. В 17:30ч. распоряжение выполнено. Установлено, что на вводной опоре в РУ-6 кВ ТП №112 «Насосная-3» имеется разрыв контактного соединения провода и кабельной жилы. В 17:55ч. контактное соединение восстановлено и Фидер можно ввести в работу. В 17:55ч. ДД ОДС ПУ ЦЭС АО «ДСК» дана команда на ввод Ф-37 в работу. В 18:10ч. команда выполнена. В 18:35ч. восстановлена нормальная схема работы сети. С начала прекращения электроснабжения до его восстановления, в том числе по временной схеме, обесточенными остались следующие социально-значимые объекты: Пограничная часть, Котельная «Маслосырбаза» (Космос), Насосные станции-2шт. | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Механическое разрушение, деформация, перекос | Произвести проверку опресованных контактных соединений проводов на вводной опоре в РУ-6 кВ ТП №112 «Насосная-3» по КВЛ-6 кВ Ф-37 ПС «ГПП» на предмет выявления трещин, коррозии и иных механических повреждений. | 2016-10-31
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Дербентские ЭС (Кайтагские РЭС) | 2016-08-22 17:40 | 2016-08-26 13:39 | 22.08.2016г.в 17 час.40 мин. исчезло напряжение на стороне 0,4кВ на КТП-12/63кВА фидер №1 от ПС 35/10кВ "Родниковая". При осмотре обнаружено в совхозе Бал на КТП-12/63кВА неисправный трансформатор ТМ-63кВА | Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | Нарушение электрической изоляции | На всех КТП от фидера №1 от ПС 35/10кВ "Родниковая" проверить наличие конденсата, а при наличии слить конденсат и довести масло в трансформаторе до соответствующего уровня. На стороне 0,4кВ установить ПН-2 на всех КТП фидера №1 от ПС 35/10кВ "Родниковая" где они отсутствуют | 2016-09-19 2016-09-19
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Дербентские ЭС | 2016-08-23 12:13 | 2016-08-23 13:58 | Для устранения нагрева контакта на В/Ч заградителе фазы"В" на ПС 110кВ Тагиркент. 23.08.2016г. 12час. 13мин. по НО заявке№4379 выведена в ремонт ВЛ-110кВ№207 ПС 110кВ Оружба- ПС 110кВ Тагиркент. | Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта |  | Выполнить замену аппаратного зажима вместо поврежденного и дополнительно усилить вторым аппаратным зажимом. | 2016-08-26
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Затеречные ЭС (Ногайские РЭС) | 2016-08-23 15:30 | 2016-08-24 15:30 | 23-08-2016 в 15:30 на ПС 110-35-10 кВ Терекли Мектеб отключился МВ- 10 Ф№1 от МТЗ-10. Примерно в это же время поступила информация от стороннего лица о хлопке и эл.дуге на КТП-27-01-11/160кВА. Обходом и осмотром выявлено выброс масла силового трансформатора на КТП-27-01-11/160кВА. В 16:46 после отключения РЛНД-10 КТП-27-01-11/160кВА, Ф№1 включен успешно. При осмотре силового трансформатора было выявлено,что шпилька 0,4кВ фазы "А" обгорела полностью,исходил горелый запах трансформаторного масла.24-08-2016 в 15:30 после замены поврежденного трансформатора 160 кВА на другой трансформатор 160 кВА питание 67 абонентов было востановленно. В работе КТП-27.01.11 замечаний нет. | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | Произвести отбор масла и измерение изоляции трансформаторов типа ТМ эксплуатируемых с 1980 года на Ф№1 с составлением актов проверки. При наличии замечаний принять меры по их устранению. | 2016-09-30
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Дербентские ЭС (Табасаранские РЭС) | 2016-08-23 18:39 | 2016-08-26 12:00 | 23.08.2016г в 18 час.39 мин. исчезло напряжение на стороне 0,4кВ на КТП-2/160кВА фидер №4 от ПС 35/10кВ "Сыртыч" При осмотре обнаружено в с.Сипот на КТП-2/160кВА неисправный трансформато ТМ-160кВА. | Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | Нарушение электрической изоляции | На стороне 0,4кВ установить ПН-2 на всех КТП фидера №4 от ПС 35/10кВ "Сыртыч" где они отсутствуют. Заменить металлические перемычки в шкафу 10кВ на калиброванные предохранители ПК-10 на всех КТП фидера №4 от ПС 35/10кВ "Сыртыч" где они отсутствуют | 2016-09-26 2016-09-26
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Махачкалинские ГЭС | 2016-08-24 08:25 | 2016-08-24 10:20 | 24.08.2016г. в 08:25ч. на ДП ОДС МГЭС от ДД ОДС ПУ ЦЭС АО «ДСК» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении ВЛ-10 кВ Ф-9 ПС «Махачкала-110» действием ТО. В 08:26ч. ОВБ ОДС МГЭС дано распоряжение выполнить обход ВЛ-10 кВ и определить причину аварийного отключения. В 09:20ч. распоряжение выполнено. Установлено, что в пролете опор №№10-11 имеется провис провода. В 09:55ч. произведена перетяжка провода. В 09:56ч. ДД ОДС ПУ ЦЭС АО «ДСК» дана команда на ввод Ф-9 в работу. В 10:20ч. команда выполнена. С начала прекращения электроснабжения до его восстановления, в том числе по временной схеме, социально-значимые объекты обесточенными не остались. Токовая отсечка | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | Необходимо произвести внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф-9 ПС «Махачкала-110» с целью выявления участков ВЛ с отклонением стрелы провиса проводов от нормативных параметров. | 2016-10-31
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Дербентские ЭС (Ахтынские РЭС) | 2016-08-24 14:30 | 2016-08-26 11:20 | 24.08.2016г. в 14 час.30 мин. исчезло напряжение на стороне 0,4кВ на КТП-12/160кВА фидер №2 от ПС 110/35/10кВ "Ахты" При осмотре обнаружено в с.Хнов на КТП-12/160кВА неисправный трансформатор ТМ-160кВА. | Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | Нарушение электрической изоляции | На стороне 0,4кВ установить ПН-2 на всех КТП фидера №2 от ПС 110/35/10кВ "Ахты" где они отсутствуют На всех КТП фидера №2 от ПС 110/35/10кВ "Ахты" проверить наличие конденсата, а при наличии слить конденсат и довести масло в трансформаторе до соответствующего уровня | 2016-09-19 2016-09-29
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Северные ЭС (Северные РЭС) | 2016-08-25 17:27 | 2016-08-26 15:26 | 25.08.2016г в 17ч. 27мин. на диспетчерский пункт ОДГ Северного РЭС от потребителей ЭЭ по СКТП №9 сел.Инчха поступило сообщение о прекращении передачи ЭЭ. В 18ч. 30 мин. при обходе бригада Дылымского СУ, обнаружила поврежденный трансформатор на СКТП №9. 26.08.2016г в 15ч. 28 мин. после замены трансформатора на СКТП №9 все потребители запитаны. В результате технологического нарушения социально-значимые объекты обесточенными не остались. | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | На всех КТП ф.№3 от ПС 35/10кВ "Дылым" проверить наличие конденсата, а при наличии слить конденсат и довести масло в трансформаторе до соответствующего уровня | 2016-09-30
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Гергебильские ЭС | 2016-08-26 17:27 | 2016-08-26 18:15 | 26.08.16г. 17ч.27мин. Отключилась ВЛ 110кВ Дылым -Тлох (ВЛ-110-167) на ПС110кВ Дылым от 2 ст. ЗЗ, АПВ выведено, показания ИМФ: ф. "С", L=61,3 км, 3Uо=32,4кВ, 3Iо=0,57 кА, Iкз=0,62 кА, tкз=1,2 сек, U2=2,3кВ, I2=0,2 кА; на ПС 110кВ ТлохСВ-110 от 1 зоны ДЗ ВЛ-110-167, АПВ неуспешное (выключателя линии нет). Схемно отключились 2 ВЛ 110кВ: ВЛ-110кВ Тлох - Ботлих (ВЛ-110-180), ВЛ 110кВ Ботлих - Миарсо (ВЛ-110-196). Схемно обесточены 3 ПС 110кВ: ПС 110кВ Ботлих, ПС 110кВ Миарсо, ПС 110кВ Аргвани и 2СШ-110кВ ПС 110кВ Тлох. 5ПС 35кВ, 150КТП, 25н/п. Роткл=9МВт, 9500 чел., Ботлихский, Ахвахский, Цумадинский районы. Погода: сильный ветер с дождем. В 17ч.43мин. на ПС 110кВ Тлох включен СВ-110, всем потребителям подано напряжение. В 18ч.15мин. на ПС 110кВ Дылым включен В-167. | Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта |  | Установить дополнительные изоляторы в натяжные гирлянды.( для натяжения и укорачивания шлейфа) | 2016-10-01
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Дербентские ЭС | 2016-08-26 20:50 | 2016-08-26 20:50 | 26.08.2016 в 20:50 отключалась ВЛ 110 кВ Дербент – Изберг-Северная с отпайками (ВЛ-110-105) : - на ПС 330 кВ Дербент от 2 ст. ЗЗ фаза "B", АПВ успешное; - на ПС 110 кВ Изберг-Северная от 1ст. ЗЗ, АПВ успешное. Погода: облачно. 27.08.2016 в 10:18 в результате обхода обнаружено на опоре № 221 следы перекрытия по гирлянде изоляторов ф. "В", требуется срочный ремонт для замены поврежденых изоляторов. В 12:31 по НО заявке № 4481 ВЛ 110 кВ Дербент – Изберг-Северная с отпайками (ВЛ-110-105) выведена в аварийный ремонт для замены гирлянды изоляторов на опоре №221 фаза "В". В 15:17 введена в работу ВЛ 110 кВ Дербент – Изберг-Северная с отпайками (ВЛ-110-105), после замены гирлянды изоляторов на опоре №221 фаза "В". | Воздействие на ЭУ птиц |  | Выполнить мойку изоляции на участке опор №200-225 ВЛ-110кВ №105 | 2016-09-05
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Махачкалинские ГЭС | 2016-08-27 21:14 | 2016-08-27 21:20 | 27.08.2016г. в 21:14ч. на ДП ОДС МГЭС от ДД ОДС ПУ ЦЭС АО «ДСК» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении КВЛ-10 кВ Ф-37 ПС «Компас» действием ТО. В 21:20ч. РПВ успешное, нагрузка 80 А. С начала прекращения электроснабжения до его восстановления, в том числе по временной схеме, обесточенными остались следующие социально-значимые объекты: Кадастровая палата РД. Токовая отсечка | Невыявленные причины | Невыявленные причины | Нет данных.
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Центральные ЭС | 2016-08-27 21:34 | 2016-08-27 21:34 | 27.06.2016 в 21ч.34мин. на ПС 110 кВ Восточная от ДФЗ отключалась ВЛ 110кВ Восточная - Каспийская ТЭЦ II цепь с отпайками (ВЛ-110-112), АПВ успешное. 29.08.2016 в 16ч.15мин. по НО заявке №4496 выведена в ремонт ВЛ 110кВ Восточная – Каспийская ТЭЦ II цепь с отпайками (ВЛ-110-112) для замены разорванной натяжной гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №26. В 20ч.07мин. ВЛ 110кВ Восточная – Каспийская ТЭЦ II цепь с отпайками (ВЛ-110-112) введено в работу после замене поврежденной гирлянды изоляторов. | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Электродуговое повреждение | Выполнить расчет грозозащиты ВЛ-110-112. | 2016-10-06
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Центральные ЭС | 2016-08-27 22:13 | 2016-08-27 22:13 | 27.08.16 в 22ч.13мин., 22ч.19мин. и 22ч.41мин. отключалась ВЛ 110 кВ Артём - Шамхал-Тяговая на ПС 330 кВ Артем от ДФЗ-201, АПВ успешное. (Одностороннее отключение, линия в тупиковом режиме). Погода: Дождь, Гроза | Воздействие при повреждении ЭУ потребителя |  | Нет данных.
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Махачкалинские ГЭС | 2016-08-28 00:00 | 2016-08-28 00:30 | 28.08.2016г. в 00:00ч. на ДП ОДС МГЭС от потребителей ЭЭ ТП №28 «Привокзальная» поступило сообщение о прекращении электроснабжения по 1 фазе. В 00:00ч. ОВБ ОДС МГЭС дано распоряжение выполнить обход ВЛ-0,4 кВ и определить причину отсутствия фазы. В 00:30ч. распоряжение выполнено. Установлено, что в пролете опор №№4-5 ВЛ-0,4 кВ Ф-2 оборван провод. Провод восстановлен и ВЛ-0,4 кВ Ф-2 введена в работу успешно. С начала прекращения электроснабжения до его восстановления, в том числе по временной схеме, социально-значимые объекты обесточенными не остались. | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Механическое разрушение, деформация, перекос | Необходимо тщательно выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП №28 «Привокзальная» с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. | 2016-10-31
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Центральные ЭС (Буйнакские РЭС) | 2016-08-28 10:04 | 2016-08-29 14:40 | 28.08.2016 10ч. 04мин. Отключился Ф-1 ПС Казанище от МТЗ, на отпайке от опоры №155 в результате грозы повреждение опоры (№156, 157, 158). Обесточены села Агачкала, Манасаул. | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Механическое разрушение, деформация, перекос | Восстановить поврежденные опоры на Ф-1 от ПС Казанище. | 2016-10-31
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Северные ЭС | 2016-08-29 13:10 | 2016-08-29 15:22 | 29.08.2016г в 13 ч/ 10 мин/ на ПС Акташ от 1 ст. ТЗНП отключился ВЛ-110-139 (Акташ-Сулевкент). АПВ не успешное. ИМФ Л-139: фаза С-О; L-21,8км; 3Io-2,67; 3Uo-24,0; I2-0,88; U2-6,4; I1-0,91; U1-36,9; Iкз-2,63; Tкз-0,16с. В то же время на ПС Бабаюрт от 1 ст. ТЗНП отключился ВЛ-110-169 (Бабаюрт-Сулевкент). АПВ не успешное. В 13 ч.28 мин. на ПС Акташ РПВ В-139 не успешное. При обходе бригада обнаружила поврежденную гирлянду изоляторов на опоре №187. В 14 ч. 06 мин. выведен в ремонт участок ВЛ-110-139 (ПС Куруш-ПС СУлевкент). В 15 ч. 22 мин. после замены гирлянды ВЛ-110-139 введена в работу. | Воздействие на ЭУ птиц | Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц | Установить на опорах ВЛ-110кВ Л-139 устройства отпугиванию птиц, расположенных в районе их скопление. | 2016-11-30
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Центральные ЭС | 2016-08-29 18:37 | 2016-08-29 18:37 | 29.08.2016 в 18:37 отключилась ВЛ 110 кВ Махачкала – Манас-Тяговая (ВЛ-110-142): - на ПС 330 кВ Махачкала действием 1 ст. ТЗНП фаза"А", АПВ успешно; - на ПС 110 кВ Манас-Тяговая отключился СМВ-110 действием 2 ст. ТЗНП, АПВ успешно. РМКЗ=7,4 км от ПС 330 кВ Махачкала. Погода: ясно. | Воздействие на ЭУ птиц |  | Нет данных.
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Махачкалинские ГЭС | 2016-08-30 16:40 | 2016-08-30 18:00 | 30.08.2016г. в 16:40ч. на ДП ОДС МГЭС от ДД ОДС ПУ ЦЭС АО «ДСК» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении КВЛ-6 кВ Ф-612 ПС «ЦПП» действием ТО. В 16:40ч. ОВБ ОДС МГЭС дано распоряжение выполнить испытание сопротивления изоляции жил кабельной линии 6 кВ РП-ТП №494 «Москва» - ТП №509 «Стройбанк». В 17:55ч. распоряжение выполнено. Установлено, что кабельная линия повреждена. Кабельная линия выведена в ремонт. В 18:00ч. потребители ЭЭ переведены на резервную схему электроснабжения. С начала прекращения электроснабжения до его восстановления, в том числе по временной схеме, социально-значимые объекты обесточенными не остались. Токовая отсечка | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий; Нарушение нормального вибросостояния; Нарушение электрической изоляции | Необходимо обеспечить нагрузочные характеристики кабельной линии 6 кВ ААШВ 3х150 РП-ТП №494 «Москва» - ТП №509 «Стройбанк» по КВЛ-6 кВ Ф-612 ПС «ЦПП» в соответствии с техническими параметрами кабеля. | 2016-10-31
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Махачкалинские ГЭС | 2016-08-30 20:20 | 2016-08-30 21:10 | 30.08.2016г. в 20:20ч. на ДП ОДС МГЭС от потребителей ЭЭ КТП №839 «Шуринская-2» поступило сообщение о прекращении электроснабжения по 1 фазе. В 20:20ч. ОВБ ОДС МГЭС дано распоряжение выполнить обход ВЛ-0,4 кВ и определить причину отсутствия фазы. В 21:10ч. распоряжение выполнено. Установлено, что в пролете опор №№1-2 ВЛ-0,4 кВ Ф-1 оборван провод. Провод восстановлен и ВЛ-0,4 кВ Ф-1 введена в работу успешно. С начала прекращения электроснабжения до его восстановления, в том числе по временной схеме, социально-значимые объекты обесточенными не остались. | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Механическое разрушение, деформация, перекос | Необходимо тщательно выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ Ф-1 КТП №839 «Шуринская-2» с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. | 2016-10-31
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Махачкалинские ГЭС | 2016-09-01 11:26 | 2016-09-01 22:30 | 01.09.2016г. в 11:26ч. на ДП ОДС МГЭС от ДД ОДС ПУ ЦЭС АО «ДСК» поступила оперативная информация об аварийном отключении КВЛ-6 кВ Ф-1 ПС «Новая» действием МТЗ. В 11:26ч. ОВБ ОДС МГЭС дано распоряжение проверить сообщение об обрыве провода на пересечении ул. Тимирязева и Кирова. В 11:45ч. распоряжение выполнено. Установлено, что на участке КВЛ-6 кВ от ПС до ТП №297 «Консервщик» оборван провод СИП-3 в пролете опор. В 12:00ч. потребители электроэнергии переведены на резервную схему электроснабжения. В 15:45ч. завершены ремонтные работы на участке ВЛ. В 15:46ч. ДД ОДС ПУ ЦЭС АО «ДСК» дана команда на ввод Ф-1 в работу. В 16:10ч. команда выполнена. С начала прекращения электроснабжения до его восстановления, в том числе по временной схеме, обесточенными остались следующие социально-значимые объекты: Котельная «Теплосеть». | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Термическое повреждение, перегрев, пережог | Для защиты КВЛ-6 кВ Ф-1 ПС «Новая» от атмосферных перенапряжений необходимо установить на КВЛ-6 кВ нелинейные ограничители перенапряжения (ОПН) или разрядники различного типа. | 2016-11-30
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Гергебильские ЭС | 2016-09-01 13:15 | 2016-09-01 13:15 | 01.09.16г в 13ч.15мин. отключилась ВЛ 110кВ Буйнакск-1 - Гергебиль (ВЛ-110-118)на ПС 110кВ Буйнакск-1 от 1ст. ДЗ, АПВ успешное, ИМФ: А,В,С,L=-5 км, 3Uо=0,9кВ, 3Iо=0 кА,Iкз=2,46 кА, tкз=0,62 сек.; на ПС 110кВ Гергебиль от 1ст. ДЗ, АПВ успешное, ИМФ: А,В,С, L=4,8 км, 3Uо=33,3кВ,3Iо=0,39 кА, Iкз=2,37 кА, tкз=0,14 сек.Погода: гроза, дождь. В 13ч.55мин. произведен осмотр ВЛ 110кВ Буйнакск-1 - Гергебиль (ВЛ-110-118), обнаружен наброс интернет кабеля в пролёте опор №161- №162 на фазе"А". Необходимо ВЛ 110кВ Буйнакск-1 - Гергебиль (ВЛ-110-118) вывести в ремонт. 02.09.16г. 14ч.07мин. По НО заявке отключена в ремонт ВЛ-110кВ Буйнакск-1 - Гергебиль (ВЛ-110-118) для снятия наброса на фазе "А" в пролёте опор №161- №162.В 17ч. 35мин. введена в работу ВЛ 110кВБуйнакск-1 - Гергебиль (ВЛ-110-118)после снятия наброса. | Производство несанкционированных работ в охранных зонах ЭУ, кроме 3.4.8.8 |  | Установить на опорах ВЛ 110кВ Буйнакск-1 - Гергебиль (ВЛ-110-118) от №140 до №180 предупреждаюшие плакаты. | 2016-11-30
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Северные ЭС (Бабаюртовские РЭС) | 2016-09-01 18:30 | 2016-09-01 19:08 | 01.09.16г в 18ч. 30мин. на ПС Свердлова отключилась ВЛ-10кВ Ф-4. При обходе бригада обнаружила наброс на опоре №80. Так же на отпайке Ф-№4 ОТФ Мазадинский ВЛ- 10кВ (недействующей, отключенной ВЛ), было обнаружено, что демонтирован провод фазы "С" от опоры №195 до опоры 207. 04.09.2016г. при обходе бригадой Свердловского СУ обнаружили демонтированный провод в кустах, и этот провод установили на место, и поставили под охранное напряжение. | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ |  | Обратится к населению через СМИ об охране линий электропередач. | 2016-09-30
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Дербентские ЭС (Магарамкентские РЭС) | 2016-09-02 21:10 | 2016-09-05 11:50 | 02.09.20167г в 21.час.10 мин. от руки отключили фидер №2. При осмотре обнаружено от возгарания сузхой травы сгорели промежуточные деревянные опоры №77,78,80,82,84,85,86,87 | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ | Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий | Выполнить расчитку травы у основания всех промежуточных деревянных опор фидера №2 от ПС Морская | 2016-10-24
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Гергебильские ЭС | 2016-09-04 14:10 | 2016-09-04 14:10 | 04.09.16г. 14ч.10мин. и 14ч.13мин. Отключалась ВЛ 110кВ Тлох – Хунзахс отпайкой на ПС Тлайлух (ВЛ-110-159) на ПС 110кВ Тлох от 1ст. ТЗНП с успешным АПВ; на ПС 110кВ Хунзах от 2 ст. ТЗНП с успешным АПВ, ИМФ в 14ч.10мин.: С-0, L=12,4 км,3Uо=36,6кВ, 3Iо=1,8 кА, Iкз=1,74 кА,tкз=0,8 сек., ИМФ в 14ч.13мин.: В-0, L=13,4км, 3Uо=36,6кВ, 3Iо=1,89 кА, Iкз=1,82кА, tкз=0,8 сек. Погода: ясно, ветер. 05.09.2016г. 15ч.15мин. Результат обхода ВЛ-110-159: повреждений не обнаружено. | Несвоевременное устранение дефектов |  | Выполнить перетяжку грозотроса в пролете опор №46-52 ВЛ 110кВ Тлох – Хунзахс отпайкой на ПС Тлайлух (ВЛ-110-159) | 2016-10-01
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Затеречные ЭС (Кизлярские РЭС) | 2016-09-04 17:40 | 2016-09-07 14:00 | 04-09-2016г. 17ч.40мин. на ПС 35кВ" Большая Орешевка", отключился выключатель Ф№4 от МТЗ АПВ выведено РПВ не выполнялось. Примерно в это же время поступил звонок диспетчеру РЭС от стороннего лица, о том что была сбита опора. Выехавшая бригада обнаржила поваленные опоры № 256, 257, в резльтате наезда автомобиля "Мицубиси".В 19ч.10мин. после отключения поврежденного участка на опоре № 254, Ф №4 включен успешно. Обесточено 10 КТП ( кутаны -15 потребителей). 07-09-2016 в 14ч.00мин. после замены поврежденных опор СВ-110, проводов АС - 35, изоляторов ШФ - 20, траверсы ТМ - 3, питание отключенных потребителей было востановленно. | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ | Механическое воздействие сторонних лиц и организаций | Довести до населения через СМИ , о соблюдении ПДД на дорогах идщих паралельно ВЛ - 0,4; 10; 36 кВ. | 2016-10-14
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Гергебильские ЭС (Гергебильские РЭС) | 2016-09-04 21:30 | 2016-09-05 18:32 | 04.09.16г. 21ч.30мин. отключился на ПС Герг.ГЭС Ф-2 от МТЗ АПВ выведено и обесточено 5н/п, 13КТП. | Несвоевременное выявление дефектов | Нарушение электрической изоляции | Провести послеаварийный обход ВЛ-2/10кВ от Гергебильской ГЭС и произвести промывку изоляторов в близи автомобильных дорог где много пыльности. | 2016-11-10
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Центральные ЭС (Центральные РЭС) | 2016-09-04 22:50 | 2016-09-05 10:50 | 04.09.16г в 22ч.50мин. отключили на ПС П.Солнце Ф-10 «Земля» сети и обесточено на отпайке Караман-4 1н/п, 46КТП. | Воздействие при повреждении ЭУ потребителя |  | Написать письмо о приведении потребительского эл. оборудования на отпайке Караман-4 Ф-10 ПС П-Солнце в соответствие с ПУЭ, | 2016-10-30
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Центральные ЭС | 2016-09-05 11:55 | 2016-09-06 06:00 | 05.09.16г. 11ч.55мин. по НО заявке выведена в ремонт ВЛ 110кВ Махачкала-110 Шамхал-Тяговая (ВЛ-110-134) для ремонта поврежденного на 40% провода фазы "А" в пролете опор №18-19 в результате прострела. Заявка до 06.09.16г. 06ч.00мин. на ВЛ 110кВ Махачкала-110 - Шамхал-Тяговая (ВЛ-110-134) дефект устранен, ВЛ остается в ремонте по заявке №4546 | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ | Прочие механические воздействия | Нет данных.
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Затеречные ЭС | 2016-09-06 16:54 | 2016-09-06 19:22 | 06.09.16г. 16ч.54мин. При включении В-146 (ввод в работу ВЛ 110кВ Кизляр-2 - Кизляр-1 (ВЛ-110-146) согласно заявки №4552 ) наПС 110кВ Кизляр-2 отключился выключатель В-146 от ДЗ (зона выясняется), на ПС 110кВ Кочубей отключился выключатель В-141 от 2 зоны ДЗ, 4ст. ЗЗ. АПВ выведено по режиму. На ПС 110кВ Кизляр-2 от АВР включился ШСВ-110. Последствий для потребителей нет. В 17ч.57мин. на ПС 110кВ Кизляр-2 отключили В-165, на ПС 110кВ Кизляр -1 включили В-141. В 18ч.03мин. на ПС 110кВ Кизляр-2 отключили ШСВ-110, включили В-165. | Производство несанкционированных работ в охранных зонах ЭУ, кроме 3.4.8.8 |  | Информировать население ,организации и предприятия о недопустимости проведения работ в охранной зоне ВЛ, без согласования с собственником ВЛ. | 2016-10-20
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Гергебильские ЭС (Цумадинские РЭС) | 2016-09-06 18:30 | 2016-09-07 18:00 | 06.09.16г. 18ч.30мин. отключился на ПС Агвали Ф-2 от МТЗ АПВ выведено и обесточено на отпайке Аша 4н/п, 5КТП. | Несвоевременное устранение дефектов | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Заменить деревоопору №142 и заменить провод на ВЛ-2-10кВ от ПС Агвали. | 2016-10-14
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Затеречные ЭС | 2016-09-06 22:17 | 2016-09-08 08:02 | 06.09.2016 в 22ч.17мин. отключилась ВЛ-110кВ "181 Артезиан - Джильгита от 1 ступени З.З. на ПС 110кВ Джильгита, АПВ неуспешное.На ПС 110кВ Артезиан отключился В-110 Джильгита от ЗМН В-110 -Джильгита. ПС 110кВ Кизляр-2 включился ШСВ-110 действием АВР. ИМФ ПС 110кВ Джильгита: 4.2 км (L=33км), С=0. 07.09.16г.15ч.20мин.выведена в ремонт ВЛ-110кВ Артезиан – Джильгита (ВЛ-110-181).В 23ч.58мин дефект устранен службой СВВС, на опоре №112 (26км)от ПС 110кВ Артезиан обнаружен обрыв провода ф "С". 08.09.16г. 08ч.02мин.ВЛ 110кВ Артезиан– Джильгита (ВЛ-110-181) введена вработу. | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение механического соединения в результате износа | При плановом осмотре линии, уделить особое внимание возможный износ провода в зажиме ПГН. При выявлении дефектов, принять меры по их устранению. | 2016-10-21
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Дербентские ЭС (Каякентские РЭС) | 2016-09-10 11:50 | 2016-09-11 08:40 | 10.09.2016г. в 11 час.50 мин. исчезло напряжение на стороне 0,4кВ на КТП-13/160кВА фидер №9 от ПС 110/10кВ "Каякент". При осмотре обнаружено в с.Герга неисправный трансформатор ТМ-160кВА | Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | Нарушение электрической изоляции | На всех КТП от фидера №13 ПС 110/10кВ "Каякент" проверить наличие конденсата, а при наличиии слить конденсат и довести уровень масла в трансформаторе до соответствующего уровня. На стороне 0,4кВ установить ПН-2 на всех КТП фидера №13 от ПС 110/10кВ "Каякент" где они отсутствуют | 2016-10-17 2016-10-17
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Центральные ЭС | 2016-09-10 13:24 | 2016-09-10 13:24 | 10.09.16г. 13ч.24мин. Отключилась ВЛ 110кВ Восточная –Приозерная II цепь с отпайкой на ПС 110кВ Приморская (ВЛ-110-175) работающая в тупиковом режиме, на ПС 110кВ Восточная от 1ст. ТЗНП, АПВ успешное. Погода: облачно. 11.09.16г. 13ч.32мин. произведен обход и осмотр ВЛ 110кВ Восточная –Приозерная II цепь с отпайкой на ПС 110кВ Приморская (ВЛ-110-175). В пролете опор №33-34 обнаружены следы перекрытия на проводе. Ремонт не требуется. | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ |  | Написать в "ДСК" письмо о нарушении охранной зоны ВЛ-110-175 и ВЛ-110-174. | 2016-10-31
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Махачкалинские ГЭС | 2016-09-10 19:30 | 2016-09-10 20:30 | 10.09.2016г. в 19:30ч. на ДП ОДС МГЭС от потребителей ЭЭ МКД №41 А по ул. О. Кошевого поступило сообщение о прекращении электроснабжения по 1 фазе. В 19:30ч. ОВБ ОДС МГЭС дано распоряжение выполнить обход ВЛ-0,4 кВ от ТП №209 «Совнархоз» и проверить сообщение об обрыве провода. В 20:30ч. распоряжение выполнено. Установлено, что в пролете опор №№1-2 ВЛ-0,4 кВ оборван провод. Провод восстановлен и ВЛ-0,4 кВ успешно введена в работу. С начала прекращения электроснабжения до его восстановления, в том числе по временной схеме, социально-значимые объекты обесточенными не остались. | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Механическое разрушение, деформация, перекос | С целью повышения надежности работы ВЛ-0,4 кВ необходимо включить Ф-1 ТП №209 «Совнархоз» в план-график капитального ремонта электрических сетей на 2017г. | 2016-11-30
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Центральные ЭС (Карабудахкентские РЭС) | 2016-09-10 20:00 | 2016-09-11 17:00 | 10.09.16г. 20ч. 00мин. отключили КТП №302/100 от Ф-4 ПС Параул и обесточено 60хоз. Повреждены, шиты 0,4кВ и 10кВ | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | Заменить выходы 0,4 кВ на КТП №302/100 от Ф-4 ПС Параул. | 2016-10-31
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Махачкалинские ГЭС | 2016-09-12 09:00 | 2016-09-12 10:55 | 12.09.2016г. в 09:00ч. на ДП ОДС МГЭС от ОВБ ОДС МГЭС поступила оперативная информация о том, что на пересечении ул. Колышкина и Газиомарова ими обнаружен оборванный провод. В 10:25ч. ДД ОДС ПУ ЦЭС АО «ДСК» дана команда на отключение Ф-17, вывод его в ремонтное положение и на включение ЗН-Ф-17. В 10:30ч. команда выполнена. В 10:50ч. провод восстановлен. В 10:50ч. ДД ОДС ПУ ЦЭС АО «ДСК» дана команда на отключение ЗН-Ф-17 и ввод Ф-17 в работу. В 10:55ч. команда выполнена, нагрузка 140А. С начала прекращения электроснабжения до его восстановления, в том числе по временной схеме, обесточенными остались следующие социально-значимые объекты: Насосные станции Вузовского озера. | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Коррозионный, эрозионный износ; Механическое разрушение, деформация, перекос | Необходимо выполнить внеплановый обход КВЛ-10 кВ Ф-17 ПС «Махачкала-110» с целью определения ее состояния, выявления аварийных участков и разработки мероприятий по устранению выявленных отклонений от нормативных параметров. | 2016-11-30
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Затеречные ЭС | 2016-09-12 21:19 | 2016-09-13 16:56 | 12.09.16г. 21ч.19мин. Отключилась ВЛ - 110кВ №181 Артезиан –Джильгита действием 1 и 2 ступени ТЗНП на ПС 110кВ Джильгита, АПВ не успешное. Показания ИМФ: 6.8км (L=30.5км),А=0. На ПС 110 кВ Артезиан отключился МВ 110 Джильгита (ВЛ-110-181) действием ЗМН, на ПС 110кВ Кизляр-2 действием АВР 2- СШ 110кВ включился ШСВ-110. 13.09.16г. 01ч.18мин. РПВ ВЛ-110-181 на ПС 110кВ Джильгита не успешное, отключилась действием 1и 2 ст.ТЗНП. ИМФ=9,2 км., А=0. 13.09.16г. 13ч.33мин.службой СВВС, обходом и осмотром в пролете опор №76-77,77-78 обнаружен оборванный провод ф. "А".13.09.16г.16ч.56мин. введена в работу ВЛ110кВ Артезиан-2 – Джильгита (ВЛ-110-181)после устранения дефекта. | Воздействие на ЭУ птиц | Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц | Установить на опоре №77 птицеотпугивающее стройство. | 2016-10-21
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Затеречные ЭС | 2016-09-13 12:41 | 2016-09-13 16:16 | 13.09.16г. 12ч.41мин. По НО заявке №4760 на ПС 110кВ Кочубей выведен в ремонт В-141 для устранения течи масла на полюсе фазы "А" (ММО-110). В 16ч.16мин. на ПС 110кВ Кочубей введен в работу В-141 после устранения дефекта. | Прочие нарушения |  | Нет данных.
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Северные ЭС | 2016-09-14 10:49 | 2016-09-14 14:49 | 14.09.16г в 11ч. 14мин. На ПС 110кВ Акташ по НО заявке отключен В-149 с переводом ВЛ 110кВ Акташ - Гудермес-Тяговая (Л-149) на ОВ-110, для устранения нагрева контакта на ШР-1-149 фаза "В". В 14ч. 55 мин. введен в работу В-149 на ПС 110кВ Акташ. Устранение нагрева контакта на ШР-1-149 фаза "В". В 12ч. 26мин. на ПС 110кВ Акташ по НО заявке выведен в ремонт 1-СШ-110кВ, для устранения нагрева контакта на ШР-1-149 фаза "В". В 14ч. 04мин. введен в работу 1-СШ-110кВ на ПС 110кВ. после устранение нагрева контакта на ШР-1-149 фаза "В". | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) |  | Произвести тепловизионный контроль оборудования на ПС Акташ. | 2016-10-26
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Дербентские ЭС (Касумкентские РЭС) | 2016-09-14 16:05 | 2016-09-15 09:55 | 14.09.2016г. в 16 час. 05 мин. исчезло напряжение на стороне 0,4кВ на КТП-12/40кВА фидер №2 от ПС 35/10кВ "Кировская". При осмотре обнаружено в с.Зизик на КТП-12/40кВА неисправный трансформатор. | Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | Нарушение электрической изоляции | На стороне 10кВ вместо металлических перемычек установить калиброванные предохранители ПК-10 на всех КТП фидера №2 от ПС 35/10кВ "Кировская" где они отсутствуют На стороне 0,4кВ установить ПН-2 на всех КТП фидера №2 от ПС 35/10кВ "Кировская" где они отсутствуют | 2016-10-24 2016-10-24
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Гергебильские ЭС | 2016-09-15 01:00 | 2016-09-15 18:54 | 15.09.16г. 01ч. 00мин. Отключилась работающая в тупиковом режиме ВЛ 110кВ Шамильское -Анцух с отпайкой на Гидатль (ВЛ-110-195) на ПС 110кВ Шамильское от 1ст. ЗЗ, АПВ неуспешное. В 01ч. 05мин. на ПС 110кВ Шамильское РПВ ВЛ-110-195 неуспешное, отключилась от 1ст. ЗЗ. Погода: дождь. Последствия для потребителей: обесточено 2ПС-110кВ, 3ПС-35кВ, 120 КТП Роткл=6 МВт, население=18тыс.человек, Тляратинский и Цунтинский районы. 15.09.16г. в 18ч.54мин. введена в работу ВЛ-110кВ Шамильское - Анцух с отпайкой на Гидатль (ВЛ-110-195) после устранения обрыва провода фазы "А" в пролете опор №109-110. Все потребители включены. | Прочие воздействия природных явлений | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Заменить поврежденый провод в пролете опор №109-110 ВЛ 110кВ Шамильское -Анцух с отпайкой на Гидатль (ВЛ-110-195) 300 метров. | 2016-10-31
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Центральные ЭС | 2016-09-16 11:09 | 2016-09-16 18:06 | 16.09.16г. 11ч.09мин. Отключилась ВЛ 110кВ ГПП-Шамхал (ВЛ-110-129) на ПС 110кВ ГПП от 1ст. ТЗНП и ТО; на ПС 110кВ Шамхал от 1ст. ТЗНП и ТО; с неуспешным АПВ. Последствия для потребителей: отключенная мощность 11МВт, количество населения 19700 человек. Частично пос. Шамхал и пригород г. Махачкалы. В 11ч. 23мин. всем потребителям подано напряжение (нагрузка Т-2 переведена на Т-1). В 12ч.56мин., при обходе, в пролете оп. № 127-128 обнаружено нарушение габарита со спецмашиной "Бетононасос". Бетононасос переставлен с соблюдением габарита с ВЛ-110-129. Повреждения проводов нет. В 13ч.02мин. РПВ ВЛ-110-129 с ПС 110кВ ГПП успешное. В 13ч.06мин. ВЛ-110-129 включена в работу. 16.09.16г. 18ч.35мин. На ПС 110кВ Шамхал по НО заявке отключен СВ-110 с включением ремонтной перемычки для послеаварийной проверки токовых цепей комплекта ступенчатых защит (ДЗ, ТЗНП, МФО) (ЭПЗ-1636) ВЛ 110кВ ГПП - Шамхал (ВЛ-110-129). Заявка до 17ч.00мин. 17.09.16 г. 17.09.16г в 14ч.10мин. на ПС 110кВ Шамхал СВ-110 введен в работу | Производство несанкционированных работ в охранных зонах ЭУ, кроме 3.4.8.8 |  | написать письмо "Дагестанская сетевая компания" и направить материалы для обращения в правоохранительные органы по недопущению строительства в охранной зоне и без согласовании энергоснабжающие органы проводить работы спецтехникой в охранной зоне ВЛ | 2016-11-07
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Махачкалинские ГЭС | 2016-09-19 21:40 | 2016-09-19 21:46 | 19.09.2016г. в 21:40ч. на ДП ОДС МГЭС от ДД ОДС ПУ ЦЭС АО «ДСК» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении ВЛ-10 кВ Ф-9 ПС «Махачкала-110» действием ТО. В 21:46ч. РПВ успешное, нагрузка 60 А. С начала прекращения электроснабжения до его восстановления, в том числе по временной схеме, социально-значимые объекты обесточенными не остались. | Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | Термическое повреждение, перегрев, пережог | Необходимо выполнить профилактические работы на ВЛ-10 кВ Ф-9 ПС «Махачкала-110» с целью приведения стрелы провиса проводов в пролете опор №№4-5 к нормативным показателям. | 2016-11-30
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Махачкалинские ГЭС | 2016-09-20 21:20 | 2016-09-20 21:45 | 20.09.2016г. в 21:20ч. на ДП ОДС Махачкалинских ГЭС от потребителей ЭЭ ГКТП №326 «Альбурикент» поступило сообщение о прекращении передачи ЭЭ по 1 фазе. В 21:20ч. ОВБ ОДС Махачкалинских ГЭС дано распоряжение проверить электрооборудование ГКТП №326 «Альбурикент», выполнить обход ВЛ-0,4 кВ и определить повреждение. В 21:45ч. распоряжение выполнено. Установлено, что на контактном соединении отпаечной опоры №7 ВЛ-0,4 кВ Ф-2 перегорел прокалывающий зажим. Контактное соединение восстановлено, ВЛ-0,4 кВ Ф-2 успешно введена в работу. С начала прекращения электроснабжения до его восстановления, в том числе по временной схеме, социально-значимые объекты обесточенными не остались. | Дефекты (недостатки) монтажа | Нарушение механического соединения в результате прочих причин | Необходимо провести внеплановый инструктаж ремонтному персоналу по соблюдению требований ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические, с целью недопущения инцидентов аналогичной произошедшей на ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ГКТП №326 «Альбурикент». | 2016-11-30
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Центральные ЭС (Карабудахкентские РЭС) | 2016-09-20 21:30 | 2016-09-21 10:58 | 20.09.16г. 21ч. 30мин. отключился Ф-4 на ПС Карабудахкент от МТЗ, обесточено 1 н/п и 24 КТП. | Несвоевременное устранение дефектов |  | Нет данных.
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Центральные ЭС | 2016-09-20 22:30 | 2016-09-20 22:30 | 20.09.16г 22ч.30мин. На ПС 110кВ Изберг-Северная отключалась, работающая в тупиковом режиме, ВЛ 110кВ Изберг-Северная - Сергокала (ВЛ-110-177) от 1ст ЗЗ, АПВ успешное. ИМФ: L=22 км, ф "В". Погода малооблачно. | Воздействие на ЭУ птиц |  | установит устройства для отпугиванию птиц на опоре №104 ВЛ-177 | 2016-11-07
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Северные ЭС (Бабаюртовские РЭС) | 2016-09-21 06:00 | 2016-09-21 10:40 | 21.09.2016г в 06ч. 00мин. отключился на ПС Татаюрт ВЛ-10кВ Ф-№9 от МТЗ АПВ выведено. При обходе бригада ничего не обнаружила. | Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта |  | Произвести инженерный обход ВЛ-10кВ Ф-9 с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. | 2016-10-10
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Гергебильские ЭС | 2016-09-21 21:16 | 2016-09-22 00:48 | 21.09.16г. 21ч.16мин. ВЛ 110кВ Гоцатлинская ГЭС –Гергебиль выведена в ремонт – для устранения нагрева контакта на ВЧ заградителе ф. "В" на ПС 110кВГергебиль. Заявка оформляется. 22.09.16г. в 00ч.48мин.ВЛ 110кВГоцатлинская ГЭС – Гергебиль введена в работу, после устранения дефекта | Несвоевременное выявление дефектов |  | Провести систиматически тепловизионный контроль кантактных соединений на подстанциях в зоне обслуживания Герг. эл. сетей. | 2016-11-05
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Центральные ЭС | 2016-09-23 05:17 | 2016-09-23 05:17 | 23.09.2016г. 05ч. 17мин. Отключилась ВЛ-110-171 ( ВЛ-110кВ Восточная - Новая). На ПС Восточная от ДФЗ, АПВ успешно. На ПС Новая от ДФЗ, АПВ успешно. Погода: облачно. | Воздействие на ЭУ птиц |  | Установить на опоре №6 ВЛ-171 устройства для отпугиванию птиц. | 2016-11-07
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Гергебильские ЭС (Акушинские РЭС) | 2016-09-23 07:00 | 2016-09-23 13:00 | 23.09.16г. 07ч.00мин. отключился на ПС Акуша Ф-6 от МТЗ АПВ выведено и обесточено на отпайке Ургуба 1н/п, 7КТП | Несвоевременное выявление дефектов |  | Провести перетяжку проводов в пролете опор № 138-139 ВЛ-6/10кВ от ПС Акуша. | 2016-11-01
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Северные ЭС (Бабаюртовские РЭС) | 2016-09-24 09:20 | 2016-09-24 13:30 | 24.09.2016г в 09ч. 20мин. на диспетчерский пункт ОДГ Татаюртовского РЭС от потребителей ЭЭ по КТП №1 МКХ "Чародинский" поступило сообщение о прекращении передачи ЭЭ. В 10ч. 00мин. при обходе бригада Татаюртовского СУ, обнаружила поврежденный трансформатор на КТП №1. В 13ч. 30мин. потребителей запитали от КТП-2-10-400кВА. | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | На всех КТП ф.№10 от ПС 35/10кВ "Татаюрт" проверить наличие конденсата, а при наличии слить конденсат и довести масло в трансформаторе до соответствующего уровня. | 2016-10-24
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Центральные ЭС (Буйнакские РЭС) | 2016-09-24 11:20 | 2016-09-24 19:15 | 24.09.2016г. 11ч. 20мин. Отключился ВЛ-10кВ Ф-6 от ПС Такалай от МТЗ, обесточено 7 КТП. | Прочие воздействия природных явлений | Нарушение электрической изоляции | Нет данных.
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Центральные ЭС (Буйнакские РЭС) | 2016-09-24 11:43 | 2016-10-03 12:05 | 24.09.2016г. 11ч. 43мин. Отключили КТП 175/250 кВА от Ф-4 ПС Халимбекаул, обесточено 30 хоз-в, поврежден тр-р. | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить проверку на наличие конденсата в баке трансформатора и при наличии слит конденсат с трансформаторов запитанных от Ф-4 ПС Халимбекаул. | 2016-11-07
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Махачкалинские ГЭС | 2016-09-24 14:20 | 2016-09-24 15:00 | 24.09.2016г. в 14:20ч. на ДП ОДС МГЭС от ДД ОДС ПУ ЦЭС АО «ДСК» поступила оперативная информация о том, что по КВЛ-6 кВ Ф-613 ПС «ЦПП» возникла несимметрия напряжения и токов из-за несимметричной нагрузки. Фидер аварийно отключен. В 14:25ч. ОВБ ОДС МГЭС дано распоряжение проверить сообщение об обрыве провода на улице Лермонтова и восстановить ее. В 14:50ч. распоряжение выполнено. В 14:50ч. ДД ОДС ПУ ЦЭС АО «ДСК» дана команда на ввод Ф-613 в работу. В 15:00ч. команда выполнена. С начала прекращения электроснабжения до его восстановления, в том числе по временной схеме, социально-значимые объекты обесточенными не остались. | Дефекты (недостатки) монтажа | Нарушение механического соединения в результате дефекта изготовления | Провести внеплановый инструктаж ремонтному персоналу по соблюдению требований ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические, с целью недопущения инцидентов аналогичной произошедшей на КВЛ-6 кВ Ф-613 ПС «ЦПП». | 2016-11-30
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Махачкалинские ГЭС | 2016-09-25 12:40 | 2016-09-25 17:20 | 25.09.2016г. в 12:40ч. на ДП ОДС МГЭС от ДД ОДС ПУ ЦЭС АО «ДСК» поступило оперативная информация о том, что ВЛ-6 кВ Ф-13 ПС «Юго-Восточная» сработала аварийная сигнализация на установившееся замыкание на землю. Фидер аварийно отключен. В 14:30ч. РПВ неуспешное. В 14:32ч. ОВБ ОДС МГЭС дано распоряжение выполнить обход ВЛ-6 кВ и определить причину однофазного ЗЗ. В 16:45ч. распоряжение выполнено. Установлено, что на отпайке от ВЛ-6 кВ в сторону КТП 63 кВА «Кутан» имеется наброс проводов на ВЛ-6 кВ, закрепленных на деревянную палку. В 17:15ч. наброс устранен. В 17:16ч. ДД ОДС ПУ ЦЭС АО «ДСК» дана команда на ввод Ф-13 в работу. В 17:20ч. команда выполнена. С начала прекращения электроснабжения до его восстановления, в том числе по временной схеме, социально-значимые объекты обесточенными не остались. | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Необходимо направить в пресс-службу АО «Дагестанская сетевая компания», для размещения на официальных интернет-ресурсах, информацию о недопустимости нарушения гражданами и организациями различных форм собственности работоспособности электрических сетей Махачкалинских ГЭС, о недопустимости выполнения таких работ без согласования с Махачкалинскими ГЭС и об опасности поражения электрическим током при самовольном выполнении работ. | 2016-11-30
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Центральные ЭС (Буйнакские РЭС) | 2016-09-25 18:12 | 2016-09-26 18:27 | 25.09.2016г. 18ч. 12мин. Отключился ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС Новый Чиркей от МТЗ, обесточены кутаны, кирпичный завод, подмыло опоры №23,24, оборван провод. | Паводок | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Нет данных.
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Махачкалинские ГЭС | 2016-09-26 11:03 | 2016-09-26 11:30 | 26.09.2016г. в 11:03ч. на ДП ОДС МГЭС от ДД ОДС ПУ ЦЭС АО «ДСК» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении ВЛ-10 кВ Ф-13 ПС «Приморская» действием МТЗ. В 11:30ч. РПВ успешное. С начала прекращения электроснабжения до его восстановления, в том числе по временной схеме, социально-значимые объекты обесточенными не остались. Максимальная токовая защита | Воздействие на ЭУ птиц; Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | Нарушение электрической изоляции | Установить калиброванные плавкие вставки в РУ-10 кВ СКТП №1255 «Авараул» по ВЛ-10 кВ Ф-13 ПС «Приморская». | 2016-11-30
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Центральные ЭС (Буйнакские РЭС) | 2016-09-26 11:15 | 2016-10-04 10:05 | 26.09.16г. 11ч. 15мин. Отключили КТП 487/100 от Ф-1 ПС Дженгутай, обесточено 35 хоз-в, повреждент тр-р. | Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств. | Нарушение электрической изоляции | Выполнить проверку на наличие конденсата в баке трансформатора и при наличии слит конденсат с трансформаторов запитанных от Ф-1 ПС Дженгутай. | 2016-11-07
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Дербентские ЭС (Магарамкентские РЭС) | 2016-09-28 09:00 | 2016-09-29 17:27 | 28.09.2016г в 09.00. исчезло напряжение на стороне 0,4кВ на КТП-4/100кВА фидер №1 от ПС 110/10кВ "Тагиркент". При осмотре обнаружено в с.Кучкун на КТП-4/100кВА теисправный трансформатор ТМ-100кВА | Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | Нарушение электрической изоляции | Заменить металлические перемычки в шкафу 10кВ на калиброванные предохранители ПК-10 на всех КТП фидера №1 от ПС 110/10кВ "Тагиркент" где они отсутствуют На стороне 0,4кВ установить ПН-2 на всех КТП где они отсутствуют фидера №1 от АС 110/10кВ "Тагиркент" | 2016-11-10 2016-11-10
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Центральные ЭС | 2016-09-29 12:04 | 2016-09-29 16:08 | 29.09.16г. 12ч.-04мин. По НО заявке на ПС 110кВ Восточная выведен в ремонт В-172, для регулировки привода ЛР-172 В 16:08 на ПС 110кВ Восточная введен в резерв В-172, в схеме ремонта ВЛ 110кВ. | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) |  | Нет данных.
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Дербентские ЭС | 2016-09-29 12:10 | 2016-09-29 12:10 | 29.09.16г. 12ч.10мин. Отключалась ВЛ 110кВ Дербент - Геджух 2 цепь с отпайкой на ПС 110кВ Дербент-Западная (ВЛ-110-157), работающая в тупиковом режиме, от 1ст. ЗЗ, 1 зоны ДЗ, АПВ успешное. 29.09.16г.15 ч.30 мин. при обходе ВЛ-110 №157 Дербент-330-Геджух-110 с отпайкой Дербент -Западная 110 в пролете опор №20-№21 обнаружены следы перекрытия на проводе, повреждений | Прочие воздействия природных явлений |  | Выполнить внеочередной обход ИТР ВЛ-110кВ №157 | 2016-10-20
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Центральные ЭС | 2016-09-29 12:40 | 2016-09-29 14:50 | 29.09.16г. 12ч.40мин. По НО заявке на ПС 110кВ ЦПП По НО заявке № 5126 выведена в аварийный ремонт 1-СШ-110, для регулировки привода ЛР-172. В 14ч.50мин. на ПС 110кВ ЦПП 1-СШ-110 введена в работу. | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) |  | на ПС 110кВ ЦПП 1-СШ-110, для регулировки привода ЛР-172. | 2016-11-07
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Гергебильские ЭС | 2016-09-30 14:45 | 2016-09-30 18:10 | 30.09.16г 14ч.45мин. По НО заявке отключена ВЛ 110кВ Гоцатлинская ГЭС – Гергебиль для устранения обрыва провода элемента настройки ВЧЗ-198 фаза "А". Заявка до 16ч.00мин. 30.09.16г. В 18ч.10мин. ВЛ 110кВ Гоцатлинская ГЭС – Гергебиль включена в работу после устранения дефекта. | Несвоевременное выявление дефектов |  | Провести тепловизионный контроль контактных соединений на подстанциях в зоне обслуживания Гергебильских эл. сетей. | 2016-11-10
| АО "Дагестанская сетевая компания" | Центральные ЭС | 2016-09-30 19:54 | 2016-10-01 14:40 | 30.09.16г. 19ч.54мин. ПС 110кВ ГПП/ В-129В 19ч.54мин. по НО заявке№ 5150 на ПС 110кВ ГПП выведен в ремонт В-129 для устранения дефекта на ЛР-129 Ф "В" 01.10.16г. в 14ч.40мин. В-129 ПС 110кВ ГПП введен в резерв, в схеме ремонта ВЛ 110кВ ГПП – Шамхал (ВЛ-110-129) (произведена смазка привода ф "В" ЛР-129). | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) |  | Нет данных.
| АО «Дагестанская сетевая компания» | Махачкалинские ГЭС | 2016-10-01 17:55 | 2016-10-01 19:10 | 01.10.2016г. в 17:55ч. на ДП ОДС МГЭС от ДД ОДС ПУ ЦЭС АО «ДСК» поступила оперативная информация об аварийном отключении КВЛ-6 кВ Ф-63 ПС «ЦПП» действием ТО. В 18:15ч. РПВ неуспешное. В 18:21ч. ОВБ ОДС МГЭС дано распоряжение проверить оборудование 2КТП №9 | Воздействие на ЭУ животных |  | Направить владельцу 2КТП №968 «7-й континет» письмо с указанием на необходимость ликвидации отверстий для проникновения животных в помещения 2КТП по КВЛ-6 кВ Ф-63 ПС «ЦПП». | 2016-12-31
| АО «Дагестанская сетевая компания» | Центральные ЭС | 2016-10-02 15:42 | 2016-10-02 15:42 | 02.10.16г. 15ч.42мин. ВЛ 110кВ ГПП - Шамхал (ВЛ-110-129) и ВЛ 110кВ Махачкала - ГПП I цепь с отпайкой на ПС 110кВ Юго-Восточная (ВЛ-110-144). 1) ВЛ 110кВ ГПП - Шамхал (ВЛ-110-129) - на ПС 110кВ ГПП 1 ст. ЗЗ, ТО; - на ПС 110кВ Шамхал 1 ст. ЗЗ, ТО. С успешн | Невыявленные причины |  | Нет данных.
| АО «Дагестанская сетевая компания» | Гергебильские ЭС | 2016-10-02 17:01 | 2016-10-02 17:49 | 02.10.16г. 17ч.01мин. Отключилась ВЛ 110кВ Ирганай ГПП - Гоцатлинская с отпайками (ВЛ-110-197) на ПС 110кВ Ирганай ГПП от 1ст. ЗЗ; Показания ИМФ: L=19,4 км. 3I0=2,52 кА, 3U0=23,1кВ, Iкз=2,82 кА, tкз=0,16 с. ф. "С"; на ПС 110кВ Гоцатлинская выпавших РУ нет | Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  | Напрвить письмо в ООО "Нурэнерго" для принятие соответствующих мер по обслуживанию. | 2016-11-25
| АО «Дагестанская сетевая компания» | Ногайские РЭС | 2016-10-02 17:20 | 2016-10-05 14:00 | 02.10.16 г. Поступило звонок от жильцов, потребляемых от КТП-27-06-03/160кВА об исчезновении напряжения эл. энергии. Обходом и осмотром выявлено, что на КТП-27-06-03/160кВА обнаружено выброс масла из трансформатора и перегоревшие предохранители ПК-10 на ф | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | Произвести отбор масла и измерение изоляции трансформаторов типа ТМ эксплуатируемых с 1980 года по Ф№6, с составлением актов проверки. При наличии замечаний принять меры по их устранению. | 2016-11-18
| АО «Дагестанская сетевая компания» | Центральные РЭС | 2016-10-02 17:20 | 2016-10-03 14:40 | 02.10.16г в 17ч.20мин. отключился на ПС Дурмаз Ф-3 от МТЗ АПВ выведено и обесточено 10КТП. | Воздействие при повреждении ЭУ потребителя |  | Обратиться с письмом о приведении потребительского электрооборудования на Ф-3 от ПС Дурмаз в соответствии с ПУЭ | 2016-11-30
| АО «Дагестанская сетевая компания» | Махачкалинские ГЭС | 2016-10-05 15:47 | 2016-10-05 16:23 | 05.10.2016г. в 15:47ч. на ДП ОДС МГЭС от ДД ОДС ПУ ЦЭС АО «ДСК» поступила оперативная информация об аварийном отключении КВЛ-6 кВ Ф-62 ПС «ЦПП» действием ТО. В 15:51ч. ОВБ ОДС МГЭС дано распоряжение проверить электрооборудование ТП №703 «Фрегат». В 16:18ч | Воздействие на ЭУ животных |  | Необходимо выполнить внеплановый осмотр ТП №703 «Фрегат» по КВЛ-6 кВ Ф-62 ПС «ЦПП» на предмет наличия отверстий для проникновения животных в ТП. При выявлении недостатков – принять меры для их устранения. | 2016-12-31
| АО «Дагестанская сетевая компания» | Центральные ЭС | 2016-10-07 08:32 | 2016-10-08 18:17 | 07.10.16г. 08ч.32мин. по НО заявке № 5292 выведена в ремонт ВЛ 110кВ ГПП - Шамхал (ВЛ-110-129) для устранения негабарита в пролетах опор №114 - №118. Заявка до 17ч.00мин. 07.10.16г. 08.10.16г. 08ч.11мин. По НО заявке № 5336 отключена в ремонт ВЛ 110кВ ГПП | Дефекты (недостатки) конструкции |  | Нет данных.
| АО «Дагестанская сетевая компания» | Центральные ЭС | 2016-10-07 09:48 | 2016-10-08 21:42 | 07.10.16г 09ч.48мин. Односторонне отключилась ВЛ 110кВ Восточная – Буйнакск-2 (ВЛ-110-150) на ПС 110кВ Буйнакск-2 от 3ст. ЗЗ, АПВ выведено по режиму. На ПС 110кВ Восточная В-150 не отключался. Схемно-режимные особенности: по режимным указаниям к з | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ | Механическое воздействие сторонних лиц и организаций | Обратиться в АО "ДСК" с письмом о нарушении охранной зоны ВЛ-110-150 Восточная – Буйнакск-2. | 2016-11-30
| АО «Дагестанская сетевая компания» | Дербентские ЭС | 2016-10-08 13:00 | 2016-10-08 18:00 | Повреждены проходные изоляторы ячейки В-6кВ Т1 22000кВА. 08.10.2016г в 13ч.00ин на ПС Дербент-330 от 1ст.ТЗНП и Т.О отключилась ВЛ-110кВ 08.10.16г. 13ч.00мин. Отключалась ВЛ 110кВ Дербент - Дербент-Северная (ВЛ-110-123) работающая в тупиковом режиме, на П | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | Заменить проходные изоляторы типа ИП-10 находящиеся в эксплуатации с 1980 года | 2016-12-20
| АО «Дагестанская сетевая компания» | Центральные РЭС | 2016-10-08 19:30 | 2016-10-10 12:14 | 08.10.16г. 19ч. 30мин отключили КТП 243/250кВА от Ф-3 ПС Дурмаз. Поврежден тр-р. Кутаны. | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | Провести ревизию состояния изоляторов 10кВ всех КТП от Ф-3 ПС Дурмаз. | 2016-12-31
| АО «Дагестанская сетевая компания» | Центральные ЭС | 2016-10-08 23:32 | 2016-10-10 16:02 | 08.10.16г. 23ч.32мин. ПС 110кВ Буйнакск-2 при включении СВ-110 (ВГП-110) (отключен по режиму вывода в ремонт ВЛ 110кВ Махачкала-110 - Шамхал-Тяговая (ВЛ-110-134) заявка №5101), выключатель не включается. Причины выясняются. 10.10.16г. 16ч.02мин. на ПС 11 | Дефекты (недостатки) изготовления | Неклассифицированные причины | Заменить монометр на СВ-110 ПС Буйнакск-2. | 2016-10-14
| АО «Дагестанская сетевая компания» | Северные ЭС | 2016-10-09 05:45 | 2016-10-09 05:45 | 09.10.2016г в 05 ч. 43 мин. на ПС Акташ 2- ст. ЗЗ отключился ВЛ-110-139 (Акташ-Сулевкент). АПВ успешно. ИМФ Л-139 фаза "А-О" L-42.5 км., 3Io-1.41, 3Uo-14.7, I2-0.59, U2-5.8, I1-0.69, U1-59.8, Iкз-1.75, Tкз-0.82. Схемно отключились : ВЛ 110кВ Бабаюрт – | Невыявленные причины |  | Произвести тшателный обход ВЛ-110 Л-139 (Акташ- Сулевкент). | 2016-10-24
| АО «Дагестанская сетевая компания» | Махачкалинские ГЭС | 2016-10-09 07:50 | 2016-10-09 10:57 | 09.10.2016г. в 07:50ч. на ДП ОДС МГЭС от ДД ОДС ПУ ЦЭС АО «ДСК» поступила оперативная информация об аварийном отключении КВЛ-6 кВ Ф-10 ПС «Приморская» действием ТО. В 08:10ч. РПВ неуспешное. В 08:45ч. ОВБ ОДС МГЭС дано распоряжение выполнить обход КВЛ-6 к | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения) | Необходимо выполнить внеплановый обход КВЛ-6 кВ Ф-10 ПС «Приморская» с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению отклонений от нормативных параметров. | 2016-12-31
| АО «Дагестанская сетевая компания» | Центральные ЭС | 2016-10-09 12:01 | 2016-10-10 17:17 | 09.10.16г. 12ч.01мин. произошло полное прекращение внешнего электроснабжения оборудование инженерных систем диспетчерского центра Дагестанское РДУ. Аварийно отключился ф.101 (0,4кВ) действием автоматики из-за отсутствия 1 фазы (фаза "С") от питающей КТП | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Нет данных.
| АО «Дагестанская сетевая компания» | Бабаюртовские РЭС | 2016-10-10 07:00 | 2016-10-10 13:40 | 10.10.16г в 07ч. 00 мин. на ПС Львовская от МТЗ отключился ВЛ-10кВ Ф-№1. При обходе бригада обнаружила обрыв провода в пролетах опор №260-261. | Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта | Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок | В целях недопущения подобных технологических нарушений по ВЛ-10кВ Ф-1 , необходимо выполнить внеплановый обход ВЛ-10кВ с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. | 2016-10-24
| АО «Дагестанская сетевая компания» | Буйнакские городские ЭС | 2016-10-10 17:41 | 2016-10-11 18:20 | 10.10.16г. 17ч.41мин. отключился на ПС Буйнакск-1 Ф-12 от МТЗ АПВ выведено и обесточено промзона. | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Коррозионный, эрозионный износ | Провести ревизию состояния металлических креплений на КТП Ф-12 отПС Буйнакск-1 на наличие проржавевших мест и при необходимости заменить. | 2016-12-31
| АО «Дагестанская сетевая компания» | Буйнакские РЭС | 2016-10-10 23:00 | 2016-10-11 11:39 | 10.10.16г. 23ч. 00мин. отключился на ПС Халимбекаул Ф-1 от МТЗ АПВ выведено и обесточено 1н/п, 20КТП. | Невыявленные причины | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Провести инженерный обход Ф-1 от ПС Халимбекаул. | 2016-11-30
| АО «Дагестанская сетевая компания» | Бабаюртовские РЭС | 2016-10-10 23:15 | 2016-10-11 08:35 | 10.10.2016г в 23 час 15 минут на ПС Бабаюрт от МТЗ отключился ВЛ-10кВ Ф-9. При обходе бригада обнаружила обрыв провода в пролетах опор №32-33 и №44-45. Сильный ветер выше расчетного с дождем. | Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта | Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок | В целях недопущения подобных технологических нарушений по ВЛ, необходимо выполнить внеплановый обход ВЛ-10кВ с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. | 2016-10-24
| АО «Дагестанская сетевая компания» | Бабаюртовские РЭС | 2016-10-11 00:30 | 2016-10-11 10:00 | 11.10.16г. 00ч.30мин. отключился на ПС Бабаюрт Ф-7 от МТЗ АПВ выведено и обесточено 2н/п, 22КТП.11.10.16г в 00ч. 30 мин. Обрыв провода в пролете опор №27-28. Сильный ветер выше расчетного с дождем. | Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта | Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок | Выполнит перетяжку проводов на ВЛ-110кВ Ф-7 ПС Бабаюрт. | 2016-12-10
| АО «Дагестанская сетевая компания» | Затеречные ЭС | 2016-10-11 05:45 | 2016-10-11 05:45 | 11.10.16г. 05ч. 45 мин Отключалась, работающаяя в тупиковом режиме ВЛ-110кВ Л-165 Кизляр - 2 - Кочубей, на ПС Кочубей от 1ст. ТЗНП, АПВ успешное. В 14ч. 30мин. того же дня, произведен осмотр ВЛ-165. В результате осмотра обнаружены 4 поврежденных изолятор | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение структуры материала | Произвести замену поврежденных изоляторов на ф "А" опоры № 433 ВЛ 110 кВ №-165. При плановых обходах ВЛ 110 кВ №-165, уделять больше внимания на состояние изоляторов. | 21.11.2016 18.11.2016
| АО «Дагестанская сетевая компания» | Центральные ЭС | 2016-10-11 05:45 | 2016-10-11 17:34 | 11.10.16г. 5ч.45мин. По НО заявке №5383 выведена в ремонт ВЛ 110кВ ГПП - Махачкала-110 (ВЛ-110-130) для переноса подмываемой опоры №135. Заявка до 14ч.00мин. 11.10.16г. В 17ч.34мин. введена в работу ВЛ 110кВ ГПП - Махачкала-110 (ВЛ-110-130), после перено | Прочие превышения параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  | Нет данных.
| АО «Дагестанская сетевая компания» | Буйнакские РЭС | 2016-10-11 07:53 | 2016-10-12 17:22 | 11.10.16г. 07ч. 53мин. отключился на ПС Новый-Чиркей Ф-4 от МТЗ АПВ выведено и обесточено 9КТП. | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Электродуговое повреждение | после замены поврежденный приставки заземлить траверзу анкерной опоры №91 от Ф-4 ПС Новый Чиркей. | 2016-12-11
| АО «Дагестанская сетевая компания» | Касумкентские РЭС | 2016-10-12 15:19 | 2016-10-13 12:30 | 12.10.2016г. в 15 час.19 мин. исчезло напряжение на стороне 0,4кВ на КТП-9/63кВА фидер №3 от ПС 35/10кВ "Тпиг" При осмотре обнаружено в с.Рича на КТП-9/63кВА неисправный трансформатор ТМ-63кВА. | Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | Нарушение электрической изоляции | Установить на стороне 0,4кВ ПН-2 на всех КТП фидера №3 от ПС 35/10кВ "Тпиг" где они отсутствуют На всех КТП фидера №3 от ПС 35/10кВ "Тпиг" проверить наличие конденсата, а при наличии слить конденсат и довести масло в трансформаторе до соответствующего уровня. | 14.11.2016 14.11.2016
| АО «Дагестанская сетевая компания» | Гергебильские ЭС | 2016-10-12 15:23 | 2016-10-12 17:09 | 12.10.16г. 15ч.23мин. По НО заявке отключена в ремонт ВЛ 110кВ Гергебиль – Гунибская ГЭС (ВЛ-110-158) для расшиновка конденсатора связи фазы "В" на Гунибской ГЭС по причине превышения тока утечки. Заявка до 17ч.00мин. 13.10.16г. В 17ч.09мин. ВЛ 110кВ Герг | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) |  | Нет данных.
| АО «Дагестанская сетевая компания» | Северные ЭС | 2016-10-12 15:25 | 2016-10-12 15:43 | 12.10.16г. в 15 часов 23 минут На ПС 110кВ Бабаюрт отключилась, работающая в тупиковом режиме, ВЛ 110кВ Бабаюрт - Кизляр-1 (ВЛ-110-109) от 1 ст. ТЗНП, АПВ не было. В 15 час 35 мин. РПВ ВЛ-110-109 на ПС 110 Бабаюрт успешное. В 16 час 30 мин. произведен ос | Прочие превышения параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта | Нарушение электрической изоляции | Произвести мойку изоляции. | 2016-11-21
| АО «Дагестанская сетевая компания» | Сергокалинские РЭС | 2016-10-14 16:00 | 2016-10-16 10:00 | 14.10.16г. 16ч. 00мин. отключился на ПС Сергокала Ф-3 от МТЗ АПВ выведено и обесточено 4КТП. сбита опора №410. | Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта | Механическое разрушение, деформация, перекос | Написать письмо в АО "ДСК" о выделении жб приставок для укрепления опор Ф-3 от ПС Сергокала. | 2016-12-14
| АО «Дагестанская сетевая компания» | Махачкалинские ГЭС | 2016-10-14 23:27 | 2016-10-15 16:40 | 14.10.2016г. в 23:27ч. на ДП ОДС МГЭС от ДД ОДС ПУ ЦЭС АО «ДСК» поступила оперативная информация об аварийном отключении КВЛ-6 кВ Ф-36 ПС «Новая». В 23:27ч. ОВБ ОДС МГЭС дано распоряжение выполнить обход КВЛ-6 кВ и определить причину аварийного отключения | Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта | Нарушение герметичности_Механическое разрушение, деформация, перекос | Необходимо провести высоковольтные испытания кабельной линии ААБ 3х185мм2 от вводной опоры до РУ-6 кВ ТП №18 «Школа №14» по КЛ-6 кВ Ф-36 ПС «Новая» испытательным напряжением в соответствии с ПТЭЭСС РФ и иными ведомственными документами. | 2016-12-31
| АО «Дагестанская сетевая компания» | Северные РЭС | 2016-10-15 03:00 | 2016-10-15 09:14 | 15.10.16г в 03ч. 00мин. на ПС Новокули от ТО отключился ВЛ-10кВ Ф-4. При обходе ничего не обнаружено. РПВ в 09ч. 14мин. успешное. | Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений по ВЛ-10кВ Ф-4 , необходимо выполнить внеплановый инженерный обход ВЛ с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. | 2016-11-14
| АО «Дагестанская сетевая компания» | Бабаюртовские РЭС | 2016-10-15 06:30 | 2016-10-15 10:18 | 15.10.16г в 06ч. 30мин. на ПС Тамазатюбе от ТО отключился ВЛ-10кВ Ф-№4. При обходе бригада обнаружила поврежденный трансформатор (потребительский) на КТП-4-25кВА с/з Теречное. После отключения КТП в 10ч. 18 мин. ВЛ-10кВ Ф-№4 введен в работу. | Воздействие при повреждении ЭУ потребителя |  | Отключить потребительское КТП до устранения выявленных нарушений в работе электрооборудования. | 2016-10-15
| АО «Дагестанская сетевая компания» | Затеречные ЭС | 2016-10-15 10:10 | 2016-10-15 15:15 | 15.10.16 г. в 10ч-10н. п/с 110/1"Коминтерн", сработала сигнализация и выпал блинкер "земля в сети 10 кВ",было выявлено ,что замыкание на землю произошло на ф№ 2,после чего он был отключен. 15.10.16 г. в 13ч-00мин бригада ОВБ КРЭС,выехала на поиск поврежде | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)_Несвоевременное выявление дефектов | Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации | При плановых обходах и оосмотрах линии 10 кВ Ф№2 от п/с " Коминтерн", уделять особое внимание состоянию провода в местах овального соединения. | 2016-11-24
| АО «Дагестанская сетевая компания» | Ахтынские РЭС | 2016-10-16 17:08 | 2016-10-17 12:00 | 16.10.2016г в 17 час.08 итн. от МТЗ отключился ф.№3 от ПС 35/10кВ "Лучпек" При осмотре обнаружено свалена дождем промежуточная деревяннай опора №84. После восстановления опоры №84 ввели в работу Ф-3 от ПС 35/10кВ "Лучек" | Снежные, водно-грязевые лавины (оползни) | Механическое воздействие атмосферных явлений | Укрепить фундаменты опор на участке 80-120 фидер №3 от ПС 35/10кВ 35/10кВ "Лучек" | 2016-11-21
| АО «Дагестанская сетевая компания» | Буйнакские РЭС | 2016-10-17 02:34 | 2016-10-18 15:30 | 17.10.16г. 02ч.34мин. отключился на ПС Дженгутай Ф-1 Аварийно АПВ выведено и обесточено 3н/п, 51ТП. 18.10.16г. 15ч. 30мин. вкл в работу 17.10.16г. 02ч.34мин. отключился на ПС Дженгутай Ф-5 Аварийно АПВ выведено и обесточено 5н/п, 30ТП. 18.10.16г. 13ч. 20м | Превышение параметров воздействия гололедных явлений (снегоналипания) относительно условий проекта | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Укрепить опоры и заменить поврежденный провод в пролете опор №119-120 Ф-5 от ПС Дженгутай. | 2016-12-31
| АО «Дагестанская сетевая компания» | Буйнакские РЭС | 2016-10-17 02:45 | 2016-10-18 12:55 | 17.10.16г. 02ч.45мин. отключился на ПС Эрпели Ф-2 Аварийно АПВ выведено и обесточено 4н/п, 18ТП. 17.10.16г. 02ч.45мин. отключился на ПС Эрпели Ф-3 Аварийно АПВ выведено и обесточено 1н/п, 18ТП. | Превышение параметров воздействия гололедных явлений (снегоналипания) относительно условий проекта | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Заменить поврежденный провод, выполнить обход Ф-2 и Ф-2 для выявления узких мест от ПС Эрпели. | 2017-04-30
| АО «Дагестанская сетевая компания» | Карабудахкентские РЭС | 2016-10-17 10:50 | 2016-10-18 09:50 | 17.10.16г. 10ч.50мин. отключился на ПС Параул Ф-2 Аварийно АПВ выведено и обесточено 4ТП. | Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта | Неклассифицированные причины | Заменить подгнившую опору №70 Ф-2 от ПС Параул. | 2016-12-31
| АО «Дагестанская сетевая компания» | Дагэнергосеть | 2016-10-18 05:46 | 2016-10-25 14:45 | 18.10.16г. 05ч.46мин. произошло прекращение получения телеметрической информации с ПС 110кВ Акташ и ПС 110кВ Ярыксу, зона ответственности Филиал ПАО «МРСК Северного Кавказа» - АО «Дагестанская сетевая компания». Каналов ТМ 2. ДС осуществляется по 1 канал | Дефекты (недостатки) конструкции |  | направить письмо провайдеру АО "Электросвязь" для принятие срочных мер по восстановлению связи с объектами электроэнергетики. | 2016-10-25
| АО «Дагестанская сетевая компания» | Гунибские РЭС | 2016-10-18 07:00 | 2016-10-20 17:40 | 18.10.16г.07ч.00мин. отключили КТП 7/100 от Ф-4 ПС Цуриб и обесточено 5хоз с. Гочоб. Поврежден тр-р | Несвоевременное устранение дефектов | Электродуговое повреждение | Провести перетяжку проводов на фидерах ВЛ-0,4кВ от КТП4-7/100 Установить защиту на стороне 0,4кВ и установить калиброванные предохранители ПК10кВ на КТП4-7/100. | 15.11.2016 01.12.2016
| АО «Дагестанская сетевая компания» | Касумкентские РЭС | 2016-10-18 10:15 | 2016-10-19 15:10 | 18.10.16г. 10ч.15мин. отключился на ПС Хив Ф-1 от МТЗ АПВ выведено и на отпайке 1-Р-1 обесточено 4н/п, 4КТП. в 15ч.10мин. включен. 18.10.16г. 12ч.27мин. отключился на ПС Капир Ф-1 от МТЗ АПВ выведено и обесточено 4н/п, 11КТП. 19.10.16г. 16ч.30мин. вк | Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта |  | Выполнить перетяжку проводов. на Ф-1 ПС Хив , Ф-1 ПС Капир, ф.№1 ПС Курах, Ф-3 ПС Усухчай | 2016-11-01
| АО «Дагестанская сетевая компания» | Центральные ЭС | 2016-10-18 11:28 | 2016-10-18 15:42 | 18.10.16г. 11ч. 28мин. По НО заявке отключена в ремонт ВЛ 110кВ Махачкала - Восточная (ВЛ-110-173) и по НО заявке на ПС 110кВ Восточная отключен в ремонт В-173 для устранения нагрева контактов на ЛР-173 фаза "А". В 15ч.42мин. включена в работу ВЛ 110кВ Ма | Неклассифицированные причины |  | Нет данных.
| АО «Дагестанская сетевая компания» | Кайтагские РЭС | 2016-10-18 11:42 | 2016-10-19 16:20 | 18.10.2016г. в 11 час.42 мин от МТЗ отключился фидер №4 от ПС 35/10кВ "Шиляги". При осмотре обнаружено на ВЛ-10кВ отпайка 4-Р--2 в пролете опор №№33-34, кусок шпалерного провода (наброс посторонним лицом) | Прочие воздействия |  | Вести разъяснительную работу среди населения через средства массовой информации по охране ВЛ | 2016-11-21
| АО «Дагестанская сетевая компания» | Дербентские РЭС | 2016-10-18 13:56 | 2016-10-19 13:49 | 18.10.2016г. в 13 час.56 мин. от МТЗ отключился фидер №16 на ПС Д-330кВ При осмотре обнаружено в с.Рукель МТФ р-6-16 КТП -1/100кВА неисправный трансформатор находится на балансе потребителей После отключения р-6 16 КТП-1/100 МТФ Рукель введен в работу | Воздействие при повреждении ЭУ потребителя |  | Обязать потребителей эксплуатировать КТП согласно ПУЭ | 2016-11-14
| АО «Дагестанская сетевая компания» | Дербентские РЭС | 2016-10-18 16:30 | 2016-10-20 16:23 | 18.10.2016г. в 16 час. 30 мин. от МТЗ отключилась ВЛ-6кВ фидер №13 от ПС Дербент-330кВ При осмотре обнаружено на опоре №145 пробит изолятор типа ШФ-10. После замены пробитого изолетора на опоре № 145 ВЛ-6 КВ Ф № 13ПС Дербент-330 введена в работу. | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | Заменить изоляторы типа ШФ-10 на ШФ-20 фидера №13 от ПС Дербент-330кВ ВЫполнить внеочередной обход ИТР фидера №13 от ПС Дербент 330кВ | 20.12.2016 01.11.2016
| АО «Дагестанская сетевая компания» | Кайтагские РЭС | 2016-10-18 16:59 | 2016-10-19 16:20 | 18.10.2016г. в 16 час.59 мин от МТЗ АПВ выведено отключился фидер №3 от ПС 35/10кВ "Шиляги" При осмотре обнаружено попала кошка на 3-КТП 5/100кВА После снятия кошки с КТП фидер №3 введен в работу. | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ |  | На дверях ТП на стороне 10/0,4кВ установить запирающие замки на всех ТП фидера №3 от ПС 35/10кВ "Шиляги" где они отсутствуют | 2016-11-21
| АО «Дагестанская сетевая компания» | Северные ЭС | 2016-10-18 20:09 | 2016-10-19 01:54 | 18.10.16г. 20ч. 09мин. односторонне отключалась ВЛ 110кВ Чирюрт - Карланюрт-тяговая (ВЛ-110-135) на ПС 330кВ Чирюрт от 1ст. ТЗНП и ТО ( основные защиты на ВЛ отсутствуют), АПВ выведено по режиму ремонта ТН-1-110 на ПС 330кВ Чирюрт. Последствий для потреби | Дефекты (недостатки) монтажа | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Выдать предписание СМО о необходимости замены провода АС-150 на АС 240 в пролетах опор №25-27. | 2016-12-01
| АО «Дагестанская сетевая компания» | Затеречные ЭС | 2016-10-20 10:12 | 2016-10-24 10:41 | 20.10.16г. 10ч.12мин. по АВ заявкам на ПС 110кВ Кочубей выведены в ремонт КБ-1 и КБ-2. для замены дефектных конденсаторов и подставных опорных изоляторов. Заявки до 17ч.00мин. 31.10.16 г. 24.10.16г. 10ч.41мин. введена в работу КБ-2 после замены подставны | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации_Исчерпание ресурса | При осмотрах конденсаторной батареи уделять внимание на состояние подставных изоляторов,на наличие сколов и трещин. | 2016-11-26
| АО «Дагестанская сетевая компания» | Кизлярские РЭС | 2016-10-20 10:12 | 2016-10-28 17:33 | 20.10.16г. 10ч.12мин. по АВ заявкам на ПС 110кВ Кизляр-1 выведены в ремонт КБ-1, КБ-2, для замены дефектных конденсаторов. Заявки до 17ч.00мин. 31.10.16 г. | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Исчерпание ресурса | Произвести замену 16 ти дефектных конденсаторов на БСК-1. | 2016-12-23
| АО «Дагестанская сетевая компания» | Центральные РЭС | 2016-10-20 15:35 | 2016-10-21 16:40 | 20.10.16г. 15ч.35мин. отключился на ПС Аграханская Ф-1 от МТЗ АПВ выведено и обесточено кутаны 7КТП. | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | Заменить кабельную муфту на опоре №1 Ф-1 от ПС Аграханская. | 2016-10-25
| АО «Дагестанская сетевая компания» | Махачкалинские ГЭС | 2016-10-20 19:40 | 2016-10-20 20:57 | 20.10.2016г. в 19:40ч. на ДП ОДС МГЭС от ДД ОДС ПУ ЦЭС АО «ДСК» поступила оперативная информация о том, что по КВЛ-6 кВ Ф-42 ПС «Новая» сработала аварийная сигнализация на установившееся замыкание на землю. Фидер аварийно отключен. В 19:40ч. ОВБ ОДС МГЭС | Прочие воздействия | Нарушение электрической изоляции | Нет данных.
| АО «Дагестанская сетевая компания» | Сергокалинские РЭС | 2016-10-21 02:08 | 2016-10-22 12:10 | 21.10.16г. 02ч.08мин. отключился на ПС Сергокала Ф-1 от МТЗ АПВ выведено и обесточено 4н/п, 22КТП. | Прочие воздействия природных явлений | Нарушение электрической изоляции | Выполнить чистку изоляции на КТП №27/250 Ф-1 от ПС Сергокала. | 2016-12-31
| АО «Дагестанская сетевая компания» | Махачкалинские ГЭС | 2016-10-21 02:55 | 2016-10-21 03:05 | 21.10.2016г. в 02:55ч. на ДП ОДС МГЭС от ДД ОДС ПУ ЦЭС АО «ДСК» поступила оперативная информация об аварийном отключении ВЛ-10 кВ Ф-26 ПС «Восточная» действием ТО. В 03:05ч. РПВ успешное. С начала прекращения электроснабжения до его восстановления, в том | Невыявленные причины |  | Нет данных.
| АО «Дагестанская сетевая компания» | Центральные РЭС | 2016-10-21 06:02 | 2016-10-21 10:25 | 21.10.16г. 06ч.02мин. отключился на ПС Согратль Ф-5 от МТЗ АПВ выведено и обесточено 2н/п, 49КТП. | Невыявленные причины |  | Выполнить инженерный обход Ф-5 от ПС Согратль. | 2017-02-28
| АО «Дагестанская сетевая компания» | Дербентские ЭС | 2016-10-21 09:20 | 2016-10-21 17:15 | перекрытие опорных и проходных изоляторов и тр-ры тока 75/5 на В-10кВ ф№6 ПС Джимикент 21.10.2016г в 09ч20мин на ПС Джимикент от МТЗ отключился ВЛ-10кВ ф№6 АПВ выведено по режиму. При РПВ перекрылись опорные и проходные изоляторы и тр-ры тока 75 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | Заменить ооборудование находящееся в экслуатации с 1980 года на ПС 35/10кВ "Джимикент" | 2016-12-19
| АО «Дагестанская сетевая компания» | Касумкентские РЭС | 2016-10-21 10:50 | 2016-10-21 17:34 | 21.10.2016г. в 10 час.50 мин. исчезло напряжение на стороне 0,4кВ на КТП-13/63кВА фидер №3 от ПС 35/10кВ "Хив". При осмотре обнаружено в с.Межголь на КТП-13/63кВА неисправный трансформатор. | Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | Нарушение электрической изоляции | На всех КТП фидера №3 от ПС 35/10кВ "Хив" проверить наличие конденсата, а при наличиии слить конденсат и довести масло в трансформаторе до соответсвующего уровня. На стороне 0,4кВ установить ПН-2 на всех КТП где они отсутствуют фидера №3 от ПС 35/10кВ "Хив" | 25.11.2016 25.11.2016
| АО «Дагестанская сетевая компания» | Махачкалинские ГЭС | 2016-10-21 13:15 | 2016-10-21 13:30 | 21.10.2016г. в 13:15ч. на ДП ОДС МГЭС от ДД ОДС ПУ ЦЭС АО «ДСК» поступила оперативная информация об аварийном отключении ВЛ-10 кВ Ф-13 ПС «Приморская» действием МТЗ. В 13:30ч. РПВ успешное. С начала прекращения электроснабжения до его восстановления, в то | Невыявленные причины |  | Нет данных.
| АО «Дагестанская сетевая компания» | Гергебильские ЭС | 2016-10-21 14:11 | 2016-10-21 15:48 | 21.10.16г.14ч.11мин. По НО заявке отключена в ремонт ВЛ 110кВ Тлох - Хунзах с отпайкой на ПС 110кВ Тлайлух (ВЛ-110-159) для устранение нагрева контакта на В/Ч заградителе фазы "В" ПС 110кВ Тлох. В 15ч.48мин.ВЛ 110кВ Тлох - Хунзах с отпайкой на ПС 110кВ Т | Несвоевременное устранение дефектов |  | По графику выполнить тепловизионный контроль кантактных соединений на ПС 110/35кВ в зоне обслуживания Гергебильских эл.сетей и своевременно устранить дефекты. | 2016-12-31
| АО «Дагестанская сетевая компания» | Гунибские РЭС | 2016-10-21 16:45 | 2016-10-23 16:30 | 21.10.16г.16ч.45мин. отключился Ф-2 ПС Цуриб и обесточено с. Чанаб. | Превышение параметров воздействия гололедных явлений (снегоналипания) относительно условий проекта | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Провести послеаварийный обход ВЛ-2/10кВ от ПС Цуриб. Установить дополнительную дерево-опору в пролете опор №102-103. | 15.12.2016 31.12.2016
| АО «Дагестанская сетевая компания» | Махачкалинские ГЭС | 2016-10-22 10:00 | 2016-10-23 18:20 | 22.10.2016г. в 10:00ч. на ДП ОДС МГЭС от ДП ПС «Стекловолокно» поступила оперативная информация об аварийном отключении КВЛ-6 кВ Ф-6 ПС «Стекловолокно». В 10:20ч. РПВ неуспешное. В 10:20ч. ОВБ ОДС МГЭС дано распоряжение выполнить обход КВЛ-6 кВ и определи | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | Провести высоковольтные испытания кабельной линии от опоры КВЛ-6 кВ до ТП №181 «ВОС» по КВЛ-6 кВ Ф-6 ПС «Стекловолокно» испытательным напряжением в соответствии с ПТЭЭСС РФ и иными ведомственными документами. | 2016-12-31
| АО «Дагестанская сетевая компания» | Махачкалинские ГЭС | 2016-10-22 10:00 | 2016-10-22 10:30 | 22.10.2016г. в 10:00ч. на ДП ОДС МГЭС от ДП ПС «Стекловолокно» поступила оперативная информация об аварийном отключении КВЛ-6 кВ Ф-24 ПС «Стекловолокно». В 10:20ч. РПВ успешное. С начала прекращения электроснабжения до его восстановления, в том числе по в | Невыявленные причины |  | Нет данных.
| АО «Дагестанская сетевая компания» | Дербентские ЭС | 2016-10-23 05:59 | 2016-10-23 05:59 | Произвели обход 20 км ВЛ-110 №105 от ПС Дербент-330 - повреждений не обнаружено. 23.10.16 в 05ч.59 м. отключилась ВЛ-110 № 105 Дербент-330-Изберг-сев. на ПС Дербент-330 от 1 ст.ТЗНП и на ПС Изберг-сев. от 2 ст. ТЗНП с успешным АПВ. | Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта |  | Выполнить внеочередной обход ИТР ВЛ-110кВ №105 Д-330-Изберг Северная | 2016-10-31
| АО «Дагестанская сетевая компания» | Буйнакские РЭС | 2016-10-23 19:20 | 2016-10-25 14:20 | 23.10.16г. 19ч. 20мин. Отключили на ПС Эрпели Ф-3 «Земля» в сети и обесточено 18КТП. | Прочие воздействия природных явлений |  | Нет данных.
| АО «Дагестанская сетевая компания» | Хунзахские РЭС | 2016-10-23 22:52 | 2016-10-24 12:34 | 23.10.16г.22ч. 52мин. отключился на ПС Тлайлух Ф-3 от МТЗ АПВ выведено и обесточено 3н/п, 8КТП. с.Амуши | Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Выполнить ТО согласно годового графика . Провести послеаварийный обход ВЛ-3/10кВ от ПС Мехельта и заменить гнилые опоры. | 31.12.2016 31.01.2017
| АО «Дагестанская сетевая компания» | Дербентские ЭС | 2016-10-23 23:43 | 2016-10-23 23:43 | 23.10.2016г в 23ч43мин на ПС Дербент-330 от 1ст.ТЗНП и Т.О отключилась ВЛ-110кВ №123 работающая в тупиковом режиме. АПВ успешное. При осмотре обнаружено на ВЛ-110кВ №123 оборвался шлейф на опоре №9 ф"С" В 08ч12мин 24.10.2016г выведен в ремонт Л-123 согла | Дефекты (недостатки) изготовления |  | Выполнить тепловизирные измерения всех контактных соединений анкерных опор. | 2016-11-30
| АО «Дагестанская сетевая компания» | Махачкалинские ГЭС | 2016-10-24 07:50 | 2016-10-24 17:40 | 24.10.2016г. в 07:50ч. на ДП ОДС МГЭС от ДД ОДС ПУ ЦЭС АО «ДСК» поступила оперативная информация об аварийном отключении КВЛ-6 кВ Ф-16 ПС «Новая» действием ТО. В 07:50ч. ОВБ ОДС МГЭС дано распоряжение выполнить обход КВЛ-6 кВ и определить причину аварийно | Дефекты (недостатки) монтажа | Нарушение электрической изоляции_Механическое разрушение, деформация, перекос | Следует проводить дополнительный инструктаж с подрядными организациями о необходимости соблюдения всех требований по монтажу концевой эпоксидной заделки КВЭ в целях недопущения аналогичных технологических нарушений как на КВЛ-6 кВ Ф-16 ПС «Новая». | 2016-12-31
| АО «Дагестанская сетевая компания» | Махачкалинские ГЭС | 2016-10-24 08:08 | 2016-10-24 11:31 | 24.10.2016г. в 08:08ч. на ДП ОДС МГЭС от ДД ОДС ПУ ЦЭС АО «ДСК» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении ВЛ-10 кВ Ф-9 ПС «Махачкала-110» действием ТО. В 09:00ч. участку по эксплуатации ВЛ МГЭС дано распоряжение восстановить обрыв шлейфа на | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Механическое разрушение, деформация, перекос | При обходах и осмотрах ВЛ необходимо обращать внимание на состояние шлейфов с целью недопущения возникновения технологических нарушений аналогичных как на ВЛ-10 кВ Ф-9 ПС «Махачкала-110». | 2016-12-31
| АО «Дагестанская сетевая компания» | Махачкалинские ГЭС | 2016-10-24 08:08 | 2016-10-25 13:15 | 24.10.2016г. в 08:08ч. на ДП ОДС МГЭС от ДД ОДС ПУ ЦЭС АО «ДСК» поступила оперативная информация об аварийном отключении КВЛ-10 кВ Ф-14 ПС «Компас». В 12:00ч. ОВБ ОДС МГЭС дано распоряжение выполнить обход КВЛ-10 кВ и определить причину аварийного отключ | Прочие превышения параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта | Термическое повреждение, перегрев, пережог_Нарушение электрической изоляции | Провести замену уплотнительных колец под проходными изоляторами ИПУ-10 на КТП «Насосная» по КВЛ-10 кВ Ф-14 ПС «Компас». | 2016-12-31
| АО «Дагестанская сетевая компания» | Северные ЭС | 2016-10-24 12:12 | 2016-10-24 16:10 | 24.10.16г в 12ч. 12мин. на ПС ЗФС от диф.защита отключился Т-1-16 МВА. При обходе обнаружен пробитый проходной изолятор, ввода шин трансформатора в ЗРУ-35 кВ. на фазе "С". В 16ч. 10мин. после замены изолятора Т-1 введен в работу. | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередные испытание проходных изоляторв в ЗРУ-35. | 2016-11-21
| АО «Дагестанская сетевая компания» | Северные РЭС | 2016-10-24 12:15 | 2016-10-24 13:15 | 24.10.16г в 12ч. 15мин. на ПС Гертма отключился ВЛ-10кВ Ф-№2. При обходе бригада обнаружила сломанные деревянные опоры из-за образования гололеда и обрывы проводов. В 13ч. 15мин. отключена отпайка Ахсу и ВЛ-10кВ Ф-№2 включена в работу. | Превышение параметров воздействия гололедных явлений (снегоналипания) относительно условий проекта | Механическое воздействие атмосферных явлений | Заменит поврежденную трассу ВЛ 10кВ Ф-2 от ПС Гертма, прокладкой кабельной продукцией 10кВ. | 2016-11-30
| АО «Дагестанская сетевая компания» | Буйнакские РЭС | 2016-10-24 13:31 | 2016-10-28 13:20 | 24.10.16г. 13ч. 31мин. отключили КТП 177/400 от Ф-2 ПС Н. Чиркей и обесточено 70хоз поврежден тр-р. | Несвоевременное устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | Проверить и при наличии слить конденсат с трансформаторов КТП на Ф-2 от ПС Новый Чиркей. | 2017-03-31
| АО «Дагестанская сетевая компания» | Касумкентские РЭС | 2016-10-24 15:38 | 2016-10-25 17:12 | 24.10.2016г. в 15 час.38 мин. исчезло напряжение на стороне 0,4кВ на КТП-18/100кВА фидер №4 от ПС 110/10кВ "Советская" При осмотре обнаружено в с.Ново Мака на КТП-18/100кВА неисправный трансформатор ТМ-100кВА, отключили от руки | Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | Нарушение электрической изоляции | На стороне 0,4кВ установить ПН-2 на всех КТП фидера №4 от ПС 110/10кВ "Советская" где они отсутствуют Заменить металлические перемычки в шкафу 10кВ на калиброванные предохранители ПК-10 на всех КТП фидера №4 от ПС 110/10кВ "Советская" где они отсутствуют | 28.11.2016 28.11.2016
| АО «Дагестанская сетевая компания» | Дербентские РЭС | 2016-10-24 15:41 | 2016-10-25 14:42 | 24.10.2016г в 15 час.41 мин. исчезло напряжение на стороне 0,4кВ на КТП-5/100кВА фидер №7 от ПС 110/35/10кВ "Белиджи". При осмотре обнаружено в с.Белиджи на КТП-5/100кВА неисправный трансформатор ТМ-100кВА. | Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | Нарушение электрической изоляции | На всех КТП фидера №7 от ПС 110/35/10кВ "Белиджи" проверить наличие конденсата, а при наличиии слить конденсат и довести масло в трансформаторе до соответствующего уровня Заменить металлические перемычки в шкафу 10кВ на калиброванные предохранители ПК-10 на всех КТП фидера №7 от ПС 110/35/10кВ где они отсутствуют | 12.12.2016 12.12.2016
| АО «Дагестанская сетевая компания» | Магарамкентские РЭС | 2016-10-24 16:12 | 2016-10-25 13:44 | 24.10.2016г в 16 час.12 мин.исчезло напряжение на стороне 0,4кВ на КТА-5/63кВА фидер №2 от ПС 110/10кВ "Тагиркент". При осмотре обнаружено в с.Тагиркент на КТП-5/63кВА неисправный трансформатор ТМ-63кВА. | Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | Нарушение электрической изоляции | На стороне 0,4кВ установить ПН-2 на всех КТП фидера №2 от ПС 110/10кВ "Тагиркент" где они отсутствуют. Заменить металлические перемычки в шкафу 10кВ на калиброванные предохранители ПК-10 на всех КТА фидера №2 от ПС 110/10кВ "Тагиркент" где они отсутствуют | 05.12.2016 05.12.2016
| АО «Дагестанская сетевая компания» | Центральные ЭС | 2016-10-25 06:49 | 2016-10-25 06:51 | 25.10.16 06ч.49мин. на ПС Сергокала авар отключился В-30 от Т.О, АПВ не было 06ч.51мин. РПВ В-30 успешное. | Невыявленные причины |  | Выполнить верховой осмотр ВЛ-35-30 Сергокала - Мулебки для отыскания причины отключения линии. | 2017-03-31
| АО «Дагестанская сетевая компания» | Центральные ЭС | 2016-10-25 19:40 | 2016-10-26 14:51 | 25.10.16 19ч.40мин. Отключилась ВЛ 110кВ Леваши - Сергокала (ВЛ-110-182), работавшая в тупиковом режиме, на ПС 110кВ Сергокала от 1ст. ЗЗ, 2 зоны ДЗ, АПВ неуспешное. Схемно-режимные особенности: на ПС 110кВ Леваши отключен В-182 по режиму. Обесточены потр | Превышение параметров воздействия гололедных явлений (снегоналипания) относительно условий проекта_Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | Заменить катушку включения СВ-110 на ПС Сергокала. | 2016-12-11
| АО «Дагестанская сетевая компания» | Дербентские ЭС | 2016-10-26 05:59 | 2016-10-29 13:26 | 26.10.26г. 17ч.10мин. результат осмотра ВЛ 110кВ Ахты – Курах (ВЛ-110-186): произведен осмотр ВЛ в пролетах опор №№11-26, повреждений не обнаружено. Осмотр будет продолжен 27.10.16г. 28.10 в 15ч.11мин. в результате обхода ВЛ 110кВ Ахты – Курах (ВЛ-110-186 | Превышение параметров воздействия гололедных явлений (снегоналипания) относительно условий проекта | Механическое воздействие атмосферных явлений | Выполнить плавку гололеда по всей линии ВЛ-110кВ №186 | 2017-03-27
| АО «Дагестанская сетевая компания» | Буйнакские РЭС | 2016-10-26 15:45 | 2016-10-26 17:50 | 26.10.16г. 15ч. 45мин. отключили КТП 349/100 от Ф-1 ПС Казанище и обесточено 20хоз. | Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств. |  | на всех КТП от Ф-1 ПС Казанище проверить соответствие калиброванных предохранителей не превышало по номинальному току трансформатора. | 2016-12-14
| АО «Дагестанская сетевая компания» | Унцукульские РЭС | 2016-10-26 19:30 | 2016-10-27 13:30 | 26.10.16г.19ч.30мин. отключили на ПС Унцукуль Ф-2 на отпайке Цатаних «Земля» сети и обесточено 5н/п, 10КТП. | Несвоевременное устранение дефектов | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Провести перетяжку проводов в пролете опор №167-168 на ВЛ-2/10кВ от ПС Унцукуль. | 2016-12-01
| АО «Дагестанская сетевая компания» | Буйнакские РЭС | 2016-10-26 21:39 | 2016-10-27 09:39 | 26.10.16г. 21ч.39мин. отключился на ПС Дженгутай Ф-3 от МТЗ АПВ выведено и обесточено 500хоз, 1н/п, 9КТП. | Невыявленные причины |  | Выполнить инженерный обход Ф-3 от ПС Дженгутай. | 2016-12-31
| АО «Дагестанская сетевая компания» | Кизлярские РЭС | 2016-10-27 14:35 | 2016-10-29 16:50 | 27.10.16г. в 14ч35мин, поступила жалоба на отсутствие наряжения у потребителей в селе Заречное, выехавшая бригада обнаружила на трансформаторе КТП 03/06/13/100, перегоревшие ПК-10, после их замены и пробном пуске ПК-10,перегорели заново, трансформатор был | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | Произвести отбор масла и измерение изоляции трансформаторов типа ТМ, эксплуатируемых с 1981 года, по Ф№6 от п/с 35/10 кВ. "Октябрьская", с составлением актов проверки. При наличии замечаний принять меры по устранению. | 2016-12-07
| АО «Дагестанская сетевая компания» | Бабаюртовские РЭС | 2016-10-27 18:30 | 2016-10-28 11:13 | 27.10.16г в 18ч. 30мин. отключили КТП-3-250кВА. При обходе бригада обнаружила ветку на проводах и перегоревшие предохранители на стороне н/н. 28.10.16г в 11ч. 13мин. после замены предохранителей КТП включен в работу. | Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений по ВЛ-0,4кВ КТП -3-250кВА, необходимо выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4кВ с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. | 2016-12-07
| АО «Дагестанская сетевая компания» | Буйнакские РЭС | 2016-10-27 19:56 | 2016-10-28 15:30 | 27.10.16г. 19ч.56мин. отключился на ПС Эрпели Ф-2 от МТЗ АПВ выведено и обесточено 2н/п, 18КТП. с. Верхний и нижний Каранай. | Невыявленные причины |  | Выполнить инженерный обход Ф-2 от ПС Эрпели. | 2016-12-31
| АО «Дагестанская сетевая компания» | Центральные ЭС | 2016-10-28 13:20 | 2016-10-28 15:02 | 28.10.16г. 13ч.20мин. По НО заявке на ПС 110кВ Изберг-Северная выведен в ремонт выключатель В-113 с переводом ВЛ 110кВ Махачкала – Изберг-Северная с отпайками (ВЛ-110-113) на ОВ-110 для устранения нагрева контакта на вводе 110кВ фаза "В". В 15ч.02мин. на | Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств. |  | Нет данных.
| АО «Дагестанская сетевая компания» | Карабудахкентские РЭС | 2016-10-28 16:40 | 2016-11-03 10:15 | 28.10.16г. 16ч.40мин. отключили КТП 6/63 от Ф-2 ПС Махачкала-330 поврежден тр-р. Кутаны. | Воздействие повторяющихся стихийных явлений |  | Выполнить чистку изоляции на КТП №6/63 Ф-2 от ПС Махачкала 330 кВ. | 2016-12-31
| АО «Дагестанская сетевая компания» | Бабаюртовские РЭС | 2016-10-28 19:00 | 2016-10-29 08:25 | 28.10..16г в 19ч. 00мин на диспетчерский пункт ОДГ Бабаюртовского РЭС от потребителей ЭЭ по КТП №6 сел. Хамаматюрт поступило сообщение о прекращении передачи ЭЭ. 29.10.16г в 08ч. 00мин. при обходе бригада Хамаматюртовского СУ, обнаружила перегоревшие пр | Невыявленные причины |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений на КТП, необходимо выполнить внеплановый обход КТП по Ф-№3 от ПС Хамаматюрт с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. | 2016-11-30
| АО «Дагестанская сетевая компания» | Кизлярские РЭС | 2016-10-29 14:40 | 2016-10-30 13:50 | 20.10.16г. в 14ч:40 мин, постпил звонок с жалобой на отстствие напряжения в селе Н-Серебряковка, выехавшая бригада обнаружила на КТП 12/01/05/400 , перегоревшие ПК-10 и выгоревшю шпильку фазы "В" на низкой стороне трансформатора ( трансформатор 1971 года) | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | Произвести отбор масла и измерение изоляции трансформаторов типа ТМ, на Ф№1 от п/с 30\10 кВ "Черняевка", с составлением актов проверки. При наличии замечаний принять меры по устранению. | 2016-12-07
| АО «Дагестанская сетевая компания» | Центральные ЭС | 2016-10-29 16:13 | 2016-10-29 16:39 | 30.10.16 14ч.00мин. Результат обхода ВЛ-110-129: В пролете опор №79-80 при строительстве дома было приближение деревянной балки к линии на недопустимое расстояние. Повреждений линии нет. Ремонт не требуется. 01.11.16г в 09ч.13мин. произведен обход и осм | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ |  | Обратиться в АО "ДСК" с письмом о нарушении охранной зоны ВЛ-110-129 Шамхал – ГПП. | 2016-12-31
| АО «Дагестанская сетевая компания» | Левашинские РЭС | 2016-10-30 08:00 | 2016-11-02 16:00 | 30.10.16г.08ч.00мин. отключили КТП 37/250 от Ф-1 ПС Леваши и обесточено 30хоз с. Чумни. поврежден тр-р. | Несвоевременное устранение дефектов | Электродуговое повреждение | Привести в соответствии с ПУЭ сети 0,4кВ с. Чумни. Установить защиты на 0,4кВ КТП-1-37/250 кВА с.Чумни. | 01.12.2016 01.12.2016
| АО «Дагестанская сетевая компания» | Гунибские РЭС | 2016-10-30 08:00 | 2016-10-31 17:16 | 30.10.16г.08ч.00мин. отключили КТП 4/160 от Ф-1 ПС Согратль и обесточено 40хоз с. Согратль. поврежден тр-р. | Несвоевременное устранение дефектов | Электродуговое повреждение | На КТП-1-4/160 установить калиброванные ПК10 и установить защиту на стороне 0,4кВ | 2016-11-30
| АО «Дагестанская сетевая компания» | Затеречные ЭС | 2016-10-30 13:20 | 2016-10-31 15:15 | 30.10.16г. в 13ч:20 мин. на п/с 35/10 кВ "Крайновка", от МТЗ отключился Ф№1. В результате осмотра был обнаружен отгоревший шлейф фазы "А", на опоре 1611 "КТП № 14-01-04/160 (на РЛНД - 10 у КТП) , котрый свисая ,замыкал фазу "В".В 11:00, после устранения о | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)_Несвоевременное выявление дефектов | Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации_Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Организовать обход и осмотр ВЛ 10 Кв Ф№1 от п/с. 35/10 кВ "Крайновка", в том числе и КТП по этому фидеру, с занесением имеющихся замечаний в листки осмотров для дальнейшего устранения. | 2016-12-02
| АО «Дагестанская сетевая компания» | Кизлярские РЭС | 2016-10-30 18:50 | 2016-10-31 11:53 | 30.10.16г. в 18ч:50мин, тна п/с 35/10кВ "БРЯНСК", отключился фидер 10 кВ №1 от МТЗ.АПВ фидеров 10кВ выведено по распоряжению №158 от 07.09.1999 года.31.10.16г. в 9ч:30мин. выехавшая бригада осмотром и обходом обнаружила поврежденный изолятор ШС-10 на опор | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Механическое разрушение, деформация, перекос | Организовать обход и осмотр ВЛ 10кВ. Ф№1 от п/с 35/10 кВ "Брянск", с занесением имеющихся замечаний в листки осмотров для дальнейшего устранения. | 2016-12-07
| АО «Дагестанская сетевая компания» | Центральные РЭС | 2016-10-30 21:15 | 2016-10-31 07:38 | 30.10.16г. 21ч.15мин. отключился на ПС НИИСХ Ф-2 от МТЗ АПВ выведено и обесточено на отпайке Промзона 47КТП. | Воздействие при повреждении ЭУ потребителя |  | Обратиться к с письмом о приведении потребительского электрооборудования в соответствие с ПУЭ | 2016-11-30
| АО «Дагестанская сетевая компания» | Центральные РЭС | 2016-10-30 22:20 | 2016-10-31 14:17 | 30.10.16г. 22ч.20мин. отключился на ПС НС-1 Ф-9 от МТЗ АПВ выведено и обесточено на отпайке Кутаны 43КТП. | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | Заменить поврежденный изолятор фазы "С" на опоре №213 Ф-9 от ПС Насосная-1. | 2016-12-10
| АО «Дагестанская сетевая компания» | Центральные РЭС | 2016-10-30 22:30 | 2016-10-31 10:59 | 30.10.16г. 22ч.30мин. отключился на ПС Алмало Ф-3 от МТЗ АПВ выведено и обесточено 2н/п, 28КТП. | Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Укрепить вязки на опорах №725-730 Ф-3 от ПС Алмало. | 2017-03-31
| АО «Дагестанская сетевая компания» | Центральные ЭС | 2016-10-31 06:07 | 2016-10-31 06:07 | 31.10.2016 в 06-07 при однофазном КЗ «СО» (1кз=13,8 кА) на ВЛ 110кВ Чирюрт-Артем 1 цепь действием ДФЗ с двух сторон, I ст 3.3. и ТО через 90 мсек после начала КЗ отключалась выключатель 110кВ В-101 (ВЛ 110кВ Артем - Чирюрт I цепь) с успешным АПВ (Тапв=4,5 | Воздействие на ЭУ птиц |  | Нет данных.
| АО «Дагестанская сетевая компания» | Затеречные ЭС | 2016-10-31 06:26 | 2016-10-31 06:26 | 31.10.2016г в 06ч26 минут от 1 ступени З.З с успешным АПВ отключилась ВЛ 110 кВ №165 "Кизляр2-Кочубей. Выехавшая на обход бригада, обнаружила разбитыми 3 изолятора ПСД-70 на опоре №220, со следами перекрытия на траверсе.Предположительно рзрушение изолятор | Воздействие посторонних лиц и орг. | Механическое разрушение, деформация, перекос | Довести до населения через СМИ о недопустимости воздействия сторонних лиц на объекты электорэнергетики. | 2016-12-07
| АО «Дагестанская сетевая компания» | Карабудахкентские РЭС | 2016-10-31 10:00 | 2016-10-31 12:00 | 31.10.16г. 10ч. 00мин. отключили КТП 1/400 от Ф-3 ПС Карабудахкент и обесточено 50хоз поврежден тр-р. Установлен временно другой тр-р потребители запитаны. | Несвоевременное устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | Проверить и при наличии слить конденсат с трансформаторов КТП Ф-3 от ПС Карабудахкент. | 2017-04-30
| АО «Дагестанская сетевая компания» | Ахтынские РЭС | 2016-10-31 11:25 | 2016-10-31 17:43 | 31.10.2016г. в 11 час.25 мин. исчезло напряжение на стороне 0,4кВ на КТП-6/100кВА фидер №3 от ПС 35/10кВ Рутул. При осмотре обнаружено в с.Рутул на КТП-6/100кВА неисправный трансформатор. | Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | Нарушение электрической изоляции | На всех КТП фидера №3 от ПС 35/10кВ "Рутул"проверить наличие конденсата, а при наличии слить конденсат и довести масло в трансформаторе до соответствующего уровня На стороне 0,4кВ установить ПН-2 на всех КТП фидера №3 от ПС 35/10кВ "Рутул" где они отсутствуют. | 19.12.2016 19.12.2016
| АО «Дагестанская сетевая компания» | Центральные РЭС | 2016-11-01 14:03 | 2016-11-01 21:29 | 01.11.16г. 14ч.03мин. аварийно отключился Ф-4 на ПС Полигон Солнце от МТЗ, АПВ выведено и обесточено на отпайке 4Р-1 6 н/п, 50КТП | Воздействие при повреждении ЭУ потребителя |  | Написать письмо с обращением о приведении потребительского электрооборудования в соответствие с ПУЭ. | 2016-12-31
| АО «Дагестанская сетевая компания» | Махачкалинские ГЭС | 2016-11-02 14:40 | 2016-11-02 15:00 | 02.11.2016г. в 14:40ч. на ДП ОДС МГЭС от ДД ОДС ПУ ЦЭС АО «ДСК» поступила оперативная информация об аварийном отключении ВЛ-6 кВ Ф-8 ПС «Приморская». В 15:00ч. РПВ успешное. С начала прекращения электроснабжения до его восстановления, в том числе по време | Невыявленные причины |  | Нет данных.
| АО «Дагестанская сетевая компания» | Центральные ЭС | 2016-11-02 14:45 | 2016-11-02 16:51 | 02.11.16г. 14ч.45мин. По НО заявке выведена в ремонт ВЛ 110кВ Буйнакск-2 - Чиркей ГПП с отпайкой на ПС 110кВ Новый Чиркей (ВЛ-110-117) для устранения нагрева контакта фазы "С" на разъединителе Р-110-Т-1 ПС 110кВ Новый Чиркей. Последствия для потребителе | Неклассифицированные причины |  | Нет данных.
| АО «Дагестанская сетевая компания» | Махачкалинские ГЭС | 2016-11-02 15:10 | 2016-11-02 15:30 | 02.11.2016г. в 15:10ч. на ДП ОДС МГЭС от ДД ОДС ПУ ЦЭС АО «ДСК» поступила оперативная информация об аварийном отключении ВЛ-10 кВ Ф-3 ПС «Сулак» действием МТЗ. В 15:30ч. РПВ успешное. С начала прекращения электроснабжения до его восстановления, в том чис | Невыявленные причины |  | Нет данных.
| АО «Дагестанская сетевая компания» | Затеречные ЭС | 2016-11-03 06:25 | 2016-11-03 06:25 | 03.11.2016г в 06ч25мин от 1 ступени З.З с успешным АПВ отключалась ВЛ 110кВ №165 "Кизляр 2 - Кочубей".По данным ИМФ Вл №165, замыкание произошло в 7,1 км от п/с 110/35/10 кВ "Кизляр 2",фактическое место КЗ-6 км от п/с 110/35/10 кВ "Кизляр 2". Выехавшая | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ | Электродуговое повреждение | Через СМИ довести до населения о недопустимости воздействия сторонних лиц на объекты электроэнергетики. | 2016-12-09
| АО «Дагестанская сетевая компания» | Дербентские ЭС | 2016-11-03 09:45 | 2016-11-03 16:00 | 09ч45мин. 03.11.2016г по НО заявке №1648 выведена в ремонт ВЛ-110кВ №191 ПС Касумкент-110- Курах-110 с отпайкой на ПС Капир-110. в 16ч00мин. 03.11.2016г введена в работу после снятия набросов на опорах №39,42 | Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта |  | Выполнить внеочередной обход ВЛ-110-191 ПС Касумкент 110-ПС Курах-110 с отпайкой на ПС Капир-110. | 2016-11-14
| АО «Дагестанская сетевая компания» | Махачкалинские ГЭС | 2016-11-03 11:00 | 2016-11-12 22:00 | 03.11.2016г. в 11:00ч. на ДП ОДС МГЭС от ДД ОДС ПУ ЦЭС АО «ДСК» поступила оперативная информация об аварийном отключении КВЛ-6 кВ Ф-611 ПС «ЦПП» действием ТО. В 10:25ч. ОВБ ОДС МГЭС дано распоряжение выполнить обход и установить причину аварийного отключ | Производство несанкционированных работ в охранных зонах ЭУ, кроме 3.4.8.8 | Механическое воздействие сторонних лиц и организаций_Термическое повреждение, перегрев, пережог | Необходимо направить в пресс-службу АО «Дагестанская сетевая компания», для размещения на официальных интернет-ресурсах, информацию о недопустимости нарушения гражданами и организациями различных форм собственности работоспособности электрических сетей Махачкалинских ГЭС, о недопустимости выполнения любых видов работ в охранной зоне электрических сетей без согласования с Махачкалинскими ГЭС и об опасности поражения электрическим током при самовольном выполнении работ. | 2017-01-31
| АО «Дагестанская сетевая компания» | Каякентские РЭС | 2016-11-03 11:30 | 2016-11-04 13:10 | в 11ч30мин. 03.11.2016г на ПС Капкаякент от МТЗ отключился ф№1, АПВ не успешное, РПВ не успешное. При осмотре обнаружено посторонним автотранспортом сбита анкерная деревянная опора №132. | Умышленное (вандальное) повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ | Механическое воздействие сторонних лиц и организаций | Вести разъяснительную работу среди населения через средства массовой информации о недопущении подобных случаев. | 2016-11-28
| АО «Дагестанская сетевая компания» | Ахтынские РЭС | 2016-11-03 11:30 | 2016-11-04 15:49 | на ВЛ-10кВ ф№2 пробит изолятор типа ШС-10 на опоре №26 в 11ч30ин. 03.11.2016г из-за "земли" на фазе "В" отключен от руки ф№2 от ПС Усухчай-110. в 11ч57мин. 03.11.2016г отключена отпайка 2-р-1 ,включен ф№2,"земля" на фазе "В" исчезла. в 15ч49мин. 04.11.20 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | Заменить изоляторы типа ШФ-10 на ШФ-20 на отпайке 2-Р-1 фидер №2 от ПС 110/10кВ "Усухчай". | 2016-12-19
| АО «Дагестанская сетевая компания» | Махачкалинские ГЭС | 2016-11-03 16:20 | 2016-11-03 16:50 | 03.11.2016г. в 16:20ч. на ДП ОДС МГЭС от ДД ОДС ПУ ЦЭС АО «ДСК» поступила оперативная информация об аварийном отключении ВЛ-6 кВ Ф-6 ПС «Юго-Восточная» действием ТО. Поступило сообщение о том, что порывом ветра на ВЛ была занесена полиэтиленовая пленка. | Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта | Нарушение электрической изоляции | Необходимо направить в пресс-службу АО «Дагестанская сетевая компания», для размещения на официальных интернет-ресурсах, информацию о недопустимости нарушения гражданами и организациями различных форм собственности работоспособности электрических сетей Махачкалинских ГЭС, о запрете на организацию свалки бытового, а также строительного мусора и недопустимости выгрузки и складирования любых материалов в охранной зоне ВЛ. | 2017-01-31
| АО «Дагестанская сетевая компания» | Акушинские РЭС | 2016-11-04 12:30 | 2016-12-16 10:30 | 04.11.16г. 12ч.30мин. отключили КТП№10/160 от Ф-6 ПС Акуша и обесточено 40хоз с.Кертук поврежден тр-р. Потребители запитаны по временной схеме. | Несвоевременное устранение дефектов | Электродуговое повреждение | Установить защиту на стороне 0,4кВ КТП 6-10/160. Заменить жучки на ПК10кВ КТП 6-10/160 | 15.12.2016 15.12.2016
| АО «Дагестанская сетевая компания» | Махачкалинские ГЭС | 2016-11-04 23:20 | 2016-11-05 03:00 | 04.11.2016г. в 23:20ч. на ДП ОДС МГЭС от ДД ОДС ПУ ЦЭС АО «ДСК» поступила оперативная информация об аварийном отключении ВЛ-6 кВ Ф-6 ПС «Юго-Восточная» действием ТО. В 23:20ч. ОВБ ОДС МГЭС дано распоряжение выполнить обход и определить причину аварийного | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Механическое разрушение, деформация, перекос | Необходимо выполнить внеплановый обход ВЛ-6 кВ Ф-6 ПС «Юго-Восточная» с целью определения ее состояния в местах пересечения с другими ВЛ и разработать мероприятия по устранению выявленных отклонений от нормативных параметров. | 2017-01-31
| АО «Дагестанская сетевая компания» | Затеречные ЭС | 2016-11-06 16:00 | 2016-11-16 17:00 | 06.11.16г. в 16ч00мин, поступил звонок диспетчеру Александрийского РЭС об отсутствии напряжения у потребителей в поселке Рассвет по КТП №11/02/11/160.16ч27мин, выехавшая на осмотр бригада обнаружила перегоревшие ПК-10 на трансформаторе КТП №11/02/11/160.И | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | Произвести отбор масла и измерение изоляции трансформаторов типаТМ, по ф№2 от п/с "Александрия", эксплуатируемых с 1979 года, с составлением актов проверки. При наличии замечаний принять меры по устранению. | 2016-12-15
| АО «Дагестанская сетевая компания» | Затеречные ЭС | 2016-11-06 16:01 | 2016-11-07 08:13 | 06.11.16г в 16ч01мин, поступил звонок дежурному РЭС об отсутствии напряжения у потребителей по КТП 12/02/03/100.В 16ч34мин, выехавшая на обход и осмотр бригада обнаружила перегоревшие ПК-10, на трансформаторе КТП 12/02/03/100. Измерение сопротивления и | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | Произвести отбор масла и измерение изоляции трансформаторов типа ТМ,по ф№2 от п/с 35/10 кВ "Черняевка",с составлением актов проверки. При наличии замечаний принять меры по устранению. | 2016-12-15
| АО «Дагестанская сетевая компания» | Дербентские ЭС | 2016-11-06 18:16 | 2016-11-07 01:20 | На ВЛ-110кВ №148 на опоре №33 (5 км от ПС 110кВ Белиджи) обрыв шлейфа ф "А". 06.11.16г в 18ч.16мин.односторонне на ПС 110кВ Магарамкент отключилась ВЛ 110кВ №179 Магарамкент – Тагиркент с отпайкой на ПС 110кВ Морская от 2 зоны ДЗ, АПВ не успешное. В 18ч | Дефекты (недостатки) изготовления | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Выполнить тепловизирные измерения всех болтовых контактных соединений по всей ВЛ-110кВ №148 | 2016-12-26
| АО «Дагестанская сетевая компания» | Северные ЭС | 2016-11-08 11:41 | 2016-11-08 12:58 | 08.11.2016г в 11 час 41 минут на ПС Сулак по НО заявке №5977 выведен в аварийный ремонт выключатель В-185, вследствие недопустимых отклонений технологических параметров, для ремонта привода ЛР-185. При обходе обнаружено, что шплинт на месте соединения ры | Неклассифицированные причины |  | Проводит тщательный осмотр оборудования на ПС при обходах | 2017-01-17
| АО «Дагестанская сетевая компания» | Дагэнергосеть | 2016-11-08 15:48 | 2016-11-08 17:17 | 08.11.2016г. в 15-48 на ПС 110 кВ Акташ из-за пробоя изоляции и разрушения (с выбросом масла) ввода 110 кВ фазы «B» выключателя В-132 ВЛ 110 кВ Акташ – Ярыксу (далее - ВЛ-110-132) произошло КЗ ф. «В» на 2СШ-110 кВ. Действием ДЗШ 2-СШ-110кВ отключились В-1 | Несоблюдение техн.обслуживания | Нарушение электрической изоляции_Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Выполнить тепловизионный контроль оборудования ПС 110 кВ Акташ. Обеспечить приемку в промышленную эксплуатацию цифрового канала связи ПС 110 кВ Ярыксу с Дагестанским РДУ, находящегося в опытной эксплуатации. Во взаимодействии с АО «Электросвязь» выявить и устранить причины прекращения передачи ТМ с ПС 110 кВ Ярыксу в Дагестанское РДУ. На ПС 110 кВ Кизляр-2 зарезервировать по электропитанию оборудование резервного канала передачи ТМ (каналообразующая аппаратура TN-12, коммутатор Триком, оптический коммутатор Huawei). Выявить и устранить причину отсутствия автоматического переключения на резервный канал передачи ТМ при отключении основного канала ТМ на ПС 110 кВ Кизляр-2. Пересмотреть графики испытания и сократить цикл высоковольтных испытаний вводов типа БМВУ-110-1000-У до двух лет. Представить в Филиал АО «СО ЕЭС» Дагестанское РДУ протокола последних проверок всех устройств РЗА, являющихся объектами диспетчеризации, в объеме «восстановление» на ПС 110 кВ Акташ, ПС 110 кВ Ярыксу и ПС 110 кВ Чиркей ГПП для оценки достаточности выполнения объемов проверок. В соответствии с п. 2.3.4. и п. 2.3.13 РД 153-34.0-35.617-2001 пересмотреть многолетние графики технического обслуживания устройств РЗА на электромеханической базе и сократить цикл технического обслуживания до шести лет. Пересмотренные графики технического обслуживания устройств РЗА представить в Филиал АО «СО ЕЭС» Дагестанское РДУ. Провести обучение персонала РЗА, обслуживающего ПС 110 кВ Акташ, ПС 110 кВ Ярыксу и ПС 110 кВ Чиркей ГПП, по тематике: «Соответствие объемов выполнения работ при ТО требованиям НТД». Привести в соответствие с Приказом Минэнерго от 02.03.2010 № 91 «Порядок передачи оперативной информации о технологических нарушениях (авариях), отклонениях от нормальных режимов в работе электросетевых элементов, изменениях состояния оперативной схемы и несчастных случаях на объектах АО «Дагестанская сетевая компания» | 31.01.2017 28.02.2017 28.02.2017 28.02.2017 28.02.2017 31.01.2017 28.02.2017 31.01.2017 28.02.2017 28.02.2017
| АО «Дагестанская сетевая компания» | Дагэнергосеть | 2016-11-08 18:55 | 2016-11-08 21:30 | Причина пропадания ретрансляции ТИ и ТС С объектов АО "Дагестанская сетевая компания" не выяснены. До прибытия специалистов СДТУ АО "Дагестанская сетевая компания" в 21ч.30мин. передача ТИ и ТС восстановилась. Предположительно, пропадание связано с непол | Несвоевременное выявление дефектов |  | Нет данных.
| АО «Дагестанская сетевая компания» | Центральные ЭС | 2016-11-09 03:53 | 2016-11-09 03:53 | 09.11.16г. в 03ч. 53мин Отключилась ВЛ 110кВ Восточная - Каспийская ТЭЦ I цепь с отпайками (ВЛ-110-103) действием: на Каспийской ТЭЦ 1 ст. ЗЗ с успешным АПВ; на ПС 110кВ Восточная ДФЗ-201, АПВ не было (АПВ введено). Последствий для потребителей нет. Погод | Прочие воздействия природных явлений | Нарушение электрической изоляции | Заменить поврежденные изолятор и провод на опоре № 35 ВЛ-110-103 ПС Восточная - ПС Каспийская ТЭЦ с отпайками. | 2016-12-31
| АО «Дагестанская сетевая компания» | Махачкалинские ГЭС | 2016-11-09 10:30 | 2016-11-10 21:50 | 09.11.2016г. в 10:30ч. на ДП ОДС МГЭС от ДД ОДС ПУ ЦЭС АО «ДСК» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении КВЛ-6 кВ Ф-23 ПС «Приозерная» действием МТЗ. В 10:31ч. ОВБ ОДС МГЭС дано распоряжение выполнить обход КВЛ-6 кВ и определить причину ав | Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта | Нарушение герметичности_Нарушение электрической изоляции | Необходимо провести высоковольтные испытания кабельной линии ААБ 3х150 от РУ-6 кВ ПС «Приозерная» до опоры №1 КВЛ-6 кВ Ф-23 ПС «Приозерная» испытательным напряжением в соответствии с ПТЭЭСС РФ и иными ведомственными документами. | 2017-01-31
| АО «Дагестанская сетевая компания» | Северные ЭС | 2016-11-09 13:44 | 2016-11-13 14:13 | 09.11.16г. в 13ч.45мин. По НО заявке на ПС 110кВ Акташ выведена в ремонт 1-СШ-110кВ с переводом присоединений на 2-СШ-110кВ, для замены подвесных гирлянд изоляторов и чистки изоляции ШР-1-132. В 18 час 01 мин. на ПС 110кВ Акташ 1-СШ-110кВ введен в работу | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) |  | При обходах в темное время суток, оперативному персоналу ПС, проводить тщательный осмотр оборудования. | 2016-12-31
| АО «Дагестанская сетевая компания» | Дербентские РЭС | 2016-11-09 13:50 | 2016-11-11 15:49 | В 13ч50мин 09.11.2016г на ПС 110кВ Мамедкала от МТЗ отключился Ф№2 ,АПВ не успешное,РПВ не успешное. В 16ч10мин 09.11.2016г сняты шлейфы на опоре №43 введен в работу ф№2.,пробит кабель 10кВ под железной дорогой. В 15ч49мин 11.11.2016г восстановлены шлейфы | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить замену кабеля АСБГ проходящего под железной дорогой фидер №2 от ПС 110/35/10кВ "Мамедкала". находящегося в эксплуатации с 1973 года | 2016-12-26
| АО «Дагестанская сетевая компания» | Кизлярские РЭС | 2016-11-09 21:20 | 2016-11-10 08:11 | На п/с 110/35/10 кВ "Кизляр-2" 09.11.16г, в 21ч20мин от МТЗ 10 кВ отключился Ф№4, "АПВ фидеров 10 кВ выведены по распоряжению №158 от 07.09.1999года. Обходом и осмотром было обнаружено, что в пролете опор "274-275 оборван провод фазы "С"в месте вязки. | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение механического соединения в результате износа | Произвести обход и осмотр ВЛ 10кВ, от Ф№4 п/с 110/35/10 кВ "Кизляр-2", с занесением имеющихся замечаний в листки осмотров для дальнейшего устранения. | 2016-12-20
| АО «Дагестанская сетевая компания» | Центральные ЭС | 2016-11-10 00:51 | 2016-11-10 00:52 | 10.11.16г. 00ч.51мин. отключилась тупиковая ВЛ-110-125 на ПС 330кВ Махачкала В-125 от 1ст. ТЗНП, ТО, фаза «С» АПВ успешное, на Каспийской ТЭЦ В-125 от 1ст. ТЗНП, ТО, АПВ не успешное. 01ч.52мин. на Каспийской ТЭЦ после проверки наличия всех фаз ВЛ-110-125 | Невыявленные причины |  | Провести верховой осмотр ВЛ-110-125. | 2017-03-31
| АО «Дагестанская сетевая компания» | Буйнакские РЭС | 2016-11-10 08:28 | 2016-11-10 11:10 | 10.11.16г. 08ч.28мин. отключился на ПС Такалай Ф-5 от МТЗ АПВ выведено и обесточено 7КТП. | Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта |  | Укрепить место крепления провода к опоре №12 Ф-5 от ПС Такалай. | 2016-11-30
| АО «Дагестанская сетевая компания» | Махачкалинские ГЭС | 2016-11-10 10:25 | 2016-11-10 15:33 | 10.11.2016г. в 10:25ч. на ДП ОДС МГЭС от ДД ОДС ПУ ЦЭС АО «ДСК» поступила оперативная информация об аварийном отключении КЛ-6 кВ Ф-12 ПС «Новая» действием ТО. В 15:33ч. РПВ успешное. С начала прекращения электроснабжения до его восстановления, в том числе | Несвоевременное выявление дефектов | Загрязнение посторонними предметами | Необходимо произвести чистку изоляторов в РУ-6 кВ ТП «Дагэлектромаш» по КЛ-6 кВ Ф-12 ПС «Новая». | 2017-01-31
| АО «Дагестанская сетевая компания» | Центральные ЭС | 2016-11-11 04:34 | 2016-11-11 14:50 | 11.11.16 04ч.34мин. Авар. отключилась ВЛ-110-125 на ПС 330кВ Махачкала от 1 зоны ДЗ и Т.О. АПВ не успешное. В 04ч.42мин. РПВ не успешное. Р откл = 4МВт. На Каспийской ТЭЦ от зоны ДЗ и Т.О. АПВ не успешное. Погода: Ветер. В 04ч.56мин. запитали потребител | Прочие воздействия природных явлений | Механическое разрушение, деформация, перекос | Выполнить чистку изоляции на опорах №55-57 ВЛ-110-125 ПС 330кВ Махачкала - ПС 110кВ Каспийская ТЭЦ. | 2016-12-31
| АО «Дагестанская сетевая компания» | Центральные ЭС | 2016-11-11 05:20 | 2016-11-17 15:40 | 11.11.16 05ч.20мин. На ПС 110кВ ЦПП авар. отключился В-6-Т-2 от МТЗ. Роткл = 5 МВт. В 05ч.34мин. РПВ успешное. | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | Заменить поврежденную катушку отключения выключателя Ф-615 на ПС ЦПП. | 2016-11-30
| АО «Дагестанская сетевая компания» | Сергокалинские РЭС | 2016-11-11 14:34 | 2016-11-14 11:00 | 11.11.16г. 14ч.34мин. отключился на ПС Сергокала Ф-3 от МТЗ АПВ выведено и обесточено 4КТП сломаны оп.№239,240. | Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта | Механическое разрушение, деформация, перекос | Написать письмо в АО "ДСК" о выделении жб приставок для укрепления опор Ф-3 от ПС Сергокала. | 2016-11-30
| АО «Дагестанская сетевая компания» | Карабудахкентские РЭС | 2016-11-11 17:54 | 2016-11-12 15:10 | 11.11.16г. 17ч.54мин. отключили КТП№3/250 от Ф-3 ПС Гурбуки. | Не соответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Написать письмо в АО "ДСК" о выделении ПК-10 на КТП №3/250 от Ф-3 ПС Гурбуки. | 2016-12-31
| АО «Дагестанская сетевая компания» | Тляратинские РЭС | 2016-11-13 16:50 | 2016-11-14 17:00 | 13.11.16г. 16ч.50мин.отключился на ПС Анцух Ф-1 от МТЗ АПВ выведено и обесточено на отпайке Кособ 7н/п, 7КТП сломана опора. | Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта | Механическое разрушение, деформация, перекос | Провести послеаварийный обход ВЛ-1/10кВ от ПС "Анцух" выявить аварийные, гнилые опоры и включить в план работы на 2017 год. | 2016-12-31
| АО «Дагестанская сетевая компания» | Махачкалинские ГЭС | 2016-11-13 20:25 | 2016-11-13 21:40 | 13.11.2016г. в 20:25ч. на ДП ОДС МГЭС от потребителей ЭЭ от КТП №706 «Н. Тарки» поступило сообщение о прекращении передачи ЭЭ по 1 фазе. В 20:25ч. ОВБ ОДС МГЭС дано распоряжение проверить электрооборудование КТП №706 «Н. Тарки», выполнить обход ВЛ-0,4 кВ | Дефекты (недостатки) монтажа | Коррозионный, эрозионный износ | Необходимо выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ Ф-1 КТП №706 «Н. Тарки» и осмотр контактных соединений вводов в домовладения с целью определения их состояния и разработки мероприятий по устранению дефекта монтажа вводного провода. | 2017-01-31
| АО «Дагестанская сетевая компания» | Буйнакские РЭС | 2016-11-14 19:06 | 2016-11-15 10:10 | 14.11.16г. 19ч. 06мин. отключился на ПС Такалай Ф-5 от МТЗ АПВ выведено и обесточено на отпайке Исису 1КТП | Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта |  | Нет данных.
| АО «Дагестанская сетевая компания» | Карабудахкентские РЭС | 2016-11-14 20:22 | 2016-11-14 20:55 | 14.11.16г. 20ч. 22мин. отключили на ПС Рассвет Ф-4"земля" сети и обесточено 1н/п, 25КТП. 14.11.16г. 20ч. 55мин. включен на ПС Рассвет Ф-4 замыкание на "земля" самоустранилось. | Прочие воздействия |  | Нет данных.
| АО «Дагестанская сетевая компания» | Дербентские РЭС | 2016-11-14 20:36 | 2016-11-15 11:05 | 14.11.2016г. в 20 час.26 мин.исчезло напряжение на стороне 0,4кВ на КТП-27/250кВА фидер №1 от ПС 110/6кВ "Огни". При осмотре обнаружено в пос.Огни на КТП-27/250кВА неисправный трансформатор ТМ-250кВА.. | Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | Нарушение электрической изоляции | Заменить металлические перемычки в шкафу 10кВ на калиброванные предохранители ПК-10 на всех КТП фидера №1 от ПС "Огни" где они отсутствуют. На стороне 0,4кВ установить ПН-2 на всех КТП фидера №1 от ПС "Огни" где они отсутствуют. | 25.12.2017 25.12.2017
| АО «Дагестанская сетевая компания» | Центральные ЭС | 2016-11-15 06:01 | 2016-11-16 11:40 | 15.11.16 06ч.01мин. отключился. ВЛ-110-155 на ПС 110кВ ГПП В-155 от ДФЗ-201, АПВ успешное, на ПС 110кВ Компас СВ-110 от ДФЗ-201 (Л-155), АПВ не было. 06ч.42мин. на ПС 110кВ Компас после проверки наличия всех фаз включен СВ-110. | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить проверку АПВ СВ-110 на ПС Компас. | 2016-12-31
| АО «Дагестанская сетевая компания» | Центральные ЭС | 2016-11-15 12:06 | 2016-11-15 12:06 | 15.11.16г. 12ч. 06мин. на ПС ГПП откл ВЛ-110-130 (ВЛ 110 кВ ГПП – Махачкала -110 (ВЛ-110-130) от ДФЗ-201, 1 ст ЗЗ АПВ успешное. На ПС Махачкала-110 откл СВ-110 от ДФЗ-201 защит ВЛ-110-130 АПВ успешное. | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ |  | Обратиться с письмом в АО "ДСК" о нарушении охранной зоны ВЛ-110кВ №130 ПС Махачкала I – ПС ГПП. | 2016-12-31
| АО «Дагестанская сетевая компания» | Центральные ЭС | 2016-11-16 12:04 | 2016-11-16 15:38 | Для доливки масла в бак выключателя (МКП-110) ф. "С". 16.11.2016 в 12:04 на ПС 110 кВ ГПП по НО заявке №6134 выведен в аварийный ремонт ОВ-110, вследствие недопустимых отклонений технологических параметров, для доливки масла в бак выключателя (МКП-110) ф. | Неклассифицированные причины |  | Нет данных.
| АО «Дагестанская сетевая компания» | Хунзахские РЭС | 2016-11-16 13:00 | 2016-11-17 16:40 | 16.11.16г. 13ч. 00мин. откл. КТП №35/250 на Ф-3 от ПС Хунзах. Обесточено 55 хоз-в. Поврежден тр-р. | Несвоевременное устранение дефектов_Пляска проводов | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Установить защиты на стороне 0,4кВ на всех КТП | 2017-01-20
| АО «Дагестанская сетевая компания» | Сергокалинские РЭС | 2016-11-16 14:23 | 2016-11-18 08:40 | 16.11.16г. 14ч. 23мин. откл. КТП №22/160 на Ф-3 от ПС Мулебки. Обесточено 40 хоз-в. Поврежден тр-р. 16.11.16г. 17ч. 40мин. потребитель запитан по резервной схеме. 18.11.2016 08-40 трансформатор заменен на исправный, восстановлена нормальная схема э/снабж | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) |  | Нет данных.
| АО «Дагестанская сетевая компания» | Махачкалинские ГЭС | 2016-11-16 17:25 | 2016-11-16 21:45 | 16.11.2016г. в 17:25ч. на ДП ОДС МГЭС от ДД ОДС ПУ ЦЭС АО «ДСК» поступила оперативная информация об аварийном отключении КВЛ-6 кВ Ф-36 ПС «ГПП» действием ТО. В 17:40ч. ОВБ ОДС МГЭС дано распоряжение выполнить осмотр концевой кабельной муфты на опоре №1 и | Воздействие на ЭУ птиц | Электродуговое повреждение | Необходимо выполнить внеплановый обход КВЛ-6 кВ с целью выявления участков загрязнения конструктивных элементов КВЛ-6 кВ Ф-36 ПС «ГПП» продуктами жизнедеятельности птиц и разработать мероприятия по их ликвидации. | 2017-01-31
| АО «Дагестанская сетевая компания» | Дербентские ЭС | 2016-11-16 23:10 | 2016-11-16 23:10 | 16.11.16г. 23ч. 10мин.откл ВЛ 110 кВ Дербент –Изберг - Северная с отпайками (ВЛ-110-105). На ПС 330 кВ Дербент откл В-105 от 2 ст ЗЗ АПВ успешное. L=41,4 Ф-«С» I1=0,51 I2=0,47 U1=60,9 U2=6,2 3Iо=1,35 3Uо=10,5Iкз=1,46 Tкз=0,86 | Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта |  | Выполнить внеочередной обход ИТР ВЛ-110кВ №105 | 2017-12-11
| АО «Дагестанская сетевая компания» | Северные ЭС | 2016-11-17 02:10 | 2016-12-01 11:48 | 17.11.2016г в 02 час 10 минут на ПС Гертма отключился ВЛ-10кВ Ф-№2. В 06 час 30 минут после отключения отпайки Ахсу, ВЛ-10кВ Ф-№2 включен в работу. При обходе бригада обнаружила многочисленые обрывы проводов и падение опор на отпайке Ахсу из-за гололеда | Превышение параметров воздействия гололедных явлений (снегоналипания) относительно условий проекта | Механическое разрушение, деформация, перекос | Восстановить обрывы проводов и установить опоры. | 2016-12-05
| АО «Дагестанская сетевая компания» | Дагэнергосеть | 2016-11-17 06:34 | 2016-11-17 12:58 | 17.11.2016 в 06:34 на ПС 110кВ Миатлы произошёл обрыв шлейфа на ВЧЗ ф. "В" ВЛ 110кВ Миатлы - Дылым (ВЛ-110-166), в результате чего отключились: • ВЛ 110кВ Миатлы - Дылым (ВЛ-110-166) действием: - на ПС 110кВ Миатлы 1 ст. ТЗНП (I уст=3300А.; 0сек.) при (3I | Несвоевременное выявление дефектов | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Выполнить на ПС 110 кВ Миатлы схему АПВ ВЛ 110 кВ Миатлы - Дылым (ВЛ-110-166) с возможностью задания режимов: КС+КННл; КОНш, (КС+КННл); КОНл, (КС+КННл); КОНш, КОНл, (КС+КННл). Установить на ПС 110кВ Миатлы на ВЛ 110кВ Миатлы - Дылым (ВЛ-110-166):- конденсатор связи;- шкаф отбора напряжения. Проработать с персоналом РЗА Северных электрических сетей и Гергебильских электрических сетей «Правила технического обслуживания устройств релейной защиты, электроавтоматики, дистанционного управления и сигнализации электростанций и подстанций 110-750кВ» (РД 153-34.0-35.617-2001). | 30.11.2017 30.11.2017 31.01.2017
| АО «Дагестанская сетевая компания» | Центральные ЭС | 2016-11-17 07:40 | 2016-11-17 07:40 | 17.11.16г. в 07ч. 40мин. при переносе точки разрыва по транзиту 110 кВ Изберг-Северная - Гергебиль на В-133 ПС 110 кВ Гергебиль, при включении В-182 на ПС 110 кВ Леваши, отключалась ВЛ 110 кВ Леваши – Сергокала (ВЛ-110-182) действием: на ПС 110 кВ Сергока | Превышение параметров воздействия гололедных явлений (снегоналипания) относительно условий проекта |  | Нет данных.
| АО «Дагестанская сетевая компания» | Хунзахские РЭС | 2016-11-18 08:00 | 2016-11-23 14:12 | 18.11.16г. 08ч. 00мин. откл. КТП №2/160 на Ф-3 от ПС Хунзах. Обесточено 30 хоз-в. Поврежден тр-р. | Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | Внешнее механическое воздействие | Выполнить ТО по годовому графику. Отремонтировать ТМ-160 | 31.12.2016 31.12.2016
| АО «Дагестанская сетевая компания» | Центральные РЭС | 2016-11-18 20:40 | 2016-11-19 19:52 | 18.11.16г. 20ч. 40мин. откл. Ф-3 от ПС Насосная. МТЗ. 18.11.2016 РПВ успешно. | Воздействие на ЭУ птиц |  | Замена изоляции на опоре 64 | 2016-12-19
| АО «Дагестанская сетевая компания» | Затеречные ЭС | 2016-11-19 10:19 | 2016-11-20 14:00 | 19.11.16г. в 10ч19мин, дежурном диспетчеру РЭС поступил звонок от местного населения с жалобой на отсутствие напряжения у потребителей по одной из улиц поселка Рассвет. Выехавшая на обход и осмотр бригада обнаружила перегоревший ПК-10, на трансформаторе К | Ошиб. или неправильные действия привлеченного персонала, выполняющего ремонт (наладку) силового оборудования электроустановок | Нарушение электрической изоляции | При приемке трансформатора из ремонта требовать протокола испытаний. Перед установкой трансформатора, привезенного с ремонта, более тщательно проверять качество его ремонта, производить все необходимые замеры с составлением протоколов. | 28.12.2016 28.12.2016
| АО «Дагестанская сетевая компания» | Буйнакские РЭС | 2016-11-19 13:40 | 2016-11-20 11:20 | 19.11.16г. 13ч. 40мин. откл. Ф-1 от ПС Новый Чиркей. МТЗ. Обесточено 2 ТП. на опоре №86 выскочил крюк с изолятора. 19.11.16г. 13ч. 40мин. откл. Ф-4 от ПС Новый Чиркей. МТЗ. Обесточено 28 ТП. 34-35 обрыв провода. | Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта |  | Нет данных.
| АО «Дагестанская сетевая компания» | Северные ЭС | 2016-11-20 11:20 | 2016-11-21 16:25 | 20.11.2016г в 11 час 20 минут на ПС Дубки от МТЗ отключился ВЛ-6 кв Ф-№2. При обходе бригада обнаружилав пролете опор №65-66 обрыв проводов. (сильный ветер) 21.11.2016г в 16 час 25 минут после восстановления обрыва ВЛ-6кВ Ф-№2 включен в работу. | Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В целях недопущения подобных технологических нарушений по ВЛ-6кВ , необходимо выполнить внеплановый обход ВЛ с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. | 2016-12-26
| АО «Дагестанская сетевая компания» | Центральные ЭС | 2016-11-21 03:38 | 2016-11-21 17:00 | 21.11.16г. 03ч. 38мин. отключился Т-1 на ПС 110 кВ Компас от Газовой защиты.. В 03:46 все потребители запитаны от Т-2. Обесточено 60 ТП, 1 н.п. 17ч.00мин. 21.11.16г. введен в работу Т-1 после замены газового реле на ПС 110 кВ Компас. | Несвоевременное выявление дефектов_Несвоевременное устранение дефектов | Неклассифицированные причины | Выполнить проверку стрелочныхмаслоуказателей на ПС Компас. | 2017-03-31
| АО «Дагестанская сетевая компания» | Карабудахкентские РЭС | 2016-11-21 07:25 | 2016-11-21 23:00 | 21.11.16г. 07ч. 25мин. откл. Ф-3 от ПС Гурбуки. Обесточено 35 ТП (с. Губден). | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Провести инженерный обход ВЛ-10 кВ Ф-3 ПС Гурбуки для отыскания и устранения "узких" мест. | 2017-03-31
| АО «Дагестанская сетевая компания» | Северные ЭС | 2016-11-21 10:00 | 2016-11-21 16:05 | 21.11.2016г в 9 час 50 минут на ПС Дылым выпал блинкер "земля" в сети 35кВ. При обходе бригада обнаружила обрыв провода на ВЛ-35кВ Л-32 фазы "С", в пролете опор №128-129 из-за гололеда и сильного ураганнного ветра. Социально-значимых потребителей, обесто | Превышение параметров воздействия гололедных явлений (снегоналипания) относительно условий проекта | Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок | В целях недопущения подобных технологических нарушений по ВЛ-35 кВ Л-32, необходимо выполнить внеплановый инженерный обход ВЛ с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. | 2016-12-19
| АО «Дагестанская сетевая компания» | Унцукульские РЭС | 2016-11-21 19:50 | 2016-11-24 10:40 | 21.11.16г. 19ч. 50мин. откл. КТП №6/250 Ф-4 от ПС Унцукуль. Поврежден тр-р. Обестосчено 10 хоз-в. | Несвоевременное устранение дефектов | Электродуговое повреждение | Установить защиту на стороне 0,4кВ КТП 4-6/250 и заменить жучки на ПК10кВ. Выполнить перетяжку проводов ВЛ-04кВ от КТП 4-6/250 в пролете опор №8-9. | 31.12.2016 20.12.2016
| АО «Дагестанская сетевая компания» | Дахадаевские РЭС | 2016-11-22 09:41 | 2016-11-25 14:00 | 22.11.2016г в 09 час.41 мин.исчезло напряжение на стороне 0,4кВ на КТП-6/100кВА фидер №1 от ПС 35/10кВ "Урокарах-Старая". При осмотре обнаружено в .Туран на КТП-6/100кВА неисправный трансформатор ТМ-100кВА. | Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | Нарушение электрической изоляции | На всех КТП от фидера №1 от ПС 35/10кВ "Уркарах-Старая" проверить наличие конденсата, а при наличии слить конденсат и довести масло в трансформаторе до соответствующего уровня. На стороне 0,4кВ установить ПН-2 на всех КТП где они отсутствуют фидер №1 от ПС 35/10кВ "Уркарах-Старая" | 20.12.2017 20.11.2017
| АО «Дагестанская сетевая компания» | Карабудахкентские РЭС | 2016-11-23 16:40 | 2016-11-24 09:15 | 23.11.16г. 16ч. 40мин. откл. Ф-5 от ПС Рассвет. Обесточено 10 ТП на отпайке Р-5-2. Земля. | Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств_Воздействие повторяющихся стихийных явлений |  | Нет данных.
| АО «Дагестанская сетевая компания» | Махачкалинские ГЭС | 2016-11-24 10:00 | 2016-11-24 10:15 | 24.11.2016г. в 10:00ч. на ДП ОДС МГЭС от ДД ОДС ПУ ЦЭС АО «ДСК» поступило оперативное сообщение об аварийном отключении КВЛ-10 кВ Ф-15 ПС «Махачкала-110» действием МТЗ. В 10:15ч. РПВ успешное. С начала прекращения электроснабжения до его восстановления, в | Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта | Нарушение электрической изоляции | Необходимо выполнить внеплановый осмотр КВЛ-10 кВ Ф-15 ПС «Махачкала-110», на участке отпайки от ТП №58 «Песчаная» в сторону КТП №486 «Шуринка», с целью определения ее состояния после технологического нарушения. | 2017-01-31
| АО «Дагестанская сетевая компания» | Центральные ЭС | 2016-11-24 13:06 | 2016-11-24 14:12 | Регулирование привода выключателя. 24.11.2016 в 13:06 на ПС 110 кВ Буйнакск-1 по НО заявке №6280 выведен в аварийный ремонт ОВ-110 (ММО-110) для регулировки привода выключателя. В 14:12 на ПС 110 кВ Буйнакск-1 ОВ-110 введен в резерв, после устранения дефе | Неклассифицированные причины |  | Нет данных.
| АО «Дагестанская сетевая компания» | Буйнакские РЭС | 2016-11-24 16:02 | 2016-11-30 17:00 | 24.11.16г. 16ч. 02мин. откл. Ф-1 от ПС Дженгутай. Обесточено 31 ТП, 3 н/п, «земля». 24.11.16г. 16ч. 02мин. откл. КТП №224/100 Ф-1 от ПС Дженгутай. Обесточено 30 хоз-в. Поврежден тр-р. 24.11.16г. 18ч. 20мин. отключен поврежденный трансформатор КТП №224 | Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  | Нет данных.
| АО «Дагестанская сетевая компания» | Махачкалинские ГЭС | 2016-11-26 00:15 | 2016-11-26 02:00 | 26.11.2016г. в 00:15ч. на ДП ОДС МГЭС от потребителей ЭЭ от СКТП-1 №1158 «Кайтуев-переезд» поступило сообщение о прекращении передачи ЭЭ по 1 фазе. В 00:15ч. ОВБ ОДС МГЭС дано распоряжение проверить электрооборудование СКТП-1 №1158 «Кайтуев-переезд», вып | Умышленное (вандальное) повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ | Механическое разрушение, деформация, перекос | Необходимо направить в пресс-службу АО «Дагестанская сетевая компания», для размещения на официальных интернет-ресурсах, информацию о недопустимости нарушения гражданами и организациями различных форм собственности работоспособности электрических сетей Махачкалинских ГЭС и о преследовании за повреждение электрических сетей в соответствии с законодательством РФ. | 2017-01-31
| АО «Дагестанская сетевая компания» | Центральные ЭС | 2016-11-26 20:40 | 2016-11-26 20:59 | 26.11.16г. 20ч. 40мин. откл ВЛ 110 кВ Изберг - Северная – Манас - Тяговая с отпайкой на ПС 110 кВ Рассвет (ВЛ-110-104) на ПС Изберг-Северная от 1 ст ЗЗ АПВ успешное. На ПС Манас-Тяговая откл СВ-110 от защит (ВЛ-110-104) АПВ неуспешное. 20ч. 59мин. РПВ СВ | Невыявленные причины |  | Нет данных.
| АО «Дагестанская сетевая компания» | Центральные РЭС | 2016-11-28 19:05 | 2016-11-30 16:09 | 28.11.16г. 19ч. 05мин. откл. КТП №253/100 Ф-2 от ПС Алмало. Обесточено 30 хоз-в. Поврежден тр-р. с. Учкент. | Несвоевременное выявление дефектов_Несвоевременное устранение дефектов |  | Нет данных.
| АО «Дагестанская сетевая компания» | Махачкалинские ГЭС | 2016-11-28 19:15 | 2016-11-28 21:30 | 28.11.2016г. в 19:15ч. на ДП ОДС МГЭС от потребителей ЭЭ от КТП-2 №695 «Н. Хушет» поступило сообщение о прекращении передачи ЭЭ по 1 фазе. В 19:15ч. ОВБ ОДС МГЭС дано распоряжение проверить электрооборудование КТП-2 №695 «Н. Хушет», выполнить обход ВЛ-0, | Дефекты (недостатки) монтажа | Коррозионный, эрозионный износ | Необходимо выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ Ф-2 КТП-2 №695 «Н. Хушет» и осмотр контактных соединений вводов в домовладения с целью определения их состояния и разработки мероприятий по устранению дефекта монтажа вводного провода. | 2017-01-31
| АО «Дагестанская сетевая компания» | Центральные РЭС | 2016-11-28 23:12 | 2016-11-28 23:55 | 28.11.16г. 23ч. 12мин. откл. Ф-7 от ПС Сулак. Обесточено 28 ТП. МТЗ. Осмотром повреждения не обнаружено. В 23-55 выполнено РПВ - успешно. | Прочие превышения параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  | Нет данных.
| АО «Дагестанская сетевая компания» | Северные ЭС | 2016-11-29 12:18 | 2016-11-29 17:50 | 29.11.2016 в 12:18 произошла полная потеря передачи ТМ между ДЦ Дагестанского РДУ и ПС 110 кВ Акташ. Нарушений ДС, передачи управляющих воздействий, режимной и противоаварийной автоматики не зафиксировано. 29.11.2016 в 17:50 восстановлено получение телеме | Неисправность, повреждение каналов и оборудования связи предоставляемых оператором |  | Нет данных.
| АО «Дагестанская сетевая компания» | Карабудахкентские РЭС | 2016-11-30 10:35 | 2016-11-30 16:45 | 30.11.16г. 10ч. 35мин. откл. Ф-6 от ПС Параул. Обесточено 4 ТП, 80 хоз-в. Замена опор и проводов | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ |  | Нет данных.
| АО «Дагестанская сетевая компания» | Северные ЭС | 2016-11-30 17:15 | 2016-11-30 18:38 | 30.11.2016г. 17ч. 20мин. На ПС Ярык-Су откл Т-2 от ДЗТ. При обходе обнаружено перекрытие ПК-10 на ТСН-2 30.11.2016г. 18ч. 38мин. на ПС Ярык-Су после замены поврежденных ПК-10 в ячейке ТСН-2 и чистки изоляции Т-2 введен в работу. | Неклассифицированные причины | Электродуговое повреждение | Заменить ПК-10 | 2016-12-14
| АО «Дагестанская сетевая компания» | Центральные ЭС | 2016-12-01 11:27 | 2016-12-01 18:00 | 01.12. 16 в 11ч.27мин. отключилась ВЛ 110кВ Артем - Буйнакск-1 (ВЛ-110-204). - на ПС 330кВ Артем от ДФЗ, 1ст. ТЗНП, 1 зоны ДЗ с неуспешным АПВ; - на ПС 110кВ Буйнакск-1 ДФЗ, 1 ст. ТЗНП АПВ. успешное Погода: пасмурно. Последствий для потребителей не было. | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Заменить поврежденный провод шлейфа на опоре №185 ВЛ-110-204 Артем - Буйнакск I. | 2017-02-28
| АО «Дагестанская сетевая компания» | Буйнакские РЭС | 2016-12-01 17:40 | 2016-12-02 10:40 | Поврежден тр-р. 01.12.16г. 17ч. 40мин. откл. КТП №515/160 Ф-1 от ПС Казанище. | Несвоевременное устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | Выполнить проверку и при наличии слить конденсат с трансформаторов КТП Ф-1 от ПС Казанище. | 2017-03-31
| АО «Дагестанская сетевая компания» | Центральные РЭС | 2016-12-02 00:50 | 2016-12-02 09:50 | 02.12.2016 г. 00ч. 50мин. откл. Ф-10 от ПС Полигон Солнце. Обесточено 1 н/п. | Несвоевременное выявление дефектов |  | Укрепить место крепления проводов к опорам Ф-10 от ПС Полигон Солнце. | 2017-03-31
| АО «Дагестанская сетевая компания» | Центральные ЭС | 2016-12-02 02:23 | 2016-12-02 02:41 | 02.12.16г. 02ч. 23мин. ВЛ-23-35кВ Шамхал-Сулак (с отпайками ПС НИИСХ, ПС Согратль, ПС Полигон Солнце) от МТЗ 3ст., АПВ не успешное. 02ч. 41мин. РПВ успешное. | Невыявленные причины |  | Выполнить верховой осмотр ВЛ-35-23 Шамхал-Сулак. | 2017-03-31
| АО «Дагестанская сетевая компания» | Карабудахкентские РЭС | 2016-12-02 02:35 | 2016-12-02 05:00 | 02.12.16г. 02ч. 35мин. откл. Ф-1 от ПС Карабудахкент. Обесточено 27 ТП (часть с. Карабудахкент). | Воздействие при повреждении ЭУ потребителя |  | Обратиться с письмом к потребителям Ф-1 от ПС Карабудахкент о приведении оборудования в соответствии с ПУЭ. | 2017-01-31
| АО «Дагестанская сетевая компания» | Хунзахские РЭС | 2016-12-02 06:45 | 2016-12-07 18:00 | 02.12.16г. 06ч.45мин. отключили КТП№6/400 от Ф-2 ПС Хунзах и обесточено 65хоз повреждентр-р. 03.12.2016г. в 12ч.30м. потребителей запитали по временной схеме. 07.12.16г. 18ч.00м. после ремонта тр-ра 400 кВА востановили нормальную схему сетей. | Несвоевременное устранение дефектов | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Установить калиброванные ПК10 на всех КТП и установить защиту на стороне 0,4кВ | 2017-03-31
| АО «Дагестанская сетевая компания» | Буйнакские РЭС | 2016-12-02 15:35 | 2016-12-02 18:15 | Поврежден тр-р. (с. Верхний Каранай). 02.12.16г. 15ч.35мин. отключили КТП№147/250 от Ф-2 ПС Эрпели и обесточено 1н/п, 180хоз. | Не соответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Написать письмо в АО "ДСК" о выделении предохранителей 0,4 кВ для установки в КТП№147/250 от Ф-2 ПС Эрпели | 2017-01-31
| АО «Дагестанская сетевая компания» | Дербентские ЭС | 2016-12-04 04:09 | 2016-12-04 04:09 | 04.12.2016г в 04ч09мин на ПС Касумкент-110 от 2ст. ТЗНП отключился Л-191,работающая в тупиковом режиме(на ПС Ахты -110 отключен ЛР-186. АПВ успешное. 05.12.2016г в 18ч00мин при обходе ВЛ-110кВ №186 обнаружено поднос проводафазы "В" к телу опор №62,№63.Рем | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  | Проверить разрывы от провода марки АС-95 к телу опоры Установить оттяжку из ЛК-70 от провода к нижней траверсе | 28.12.2016 28.01.2017
| АО «Дагестанская сетевая компания» | Кизилюртовские РЭС | 2016-12-04 08:15 | 2016-12-05 17:30 | 04.12.2016г в 08 час 15мин на диспетчерский пункт ОДГ Кизилюртовского РЭС от потребителей ЭЭ по КТП №2 сел.Стальское поступило сообщение о прекращении передачи ЭЭ. В 10 час 00 минут при обходе бригада Стальского СУ, обнаружила поврежденный вводы 10кВ н | Умышленное (вандальное) повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ | Электродуговое повреждение | Установить на дверях ЗКТП механические замки для предотвращения доступа посторонних лиц. Обратится к населению через СМИ об охране электрообрудования. | 19.12.2016 26.12.2016
| АО «Дагестанская сетевая компания» | Махачкалинские ГЭС | 2016-12-04 10:41 | 2016-12-04 17:07 | 04.12.2016г. в 10:41ч. на ДП ОДС МГЭС от ДД ОДС ПУ ЦЭС АО «ДСК» поступила оперативная информация об аварийном отключении ВЛ-6 кВ Ф-6 ПС «Юго-Восточная» действием ТО. В 11:03ч. РПВ неуспешное. В 11:05ч. ОВБ ОДС МГЭС дано распоряжение выполнить обход ВЛ-6 к | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий_Нарушение электрической изоляции | Необходимо направить собственнику электрических сетей письмо, с рекомендациями о замене кабеля ААШВ на кабель из сшитого полиэтилена – АПвПу2г. | 2017-02-28
| АО «Дагестанская сетевая компания» | Махачкалинские ГЭС | 2016-12-05 11:00 | 2016-12-05 17:00 | 05.12.2016г. в 11:00ч. на ДП ОДС МГЭС от ДД ОДС ПУ ЦЭС АО «ДСК» поступило оперативная информация о том, что по КВЛ-6 кВ Ф-37 ПС «ГПП» зафиксирована несимметрия напряжения из-за несимметричной нагрузки потребителей электроэнергии. Фидер аварийно отключен. | Дефекты (недостатки) конструкции | Электродуговое повреждение_Механическое разрушение, деформация, перекос | Необходимо проверить усилие прессования кабельных наконечников кабеля АCБ 3х120 в РУ-6 кВ ТП №112 «Насосная-3» по КВЛ-6 кВ Ф-37 ПС «ГПП». | 2017-02-28
| АО «Дагестанская сетевая компания» | Гунибские РЭС | 2016-12-06 13:20 | 2016-12-31 13:00 | 06.12.16г. 13ч.20мин. отключили КТП№3/160 от Ф-3 ПС Гуниб и обесточено 25хоз с.Чох поврежден тр-р. 07.12.2016. 15ч.00м. потребителей запитали по временной схеме. | Несвоевременное устранение дефектов | Электродуговое повреждение | Сделать перетяжку проводов на 0,4кВ КТП3-3/160кВА Установить защиту на стороне 0,4кВ КТП3-3/160. | 31.01.2017 31.01.2017
| АО «Дагестанская сетевая компания» | Левашинские РЭС | 2016-12-06 18:40 | 2016-12-11 09:40 | причина выясняется. 06.12.16г. 18ч.40мин. отключили КТП№27/250 от Ф-3 ПС Леваши и обесточено 25хоз с.Кулецма. | Несвоевременное устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | Сделать перетяжку проводов на ВЛ 0,4 кВ КТП3-27/250кВА. Установить защиту на стороне 0,4 и 10кВ КТП3-27/250. | 31.01.2017 31.01.2017
| АО «Дагестанская сетевая компания» | Махачкалинские ГЭС | 2016-12-06 22:10 | 2016-12-06 23:15 | 06.12.2016г. в 22:10ч. на ДП ОДС МГЭС от ДД ОДС ПУ ЦЭС АО «ДСК» поступила оперативная информация об аварийном отключении КВЛ-6 кВ Ф-23 ПС «Приозерная». В 22:10ч. ОВБ ОДС МГЭС дано распоряжение выполнить обход КВЛ-6 кВ и определить причину аварийного откл | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)_Превышение параметров воздействия гололедных явлений (снегоналипания) относительно условий проекта | Коррозионный, эрозионный износ | Необходимо выполнить внеплановый обход КВЛ-6 кВ Ф-23 ПС «Приозерная» с целью определения ее состояния, выявления аварийных участков и разработки мероприятий по их ликвидации. | 2017-02-28
| АО «Дагестанская сетевая компания» | Левашинские РЭС | 2016-12-07 13:40 | 2016-12-13 16:45 | 07.12.16г. 13ч. 40мин. отключили КТП№29/160 от Ф-1 ПС Леваши и обесточено 26хоз с.Сусах-кент поврежден тр-р. | Несвоевременное устранение дефектов | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обратить внимание на качественное выполнение ТО ТП 10/0,4кВ. | 2017-04-30
| АО «Дагестанская сетевая компания» | Центральные ЭС | 2016-12-07 17:39 | 2016-12-07 17:39 | Погода: ветер. 07.12.16г. 17ч.39мин. отключалась ВЛ 110кВ Махачкала-330 – ГПП I цепь с отпайкой на ПС 110кВ Юго-Восточная (ВЛ-110-144): - на ПС 330кВ Махачкала от ДФЗ, АПВ успешное - на ПС 110кВ ГПП от ДФЗ, ДЗ, ТО, АПВ. Успешное. | Невыявленные причины |  | Вполнить верховой осмотр ВЛ-110-144 Махачкала-330 – ГПП. | 2017-05-31
| АО «Дагестанская сетевая компания» | Кайтагские РЭС | 2016-12-07 17:55 | 2016-12-08 16:30 | 07.12.2016г. в 17 час.55 мин. исчезло напряжение на стороне 0,4кВ на 1-КТП-8/40кВа фидер №1 от ПС 35/10кВ "Шиляги" При осмотре обнаружено в с.Сулипа на КТП-8/40кВА неисправный трансформатор ТМ-40кВА. | Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | Нарушение электрической изоляции | На стороне 0,4кВ установить ПН-2 на всех КТП где они отсутствуют фидер №1 от ПС 35/10кВ "Шиляги" На стороне 10кВ заменить металлические перемычки на калиброванные предохранители ПК-10 на всех КТП видера №1 от ПС 35/10кВ "Шиляги" | 16.01.2017 16.01.2017
| АО «Дагестанская сетевая компания» | Центральные ЭС | 2016-12-08 01:38 | 2016-12-08 17:55 | В 12ч.45мин. выведена в ремонт ВЛ 110кВ Изберг-Cеверная - Сергокала (ВЛ-110-177) для восстановления оборванного грозотроса на оп.№104. В 17ч.55мин. введена в работу ВЛ 110кВ Изберг-Cеверная - Сергокала (ВЛ-110-177). 08.12. 16 На ПС 110 кВ Изберг-Северная | Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Восстановить оборванный грозотросс на опоре №104 ВЛ-110-177. | 2017-08-31
| АО «Дагестанская сетевая компания» | Ахтынские РЭС | 2016-12-09 08:30 | 2016-12-13 15:35 | 09.12.2016г в 08ч30мин от МТЗ отключился ф№3 от ПС Лучек 35/10,АПВ выведено по режиму, РПВ не успешное. 09.12.2016г в 11ч05мин отключили отпайку 3-Р-5 включен ф№3. 10.12.2016г в 18ч00мин отключили отпайку 3-Р-6 включена отпайка 3-р-5. При осмотре обнаруже | Прочие воздействия природных явлений | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Выполнить внеочередной обход ИТР ВЛ-10кВ ф.№3 от ПС 35/10кВ "Лучек" | 2016-12-27
| АО «Дагестанская сетевая компания» | Кайтагские РЭС | 2016-12-09 17:10 | 2016-12-17 13:44 | 09.12.2016г. в 09 час.12 мин. исчезло напряжение на стороне 0,4кВ на КТП-5/160кВА фидер №1 от ПС 35/10кВ "Маджалис". при осмотре обнаружено в с.Янгикент на КТП-5/160кВА неисправный трансформатор ТМ-160кВА. | Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | Нарушение электрической изоляции | На всех КТП фидера №1 от ПС 35/10кВ "Маджалис" проверить наличие конденсата, а при наличии слить конденсат и довести масло в трансформаторе до соответствующего уровня. На стороне 0,4 кВ установить ПН-2 на всех КТП фидера №1 от ПС 35/10кВ "Маджалис" где они отсутствуют | 16.01.2017 16.01.2017
| АО «Дагестанская сетевая компания» | Каякентские РЭС | 2016-12-15 00:43 | 2016-12-16 11:05 | 15.12.2016г в 00ч43мин на ПС Утаыш-Старая от МТЗ откл. ф№2 АПВ выведено по режиму,РПВ не успешное. 15.12.2016г в 08ч30мин включен ф№2 после отключения отпайки 2-к-1 с.Гамри (на балансе потребителя) 15.12.2016г в 11ч05мин ввден в работу отпайка 2-к-1 с.Гам | Невыявленные причины |  | Обязать потребителей эксплутировать ВЛ в соответствии с ПУЭ | 2016-12-28
| АО «Дагестанская сетевая компания» | Дербентские ЭС | 2016-12-15 07:44 | 2016-12-15 07:44 | 15.12.2016г в 07ч44мин на ПС Магарамкент от 2ст.ТЗНП отключился Л-121 АПВ успешное. При обходе ВЛ-110кВ №121 ничего не обнаружено | Невыявленные причины |  | Выполнить внеочередной обход ИТР ВЛ-110кВ №121 | 2016-12-28
| АО «Дагестанская сетевая компания» | Сергокалинские РЭС | 2016-12-15 17:38 | 2016-12-16 12:13 | 15.12.16г. 17ч. 38мин. отключили на ПС Мулебки Ф-2 «земля» сети 10кВ и обесточено 3н/п, 7КТП. | Несвоевременное выявление дефектов |  | Укрепить место крепления проводов к опорам Ф-2 ПС Мулебки. | 2017-03-31
| АО «Дагестанская сетевая компания» | Каякентские РЭС | 2016-12-15 19:35 | 2016-12-16 14:38 | 15.12.2016г в19ч35мин на ПС Утамыш-Старая от МТЗ откл. ф№2 АПВ выв. по режиму,РПВ не успешное. 16.12.2016г в 11ч30мин включен ф№2 после отключения отпайки 2-к-1с.Гамри(на балансе потребителя). 16.12.2016г в 14ч35мин введена в работу отпайка 2-к-1с.Гамри | Невыявленные причины |  | Обязать потребителей эксплуатировать ВЛ согласно ПУЭ | 2017-01-28
| АО «Дагестанская сетевая компания» | Хасавюртовские РЭС | 2016-12-16 01:14 | 2016-12-16 10:52 | 16.12.2016г в 01 час 52 минут на ПС Дмитрово от ТО отключился ВЛД-10кВ Ф-№3. При обходе бригада обнаружила наброс наброс на РЛНД-10кВ КТП-27-160кВА в сел. Хамавюрт. После снятия наброса в 10 час 52 минут ВЛ-10кВ Ф-№3 включен в работу. | Умышленное (вандальное) повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ |  | Повторить обращение к населению через СМИ об охране оборудования. | 2017-01-09
| АО «Дагестанская сетевая компания» | Махачкалинские ГЭС | 2016-12-17 15:40 | 2016-12-22 23:00 | 17.12.2016г. в 15:40ч. на ДП ОДС МГЭС от ДД ОДС ПУ ЦЭС АО «ДСК» поступила оперативная информация об аварийном отключении КВЛ-6 кВ Ф-52 ПС «ГПП». В 15:40ч. ОВБ ОДС МГЭС дано распоряжение выполнить обход и определить причину аварийного отключения. В 16:00ч. | Прочие воздействия | Термическое повреждение, перегрев, пережог | Направить в пресс-службу АО «Дагестанская сетевая компания» и Администрации г. Махачкала, для размещения на официальных информационных ресурсах, информацию для граждан и предприятий различных форм собственности о недопустимости организации свалки бытового, строительного мусора, недопустимости выгрузки и складирования любых материалов в охранной зоне трансформаторных подстанций и ЛЭП 0,4-10 кВ. Напомнить им о том, что в охранной зоне трансформаторных подстанций и ЛЭП 0,4-10 кВ запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров. | 2017-02-28
| АО «Дагестанская сетевая компания» | Махачкалинские ГЭС | 2016-12-17 15:50 | 2016-12-17 17:15 | 17.12.2016г. в 15:50ч. на ДП ОДС МГЭС от ДД ОДС ПУ ЦЭС АО «ДСК» поступила оперативная информация о том, что по КВЛ-10 кВ Ф-34 ПС «Компас» сработала аварийная сигнализация на установившееся замыкание на землю. Фидер неотложно отключен. В 15:50ч. ОВБ ОДС МГ | Воздействие на ЭУ животных |  | Ликвидировать отверстия для проникновения животных в ТП №668 «Афганец» по КВЛ-10 кВ Ф-34 ПС «Компас». | 2017-02-28
| АО «Дагестанская сетевая компания» | Кизлярские РЭС | 2016-12-17 16:00 | 2016-12-19 09:00 | 17.12.16г. по сотовом телефону ,от жителй села Тушиловка поступила жалоба об отсутствии напряжения в части домов селения. Направленная на осмотр бригада обнаружила, что на КТП 10-01-15/160 кВА, перегорели ПК-10, при проверке изоляции мегомметром, выявлено | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | Произвести отбор масла и измерение изоляции трансформаторов типа ТМ, по Ф№1 от п/с 35/10 кВ "Брянск", с составлением актов и протоколов проверки. При наличии замечаний, принять меры по устранению. | 2017-01-27
| АО «Дагестанская сетевая компания» | Центральные РЭС | 2016-12-17 21:44 | 2016-12-18 10:40 | обесточено 2000хоз. 2н/п, 33КТП (поврежден вводной кабель .(Коркмаскала,Шамхал-Термен) 17.12.16г. 21ч. 44мин. отключился на ПС Шамхал Ф-7 от ТО АПВ выведено. | Воздействие при повреждении ЭУ потребителя |  | Обратиться с письмом к потребителям Ф-7 от ПС Шамхал о приведении оборудования в соответствии с ПУЭ. | 2017-01-30
| АО «Дагестанская сетевая компания» | Дербентские РЭС | 2016-12-18 00:02 | 2016-12-18 09:51 | 18.12.2016г в 00ч02мин на ПС Белиджи-110 на ф№11 появилась "земля" на фазе "В" от руки отключен ф№11. 18.12.2016г в 09ч51мин включен ф№11. На ВЛ-10кВ ф№11 оборван провод марки АС-50 на пролете опор №38-39. | Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств. | Исчерпание ресурса | Выполнить замену провода марки АС-50, находящегося в эксплуатации с 1967 года | 2017-03-30
| АО «Дагестанская сетевая компания» | Махачкалинские ГЭС | 2016-12-18 00:37 | 2016-12-18 12:40 | 18.12.2016г. в 00:37ч. на ДП ОДС МГЭС от ДД ОДС ПУ ЦЭС АО «ДСК» поступила оперативная информация о том, что по ВЛ-6 кВ Ф-13 ПС «Юго-Восточная» сработала аварийная сигнализация на установившееся замыкание на землю. Фидер отключен. В 12:40ч. на отпайке в ст | Дефекты (недостатки) монтажа | Термическое повреждение, перегрев, пережог | Провести внеплановый инструктаж ремонтному персоналу участка по эксплуатации ВЛ по соблюдению требований ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические, с целью недопущения нарушений аналогичной произошедшей на ВЛ-6 кВ Ф-13 ПС «Юго-Восточная». | 2017-02-28
| АО «Дагестанская сетевая компания» | Северные ЭС | 2016-12-18 16:34 | 2016-12-21 17:20 | 18.12.2016г в 16 час 34 минут на ПС Ярыксу от ТО и МТЗ отключился ВЛ-35-30. АПВ выведено оперативно. В то же время на ПС "Дмитрово" от ТО, МТЗ и газовой защиты отключился ввод В-35-2Т, затем от МТЗ отключился В-35-1Т. В 16 час 50 минут при обходе обнаруж | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Заменить трансформатор на более мощный Выполнить внеплановую проверку защит В-10 Т2, В-35 Т2. | 28.12.2016 28.01.2017
| АО «Дагестанская сетевая компания» | Северные ЭС | 2016-12-18 16:34 | 2016-12-21 19:29 | 18.12.2016г в 16 час 34 минут на Ярыксу от ТО и МТЗ отключился ВЛ-35-30 (ПС Ярыксу- ПС Дмитрово). АПВ выведено. В 16 час 50 минут РПВ не успешное. При осмотре обнаружено повреждение кабеля питания соленоида. | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В целях недопущения подобных технологических нарушений по КЛ на ПС Ярыксу, необходимо выполнить внеплановый обход КЛ питания соленоидов с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. | 2017-01-29
| АО «Дагестанская сетевая компания» | Затеречные ЭС | 2016-12-18 16:50 | 2016-12-19 09:00 | 18.12.16г в 16ч50мин, поступило сообщение о том,что было замечено свечение на КТП по Ф№2, от п/с 110/35/10 кВ "Александрия". Выехавшая на место бригада ОВБ обнаружила на КТП № 11-02-05/320, сгоревший ПН-2 и оплавленную коммутацию низковолтного щита. КТП б | Неклассифицированные причины | Термическое повреждение, перегрев, пережог | Усилить контроль нагрузок по КТП,расположеных по ф№2 от п/с 110/35/10 кВ "Александрия". Обеспечить установку калиброванных ПН, по КТП. | 28.01.2017 28.01.2017
| АО «Дагестанская сетевая компания» | Гергебильские ЭС | 2016-12-19 02:30 | 2016-12-19 12:54 | 19.12.16г. в 02ч.30м. На ПС Анцух в сети ВЛ 35кВ (ПС Анцух-Бежта ВЛ-35-14) появился перекос. Показания: АО-30; ВО-18; СО-18; АВ-34; ВС-34; СА-34кВ; 19.12.2016г. 06ч.30м. бригада СВВЭЛ выехала на послеаварийный обход и обнаружило, что на опоре №10 ВЛ-14/3 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Выполнить ревизию шлейфов на анкерных опорах №1,3,4,5,7,8,9,11,15,17,19,20,21,30,32,37,38,40,42,56,57,58,60,61,62,65,68,70,71,72,75,76,79,80,81,82,83,86,87,91,92 ВЛ 35кВ соединеные плошечными или другими зажимами ВЛ 35кВ (ПС Анцух-Бежта) ВЛ-35-14 Организовать фотофиксацию дефектов при обходах ВЛ 35/110кВ в зоне обслуживания Гергебильских эл. сетей. Выполнить работу на ВЛ 35кВ (ПС Анцух-Бежта) ВЛ-35-14 по устранению дефектов на шлейфах соединенных плошечными зажимами по графику текушего ремонта на 2017г. Включить в перечень работ на 2017г выполнение ревизии шлейфов на анкерных опорах ВЛ 35-110кВ. | 15.02.2017 31.12.2017 30.01.2017 31.05.2017
| АО «Дагестанская сетевая компания» | Тарумовские РЭС | 2016-12-19 20:20 | 2016-12-20 12:30 | 19.12.2016г. в 20ч 20 мин. на п/с 110/35/10 кВ "Тарумовка" от МТЗ отключился Ф№1. РПВ успешное. В то же время поступил звонок от населения с сообщением, что на улице "Советской", отсутствует напряжение в домах. Выехавшая на осмотр бригада обнаружила,что | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации | При плановых осмотрах КТП, уделять внимание на состояние покрытия проходных изоляторов. | 2017-01-29
| АО «Дагестанская сетевая компания» | Махачкалинские ГЭС | 2016-12-21 15:10 | 2016-12-21 17:15 | 21.12.2016г. в 15:10ч. на ДП ОДС МГЭС от ДД ОДС ПУ ЦЭС АО «ДСК» поступила оперативная информация об аварийном отключении ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС «Тепличный комбинат» действием ТО. В 16:15ч. установлено, что неустановленное лицо под нагрузкой произвел действия ко | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ |  | Необходимо направить в пресс-службу АО «Дагестанская сетевая компания» и Администрации г. Махачкала, для размещения на официальных информационных ресурсах, информацию о недопустимости нарушения гражданами и организациями различных форм собственности работоспособности электрических сетей Махачкалинских ГЭС и о преследовании за повреждение электрических сетей в соответствии с законодательством РФ. Установить замок на РЛНД-10 СКТП "Бондаренко" | 28.02.2017 28.02.2017
| АО «Дагестанская сетевая компания» | Гергебильские ЭС | 2016-12-22 22:20 | 2016-12-22 22:20 | 22.012.16г. 22ч.20мин. отключился ВЛ-110-190 (ПС Хунзах-Шамильское с отп.) от 2ст.З.З.,АПВ успешное. На ПС Шамильское нет Ф"С" по ВЛ-110-190. 23.12.16 08:35-11:13 ВЛ-110-190 выведен в ремонт для восстановления оборванного шлейфа Ф "С" на опоре №106. | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Выполнить верховой осмотр ВЛ-110-190 всех анкерных опор до ПС Заиб. Выполнить инженерный обход ВЛ-110-190 от ПС Хунзах до ПС Шамильское с отп на ПС Заиб. | 01.04.2017 01.04.2017
| АО «Дагестанская сетевая компания» | Махачкалинские ГЭС | 2016-12-26 15:35 | 2016-12-26 16:20 | 26.12.2016г. в 15:35ч. на ДП ОДС МГЭС ДД ОДС от ДД ПУ ЦЭС АО «ДСК» поступила оперативная информация об аварийном отключении КВЛ-6 кВ Ф-24 ПС «ГПП» действием ТО. В 15:35ч. установлено, что на ТП «Выставочный» фактическая схема положения коммутационных апп | Умышленное (вандальное) повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ |  | Необходимо восстановить замок на дверях РУ-6 кВ ТП «Выставочный» по КВЛ-6 кВ Ф-24 ПС «ГПП» и обеспечить невозможность доступа посторонних лиц. Необходимо направить в пресс-службу АО «Дагестанская сетевая компания» и Администрации г. Махачкала, для размещения на официальных информационных ресурсах, информацию о недопустимости нарушения гражданами и организациями различных форм собственности работоспособности электрических сетей Махачкалинских ГЭС и о преследовании за повреждение электрических сетей в соответствии с законодательством РФ. | 28.02.2017 28.02.2017
| АО «Дагестанская сетевая компания» | Центральные ЭС | 2016-12-26 16:35 | 2016-12-26 18:15 | поврежден В-Ф-15, требуется чистка изоляции 1-СШ-10 кВ 26.12.16г. 16ч.35мин отключился В-10-Т-1 на ПС Махачкала-110 от МТЗ. 26.12.16г. 18ч.15мин. введена в работу 1-СШ-10 на ПС Махачкала-110 после чистки изоляции. | Прочие воздействия | Электродуговое повреждение | Издать распоряжение о проверке отсутствия напряжения в ячейках отходящих фидеров со стороны потребителей. | 2017-01-30
| АО «Дагестанская сетевая компания» | Махачкалинские ГЭС | 2016-12-26 17:00 | 2016-12-28 20:48 | 26.12.2016г. в 17:00ч. на ДП ОДС МГЭС от ДД ОДС ПУ ЦЭС АО «ДСК» поступила оперативная информация о взрыве в ячейке Ф-15 ПС «Махачкала-110» при вводе в работу отключенных Фидеров МГЭС. В 21:25ч. потребители по КВЛ-10 кВ Ф-15 ПС «Махачкала-110» запитаны по | Отключение (повреждение) ЭУ в смежной электрической сети |  | Нет данных.
| АО «Дагестанская сетевая компания» | Центральные ЭС | 2016-12-26 18:05 | 2016-12-26 22:07 | На выходе 35кВ Ф "В" оборван шлейф. Р=16МВт 26.12.16г. 18ч.05мин. отключился на ПС Шамхал Т-2-110 от ДЗТ. 18ч.40мин. потребители запитаны от Т-1 22ч.07мин. введено в работу Т-2, восстановлена нормальная оперативная схема. | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Заменить спуск фазы "В" на ввод 35 кВ Т-2 на ПС Шамхал, вместо провода АС-150 установить цельный провод АС-185. | 2017-08-31
| АО «Дагестанская сетевая компания» | Дербентские ЭС | 2016-12-26 22:33 | 2016-12-27 10:16 | 26.12.2016г.в 22ч.23мин.НаПС 110кВ Ахты от МТЗ-35 отключился В-40 АПВ неуспешно,РПВ не выполнялось. Л-40 работает в тупековом режиме. 27.12.2016г. 10ч.16мин. Л-40 введена в работу. На ВЛ-35 №40 в пролете опор №70-№71 оборван провод фазы"С" марки АС-50 | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ | Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий | Вести разъяснительную работу среди населения через средства массовой информации | 2017-01-16
| АО «Дагестанская сетевая компания» | Буйнакские РЭС | 2016-12-27 16:50 | 2016-12-28 17:30 | Поврежден тр-р. 27.12.16г. 16ч. 50мин. отключили КТП 426/400 от Ф-2 ПС Новый Чиркей и обесточено 150хоз. | Несвоевременное устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | Выполнить проверку и при наличии слить конденсат с трансформаторов КТП Ф-2 ПС Новый Чиркей. | 2017-03-31
| АО «Дагестанская сетевая компания» | Затеречные ЭС | 2016-12-29 22:12 | 2016-12-29 22:48 | 29.12.2016г. Питание ПС Кизляр – 2 осуществлялось по Л-140, ШСВ-110 Вкл, питание подавалось Л-165-141 до ПС Артизиан. 29.12.2016г в 22 час 12 мин произошло срабатывание ДЗШ Т-2, при этом отключился В-110/10 Т2 (трансформатор работал на систему шин 10 кВ) | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | При плановых осмотрах уделять внимание на состояние покрытия опорных изоляторов на шинах 10 кВ. выполнить внеочередной осмотр и чистку изоляции шинных мостов Т-1 и Т-2 п/с 110/35/10 кВ "Кизляр2". | 11.02.2017 11.02.2017
| АО «Дагестанская сетевая компания» | Центральные ЭС | 2016-12-30 03:36 | 2016-12-30 03:36 | 30.12.2016 г. в 03ч. 36мин. откл. ВЛ-110-204 Артем Буйнакск I, АПВ успешное. | Воздействие на ЭУ птиц |  | Установить противоптичьи заградители на опорах №250-252 ВЛ-110-204. | 2017-06-30
| АО «Дагестанская сетевая компания» | Дербентские ЭС | 2016-12-30 08:16 | 2016-12-30 08:16 | 30.12.16г. 08ч.16мин. Отключился ВЛ 110кВ Дербент - Каякент-Тяговая с отпайками (ВЛ-110-115): на ПС 330кВ Дербент В-115 от 2 ст. ТЗНП, АПВ успешное, на ПС 110кВ Каякент-Тяговая СВ-110 от 1ст. ТЗНП от защит Л-115, АПВ успешное При осмотре ПС 110кВ Каяк | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)_Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ | Исчерпание ресурса | Вести разъяснительную работу через средства массовой информации среди населения о недопущении подобных случаев Заменить реле марки РП-321 находящиеся в эксплуатации с 1980 года | 16.01.2017 16.01.2017
| АО «Дагестанская сетевая компания» | Бабаюртовские РЭС | 2016-12-30 22:05 | 2016-12-31 09:25 | 30.12.2016г в 22 час 05 минут на ПС Татаюрт от МТЗ отключился ВЛ-10кВ Ф-№10. Сильный ветер более расчетного. 31.12.2016г в 09 час 25 минут, после ослабления ветра ВЛ-10кВ Ф-№10 включен в работу. | Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений по ВЛ-10кВ Ф-10, необходимо выполнить внеплановый обход ВЛ-10кВ с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. | 2017-01-30
| АО «Дагестанская сетевая компания» | Магарамкентские РЭС | 2016-12-31 16:25 | 2017-01-01 13:30 | Поврежден трансформатор ТМ-160 кВА 31.12.2016г. 16ч.25мин. отключили Р-10 КТП №8/160 кВА от Ф-1 ПС Советская | Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | Нарушение электрической изоляции | Заменить металлические перемычки в шкафу 10кВ на калиброванные предохранители ПК-10 на всех КТП фидера №1 от ПС 110/10кВ "Советская" где они отсутствуют На стороне 0,4кВ установить ПН-2 на всех КТП фидера №1 от ПС 110/10кВ "Советская" где они отсутствуют | 20.02.2017 20.02.2017
| АО «Дагестанская сетевая компания» | Дербентские РЭС | 2016-12-31 21:56 | 2017-01-01 10:22 | 31.12.2016 21ч. 56 мин. от МТЗ-10 отключился Ф-11 на ПС Белиджи-110 АПВ неуспешное. При осмотре обнаружено наброс на опоре №217. | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ |  | Нет данных.